ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB11

北京市地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

电力管道建设技术规范

Code for power channel construction technical

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局         发布

目    次

前    言	II

引    言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 一般规定	3

5 路径选择	4

6 电力隧道	5

7 电力排管	9

8 综合管廊	10

前    言

本文件依据GB/T 1.1给出的规则起草。

本文件代替DB11/T 963-2013《电力管道建设技术规范》。本文件与DB11/T 963-2013相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

——修改了本文件的适用范围（见1，2013版的1）；

——修改了电力管道井盖的建设要求（见4.9，2013版的4.9）；

——增加了电力管道结构可靠性、防火、防水、抗震等设计要求（见4.16、4.17、4.18和4.21）；

——修改了电力管道的路径选择中电力管道应保证与城市其他市政公用工程管线之间的安全距离的规定（见5.9，2013版5.8）；

——修改了电缆支架设计安装规定（见6.7，2013版的6.7）；

——修改了电力隧道通风、排水、照明和监测装置的规定（见6.14、6.15和6.16，见2013版的6.14、6.15和6.16）；

——修改了电力排管中工作井的相关规定（见7.10，2013版7.10）；

——新增综合管廊章节，明确了综合管廊中电力舱的建设要求（见8.1-8.23）。

本文件由北京市城市管理委员会提出并归口。

本文件由北京市城市管理委员会组织实施。

本文件起草单位：国网北京市电力公司、北京京投城市管廊投资有限公司。

本文件主要起草人：

本文件所代替标准的历次版本发布情况为：

——DB11/T 963-2013。

引    言

本文件可以规范北京地区电力管道建设标准，满足工程建设和管理的需求，指导工程项目的建设，有效控制投资。

电力管道建设技术规范

范围

本文件规定了电力管道建设应遵循的一般规定、路径选择、电力隧道、电力排管及综合管廊的技术要求。

本文件适用于500千伏及以下输配电电缆线路新建电力隧道、排管及综合管廊工程。扩建、改建工程可参照本文件执行。

规范性引用文件

下列标准对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3096  声环境质量标准

GB/T 13912  金属覆盖层 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法

GB/T 23858  检查井盖

GB 50010  混凝土结构设计规范

GB 50011  建筑抗震设计规范

GB 50068  建筑结构可靠度设计统一标准

GB 50153  工程结构可靠性设计统一标准

GB 50156  汽车加油加气站设计与施工规范

GB 50191  构筑物抗震设计规范

GB 50217-2018  电力工程电缆设计规范

GB/T 50476  混凝土结构耐久性设计规范

GB 50838  城市综合管廊工程技术规范

DL/T 5221 城市电力电缆线路设计技术规定

DB11/T 147  检查井盖结构、安全技术规范

术语和定义

3.1

电力管道  power channel

用于敷设电力电缆的隧道、排管、综合管廊舱室、工作井组成的构筑物，或者四种型式的组合。

3.2

电力隧道  cable tunnel

容纳电缆数量较多、有供安装和巡视方便的通道，且为地下电缆构筑物。

3.3

排管（埋管）  cable duct

按规划电缆根数开挖壕沟一次建成多孔管道的地下电缆构筑物。

3.4

综合管廊  municipal tunnel

按照“统一规划、设计、施工和维护”的原则，以达到集约化建设目的，建于城市地下用于容纳两种及以上城市工程管线的构筑物。

3.5

电力舱  power compartment

综合管廊中专门用于容纳电力管线的舱体。

3.6

工作井  manhole

人可出入以安装电缆接头等附属部件、供牵拉电缆作业所需的或电缆通道通风所需电缆构筑物。

3.7

出入口  entrance-exit

单独或结合安装通风等设备而设置的供人员进出的地上建筑物。

3.8

电缆支架  cable brackets

用以支撑电缆的刚性结构系统，包括电缆桥架、普通支架、吊架等。

3.9

耐火槽盒  fire-resisting trough box

用耐火性能板材制成，用于敷设电力电缆、通讯电缆的主体部件的槽盒。

3.10

耐火隔板  fire-resisting baffle

用耐火性能板材制成，用于隔离不同层电缆支架的板材。

3.11

接地装置 grounding connection

接地线和接地极的总和。

3.12

监测装置 monitoring device connection

用以监测电力管道状态的装置统称，包括监控井盖、测温光纤、水位监测设备、视频设备、气体监测设备等。

一般规定

  - 电力管道建设应积极采用标准化建设成果，应做到技术先进、经济合理、安全适用、便于施工和维护，鼓励采用新理念、新技术、新设备、新材料、新工艺。

  - 电力管道应依据电网空间布局规划建设，考虑电网远景发展的需求，宜一次建成。

  - 电力管道建设，除应符合本标准外，尚应符合安全、环保、消防、人防、防灾和劳动保护等国家相关规范规定。

  - 电力管道采用的原材料、成品、半成品、设备、混凝土等应符合国家、行业技术标准和设计规范。产品应有合格证和出厂说明书。监测装置、通风排水照明等设备应有铭牌。

  - 新建电力管道应与现状电力管道连通，连通建设不得降低原设施建设标准。

  - 电力管道的安全性、适用性、稳固性、耐久性及抗灾害能力应符合GB 50153和GB 50068的要求。

  - 地中埋设的保护管，应满足荷载要求和耐腐蚀性的要求。管枕适宜的跨距，宜按管路运营的最不利工况条件下的强度（抗弯、抗剪等）、刚度要求确定；在通过可能发生不均匀沉降的软土或不良地质地段应采取可靠技术措施予以处理。

  - 电力管道应满足电缆弯曲半径的要求，管道转角应进行圆弧过渡处理，转角不应小于90度，电力管道弯曲半径应能满足规划最大截面电缆弯曲半径要求。

  - 电力管道井盖应能承受可能的荷载条件及适合环境要求。所用井盖应符合GB/T 23858和DB11/T 147的技术要求，尺寸应标准化，应具有防水、防盗、防滑、防位移、防坠落等功能。电力隧道、综合管廊宜加装电子锁以及集中监控设备，实现集中控制、远程解锁、非法开启报警等功能，及时把信号发至智能管控平台。电力排管二层子盖宜加装无线电子锁。带逃生功能的井盖应具备在内部易于开启的功能。

  - 电力管道内电缆支架、爬架、拉力环、爬梯、工作平台、护栏、篦子、接地极、地线等钢构件均应采用预制标准件，并进行热镀锌等防腐处理。

  - 电缆吊（支）架和固定夹具应具有表面平滑、便于安装、足够的机械强度、适合使用环境的耐久性。交流单芯电缆的支架和夹具应采用铝合金等不构成磁性闭合回路的材料。

  - 电力管道内的金属构件均应用扁钢等与接地装置连接，确保接地电阻满足要求。

  - 金属构件镀锌层表面应连续完整，并应光滑，不得有漏镀、过酸洗、结瘤、积锌、锐点等使用上有害的缺陷，镀锌层厚度和镀锌层镀覆量符合表4-1规定。热浸镀锌层加工和试验检测应符合GB/T 13912的相关要求。

表4-1 镀锌层厚度和镀锌层镀覆量

| 镀件厚度 （mm） | 最小平均厚度 （μm） | 最小平均镀覆量 （g/m2） | 局部最小厚度 （μm） | 局部最小镀覆量 （g/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t≥6 | 85 | 610 | 70 | 505 |
| 3≤t＜6 | 70 | 505 | 55 | 395 |

注：本镀锌层是指未经离心处理的镀层。

  - 工作井井室中应设置安全警示标识标牌。露面井盖应有电力标志，不露面二层子盖应根据周边环境条件按需设置标志标识、联系电话。

  - 工作井内应设置安全爬梯，预埋拉力环和电缆吊（支）架等设施，电缆吊（支）架的配置不得妨碍安全运行。

  - 电力隧道、电力排管、综合管廊电力舱与变、配电站室连通的工作井内，所有管孔（含已敷设电缆）均应采用阻水法兰、柔性封堵材料进行防水封堵。

  - 电力管道均应有防火设计，且应符合相关设计规范和全国及地方性消防法规。应按工程重要性、火灾概率及其特点和经济合理等因素，在电力管道应设置适当的防火分隔、阻燃措施，隧道和综合管廊宜增设自动报警与专用消防装置。

  - 电力管道应根据气候条件、水文地质、结构特点、施工方法和使用条件等因素进行防水设计，防水等级应为二级，应满足要求的结构安全、耐久性和使用要求。

  - 在电力管道中，不得布置其他管道，严禁其他管道穿越。

  - 电力管道路径上的电缆终端站、隧道出入口、重要工井盖应有安防措施，并应加装在线监控装置。

  - 电力管道抗震设防类别应不低于乙类，结构抗震设防烈度为8度，应符合GB 50011和GB 50191有关规定。

  - 采用明挖法的电力隧道，通风亭应采用埋管引出式。

路径选择

  - 电力管道的路径选择及附属构筑物的位置选择，除应符合GB 50217、DL/T 5221等相关规定外，尚应与城市总体规划相结合，且应征得城市规划部门同意，与各种管线和其他市政设施统一安排，保证不同管线之间的安全距离。

  - 电力管道的布置应与城市现状及规划的地下铁道、地下通道、人防工程等地下隐蔽性工程协调配合。

  - 应根据规划需求，在规划路口、线路交叉地段，合理设置三通井、四通井等构筑物进行接口预留、线路交叉。

  - 电力管道在道路下方的规划位置，宜布置在人行道、非机动车道及绿化带下方。当电力隧道位于机动车道或二级以上公路、城市次干路以上道路主路下时，工作井不应设在主路机动车道上；当综合管廊位于公路、市政道路行车道下方时，工作井不应设置在机动车道上，且带逃生功能的井盖应设置在人行道或绿化带内。设置在绿化带内时，工作井出口处高度应高于绿化带地面不宜小于300mm。工作井井盖等地面设施应与道路景观相协调，宜不影响道路路牙的直线安装。

  - 电力管道的路径选择，应综合路径长度、施工、运行维护方便及节省投资等因素，宜沿现状和规划道路建设。沿市政道路建设的电力隧道进出口及通风亭等的设置应与周围环境相协调。

  - 穿越河道的电力管道应选择河床稳定的河段，埋设深度应满足河道远期规划要求，不妨碍河道整治和管线安全。

  - 电力管道与市和区县人防指挥所的间距应满足电磁环境保护要求。

  - 电力管道与公路、市政道路建设宜做到同步设计、同步建设。

  - 电力管道应保证与城市其他市政公用工程管线之间的安全距离。电力管道与热力（可燃气体）管线间的交叉距离应不小于1.5m，并行距离应不小于2m。电力管道在靠近加油站建设时，外沿距加油站地下直埋式油罐的安全距离应满足GB 50156的要求，电力管道距离油罐最小距离应不小于5m；加油站建筑红线内不应设检查井和通风亭。

电力隧道

  - 电力隧道内部有效断面（净空）应根据其内规划敷设的电缆电压等级、截面、数量来确定，具体应符合以下要求：

——明挖法隧道有效净空尺寸宜选用2.0m×2.1m、2.6m×2.4m。该法宜优先采用预制式混凝土节段，现场拼装成型；

——矿山法隧道有效净空尺寸宜选用2.0m×2.3m、2.6m×2.9m；

——盾构法隧道有效净空尺寸不应小于明挖法的有效净空尺寸；

——根据电网规划，电力隧道还可选用其他特殊断面型式；

——建设双孔隧道时，断面型式应保持一致。

6.2  电力隧道应按照重要电力设施标准建设，应采用钢筋混凝土结构；主体结构设计使用年限不应低于100年；隧道防水等级不应低于二级；电力隧道的所有管孔应采取阻水法兰，柔性封堵材料等防水封堵措施。

6.3  电力隧道变形缝应满足密封、防水、适应变形、施工方便、检修容易等要求，施工缝、穿墙管、预留孔等细部结构应采取相应的止水、防水措施。

6.4  采用矿山法或盾构法修建电力隧道时，应根据环境条件严格控制地层变形、地面沉降。

6.5  电力隧道内最小允许通行宽度不应小于1m。

6.6  电力隧道内接地系统应符合以下要求：

——电力隧道内接地系统应形成环形接地网，接地网应与发电厂、变电所接地网两点及以上相连接；

——电力隧道接地装置的接地电阻应小于5Ω，综合接地电阻应小于1Ω；

——电缆支架与接地装置焊接牢固，防腐符合规范要求。

6.7  电缆支架沿隧道侧墙布置，立铁垂直于隧道底板安装，纵向应平顺，各支架的同层横档应在同一水平面上，电缆支架水平间距1m，具体要求如下：

——电缆支架材质以普通钢材为主，支架表面进行防腐处理，防腐层应牢固且耐久稳定；

——对于在电力隧道采用分相布置的单芯电缆，电缆支架应采用非铁磁性材料；

——电缆支架应能满足所需的设计承载能力要求。不同隧道断面尺寸、不同隧道施工方法对应的电缆敷设容量、支架布置、支架长度，应符合表6-1的规定；

表6-1断面尺寸、施工方法与支架要求

| 序号 | 隧道断面尺寸 （宽×高或内径） | 隧道施工方法 | 支架布置 | 支架长度（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.0m×2.1m | 明挖法 | 两侧 | 500 |
| 2 | 2.6m×2.4m | 明挖法 | 两侧 | 800 |
| 3 | 2.0m×2.3m | 矿山法 | 两侧 | 500 |
| 4 | 2.6m×2.9m | 矿山法 | 两侧 | 800 |
| 5 | 2.7m | 盾构法 | 两侧 | 800 |
| 6 | 3.0m | 盾构法 | 两侧 | 800 |
| 7 | 3.5m | 盾构法 | 两侧 | 800 |
| 8 | 5.4m | 盾构法 | 两侧 | 800 |
| 9 | 工作井 | 明挖法、矿山法、盾构法 | 两侧 | / |

——电力隧道内支架的层间距离应执行GB 50217规定，层间距离最小值见表6-1；电缆最上层支架距隧道、封闭式工作井顶部的净距允许最小值应满足电缆引接至上侧柜盘时的允许弯曲半径要求，且不宜小于表6-2的规定；

表6-2 电力隧道内支架层间距离最小值（mm）

| 电缆电压等级和类型、敷设特征 | 支架或吊架 |
| --- | --- |
| 控制电缆明敷 | 120 |
| 电力电缆明敷 | 6kV以下 | 150 |
|  | 6kV~10kV交联聚乙烯 | 200 |
|  | 35kV单芯 | 250 |
|  | 35kV三芯 | 300 |
|  | 110kV~220kV | 300 |
|  | 330kV、500kV | 350 |
| 电缆敷设于槽盒中 | h+100 |
| 注：h为槽盒外壳高度。 |

——电力隧道最上层支架距离侧墙顶部垂直净距不宜小于300mm；最下层支架距离侧墙底部垂直净距不宜小于100mm；

——支架的强度应满足电缆及其附件荷载和安装维护的受力要求，且在有可能短暂上人时，应计入900N的附加集中荷载；在机械化施工时，应计入纵向拉力、横向推力和滑轮重量等影响；

——支架端头应加装防护措施。

6.8  110kV变电站（楼）应设不少于2个方向的3个电缆进出线口及进出线电力隧道，220kV变电站（楼）应设不少于2个方向的4个电缆进出线口及进出线电力隧道。变电站出线孔数及孔径应满足该变电站永久规划出线的需求，220kV和110kV变电站进出线电力隧道的净宽尺寸不应小于2.4m，长度宜不小于3.0m。

6.9  220kV和110kV变电站、110kV及以上主网电缆进出线口以及进出线电力隧道宜与10kV配网电缆出线口及电力隧道分开设置。

  - 电力隧道沿线应设置工作井用于电缆敷设，应符合以下要求：

——隧道工作井内应有容纳供人员上下的活动空间；

——井室高度不宜超过4.0m，超过时应合理设置多层工作井或过渡平台。多层工作井或过渡平台间距不得大于3m，每层设固定式或移动式爬梯。工作井或过渡平台应折返布置人孔，并设置盖板；

——隧道工作井用于10kV配网电缆出线时，应就近接入出线井室的上层，井室的上层井壁上应预留出线孔及电缆固定架，并做好线管孔两侧的防水封堵。严禁直接接入隧道的侧墙、顶板、底板等位置，严禁从人孔井壁引出各种线缆；

——隧道工作井上方人孔内径应为800mm，在电力隧道交叉处设置的人孔不应垂直设在交叉处的正上方，应错开布置。

6.11  电力隧道、工作井的结构尺寸应满足全部容纳电缆的允许最小弯曲半径、施工检修作业与运行维护空间要求，电缆的配置无碍安全运行，并应符合下列规定：

——井室顶板内表面应高于电力隧道内顶0.5m，并应预埋电缆吊架，满足在最大容量电缆敷设后各个方向通行高度不低于1.5m的要求；

——电力隧道内通道的净高不宜小于1.9m；在较短的隧道中与其他管沟交叉的局部段，净高可降低，但不应小于1.4m；

——工作井应采用开启式；井底部应低于最底层电缆保护管管底0.2m，顶面应加盖板，且应至少高出地坪0.1m；设置绿化带时，井口应高于绿化带地面0.3m，底板应设置集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.3%；

6.12  电力隧道宜在变电站、电缆终端站以及路径上方每2km适当位置设置出入口（安全孔），沿隧道纵长不应少于2个，并应符合以下要求：

——出入口（安全孔）下方应设置方便运行人员上下的楼梯，上方应设置面积不小于9m2、高度不低于3m的构筑物；

——出入口（安全孔）安全孔应适合安装机具和安置设备的搬运、投放，以及隧道低压电源设备的布置；

——在公共区域露出地面的安全孔设置部位，宜避开公路、轻轨，其外观宜与周围环境景观相协调。

6.13  电力隧道内应建设低压电源系统，电力隧道内电源系统一般规定：

——电源系统不应少于2路电源供电，电压等级不高于380V；负载能力应满足一路电源停电时全部设备同时投入使用的需要；

——电力隧道供电半径应满足电气需求，末端电压降不应大于10％；

——电源线应选用阻燃电缆；

——电力隧道内电源线应敷设于耐火槽盒（或管）内，耐火槽盒（或管）应防水、防潮、阻燃，耐火槽盒（或管）阻燃等级不低于B1级；导线截面总和不应超过管内截面40%；

——电力隧道电源系统电源箱、配电柜等装置应安装于工作井内，且不影响隧道净空，避免水淹；

——电源分电箱和配电箱外壳防护等级不低于IP68；安装高度宜为箱底距地面1.5m；箱内每回宜设置漏电保护装置；

——照明、插座、风机、水泵及消防控制箱回路均应接自不同回路。

6.14  电力隧道内应建设照明系统，电力隧道内照明系统一般规定：

——电力隧道内应设置正常照明、应急照明；

——照明灯具应为防触电保护等级I类设备，选用节能、防潮、防爆型，防护等级应达到IP68，并应具有防外力冲撞的防护措施；

——应采用24V及以下安全电压供电，当采用220V电压供电时，应采取防止触电的安全措施，并应敷设灯具外壳专用接地线；

——应急照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯宜安装在隧道出入口上方，疏散标志灯宜设置在隧道内人行通道两侧距地面高度为1m~1.2m的电缆支架外侧；

——应急照明除正常电源外，宜选用另一路供电线路与自带电源型应急灯相结合的供电方式；正常电源故障后，应急电源投入的转换时间应不大于15s，持续工作时间不应少于30min；

——隧道及工作井内正常照明的平均照度不应小于15lx；应急照明的平均照度不应小于5lx；

——正常照明灯具宜采用沿隧道顶棚中心均匀布置，在隧道内应采取吸顶安装，安装金具应耐久稳定；

——每个防火分区应有独立的应急照明回路，穿越不同防火分区的线路应有防火措施；

——在隧道内灯具应采用分段控制；照明开关应采用防水防尘型双控开关，安装高度宜为1.3m；

——照明系统中每一单回路不宜超过16A，单独回路的灯具不宜超过25个；

——照明回路导线应采用硬铜导线，截面面积不应小于2.5mm2。

6.15  电力隧道应建设通风系统，电力隧道通风系统的一般规定：

——电力隧道应根据所在地区环境条件、电缆敷设条件及其余地下管道等条件，以技术可靠、环境友好、经济合理的原则设置通风系统；隧道内的环境温度不应高于40℃，当自然通风不能满足隧道内环境温度要求时，应采用机械通风；

——当电力隧道建设长度在300m以内时，应在隧道两端设立通风亭各一座，隧道建设长度超过300m时，宜在电力隧道出入口、工作井以及中间每隔250m适当位置设立通风亭；

——在电力隧道出入口、工作井、通风井上依次设立进风通风亭和出风通风亭；

——通风亭通风管不应小于Φ800mm；

——电力隧道内机械通风风速不大于5m/s，隧道内换气不小于每小时2次；

——在通风亭内应采取降噪措施，噪音应满足国家环境标准要求；

——通风亭设计应考虑安全防护、远程监控等要求；结构设计满足防止人员非法入侵，易燃易爆等有害气体、液体进入隧道的功能；必要时可加装远程监控措施；

——在进、排风孔处应加设能防止小动物进入隧道内的金属网格；

——电力隧道排风温度不应高于40℃，进、排风温差不宜大于10℃；

——排风口应避免直接吹到行人或附近建筑；进风口应设置在空气洁净的地方；

——采用机械通风系统的电力隧道，一旦发生火灾时应可靠切断风机电源。

6.16  电力隧道应建设排水系统，电力隧道排水系统的一般规定：

——电力隧道坡度不应小于0.5%，高落差地段的电力隧道中纵向坡度不应大于30%；

——电力隧道最低点应设置工作井，工作井的底板应设置集水坑，底边泄水坡度不应小于0.3%；

——电力隧道宜采用自动化机械排水系统；

——机械排水系统水泵应采用可耐腐蚀性的潜水排污泵，其寿命在正常工况下不应低于20年；

——在集水井内宜采用两台潜水排水泵，一用一备，必要时同时启动；

——排水管应与市政雨水管线相连通，保证排水通畅，并应有防止雨水回流的措施；

——排水管材宜采用镀锌钢管、钢塑复合管，螺纹或沟槽连接；

——排水系统应设置水位监测装置，应设最高水位、启泵及停泵水位信号，具有超高、超低水位信号报警功能；

——排水泵的工作状态、故障状态及集水井水位信号应在智能管控平台显示。

6.17  电力隧道内应合理设置标识牌，竖井、检查井、出入口、三通井、四通井以及岔口处应设置荧光指示牌，宜设置电子标牌；标识牌、指示牌应标注电力隧道地面以上道路名称、方向等信息。电力隧道内应设置指向最近安全出口处的导向箭头，主隧道、各分支拐弯处醒目位置装设整个电力隧道平面示意图，并在示意图上标注所处位置及各出入口位置。

6.18  电力隧道消防应采取“预防为主、防消结合”的原则，且应符合以下要求：

——电力隧道内两侧最上层支架上，应安装耐火槽盒，耐火槽盒应与支架同期安装，第二层支架至最低层支架应全线安装耐火隔板；

——在电力隧道的进出口处及各防火分区，均应设置灭火器、黄砂箱等消防器材；

——电力隧道宜设置火灾监控报警系统，火灾监控报警系统应采用线性感温探测器或者结合测温光纤，具有联动报警功能，及时把信号发至智能管控平台。

6.19  电力隧道宜加装通讯系统，满足隧道内与隧道外语音通话功能、视频信号上传功能。

6.20  电力隧道应加装分布式光纤测温系统，可随电缆工程一并实施。

6.21  高落差地段的电力隧道中，通道不宜呈阶梯状，且纵向坡度不宜大于15°。

6.22  一般环境下，电力隧道的强度等级不宜低于表6-3的规定。

表6-3 电力隧道混凝土的设计强度等级

| 明挖 | 整体式钢筋混凝土结构 | C30 |
| --- | --- | --- |
|  | 预制钢筋混凝土结构 | C50 |
|  | 作为永久结构的地下连续墙和灌注桩 | C30 |
| 暗挖 | 喷射混凝土衬砌 | C20 |
|  | 现浇混凝土或钢筋混凝土衬砌 | C30 |
| 盾构 | 装配式钢筋混凝土管片 | C50 |
| 顶管 | 钢筋混凝土管 | C50 |
| 注：最冷月份平均气温低于-15℃的地区及受冻害影响的电力隧道，混凝土强度等级应适当提高。 |

- 电力排管

7.1  电力排管宜沿现状或规划道路建设，断面规格为一般道路同路径埋设Ф150×12＋D162×2（注：D162 指162×162方形的九孔管，用于敷设电力控缆），专用道路（非市政道路）可采用Ф150×8＋D162×2。可敷设的电缆电压等级、截面应符合表7-1的规定。

表7-1电压等级与排管数

| 序号 | 电压等级 | 排管截面孔数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.4~35kV | 2×6+2 |
| 2 | 0.4~35kV | 2×4+2 |

7.2  排管工作井应采用钢筋混凝土结构，设计使用年限不应低于100年；应根据气候条件、水文地质、结构特点、施工方法和使用条件等因素进行防水设计，防水等级应为二级，并应满足足够的安全、耐久性和使用要求。

7.3  排管工作井设置间距宜为50m至80m。

7.4  排管与建（构）筑物、其他市政设施之间的容许最小安全距离应执行《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2018第5.3.5条规定。

7.5  排管距地面深度不宜小于0.5m，上方沿线铺设警示带，宽度不小于排管，并注明“地下电力电缆设施，严禁挖掘！”字样。

7.6  用于敷设单芯电缆的管材应选用非铁磁性材料，不得采用未分隔磁路的钢管。

7.7  管材内部应光滑无毛刺，管口应无毛刺和尖锐棱角，应满足抗压和耐环境腐蚀性要求。管材动摩擦系数应满足GB 50217-2018附录H规定。

7.8  管材的内径不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍，宜选用内径不小于150mm的管材。

7.9  排管端头宜设工作井，无法设置时，应在埋管端头地面上方设置标识。

7.10  电力排管工作井应满足以下规定：

——井室高度不宜超过4.0m，超过时应合理设置多层工作井或过渡平台；多层工作井或过渡平台间距不得大于3m，每层设固定式或移动式爬梯；工作井或过渡平台应折返布置人孔，并设置盖板；

——对排管工作井，应在顶盖板处设置2个安全孔；位于公共区域的工作井，安全孔井盖的设置宜使非专业人员难以开启，人孔内径应为800mm；直线井、转角井、三通井、四通井的尺寸，应符合表7-2的规定；

表7-2排管工作井类型与工作井尺寸

| 序号 | 排管工作井类型 | 结构型式 | 长×宽×高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线井 | 钢筋混凝土 | 3.0m×2.0m×2.0m 6.0m×2.0m×2.0m |
| 2 | 转角井 | 钢筋混凝土 | 6.0m×2.0m×2.0m |
| 3 | 三通井 | 钢筋混凝土 | 6.0m×2.0m×2.0m |
| 4 | 四通井 | 钢筋混凝土 | 6.0m×2.0m×2.0m |

——工作井的底板应设置集水坑，向集水坑泄水坡度不应小于0.3%；

——工作井应设独立的接地装置，接地电阻不应大于10Ω；

——工作井的支架，材质、承载能力、间距、强度等参数与电力隧道支架一致；

——排管在与工作井连接或相互连接时应满足防水要求；排管与工作井连通处，连通排管两侧所有管孔（含已敷设电缆）均应采用阻水法兰、柔性封堵材料进行防水封堵；管材在套接或插接时，管孔应对准，接缝应严密，插入深度宜为排管内径的1.1倍~1.8倍。

7.11  排管孔数除满足电网远景规划外，还需有适当留用孔。

- 综合管廊

  - 电力舱宜设置于综合管廊上部外侧，并应结合已有、在建及规划的电力工程做好进出口预留，进出口设置应满足规划电缆进出线需求。

  - 电力舱应采用独立舱体建设，不宜与热力舱、燃气舱紧邻布置。当受条件所限需要紧邻布置时，应采取有效隔热、降温、防爆及可靠接地等措施。

  - 综合管廊单个电力舱规划敷设的10kV及以上电力电缆不应多于42根，其中110（66）kV及以上电力电缆不应多于24根，否则应增设电力舱。

  - 电力舱的结构设计使用年限应为100年，应满足结构强度、变形、施工工艺和功能等要求。设计使用年限和环境类别应进行耐久性设计，并应符合GB/T 50476的有关规定。

  - 电力舱结构安全等级应为一级，应符合GB 50010有关规定。

  - 电力舱结构防水等级标准应为二级，并应根据气候条件、水文地质状况、结构特点、施工方法和使用条件等因素进行设计。

  - 电力舱平面设计应满足电缆弯曲半径的要求，转角应进行圆弧过渡处理且不应小于90度。纵向坡度不应小于0.2%，且不应大于30%，与其他电力通道对接时纵向宜顺接；当纵向坡度大于10%时，应在人员通道设置防滑措施；应预留电缆进出线空间，且不应占用人员通道和电缆敷设位置。

  - 电力舱内部净高应根据容纳管线的种类、规格、数量、安装要求等综合确定。舱体净高不宜小于 2.4m，不宜大于3.5m。当电缆需要竖向引出时，舱体局部净高应满足全部容纳电缆最小弯曲半径要求。

  - 电力舱通道净宽，应满足管道、配件及设备运输的要求，检修通道净宽不宜小于1.0m。

  - 电力舱的结构形式分为现浇混凝土结构和预制拼装结构，结构设计应符合GB 50838的有关规定。

  - 电力舱结构构件的裂缝控制等级应为三级，结构构件的最大裂缝宽度限制应小于或等于0.2mm，且不得贯通。

  - 电力舱结构应在纵向设置变形缝，并应满足GB 50838的有关规定，具体要求如下：

——现浇混凝土综合管廊结构变形缝的最大间距应为30m；

——结构纵向刚度突变处以及上覆荷载变化处或下卧土层突变处，应设置变形缝；

——变形缝的缝宽不宜小于30mm；

——变形缝应设置橡胶止水带、填缝材料和嵌缝材料等止水构造。

  - 电力舱室应设置人员出入口、逃生口、吊装口、通风口及电缆进出线接口，并应符合以下要求：

——人员出入口宜与逃生口、吊装口、通风口结合设置，且不应少于2个；

——人员出入口、逃生口、吊装口、通风口等露出地面的构筑物应满足城市防洪要求，并应采取防止地面水倒灌及小动物进入的措施；

——人员逃生口间距不宜大于200m；

——吊装口最大间距不宜大于400m；

——电力舱人员出入口、逃生口、吊装口内径不应小于1m。出入口、吊装口高差较大时，应设过渡平台，各层平台高度不应大于4m；

——电力舱吊装口、进出线接口应满足全部容纳电缆的弯曲半径要求，净尺寸应满足电缆施工、运行、维护、检修、试验时人员和设备的空间需求；

——电缆进出线接口宜设置工井，应满足不同电压等级电力电缆各个方向的规划出线需求，预留出线接口向外延伸不小于3m，且应延伸至道路两侧人行道下。预留接口的端部应设置变形缝，并预留止水带；

——在电缆进出线接口，应有电缆保护管或加装保护罩，保护管口应采取防水和防火封堵措施，单相电力电缆的保护管及保护罩不应形成闭合磁路。严禁直接从电力舱其他位置进出线。

  - 电力舱电缆支架，应沿侧墙布置，立铁垂直于底板安装，纵向应平顺，各支架的同层横档应在同一水平面上，电缆支架水平间距1m，且应符合以下要求：

——电缆支架应选用经热浸锌等措施防腐处理的金属支架，防腐层应牢固且耐久稳定；

——对于在电力隧道采用分相布置的单芯电缆，电缆支架应采用非铁磁性材料；

——电缆支架应能满足所需的设计承载能力要求；

——支架的层间距离，应满足电缆敷设及其固定、电缆接头安置的要求，且在多根电缆放置在同一层情况下，可更换任意一根电缆及其接头。电力隧道内支架的层间距离应执行GB 50217规定，层间距离最小值同表6-1；

——最上层支架距离侧墙顶部垂直净距不宜小于300mm；最下层支架距离侧墙底部垂直净距不宜小于100mm；

### ——支架的强度应满足电缆及其附件荷载和安装维护的受力要求，且在有可能短暂上人时，应计入900N的附加集中荷载；在机械化施工时，应计入纵向拉力、横向推力和滑轮重量等影响。

  - 电力舱接地系统应符合下列规定：

### ——电力舱内的接地系统应形成环形接地网，接地电阻值不应大于4Ω，综合接地电阻应小于 1Ω；

### ——综合管廊的接地网宜采用热镀锌扁钢，且截面面积不应小于40mm×5mm；接地网应采用焊接搭接，不得采用螺栓搭接；

——综合管廊内的金属构件、电缆金属套、金属管道以及电气设备金属外壳均应与接地网连通。

  - 电力舱供电系统应满足如下规定：

——电力舱供电容量应满足本期及远期规划需求，应满足施工、检修电源需求，还应满足消防设备、通风设备、应急照明设备、监控与报警设备、排水设备等日常运行需求，应为电缆在线监测系统设置满足供电容量需求的专用电源点；

——应采用双电源供电方式，设置交流220V/380V带剩余电流动作保护装置的检修电源箱，检修电源箱功率不小于50kW，检修电源箱沿线间距不宜大于60m，检修电源箱的防护等级不应低于IP68，电力舱电源线应选用阻燃电缆，还应敷设于耐火槽盒（或管）内，耐火槽盒（或管）应防水、防潮、阻燃，耐火槽盒（或管）阻燃等级不低于B1级。

  - 电力舱消防系统应满足如下规定：

——敷设阻燃电缆的电力舱火灾危险性类别为丙级；当电力舱含有两类及以上管线时，舱室火灾危险性类别应按火灾危险性较大的管线确定。

——两侧最上层支架上，应安装耐火槽盒，耐火槽盒应与支架同期安装；

——电力舱应在沿线、人员出入口、逃生口等处设置便携式灭火器、黄沙箱等灭火器材，严禁选用水型灭火器和装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器；

——电力舱应每隔200m采用耐火极限不低于3.0h的不燃性墙体进行防火分隔，有电缆敷设的竖井或工作井中宜每隔7m设置阻火隔层；防火分隔处的门应采用甲级防火门，管线穿越防火隔断部位应采用阻火包等防火封堵措施进行严密封堵；

——电力舱内应设置火灾自动报警系统、防火门监控系统，并应在舱室顶部设置线型光纤感温火灾探测器或感烟火灾探测器，及时将相关各种信号分别上传至综合管廊监控中心，同时进行消防报警自切和联动；发生火灾时，防火门监控器应联动关闭常开防火门，每一台火灾报警控制器保护的区域半径不宜大于1000m，并应符合GB 50838的相关规定。

  - 电力舱通风系统应满足如下规定：

——电力舱内的温度应满足设备正常运行要求，应采用自然进风、机械排风方式，排除电缆运行时产生的热量；

——电力舱内的排风温度不应高于40℃，进、排风温差不宜大于10℃；由温度检测器发出的信号应能自动启动风机；

——采用自然通风方式时，应对进、排风井间距进行合理布置，确保舱内空气产生有效流动；当电力舱建设长度在300m以内的，应在舱室两端设立通风亭各一座；采用机械通风时，应控制舱内断面风速不超过5m/s；

——长距离的电力舱，宜结合地面规划、通风风量等因素，适当分区段设置相对独立的通风系统，具体可参照当地行政主管部门要求；

——电力舱通风量，应同时满足：

- 消除舱内余热通风量，应按舱内规划电缆正常工况下最大电缆载流量计算；。

- 人员检修新风量，应按30m³/h·人计算；

- 正常通风换气次数不应小于2次/h，事故通风换气次数不应小于6次/h。

——电力舱地面风亭进、排风口布置应满足：

- 地面风亭应满足城市规划的要求，并与周边环境协调，不应处于地势低洼处；

- 进、出风口下沿距室外地坪不应低于0.5m，且不应低于该地防洪水位要求；

- 进风口应设置在空气洁净的地方；

- 排风口避免直接吹到行人或附近建筑，直接朝向人行道的排风口出风速度不宜超过3m/s。

——电力舱进、排风口的净尺寸应满足通风设备进出的最小尺寸要求；电力舱的通风口应加设防止小动物进入的金属网格，网格控净尺寸不应大于10mm×10mm；

——电力舱自动通风系统应具备就地控制和远程控制，通过综合管廊监控中心与消防系统联动，发生火灾时应能远程关闭；

——电力舱设计时应对通风设施的噪声进行控制，采取必要的减振隔身措施，地面风亭噪声对周围环境的影响应符合GB 3096的规定和要求。

  - 电力舱排水系统应满足如下规定：

电力舱的排水区间长度不宜大于200m；

电力舱的低点应设置集水坑及自动水位排水泵；电力舱集水坑的底板泄水沟纵向坡度不宜小于0.5%；

排水应就近接入城市排水系统，并应设置逆止阀；排水管材宜采用镀锌钢管、钢塑复合管，螺纹或沟槽连接；

在集水井内宜采用两台潜水排水泵，一用一备，必要时同时启动；排水泵控制箱宜设置在相对高处；

排水系统应设置水位监测装置，应设最高水位、启泵及停泵水位信号，具有超高、超低水位信号报警功能；

排水泵的工作状态、故障状态及集水井水位信号，应能及时分别上传至综合管廊监控中心。

  - 电力舱内应建设照明系统，包括正常照明和应急照明，应满足如下规定：

电力舱内人行道上的一般照明的平均照度不应小于15lx，最低照度不应小于5lx；出入口和设备操作处的局部照度可为100lx；监控中心一般照明照度不宜小于300lx；

应急照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯宜安装在隧道出入口上方，疏散标志灯宜设置在隧道内人行通道两侧距地面高度为1.0m~1.2m的电缆支架外侧；应急照明除正常电源外，宜选用另一路供电线路与自带电源型应急灯相结合的供电方式；正常电源故障后，应急电源投入的转换时间应不大于15s；应急照明照度不应小于5lx，应急电源持续供电时间不应小于60min；

出入口、各防水分区和防火门上方应设置安全出口标志灯，灯光疏散指示标志应设置在距地坪高度1.0m下方，间距不应大于20m；

照明灯具应为防触电保护等级I类设备，选用节能、防潮、防爆型，防护等级应达到IP68，并应具有防外力冲撞的防护措施；

安装高度低于2.2m的照明灯具应采用24V及以下安全电压供电，当采用220V电压供电时，应采取防止触电的安全措施，并应敷设灯具外壳专用接地线；

照明灯具应采用分段控制；照明开关应采用防水防尘型双控开关，安装高度宜为1.3m；

照明回路导线应采用硬铜导线，截面面积不应小于2.5mm2；线路明敷时应采用保护管或线槽穿线方式布线。

  - 电力舱应建设通信系统，满足如下规定：

应设置固定式通信系统，电话应与监控中心接通，信号应与通信网络联通；电力舱人员出入口或每一防火分区内应设置通信点；部分防火分区的舱室，通信点设置间距不应大于100m；

固定式电话与消防专用电话合用时，应采用独立通信系统；

电力舱室内宜设置用于对讲通话和无线数据上传的无线网络覆盖系统。

电力舱内应预留电力通信线缆敷设位置，电力通信线缆必须敷设在防火槽盒内，且应在支架最上方布置。

  - 电力舱应建设环境与设备监控系统、视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、智能巡检系统等，各系统的监控、报警信号应能及时上传至综合管廊监控中心，且应符合以下要求：

环境监控系统应能对电力舱环境参数进行检测与报警，包括温度、湿度、可燃气体、氧气、硫化氢、一氧化碳、水位；

视频监控系统应设置在设备集中区域、人员出入口等位置，间距不应大于100m；

安防系统应重点针对有人员非法入侵风险的位置，如出入口、通风口等，应设置入侵报警探测装置和声光报警器；

电力舱人员出入口应设置门禁系统，实现读卡身份识别和自动撤布防；

电力舱应预留安装智能巡检系统的土建、供电和通信条件；

安装在电力舱内的监控与报警系统设备应满足地下潮湿及腐蚀环境的使用要求，设备防护等级不宜低于IP68。

  - 电力舱标识系统应满足如下规定：

应在电力舱出入口设置符合综合管廊管理单位要求的介绍牌，注明建设时间、管线属性、管线产权单位名称；

在电力舱内，应设置“禁烟”、“禁止触摸”、“防坠落”等安全警示、警告标识；

应合理设置标识牌，标明位置、方向、紧急联系电话等信息，应设置指向最近安全出入口的导向箭头，间隔距离不应大于100m；

在出入口、逃生口、进出线接口等位置，应设置带编号的标识牌。

_________________________________