ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB11

北京市地方标准

DB 11/ T 1322.91—XXXX

安全生产等级评定技术规范

第91部分：综合管廊运营单位

Technical specification for grade assessment of work safety Part 91：operation and maintenance management section of utility tunnel

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

# 目  次

前  言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  评定内容	1

4.1  基础管理要求	1

4.2  场所环境	2

4.3  生产设备设施	2

4.4  特种设备	8

4.5  公用辅助用房及设备设施	8

4.6  用电	9

4.7  消防	10

4.8  危险化学品	10

4.9  职业病危害预防与控制	10

4.10 劳动防护用品使用	10

4.11 操作人员行为规范	10

5  评定细则	11

附录A（规范性） 安全生产等级评定一级否决条款	13

附录B（规范性） 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则	14

附录C（规范性） 场所环境要素的安全生产等级评定细则	28

附录D（规范性） 生产设备设施要素的安全生产等级评定细则	29

附录E（规范性） 特种设备要素的安全生产等级评定细则	42

附录F（规范性） 公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则	50

附录G（规范性） 用电要素的安全生产等级评定细则	55

附录H（规范性） 消防要素的安全生产等级评定细则	69

附录I（规范性） 危险化学品要素的安全生产等级评定细则	80

附录J（规范性） 职业病危害预防与控制要素的安全生产等级评定细则	82

附录K（规范性） 劳动防护用品使用要素的安全生产等级评定细则	83

附录L（规范性） 操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则	84

# 前  言

DB11/T 1322《安全生产等级评定技术规范》分为若干部分：

——第1部分：总则；

——第2部分：安全生产通用要求；

——第3部分：加油站；

……

——第91部分：综合管廊运营单位；

……

本部分为DB11/T 1322的第91部分。

本部分按照GB/T 1.1—2020给出的规则起草。

本部分由北京市城市管理委员会提出并归口。

本部分由北京市城市管理委员会组织实施。

本部分起草单位：北京市新技术应用研究所、北京市劳动保护科学研究所、北京京投城市管廊投资有限公司、北京北投城市运营管理有限公司、北京新航城控股有限公司、建元未来城市投资发展有限公司、北京天恒安科集团有限公司

本部分主要起草人：

安全生产等级评定技术规范

第91部分：综合管廊运营单位

范围

本部分规定了综合管廊运营单位安全生产等级评定内容和评定细则。

本部分适用于综合管廊运营单位安全生产等级的划分与评定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 4053.1  固定式钢梯及平台安全要求 第1部分：钢直梯

GB 4053.2  固定式钢梯及平台安全要求 第2部分：钢斜梯

GB 14561  消火栓箱

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50028  城镇燃气设计规范

GB 50054  低压配电设计规范

GB 50058  爆炸危险环境电力装置设计规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GB 50444  建筑灭火器配置验收及检查规范

GB 50974  消防给水及消火栓系统技术规范

JGJ 16  民用建筑电器设计规范

DB11/T 1322.1  安全生产等级评定技术规范 第1部分：总则

DB11/T 1322.2  安全生产等级评定技术规范 第2部分：安全生产通用要求

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

评定内容

基础管理要求

通用要求

基础管理通用要求应符合 DB11/T 1322.2 的规定。

出入综合管廊管理

应建立综合管廊人员（参观人员、工作人员）出入管理制度，规定人员出入批准、登记、劳动保护、廊内纪律等要求。

应对出入综合管廊的人员、设备、工具、材料及携带物品进行管控和登记，并保存记录。

值班管理

监控中心机房应设置专人值守，并实行24h值班制度。

应建立24h应急值班制度。

信息安全

综合管廊涉密图纸、资料、文件、数据等，应按国家保密工作相关规定进行管理。

综合管廊信息系统及其设备应具备防病毒和防网络入侵措施；

信息系统中涉及的安全路由器、防火墙等应通过国家信息安全测评认证机构的认证。

外部巡检

应定期巡查安全防护范围内的地面环境，频次不少于1次/日，对可能影响综合管廊运行安全的下列情况进行检查，并保存检查记录：

敷设地下管线、挖掘城市道路、建造建（构）筑物、施工勘查等活动；

占用、挪移、损坏综合管廊地面设施的行为；

排放、倾倒腐蚀性液体或气体的行为；

堆土或堆放建筑材料、垃圾的行为；

地面塌陷、凹陷、凸起、开裂等现象；

其他影响综合管廊运行安全的情况。

场所环境

建筑物的化妆板、外墙装修不应存在脱落伤人等缺陷和隐患。

应定期对建筑物进行防止地震、塌陷、洪涝灾害等防灾检查。属于危险构建物和危险房屋的，应委托专业机构进行房屋鉴定，根据鉴定意见，采取相应安全措施。

建筑物应设置防雷设施，并委托有资质的单位对建筑物防雷设施每年进行一次检测。

消防车道的设置应符合GB50016的规定。

道路应畅通，路面不应堆放物品。

照明设施布置应合理，且照明灯具应完好、有效。

标识应表面清洁、安装牢固、位置端正、内容清晰完整。

监控中心用房、管理用房内定期清洁，保持室内环境干净整洁。

生产设备设施

一般要求

不应使用国家及北京市明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺和设备设施。

设备设施周围应设置安全巡视、检查和检修通道。安全巡视、检查和检修通道应畅通，无杂物堆积。

综合管廊内应做好防潮、防虫鼠、防霉、防蛀等措施。综合管廊内禁止堆放杂物及易燃易爆物品。

综合管廊内纵向坡度超过10%时，应在人员通道部位设置防滑地坪或台阶。

应按照有关标准规范要求建立生产设备设施运行维护制度，定期开展巡查、检测、维修、养护，并做好记录。

综合管廊运营单位应与各入廊管线单位建立对接协调机制，及时沟通入廊管线问题，督促其及时解决，并保存记录，保障入廊管线达到下列要求：

- 给水、再生水、排水、热力、天然气、气力垃圾输送管道及附件应无渗漏、腐蚀、破损；

支墩和支吊架应无腐蚀、变形、破损，并保持牢固；

电力电缆、接头、支吊架及保护设施应固定，无锈蚀、发热、磨损；

通信线缆应无明显下沉、倾斜或折裂，外保护层、附属设备、固定设施应牢固，无缺损、腐蚀情况。

管廊本体

综合管廊的每个舱室应设置人员出入口、逃生口、吊装口、进风口、排风口、管线分支口等。

综合管廊逃生口的设置应符合下列规定：

- 敷设热力管道的舱室，逃生口间距不应大于400m。当热力管道采用蒸汽介质时，逃生口间距不应大于100m；

逃生口尺寸不应小于 1m×1m，当为圆形时，内径不应小于1m。

天然气管道舱应符合下列规定：

- 含天然气管道舱的综合管廊不应与其他建（构）筑物合建；

天然气管道舱室的排风口与其它舱室排风口、进风口、人员出入口以及周边建（构）筑物口部距离不应小于10m；

天然气管道舱室的各类孔口不得与其它舱室联通，并应设置明显的安全警示标识；

天然气管道舱室地面应采用撞击时不产生火花的材料。

管廊主体结构应无渗漏、破损（裂缝、压溃）、变形（倾斜、沉降）、钢筋锈蚀等情况。

后浇带、施工缝、变形缝处止水带、止水胶条及嵌缝材料应完好，无错台、渗漏水等情况。

螺栓及钢管片应无锈蚀，螺栓孔、注浆孔应无填塞物脱落、渗漏水等情况。

通风口、逃生口、人员出入口、吊装口、管线分支口应无结构变形、缺损、堵塞、渗漏等情况。其金属构件应无破损、松动、脱焊、锈蚀等情况。

穿墙（或板）套管应无损坏、渗漏等情况。防火密封胶应完好。

护栏、电力通信支架与桥架应无锈蚀、松动、变形、断裂、脱焊、破损等情况。

综合管廊内钢梯应符合下列要求：

- 金属结构件应无变形、裂纹、腐蚀等缺陷；

钢梯的踏棍、踏板应采用防滑材料，或采取防滑措施；

钢直梯的踏棍垂直间距、内侧净宽、安全护笼等结构尺寸应符合GB 4053.1的规定；

钢斜梯的内侧净宽、踏板、扶手等结构尺寸应符合GB 4053.2的规定。

附属设施

消防系统

综合管廊应依法通过消防验收或者进行消防竣工验收备案。

综合管廊内的消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。不具备检测条件的应委托具备相应资质的检测机构进行检测，并保存检测记录。

综合管廊内应在沿线、人员出入口、逃生口等处设置灭火器材，灭火器材的设置间距不应大于50m。灭火器的配置、现场管理和检查应符合现行国家标准GB50140、GB50444的有关规定。

综合管廊人员出入口附近应设置室外消火栓，消火栓的管理应符合GB 14561和GB 50974的规定。

干线及支线综合管廊中容纳电力电缆的舱室应设置自动灭火系统。

消防系统应符合下列要求：

- 防火分隔应完好、严密，因管线敷设等原因需要暂时拆除的防火墙、防火门、防火封堵等应及时恢复；

消防系统应功能完好，并处于正常工作状态，因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的，应确保消防安全的有效措施，维修后应恢复到正常的工作状态。

通风系统

敷设天然气管道和污水管道、垃圾气力输送管道的舱室通风应采用机械进风、机械排风的通风方式。

天然气管道舱风机应采用防爆风机。天然气管道舱人员出入口、吊装口、管线分支口等气流不顺畅的部位，应设置机械通风装置。

综合管廊的通风应符合下列规定：

- 正常通风换气次数不应小于2 次/h，事故通风换气次数不应小于6 次/h ；

天然气管道舱正常通风换气次数不应小于6 次/h，事故通风换气次数不应小于12 次/h ；

舱室内天然气浓度大于其爆炸下限浓度值（体积分数）20％时，应启动事故段分区及其相邻分区的事故通风设备；

电力舱的通风需考虑电缆发热量；

当综合管廊内空气温度高于40℃或需进行线路检修时，应开启排风机，并应满足综合管廊内环境控制的要求；

综合管廊舱室内发生火灾时，发生火灾的防火分区及相邻分区的通风设备应能够自动关闭。

综合管廊内应设置事故后机械排烟设施。

通风系统的运行应符合下列要求：

- 系统运行状态、故障信号检测及显示应正常；

各工况运行模式应满足设计和节能运行要求；

与其他附属设施系统联动控制应正常。

通风系统设备设施应符合下列要求：

- 风机运行电压和电流应稳定，启停、运转正常，无异响、异动、磨损，保护、接地、绝缘等装置有效、可靠；

风管、百叶风口安装牢固、密封，锈蚀，风口畅通；

空调系统安装牢固、启停正常、外观完好，通风管道畅通；

风阀、防火阀开闭正常，无破损、锈蚀。

供电系统

综合管廊内供电应符合下列要求：

- 消防设备、监控与报警设备、应急照明设备应按二级负荷供电；

天然气管道舱的管道紧急切断阀、事故风机应按二级负荷供电，且应采用两回线路供电或另设置备用电源；

消防用电设备应采用专用的供电回路，且其配电箱应独立设置。

综合管廊内电气设备应符合下列规定：

- 应依据国家公布的设备性能标准淘汰落后的电气设备；

低压成套开关设备应使用具有3C认证的产品；

电气设备防护等级应适应地下环境的使用要求，应采取防水防潮措施，防护等级不应低于 IP54，靠近带压水管阀门或接口处箱体防护等级不应低于IP55；

电气设备应安装在便于维护和操作的地方，不应安装在低洼、可能受积水浸入的地方；

天然气管道舱内的电气设备应符合现行国家标准GB50058 有关爆炸性气体环境 2 区的防爆规定，选择Ga、Gb或Gc保护级别的电气设备；

改造、大修后的电气设备，应在投入运行前进行交接试验，试验合格后方可投入运行；

应按照要求进行电气设备的预防性试验；

应根据设备污秽情况、运行工况、符合重要程度及符合运行情况等安排设备的清扫检查工作，并做好记录。

综合管廊内配电线路应符合下列规定：

- 非消防设备的供电电缆、控制电缆应采用阻燃电缆，火灾时需继续工作的消防设备应采用耐火电缆或不燃电缆；

天然气管道舱内的电气线路不应有中间接头，线路敷设应符合现行国家标准GB50058的有关规定；

不应将电缆线路缠绕在管道上；

电缆线路无破损，支架与桥架牢固、无腐蚀，电缆接头和端头牢固、无破损、无过热、无烧坏情况；

电缆无老化、破损，绝缘性能良好。

综合管廊内接地系统应符合下列规定：

- 综合管廊内的接地系统应形成环形接地网，接地电阻不应大于 1Ω；

综合管廊内的金属构件、电缆金属套、金属管道以及电气设备金属外壳均应与接地网连通；

TT系统供电部分应装设能自动切除接地故障的装置（包括剩余电流动作保护装置）或经由隔离变压器供电；

含天然气管道舱室的接地系统应符合GB50058 的有关规定；

设备PE线应符合GB50054和JGJ16的规定；

接地网（接地装置）应统一编号，设置接地标识牌，注明编号、检测数据等；且应定期检测；

接地系统应安装牢固，过电压保护装置应无损伤、腐蚀、断股。

综合管廊内应设置交流220V/380V带剩余电流动作保护装置的检修插座。天然气管道舱内的检修插座应满足防爆要求，且应在检修环境安全的状态下送电。

综合管廊附属设施配电系统中应设置防雷电感应过电压的保护装置，并应在综合管廊内设置等电位联结系统。

综合管廊变配电箱（柜）应张贴醒目安全警告标志和编号、标识，且应符合下列要求：

- 标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合；

应有电气控制线路图，标明进出线路、电气装置的型号、规格、保护电气装置整定值等；

对于多路控制的配电箱（柜），在控制位置上标明所控制的电气设备的名称，且用途标识应齐全清晰。

综合管廊变配电箱（柜）的安装应符合下列要求：

- 固定式配电箱与地面的垂直距离应为 1.4 m～1.6 m；

配电箱（柜）前方 1.2 m 范围内应无任何妨碍操作与维修的物品，如因工艺布置、设备安装确有困难时可减至 0.8 m，但不应影响箱门开启和操作；

配电箱（柜）周边 0.3 m 内不应有可燃物，箱（柜）体内和下方不应搁置和堆放可燃物；

箱（柜）内应安装防止操作时触电的隔绝板（二次板），防止带电部位裸露在外；

落地式配电箱（柜）的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于 50 mm，室外不应低于 200 mm，其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱（柜）内。

综合管廊变配电箱（柜）内导线的安装和敷设应符合下列要求：

- 进出导线应套管或用橡胶圈进行防护，不应与金属尖锐端口直接接触；

导线不应卡在电气箱柜的金属外壳上，致使盖板无法盖上；

导线应成束固定在箱内，不应贴近具有不同电位和容易发热损坏绝缘层的带电部件，或贴近、穿越带有尖角的裸露带电部件边缘；

箱内导线的颜色应符合要求，相线 L1、 L2、 L3 的绝缘层颜色依次为黄、绿、红色； N 线的绝缘层颜色为淡蓝色； PE线的绝缘层颜色为绿/黄双色。

综合管廊变配电箱（柜）内应安装专用的 N 线端子排和 PE 线端子排，并应符合下列要求：

- N 线端子排应与金属电器安装板绝缘， PE 线端子排应与金属电器安装板做电气连接；

PE 线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，不应缠绕或钩挂；

综合管廊变配电箱（柜）应符合下列要求：

运行状态、温度及放电参数、设备读数等正常；

电气设备、配套装置、操作机构、仪器仪表、接头、部件等完好、固定，无异响、异味、异物入侵；

箱门应完好无损，装有电器的箱门与箱体 PE线应进行可靠跨接。

照明系统

综合管廊照明灯具应符合下列规定：

- 灯具应为防触电保护等级 I 类设备，能触及的可导电部分应与固定线路中的保护（PE）线可靠连接；

灯具应采取防水防潮措施，防护等级不宜低于IP65，并应具有防外力冲撞的防护措施；

安装高度低于 2.2m 的照明灯具应采用24V 及以下安全电压供电；

当采用220V 电压供电时，应采取防止触电的安全措施，并应敷设灯具外壳专用接地线；

天然气管道舱内应选择Ga、Gb或Gc保护级别的照明灯具。

天然气管道舱内的照明线路应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管明敷配线，并应进行隔离密封防爆处理。

照明系统应符合下列规定：

- 照明的控制功能应完好，亮灯率不小于95%；

人行道上的正常照明的平均照度不应小于15lx，最低照度不应小于5lx，出入口和设备操作处的局部照度可为100lx；

疏散应急照明照度不应低于5lx，应急电源持续供电时间不应小于60min，并应满足应急处置的需求；

照明灯具防护罩、回路导线、控制箱等牢固完好；

照明系统工作正常、功能正常，控制箱（柜）显示灯正常；

应急照明设备应工作正常，备用电池应及时更换；

照明灯具接地应可靠，接地电阻应符合设计要求。

监控与报警系统

干线、支线综合管廊含电力电缆的舱室应设置火灾自动报警系统，并应符合下列规定：

- 应在舱室顶部设置线型光纤感温火灾探测器或感烟火灾探测器，并应在电力电缆表层设置线型感温火灾探测器；

应设置防火门监控系统；

设置火灾探测器的场所应设置手动火灾报警按钮和火灾警报器；

在人员出入口、设备用房处应设置火灾声光警报器。

天然气管道舱应设置可燃气体探测报警系统，并应符合下列规定：

- 天然气舱室的顶部、管道阀门安装处、人员出入口、吊装口、通风口及每个防火分区的最高点、其他气体易积聚处、气流不顺畅处等应设置天然气探测器；

舱室内沿线天然气探测器设置间隔不应大于15m，并满足探测器有效探测范围要求；

当天然气探测器位于管道阀门上方时，探测器的安装高度应高出释放源0.5m～2.0m ；

天然气报警浓度设定值（上限值）不应大于其爆炸下限值（体积分数）的20% ；

天然气探测器应接入可燃气体报警控制器；

当天然气管道舱天然气浓度超过报警浓度设定值（上限值） 时，应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动启动天然气舱事故段分区及其相邻分区的事故通风设备；

紧急切断浓度设定值（上限值）不应大于其爆炸下限值（体积分数）的40% 。

环境与设备监控系统环境参数检测内容、报警设定值应符合表D.2、D.3的规定。

监控与报警系统的运行功能应符合下列要求：

- 管廊本体及相关附属设施进行集中监控的功能应正常；

对设备集中安装地点、管廊交叉节点、人员出入口、变配电间等场所进行图像的实施采集和存储功能应正常；

显示火灾自动报警系统的工作状态、运行故障状态等相关信息的功能应正常；

接收可燃气体探测报警信号、环境与设备监控报警信号，并显示相关联动信息的功能应正常；

接收入廊管线可能影响人身安全、结构本体安全、其他入廊管线安全信息的功能应正常；

固定语音通信系统、无线通信系统和远程通信系统功能应正常；

各子系统之间以及与其他附属设施系统、入廊管线之间的联动控制功能应正常。

应定期对监控与报警系统的设备进行检测、测试，并应达到下列要求：

- 传感器设备、执行设备、控制设备、显示设备等安装牢固、运行稳定、功能正常；

传输线路及接插件等设备连接正常、供电稳定。

排水系统

天然气管道舱应设置独立集水坑及排水泵系统。

排水系统应符合下列要求：

- 排水明沟畅通，无淤堵、无杂物；

集水坑内水位正常、无杂物堆积，内壁无泥垢、裂缝、脱落；

排水管道无锈蚀、松动、破损；

水泵安装牢固、无锈蚀，启停功能正常；

液位控制器、阀门等无腐蚀、磨损，功能正常。

标识系统

综合管廊自用给水系统使用再生水水源，应设置“严禁饮用”等警示标识。

综合管廊内应设置“禁止吸烟”、“当心碰头”、“禁止触摸”、“当心坠落”等警示、警告标识。

设备旁边应设置设备铭牌，并应标明设备的名称、基本数量、使用方式及紧急联系电话。设备铭牌应设置在醒目位置。入廊管线铭牌间隔距离不应大于100m。

人员出入口、逃生口、管线分支口等部位，应设置带编号的标识。消防设施和火灾报警设置处，应设置消防安全标识。

综合管廊内各类标识应保持清晰、醒目、牢固、完好。

综合管廊穿越河道时，应在河道两侧醒目位置设置明确的标识。

特种设备

特种设备应符合 DB11/T 1322.2 的规定。

公用辅助用房及设备设施

监控中心用房

建立监控与报警系统的综合管廊应设置监控中心用房，且火灾自动报警系统设备应集中设置。

控制区、设备区内不应穿越和监控与报警系统无关的管线。

控制区、设备区不应设置在电磁干扰较强及其他影响监控与报警系统设备正常工作的场所附近。

监控中心应采取防鼠害和防虫害措施。

现场设备间

服务于两个及以上防火分区或通风分区的设备集中安装处，应设置现场设备间，且应与综合管廊舱室防火分隔。

现场设备间内的电缆不应有接头，不应绞拧、打结。

现场设备间应具有防止积水侵入的措施。

锅炉房

锅炉房的耐火等级不应低于二级。

锅炉间、天然气储罐、调压站（调压柜）之间及其与其他建筑物、构筑物之间的间距，应符合GB 50016、GB50028的规定。

燃气调压装置应设置在有围护的露天场地上或地上独立的建、构筑物内，不应设置在地下建、构筑物内。

燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风，燃油锅炉房的正常通风换气次数不少于3次/h，事故排风换气次数不少于6次/h；燃气锅炉房的正常通风换气次数不少于6次/h，事故排风换气次数不少于12次/h。

燃油、燃气管道接地良好，螺钉少于5个的法兰连接处跨接线应完好有效。

锅炉房地面应平整、无积水。

食堂

存在燃气管道和用气设备的场所，应设置可燃气体探测器。

炊事机械危险部位的安全防护装置应完整、可靠。

炊事机械电源线路应敷设在无泡浸、无高温和无压砸的沿墙壁面。

炊事机械电源控制开关应单机单设，且使用额定漏电动作电流不大于30mA、动作时间不大于0.1s的剩余电流动作保护装置。对于受烟尘、雾水等因素影响较大的控制开关应有防护装置。

灶台照明应使用防潮灯。

厨房区域及其他环境潮湿场地的配电回路，应设置剩余电流保护。

便携式气体检测设备

应选用合格的便携式气体检测报警设备，并应按国家有关规定进行检定和校准。

用于存在易燃、易爆气体的场所的气体检测报警仪，应满足防爆要求，并有防暴检验合格证。

维修设备

应选用合格的维修设备，并按国家有关规定进行维护、保养、检测，并做好记录。

维修设备的安全防护装置应完整、可靠。

用电

一般要求

综合管廊外用电应符合 DB11/T 1322.2 的规定。

手持式电动工具

手持式电动工具应具有国家强制认证标志、产品合格证和使用说明书。

常用手持电动工具每季度检测，不常用手持电动工具使用前检测，并保存检测记录。

电源线长度应不超过 5 m，不应有接头，且无破损、无老化。

停用超过 3 个月，使用前应摇测其绝缘电阻；常年使用的应每 3 个月摇测 1 次绝缘电阻，绝缘电阻值应不小于 1 MΩ ，并保存摇测记录。

消防

综合管廊外消防应符合DB11/T 1322.2 的规定。

危险化学品

危险化学品应符合 DB11/T 1322.2 的规定。

变电站防止小动物用“鼠药”应建立采购、发放、使用专人管理制度和记录，告知有关人员“鼠药”危害，防止职工中毒。

职业病危害预防与控制

应根据生产工艺和职业危害特性，采取通风、降噪等措施减少职业病危害。

综合管廊内容纳污水管道和天然气管道的舱室进出口处，应设置职业病危害告知栏和警示标识。

劳动防护用品使用

应根据劳动防护用品的使用类别、使用数量、有效使用时间及环境条件合理发放，并保存发放领用记录。

作业过程中存在职业性危害因素时，作业人员应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。

所有劳动防护用品应定点存放、定期检查和试验并记录，并有专人负责维护和保管。

应定期对佩戴使用后的劳动防护用品的有效性进行确认，当确认其失效时，应及时报废和更换。

操作人员行为规范

一般规定

作业人员应掌握本岗位安全职责、安全操作规程、危险有害因素及其预防控制措施、自救互救及应急处置方法，不违章作业，不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥。

作业人员应对作业全过程信息进行采集、整理，形成作业记录。

作业准备

施工、维护作业前，应对综合管廊及相关入廊管线制定安全防护措施，并完成安全交底工作。

综合管廊内动火、用电、高处作业、临时拆卸设施或寄存工具、材料，应办理相关手续。

人员入廊

进入综合管廊的作业人员应不少于2人。

入廊作业人员着装、穿戴应符合入廊安全要求，应配备必要的防护装备、检测设备及应急装备。

燃气舱作业用设备、防护装备应符合燃气舱的防爆要求，作业人员严禁携带火种和非防爆型无线通信设备入廊，并应穿戴防静电服、防静电鞋等。

进入综合管廊前，应先检测，再通风，确认环境参数符合安全要求后方可进入。

进入燃气舱前，应进行静电释放，并检测舱室内可燃气体、氧气、一氧化碳、硫化氢等气体浓度，在确认符合安全要求之前不得进入。

现场作业

作业人员应严格遵守安全生产规章制度和安全操作规程，并在允许的作业时间、范围内作业。

在有防爆要求的区域作业时，应采取相应的防爆措施。

巡检人员应做好巡检记录，对巡检中发现的问题应及时进行处理，紧急情况应按规定程序及时上报。

施工作业现场应有专人监护，监护人员应持证上岗，按规定设置警示标志，并应保持与监控中心的联络畅通。

电工作业、焊接与切割作业、高处作业等特种作业应按国家有关规定执行，同时根据综合管廊内空间受限、通风受限等环境条件采取相应的防护措施。

在综合管廊内实行动火作业时，应采取防火措施。天然气管道及附件不应带气动火作业。

作业完毕后，作业现场应及时清理干净并恢复。

评定细则

安全生产等级评定应符合DB11/T 1322.1的相关规定。

安全生产等级评定一级否决项条款见附录A。

基础管理要求指标的安全生产等级评定细则见附录B。

场所环境要素的安全生产等级评定细则见附录C。

生产设备设施要素的安全生产等级评定细则见附录D。

特种设备要素的安全生产等级评定细则见附录E。

公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则见附录F。

用电要素的安全生产等级评定细则见附录G。

消防要素的安全生产等级评定细则见附录H。

危险化学品要素的安全生产等级评定细则见附录I。

职业病危害预防与控制要素的安全生产等级评定细则见附录J。

劳动防护用品使用要素的安全生产等级评定细则见附录K。

操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则见附录L。

（规范性）
安全生产等级评定一级否决条款

表A.1规定了安全生产等级评定一级否决条款。

安全生产等级评定一级否决条款

| 序号 | 评定内容 | 评分标准 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应建立安全生产责任制。 | 未建立安全生产责任制的，即为否决。 | 4.1.1 |
| 2 | 应按下列要求设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员： a）从业人员总数超过300人的，应当设置安全生产管理机构，并配备专职安全生产管理人员； b）从业人员总数超过100人且在300人以下的，应当配备专职安全生产管理人员； c）从业人员总数在100人以下的，应当配备专职或者兼职安全生产管理人员，或者委托依法设立的安全生产技术、管理服务机构提供安全生产管理服务。 | 不符合要求，即为否决。 | 4.1.1 |

（规范性）
基础管理要求指标的安全生产等级评定细则

表B.1给出了基础管理要求指标的安全生产等级评定细则，总分为230分。

基础管理要求指标的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础管理要求 | 230 |  |  |  |  |  | 4.1 |
| 1.1 | 安全生产责任制 |  | 15 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.1.1 | 应建立、健全安全生产责任制，至少应包括下列内容： a） 主要负责人、安全生产管理人员、各岗位从业人员的安全生产职责； b） 安全生产管理机构、各部门的安全生产职责； c）安全生产责任考核及奖惩规定。 |  |  | 5 | 1）责任制内容或要素不全的，扣2分； 2）职责未覆盖所有人员和岗位的，每缺一个部门或岗位的责任制，扣2分； 3）职责描述不清晰或与实际不符的，扣1分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.1.2 | 应制定年度安全生产工作目标，并逐级签订安全生产责任书。 |  |  | 5 | 1）未制定年度安全生产目标的，不得分； 2）安全生产目标未按照部门和岗位逐级分解的，扣 2 分； 3）每缺一个部门或岗位的责任书，扣 2 分； 4）责任书内容不全的，扣 1 分； 5）责任书未亲笔签字的，扣 1 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.1.3 | 安全生产责任制应每年审核，适时更新，并保存记录。 |  |  | 2 | 1）未定期进行审核，不得分，未见记录视同未开展； 2）未根据实际情况进行更新的，不得分，未见记录视同未开展。 |  |  | 4.1.1 |

表B.1 基础管理要求指标的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4 | 应每年考核安全生产职责履行情况。 |  |  | 3 | 1）未对责任制履职情况进行考核的，不得分； 2）考核记录不全的，每缺一个部门或岗位的考核记录，扣 1 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.2 | 安全生产规章制度 |  | 15 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.2.1 | 应结合实际情况，建立健全安全生产规章制度，包括下列内容： a）安全生产教育和培训：规定组织实施的部门及职责分工，培训目的、计划、形式、内容、学时及培训档案等要求； b）事故隐患排查治理：规定组织实施的部门及职责分工，排查范围、内容、方法和周期，事故隐患的排查、登记、报告、监控、治理、验收各环节过程管理及档案等要求； c）劳动防护用品配备和管理：规定组织实施的部门及职责分工，劳动保护用品选择、采购、发放、使用、维护、更换、报废及台账记录等要求； d）安全生产奖励和惩罚：规定组织实施的部门及职责分工，考核方法、内容及奖惩档案等要求； e）事件事故（生产安全事故和职业病危害事故）管理：规定组织实施部门及职责分工，事件事故报告程序、时限、内容，调查处理流程及档案等要求； f）具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理：规定责任部门及职责分工，危险源范围、防范措施及人员行为等要求； g）危险作业（爆破、吊装、动火、有限空间、高处、临时用电、动土、断路、检维修、盲板抽堵等作业）管理：规定责任部门及职责分工，审批程序、防范措施及记录等要求； h）特种作业人员和特种设备操作人员管理：规定责任部门及职责分工，培训、取证、复审、证书保管及档案等要求； i）危险化学品安全管理：规定责任部门及职责分工，购销、出入库登记、专用储存场所（专用仓库、专用储存室、气瓶间或专柜等）存储和使用现场管理、应急措施及记录等要求； j）消防设施和器材管理：规定责任部门及职责分工，消防设施和器材配备、 |  |  | 5 | 1）每缺一项规章制度（如企业不涉及， 可不制定相应规章制度），扣3分； 2）每有一项制度内容不全，扣2分； 3）每有一项制度与法规规定或与实际不符，扣2分。 |  |  | 4.1.1 |

表B.1基础管理要求指标的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日常维护保养及档案等要求； k）职业卫生管理：规定责任部门及职责分工，职业病危害告知、申报、职业病危害因素检测与评价，职业病防护设施维修和个人使用的职业病防护用品维护、检修、检测，职业健康监护及档案等要求； l）设备设施安全管理：规定责任部门及职责分工，设备设施验收、检查检测、维护保养、报废及台账档案等要求； m）相关方（供应商、承包商、入廊管线施工单位和管廊外部保护范围内施工作业单位）安全管理：规定责任部门及职责分工，准入条件、监督指导、评价考核等要求； n）安全投入保障：规定责任部门及职责分工，经费提取标准、用途、使用状况审查及档案等要求； o）应急管理：规定应急管理的组织机构及职责分工，救援队伍建设，应急预案编制、评审和演练，应急设施、装备、物资的配置和使用等要求； p）安全生产例会：规定组织实施的部门及职责分工，会议目的、要求、周期和会议记录等要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 应及时跟踪并获取适用的安全生产法规、标准规范，定期修订或更新，确保安全生产规章制度符合现行法律法规、标准规范的要求。 |  |  | 3 | 1）未定期识别和获取的，不得分； 2）每有一处安全生产规章制度与现法律法规、标准规范的要求不相符，扣 2 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.2.3 | 安全生产规章制度应经批准实施，现行有效版本应发放至相关岗位的从业人员。 |  |  | 3 | 1）安全生产规章制度未经批准实施的，不得分； 2）现行有效的安全生产规章制度未发放的，扣 3 分； 3）员工未掌握相关内容的，每人次扣 2分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.2.4 | 安全生产规章制度应每年审核，适时更新，并保存记录。 |  |  | 2 | 1）未定期进行评审的，不得分； 2）未根据实际情况进行更新的，不得分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.2.5 | 安全生产规章制度应有执行记录，相关资料应归档且至少保存3年。 |  |  | 2 | 1）安全生产规章制度的相关执行记录未存档，不得分； 2）制度涉及的档案记录不全或伪造记录 |  |  | 4.1.1 |

表B.1基础管理要求指标的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 的，扣 1 分； 3）制度涉及的档案记录保存有缺失，扣1 分。 |  |  |  |
| 1.3 | 安全操作规程 |  | 10 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.3.1 | 应在危险有害因素辨识的基础上，编制岗位安全操作规程。 |  |  | 3 | 1）未制定岗位安全操作规程，不得分； 2）安全操作规程未全覆盖，每缺一处扣2 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.3.2 | 岗位安全操作规程应包括下列内容： a）岗位存在的主要危险源及控制要求； b）设备的安全防护装置及使用方法或作业程序； c）个体防护要求； d）注意事项； e）紧急情况现场处置措施。 |  |  | 3 | 1）岗位安全操作规程内容不全，每处扣 1分； 2）安全操作规程不适用，或不具有可操作性，每种扣 2 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.3.3 | 岗位安全操作规程应经批准实施，现行有效版本应发放至相关岗位的从业人员。 |  |  | 2 | 1）岗位安全操作规程未经批准实施的，不得分； 2）岗位安全操作规程未发放至相关岗位的，扣 1分； 3）员工未掌握相关内容的，每人次扣 1 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.3.4 | 工艺、设备发生变化后，应及时修订或更新安全操作规程，并保存相关记录。 |  |  | 2 | 1）未及时修订或更新岗位安全操作规程的，不得分； 2）无相关记录资料的，扣 1 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.4 | 安全生产管理机构与人员 |  | 5 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.4.1 | 应设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员，设置应符合下列要求： a）从业人员总数超过300人的，应当设置安全生产管理机构，按照不少于从业人员总数0.5%的比例配备专职安全生产管理人员，且不得少于3人； b）从业人员总数超过100人且在300人以下的，应当配备不少于2人的专职安全生产管理人员。 |  |  | 3 | 未按要求设置或配备的，不得分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.4.2 | 应建立涵盖各层级人员的安全生产保证体系和监督体系的管理网络。 |  |  | 2 | 未建立涵盖各层级的安全生产保证体系 |  |  | 4.1.1 |

表B.1基础管理要求指标的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 和监督体系的管理网络的，不得分。 |  |  |  |
| 1.5 | 安全生产教育培训 |  | 27 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.5.1 | 制订年度安全生产培训计划。 |  |  | 5 | 未制订年度培训计划，不得分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.5.2 | 应按照培训计划实施培训，培训内容应包括：安全生产相关法律法规、标准规范，从业人员的安全生产权利和义务，安全生产责任制、规章制度、操作规程、应急预案，本行业危险有害因素、职业病危害因素，安全设备设施、劳动防护用品的使用和维护，疏散和现场紧急情况的处理应对措施，典型事故案例等。 |  |  | 5 | 1）未执行年度培训计划的，不得分； 2）各层级人员培训内容相同，无针对性的，扣2分； 3）培训内容不全，每缺一项扣 1 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.5.3 | 安全生产培训学时应符合下列要求： a）主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不应少于 32 学时，每年再培训时间不应少于 12 学时； b）新上岗的从业人员应进行“单位（厂）、部门（车间）、基层（班组）”三级安全培训教育，岗前安全培训时间不应少于 24 学时，每年再培训时间不应少于 8 学时； c）主要负责人和职业卫生管理人员初次职业卫生培训不应少于 16 学时，每年继续教育不应少于 8 学时； d）接触职业病危害的从业人员初次职业卫生培训不应少于 8学时，每年继续教育不应少于 4 学时。 |  |  | 5 | 1）主要负责人、安全管理人员或职业卫生管理 人员未取证或证书过期的，扣5分； 2）其他不符合要求的，每人次扣 2 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.5.4 | 从事特种作业、特种设备作业的人员和其他特殊岗位人员应按照有关规定，经安全培训、考核合格，取得相应资格后，方可上岗作业，并按期参加复训和复审。 |  |  | 3 | 未取得资格证书或资格过期的，每人次扣 1分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.5.5 | 从业人员调整工作岗位或离岗6个月以上重新上岗时，应重新接受部门（车间）和基层（班组）的安全培训。 |  |  | 2 | 发现未进行安全培训人员不得分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.5.6 | 应用新工艺、新技术、新材料、新设备人员，或者转岗导致从业人员接触职业病危害因素发生变化时，应对从业人员进行有针对性的安全培训和职业卫生培训。 |  |  | 2 | 不符合要求的，每人次扣 1 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.5.7 | 应对相关方作业人员（短期临时作业人员、实习学生、学习参观人员及其他外来人员）进行安全教育培训。 |  |  | 2 | 不符合要求的，每人次扣 2 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.5.8 | ★应建立安全生产教育培训档案，档案应包括培训记录表、培 训签到表、 |  |  | 3 | 1）未建立安全生产教育培训档案，“安 |  |  | 4.1.1 |

表B.1基础管理要求指标的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 培训试卷等有关书面材料。 |  |  |  | 全生产教育培训”评定要素不得分； 2）档案内容不全，每发现一处扣 1 分。 |  |  |  |
| 1.6 | 应急救援 |  | 25 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.6.1 | 应急救援组织或人员 |  | 3 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.6.1.1 | 应建立应急救援队伍。小型或者微型企业可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议。 |  |  | 3 | 未建立专（兼）职应急救援队伍或未与邻近专职救援队签订救援协议的，不得分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.6.2 | 应急预案 |  | 18 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.6.2.1 | ★应根据本单位组织管理体系、生产规模、危险源的性质以及可能发生的事故类型确定应急预案体系。编制应急预案体系应符合下列要求： a）综合应急预案包括应急组织机构及职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理等内容； b）专项应急预案主要包括事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序和措施等内容； c）现场处置方案主要包括事故风险分析、应急工作职责、应急处置和注意事项等内容。应根据风险评估、岗位操作规程以及危险性控制措施，组织本单位现场作业人员及安全管理等专业人员共同编制现场处置方案。 |  |  | 5 | 1）未制定应急救援预案，“应急救援”评定要素不得分； 2）应急预案不符合本单位实际情况或未涵盖本单位存在的危险因素，不得分； 3）应急预案基本要素不完整的，扣 2 分； 4）综合应急预案、专项应急预案与现场处置方案不能相互衔接的，扣 1 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.6.2.2 | 应急预案应经评审或论证，并经批准实施。现场处置方案应发放至相关岗位的从业人员。 |  |  | 2 | 1）未对应急预案进行评审或论证的，不得分，未形成书面纪要或论证记录的视同未开展； 2）应急预案未经批准实施的，扣 2分； 3）现场处置方案未发放至相关岗位的从业人员的，扣 2 分； 4）员工未掌握相关内容的，每人次扣 1 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.6.2.3 | 应急预案应至少每三年修订 1 次，并保存修订记录。应急预案 中应急管理机构、人员的联系方式、应急物资储备清单等信息 应与实际相符。 |  |  | 3 | 1）应急预案未按要求进行修订，不得分； 2）核对应急预案演练评估报告中提出的预案问题是否已修订，未修订的，不得分； 3）核对应急预案中应急组织机构和人员 |  |  | 4.1.1 |

表B.1基础管理要求指标的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 的联系方式、应急物资储备清单等信息，每有一处与实际不符的，扣 3 分。 |  |  |  |
| 1.6.2.4 | 重点岗位应设置岗位应急处置卡，并张贴在附近显著部位。 |  |  | 2 | 未在明显位置张贴岗位应急处置卡的，不得分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.6.2.5 | 根据本单位的事故预防重点，每年至少组织 1 次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织 1 次现场处置方案演练。每三年应实现对本单位所有专项应急预案演练的全覆盖。应急演练内容应包括预警与报告、指挥与协调、应急通讯、事故监测、警戒与管制、疏散与安置、医疗卫生、现场处置、社会沟通、后期处置和其他应急功能。 |  |  | 4 | 1）未按要求开展演练的，不得分，无演练记录视同未开展； 2）演练记录不全的，扣 1 分； 3）未实现每三年对本单位所有专项预案演练全覆盖的，扣 2 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.6.2.6 | 应对应急预案演练效果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。 |  |  | 2 | 1）无预案演练评估报告的，不得分； 2）评估报告内容不全的，扣 2 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.6.3 | 应急设施、装备、物资 |  | 2 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.6.3.1 | 应根据实际需求，配备应急设施和装备，储备应急物资，指定专人负责管理，并建立使用状况台账，定期检测和维护。 |  |  | 2 | 1）无应急设施、装备和物资清单，扣 2 分； 2）应急设施、装备和物资配备不足，扣 2 分； 3）无应急设施、装备和物资维护保养记录， 扣 2 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.6.4 | 应急响应 |  | 2 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.6.4.1 | 发生事故后，应立即启动相应应急预案，积极开展事故救援。 |  |  | 2 | 未按要求启动相关应急预案的，不得分（如未发生事故的，视同合格）。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.7 | 事故隐患排查和治理 |  | 40 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.7.1 | 危险源辨识 |  | 10 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.7.1.1 | 应组织从业人员针对所从事的作业进行危险源辨识，建立危险源清单；构成重大危险源的，应建立重大危险源档案。 |  |  | 5 | 1）未建立本单位危险源清单的，不得分； 2）危险源辨识不完整，扣 2 分。 3）构成重大危险源但未建立重大危险源档案的，不得分。 |  |  | 4.1.1 |

表B.1基础管理要求指标的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7.1.2 | 应定期进行危险源辨识，对其控制措施进行评审和更新，并保存记录。 |  |  | 5 | 1）未定期进行危险源辨识的，不得分，未见记录视同未开展； 2）未对控制措施进行评审和更新的，不得分，未见记录视同未开展。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.7.2 | 事故隐患排查 |  | 12 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.7.2.1 | 应结合本单位危险源情况，制定各岗位事故隐患排查清单。事故隐患排查应覆盖所有作业场所、设备设施、人员操作和相关的生产经营活动。 |  |  | 3 | 1）未制定岗位隐患排查清单的，不得分； 2）事故隐患排查清单覆盖不全的，每缺一个岗位扣 2 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.7.2.2 | 应采用综合排查、专业排查、定期排查（含季节性排查、节假日排查）、日常排查等方式，按照事故隐患排查清单逐项检查，并建立事故隐患排查台账。 |  |  | 3 | 1） 未开展事故隐患排查的，不得分，并追加扣 5 分； 2） 未按照事故隐患排查清单逐项排查的，扣2 分； 3） 未建立事故隐患排查台账的，不得分； 4）事故隐患排查台账不完整，扣 2 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.7.2.3 | 事故隐患排查的形式和内容应符合下列要求： a）综合排查应由相应级别的负责人组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与。单位综合排查每半年不少于1次，部门级综合排查每季度不少于1次； b）专业排查分别由各专业部门的负责人组织，主要是对设备设施、重点场所、危险化学品、电气装置、职业病防护设施、特种设备等进行专业排查。专业排查每半年不少于1次； c）定期排查由各业务部门的负责人组织，根据季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节排查；对重大活动及节假日前安全、消防等方面进行排查； d）日常排查分为岗位操作人员排查和管理人员日常排查。设备操作者、班组长、车间安全员及其他人员每日应对本岗位设备设施、作业行为、作业环境等进行排查；各级管理人员应在各自的业务范围内进行排查。 |  |  | 3 | 1）事故隐患排查周期不符合要求的，扣 2 分； 2）事故隐患排查不完整的，不得分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.7.2.4 | 当发生下列情形，应及时更新事故隐患排查清单，并开展排查工作： a）颁布实施有关新的法律、法规、标准和规范或原有适用法律、法规、标 |  |  | 3 | 未按要求及时更新事故隐患排查清单的，不得分。 |  |  | 4.1.1 |

表B.1基础管理要求指标的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 准和规范重新修订； b）组织机构和人员发生重大调整； c）单位安全生产条件变更； d）发生事故或对事故、事件有新的认识。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.3 | 事故隐患治理 |  | 10 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.7.3.1 | 应建立事故隐患治理台账。对不能立即整改的事故隐患，应制定治理方案，方案应包括安全技术措施、安全管理措施，以及责任部门、责任人和完成期及资金来源等限。 |  |  | 5 | 1）未建立隐患治理台账的，不得分，并追加扣 5 分； 2）不能立即整改隐患，未制定事故隐患治理方案或措施的，不得分； 3）事故隐患治理方案内容不全的，扣 2分； 4）事故隐患治理责任、完成期限、资金、预案等未明确的，扣 2 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.7.3.2 | 应对事故隐患治理方案的实施过程进行跟踪、核查，事故隐患治理工作应按计划和规定的要求在限定期限内完成。在事故隐患治理过程中，应采取相应的防范措施。 |  |  | 3 | 未对事故隐患治理方案的实施过程进行跟踪并 提供相应记录的，不得分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.7.3.3 | 应对事故隐患治理情况进行登记和效果进行评估。 |  |  | 2 | 1）未对隐患治理情况进行登记，不得分； 2）未对隐患治理情况进行效果评估的，不得分； 3）隐患治理情况登记有遗漏，或治理效果不可靠的，扣2分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.7.4 | 事故隐患公示及过程管理 |  | 8 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.7.4.1 | 每月向从业人员通报事故隐患排查治理情况。重大事故隐患消除前，应向从业人员公示事故隐患所在位置、危害程度、影响范围和应急措施等信息。 |  |  | 4 | 1）未每月向从业人员通报事故隐患排查治理情况的，不得分； 2）重大隐患消除前，未公示事故隐患所在位置、危害程度、影响范围和应急措施的，不得分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.7.4.2 | 单位应按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信息系统，如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及 |  |  | 2 | 未按照要求使用生产安全事故隐患排查治理信 息系统，如实记录要素不全的不 |  |  | 4.1.1 |

表B.1基础管理要求指标的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 整改情况等内容。 |  |  |  | 得分。 |  |  |  |
| 1.7.4.3 | 企业利用网络信息技术，对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，便于企业从业人员及相关管理 人员查阅。 按照当地安全监管部门、行业监管部门及上级主管单位的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。 |  |  | 2 | 1)未定期进行统计分析，未按要求及时报送，统计分析表未由主要负责人签字，扣 1 分/项。 2)未及时向当地主管部门及上级部门报送信息，不得分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.8 | 相关方安全 |  | 21 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.8.1 | 应选用具有相应资质的供应单位、承包（承租）单位，对供应单位、承包（承租）单位选用和续用等过程进行管理，对承包（承租）单位选择、服务前准备、作业过程监督、续用等过程进行管理。 |  |  | 3 | 1）选用不具有相应资质单位的，不得分； 2）未见过程管理记录，扣 2 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.8.2 | 应与供应单位、承包（承租）单位签订安全生产管理协议，或者在合同中约定各自的安全生产管理职责。安全生产管理协议或合同应在有效期内。 |  |  | 6 | 1）未签订相关安全生产管理协议不得分； 2）未在合同中明确各自的安全生产管理职责，不得分； 3）安全生产管理协议或合同超期未重新签署的，发现 1 处扣 2 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.8.3 | 安全生产管理职责应符合下列要求： a）对到本单位现场服务或作业的相关单位：应明确双方安全生产管理职责，包括现场管理、消防器材配置、设备安全管理、人员安全教育与培训、安全检查与监督、事故隐患排查等职责和管理要求； b）对房屋租赁单位：应明确房屋日常消防管理、房屋结构、用途变更等事项的各自职责和要求。 |  |  | 5 | 每有一项不符合要求不得分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.8.4 | 应将被派遣劳动者纳入从业人员进行统一管理，对被派遣劳动者进行安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。 |  |  | 2 | 未按要求对派遣劳动者进行管理的，每人次 扣 2 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.8.5 | 应对承包（承租）单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。对安全检查中发现的事故隐患，应及时督促相关单位进行整改。 |  |  | 5 | 1）未对相关方定期进行安全检查的，不得分； 2）发现事故隐患未督促相关单位整改的，不得分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.9 | 劳动防护用品 |  | 15 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.9.1 | 应通过危险有害因素的辨识及职业病危害因素暴露水平的评估，确定劳动 |  |  | 5 | 1）无劳动防护用品发放标准，不得分； |  |  | 4.1.1 |

表B.1基础管理要求指标的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 防护用品的需求计划或发放标准。 |  |  |  | 2）劳动防护用品发放标准与危险因素和职业病危害因素辨识和风险评估不符，扣 2 分 |  |  |  |
| 1.9.2 | 劳动防护用品的质量应符合国家、行业的相关标准。 |  |  | 5 | 未采购符合国家、行业的相关标准要求的劳动防护用品，不得分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.9.4 | 劳动防护用品符合产品说明书、产品标志规定出厂使用年限。 |  |  | 5 | 1）劳动防护用品产品说明书没有证明材料的， 不得分； 2）发现劳动防护用品超期使用 1 处，扣 1 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.10 | 特种设备安全 |  | 30 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.10.1 | 应办理特种设备使用登记，并按规定的周期进行检验。 |  |  | 10 | 1）未办理特种设备使用登记的，不得分，不得分； 2）未按规定的周期进行检验，或检验不合格仍使用的，不得分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.10.2 | 应建立特种设备台账，台账应帐、卡、物相一致，并及时更新。 |  |  | 5 | 1）未建立特种设备台账的，不得分； 2）台账登记帐、卡、物不一致或未及时更新，发现 1 处扣 2 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.10.3 | 应建立特种设备安全技术档案并符合下列要求： a）锅炉、压力容器、压力管道的出厂、安装资料等应齐全； b）电梯的产品合格证书、自检报告、安装资料等应齐全； |  |  | 5 | 1）未建立特种设备安全技术档案，不得分； 2）特种设备安全技术档案不完整，扣 2 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.10.4 | 特种设备使用单位应对在用特种设备至少每月进行 1 次自行检查，保存检查记录，记录保存符合下列要求： a）锅炉、压力容器、压力管道的运行记录应齐全； b）电梯日常维保单位的相关检查记录应齐全。 |  |  | 5 | 检查记录不全，发现 1 处扣 2 分 |  |  | 4.1.1 |
| 1.10.5 | 特种设备安全附件、安全保护装置应定期校验、检定、检修，并保存记录。 |  |  | 5 | 未定期校验、检修的，不得分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.11 | 职业卫生 |  | 25 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.11.1 | 职业病危害申报 |  | 5 |  |  |  |  | 4.1.1 |

表B.1基础管理要求指标的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11.1.1 | ★应按要求及时、如实申报，并及时更新信息。 |  |  | 5 | 未及时、如实申报的，“职业卫生”评定要素不得分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.11.2 | 职业病危害因素检测与评价 |  | 5 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.11.2.1 | 应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每年至少进行 1 次职业病危害因素检测；每三年至少进行 1 次职业病危害现状评价，检测、评价结果存入职业卫生档案。 |  |  | 5 | 1）未按期开展职业病危害因素检测，不得分； 2）职业病危害因素强度或者浓度超标，1 处扣2 分； 3）未按期开展职业病危害现状评价，不得分； 4）未提供现状评价报告，扣 3 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.11.3 | 职业健康监护 |  | 10 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.11.3.1 | 应对接触职业病危害因素人员进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并应符合下列要求： a）职业健康检查的项目和周期应符合相关法规要求； b）对遭受或可能遭受急性职业病危害的人员应及时进行健康检查和医学观察。 |  |  | 3 | 1）每遗漏一人次未做职业健康检查，扣1分； 2）检查项目不全或周期不符合要求的，扣 1分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.11.3.2 | 工作场所存在职业病危害因素分类目录所列职业病危害因素的单位，应建立职业健康监护档案，并保存档案。职业健康监护档案应包括从业人员的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 |  |  | 2 | 1）未建立职业健康监护档案的，不得分； 2）档案每遗漏1人次，扣1分； 3）档案内容不全的，扣 1 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.11.3.3 | 不应安排有职业禁忌的从业人员从事其所禁忌的作业；不应安排未成年工从事接触职业病危害因素的作业；不应安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。 |  |  | 2 | 不符合要求的，不得分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.11.3.4 | 应建立、健全职业健康管理档案。职业健康管理档案应包括下列内容： a）工作场所职业病危害因素种类清单以及作业人员接触情况等资料； b）工作场所职业病危害因素检测结果、评价报告； c）职业健康检查结果汇总资料与评价报告； d）职业病危害事故报告与应急处置记录； e）对存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的从业人员处理和安置情 |  |  | 3 | 1）未建立、健全职业健康管理档案的，不得分； 2）档案内容不全的，扣 1 分。 |  |  | 4.1.1 |

表B.1基础管理要求指标的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 况记录； f）其他有关职业卫生管理的资料或者文件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.4 | 职业病危害告知 |  | 5 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.11.4.1 | 与从业人员订立劳动合同时，应将工作过程中可能产生的职业病危害种类、其严重后果和防护措施如实告知从业人员，并在劳动合同中写明或签订职业病危害告知书。 |  |  | 3 | 1）未在合同或签订职业病危害告知书进行告知的，不得分； 2）告知内容不全的，扣 2 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.11.4.2 | 应设置公告栏，公布存在的职业病危害因素及岗位、健康危害、应急救援措施、防护措施等，以及工作场所职业病危害因素检测结果、检测日期、检测机构名称等。 |  |  | 2 | 1）未设置告知栏的，不得分； 2）公告栏内容不全的，扣 2 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.12 | “三同时”管理 |  | 2 |  |  |  |  | 4.1.1 |
| 1.12.1 | 应对新建、改建、扩建工程项目安全设施和职业病防护设施实行“三同时”管理，安全设施和职业病防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，且应符合建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”的相关规定。 |  |  | 2 | 1）建设项目安全设施和职业病防护设施未执行“三同时”要求的，不得分； 2）未进行安全条件论证、安全评价和职业病危害评价、提交审查和竣工验收及备案等工作的，每缺 1 个扣 1 分。 |  |  | 4.1.1 |
| 1.13 | 出入综合管廊管理 |  | 5 |  |  |  |  | 4.1.2 |
| 1.13.1 | 应建立综合管廊人员（参观人员、工作人员）出入管理制度，规定人员出入批准、登记、安全防护、廊内纪律等要求。 |  |  | 3 | 未建立人员出入管理制度，不得分； 制度内容不全的扣2分。 |  |  | 4.1.2.1 |
| 1.13.2 | 应对出入综合管廊的人员、设备、工具、材料及携带物品进行管控和登记，并保存记录。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分 |  |  | 4.1.2.2 |
| 1.14 | 值班管理 |  | 10 |  |  |  |  | 4.1.3 |
| 1.14.1 | 监控中心机房应设置专人值守，并实行24h值班制度。 |  |  | 5 | 不符合要求，不得分 |  |  | 4.1.3.1 |
| 1.14.2 | 应建立24h应急值班制度。 |  |  | 5 | 不符合要求，不得分 |  |  | 4.1.3.2 |
| 1.15 | 信息安全 |  | 15 |  |  |  |  | 4.1.4 |
| 1.15.1 | 综合管廊涉密图纸、资料、文件、数据等，应按国家保密工作相关规定进行管理。 |  |  | 5 | 不符合要求，不得分 |  |  | 4.1.4.1 |

表B.1基础管理要求指标的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细项分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15.2 | 综合管廊信息系统及其设备应具备防病毒和防网络入侵措施。 |  |  | 5 | 不符合要求，不得分 |  |  | 4.1.4.2 |
| 1.15.3 | 信息系统中涉及的安全路由器、防火墙等应通过国家信息安全测评认证机构的认证。 |  |  | 5 | 不符合要求，不得分 |  |  | 4.1.4.2 |
| 1.16 | 外部巡检 |  | 5 |  |  |  |  | 4.1.5 |
| 1.16.1 | 应定期巡查安全防护范围内的地面环境，频次不少于1次/日，对可能影响综合管廊运行安全的下列情况进行检查，并保存检查记录。 a) 敷设地下管线、挖掘城市道路、建造建（构）筑物、施工勘查等活动； b) 占用、挪移、损坏综合管廊地面设施的行为； c) 排放、倾倒腐蚀性液体或气体的行为； d) 堆土或堆放建筑材料、垃圾的行为； e) 地面塌陷、凹陷、凸起、开裂等现象； f) 其他影响综合管廊运行安全的情况。 |  |  | 5 | 未进行巡查的不得分； 巡查周期不符合要求的扣2分。 |  |  | 4.1.5 |
| 注：二级否决条款用“★”予以标出。 |

（规范性）
场所环境要素的安全生产等级评定细则

表C.1给出了场所环境要素的安全生产等级评定细则，总分为40分。

场所环境要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 场所环境 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 建筑物的化妆板、外墙装修不应存在脱落伤人等缺陷和隐患。 |  |  | 5 | 每有一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 4.2.1 |
| 2.2 | 应定期对建筑物进行防止地震、塌陷、洪涝灾害等防灾检查。属于危险构建物和危险房屋的，应委托专业机构进行房屋鉴定，根据鉴定意见，采取相应安全措施。 |  |  | 5 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.2.2 |
| 2.3 | 建筑物应设置防雷设施，并委托有资质的单位对建筑物防雷设施每年进行一次检测。 |  |  | 5 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.2.3 |
| 2.4 | 消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m，且转弯半径应满足消防车转弯的要求。 |  |  | 5 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.2.4 |
| 2.5 | 道路应畅通，路面不应堆放物品。 |  |  | 5 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.2.5 |
| 2.6 | 照明设施布置应合理，照明灯具应完好。 |  |  | 5 | 每有一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 4.2.6 |
| 2.7 | 标识应表面清洁、安装牢固、位置端正、内容清晰完整。 |  |  | 5 | 每有一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 4.2.7 |
| 2.8 | 监控中心用房、管理用房内定期清洁，保持室内环境干净整洁。 |  |  | 5 | 每有一处不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 4.2.8 |

（规范性）
生产设备设施要素的安全生产等级评定细则

表D.1给出了生产设备设施要素的安全生产等级评定细则，总分为305分。

生产设备设施要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 生产设备设施 | 305 |  |  |  |  |  | 4.3 |
| 3.1 | 一般要求 |  | 33 |  |  |  |  | 4.3.1 |
| 3.1.1 | ★不应使用国家及北京市明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺和设备设施。 |  |  |  | 不符合要求，"生产设备设施”评定要素不得分。 |  |  | 4.3.1.1 |
| 3.1.2 | 设备设施周围应设置安全巡视、检查和检修通道。安全巡视、检查和检修通道应畅通，无杂物堆积。 |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣2分。 |  |  | 4.3.1.2 |
| 3.1.3 | 综合管廊内应做好防潮、防虫鼠、防霉、防蛀等措施。综合管廊内禁止堆放杂物及易燃易爆物品。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.1.3 |
| 3.1.4 | 综合管廊内纵向坡度超过10%时，应在人员通道部位设置防滑地坪或台阶。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.1.4 |
| 3.1.5 | 应按照有关标准规范要求建立生产设备设施运行维护制度，定期开展巡查、检测、维修、养护，并做好记录。 |  |  | 10 | 1）未建立制度不得分； 2）未记录不得分； 3）未按照制度运行维护，有一处不符合要求，扣一分。 |  |  | 4.3.1.5 |
| 3.1.6 | 综合管廊运营单位应与各入廊管线单位建立对接协调机制，及时沟通入廊管线问题，并督促其及时解决，保障入廊管线达到下列要求： a）给水、再生水、排水、热力、天然气、气力垃圾输送管道及附件应无渗漏、腐蚀、破损； b）支墩和支吊架应无腐蚀、变形、破损，并保持牢固； c）电力电缆、接头、支吊架及保护设施应固定，无锈蚀、发热、磨损； |  |  | 15 | 1)未建立对接协调机制，不得分；2）未及时沟通并记录，不得分；3）发现一处入廊管线不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.1.6 |

表D.1生产设备设施要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d）通信线缆应无明显下沉、倾斜或折裂，外保护层、附属设备、固定设施应牢固，无缺损、腐蚀情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 管廊本体 |  | 67 |  |  |  |  | 4.3.2 |
| 3.2.1 | 综合管廊的每个舱室应设置人员出入口、逃生口、吊装口、进风口、排风口、管线分支口等。 |  |  | 6 | 每有一处不符合要求，扣2分。 |  |  | 4.3.2.1 |
| 3.2.2 | 综合管廊逃生口的设置应符合下列规定： a) 敷设热力管道的舱室，逃生口间距不应大于400m。当热力管道采用蒸汽介质时，逃生口间距不应大于100m 。 b) 逃生口尺寸不应小于 1m×1m，当为圆形时，内径不应小于1m。 |  |  | 6 | 每有一处不符合要求，扣2分。 |  |  | 4.3.2.2 |
| 3.2.3 | 天然气管道舱应符合下列规定： a) 含天然气管道舱的综合管廊不应与其他建（构）筑物合建； b）天然气管道舱室的排风口与其它舱室排风口、进风口、人员出入口以及周边建（构）筑物口部距离不应小于10m； c）天然气管道舱室的各类孔口不得与其它舱室联通，并应设置明显的安全警示标识； d）天然气管道舱室地面应采用撞击时不产生火花的材料。 |  |  | 10 | 每有一处不符合要求，本评定条款不得分 |  |  | 4.3.2.3 |
| 3.2.4 | 管廊主体结构应无渗漏、破损（裂缝、压溃）、变形（倾斜、沉降）、钢筋锈蚀等情况。 |  |  | 10 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.2.4 |
| 3.2.5 | 后浇带、施工缝、变形缝应结构完好，无填塞物脱落、压溃、错台、错位、渗漏水等情况。 |  |  | 5 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.2.5 |
| 3.2.6 | 螺栓及钢管片应无锈蚀，螺栓孔、注浆孔应无填塞物脱落、渗漏水等情况。 |  |  | 5 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.2.6 |
| 3.2.7 | 通风口、逃生口、人员出入口、吊装口、管线分支口应无结构变形、缺损、堵塞、渗漏等情况。其金属构件应无破损、松动、脱焊、锈蚀等情况。 |  |  | 10 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.2.7 |
| 3.2.8 | 穿墙（或板）套管应无损坏、渗漏等情况。防火密封胶应完好。 |  |  | 5 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.2.8 |
| 3.2.9 | 护栏、电力通信支架与桥架应无锈蚀、松动、变形、断裂、脱焊、破损等情况。 |  |  | 5 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.2.9 |
| 3.2.10 | 综合管廊内钢梯应符合下列要求： a）金属结构件应无变形、裂纹、腐蚀等缺陷； b）钢梯的踏棍、踏板应采用防滑材料，或采取防滑措施； |  |  | 5 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.2.10 |

表D.1生产设备设施要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c）钢直梯符合下列要求： 1）梯宽不小于300 mm、不大于500 mm，梯级间隔应小于300 mm，直梯与平台间相连的扶手高度应大于1050 mm； 2）直梯距平面3 m以上部分设护笼，护笼直径为750 mm，护圈间距应小于500 mm，在两个梯柱以外应装设5根以上垂条； 3）单段梯高宜不大于10 m，攀登高度大于10 m时宜采用多段梯，梯段水平交错布置，设梯间平台，平台的垂直间距宜为6 m。 d）钢斜梯应符合下列要求： 1）梯高不大于5 m，大于5 m时宜设梯间平台（休息平台），分段设梯； 2）梯宽不小于600 mm、不大于1000 mm，扶手立柱高度大于900 mm、间距小于1000 mm，除扶手外，加一根横杆。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 附属设施 |  | 205 |  |  |  |  | 4.3.3 |
| 3.3.1 | 消防系统 |  | 42 |  |  |  |  | 4.3.3.1 |
| 3.3.1.1 | 综合管廊应依法通过消防验收或者进行消防竣工验收备案。 |  |  | 10 | 不符合要求，“消防系统”评定细则不得分 |  |  | 4.3.3.1.1 |
| 3.3.1.2 | 综合管廊内的消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效；不具备检测条件的应委托具备相应资质的检测机构进行检测，并保存检测记录。 |  |  | 5 | 不符合要求，不得分 |  |  | 4.3.3.1.2 |
| 3.3.1.3 | 综合管廊内应在沿线、人员出入口、逃生口等处设置灭火器材，灭火器材的设置间距不应大于50m。 灭火器的配置应符合下列要求： a）在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器； b）灭火器类型的选择应符合下列要求： 1）A 类火灾（固体物质火灾）场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器； 2）B 类火灾（液体火灾或可熔化固体物质火灾）场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、B类火灾的水型灭火器。极性溶剂的B类火灾场所应选择B 类火灾的抗溶性灭火器； 3）C 类火灾（气体火灾）场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉 |  |  | 10 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.1.3 |

表D.1生产设备设施要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 灭火器、二氧化碳灭火器； 4）D 类火灾（金属火灾）场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器； 5）E 类火灾（物体带电燃烧的火灾）场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器或二氧化碳灭火器，但不应选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 c）灭火器的设置应保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围内。最大保护距离应符合下列要求： 1）设置在A 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合表H.2的规定； 2）设置在B、C 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合表H.3的规定； 3）D 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应根据具体情况研究确定； 4）E 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离不应低于该场所内A 类或B 类火灾的规定。 d）灭火器的配置的一般规定：一个计算单元内配置的灭火器数量不应少于2 具，每个设置点的灭火器数量不宜多于5 具。 灭火器的现场管理应符合下列要求： a）灭火器材应定位存放，设在明显、便于取用的地点，存放点张贴标识，标明灭火器编号、类型、使用方法、责任人等，周围应无障碍物、遮栏、栓系等影响取用的现象。对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志； b）灭火器设置点的环境温度不应超出灭火器的使用温度范围； c）灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系，箱内应干燥清洁； d）嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50m，底部离地面距离不小于0.08 m的规定； e）推车式灭火器不应设置在台阶上； f）当灭火器设置在潮湿性或腐蚀性的场所时，应采取防湿或防腐蚀措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.4 | 综合管廊人员出入口附近应设置室外消火栓，消火栓的管理应符合下列要求： a）栓箱应设置门锁或箱门关紧装置； |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.1.4 |

表D.1生产设备设施要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b）设置门锁的栓箱，除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外，均应设置箱门紧急开启的手动机构，应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠； c）室外消火栓不应填埋、圈占，距室外消火栓、水泵接合器 2 m范围内不应设置影响其正常使用的障碍物； d）室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识； e）每季度应对消火栓至少进行 1 次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换，并保存相关记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.5 | 干线及支线综合管廊中容纳电力电缆的舱室应设置自动灭火系统。 |  |  | 5 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.3.3.1.5 |
| 3.3.1.6 | 消防系统应符合下列要求： a) 防火分隔应完好、严密，因管线敷设等原因需要暂时拆除的防火墙、防火门、防火封堵等应及时恢复； b) 消防系统应功能完好，并处于正常工作状态，因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的，应确保消防安全的有效措施，维修后应恢复到正常的工作状态。 |  |  | 10 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.1.6 |
| 3.3.2 | 通风系统 |  | 22 |  |  |  |  | 4.3.3.2 |
| 3.3.2.1 | 敷设天然气管道和污水管道、垃圾气力输送管道的舱室通风应采用机械进风、机械排风的通风方式。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.2.1 |
| 3.3.2.2 | 天然气管道舱风机应采用防爆风机。天然气管道舱人员出入口、吊装口、管线分支口等气流不顺畅的部位，应设置机械通风装置。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.2.2 |
| 3.3.2.3 | 综合管廊的通风应应符合下列规定： a）正常通风换气次数不应小于2 次/h，事故通风换气次数不应小于6 次/h ； b）天然气管道舱正常通风换气次数不应小于6 次/h，事故通风换气次数不应小于12 次/h ； c）舱室内天然气浓度大于其爆炸下限浓度值（体积分数）20％时，应启动事故段分区及其相邻分区的事故通风设备； d）电力舱的通风需考虑电缆发热量； |  |  | 5 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.2.3 |

表D.1生产设备设施要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e）当综合管廊内空气温度高于40℃或需进行线路检修时，应开启排风机，并应满足综合管廊内环境控制的要求； f）综合管廊舱室内发生火灾时，发生火灾的防火分区及相邻分区的通风设备应能够自动关闭。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2.4 | 综合管廊内应设置事故后机械排烟设施。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.3.3.2.4 |
| 3.3.2.5 | 通风系统的运行应符合下列要求： a) 系统运行状态、故障信号检测及显示应正常； b) 各工况运行模式应满足设计和节能运行要求； c) 与其他附属设施系统联动控制应正常。 |  |  | 5 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.2.5 |
| 3.3.2.6 | 通风系统设备设施应符合下列要求： a) 风机运行电压和电流应稳定，启停、运转正常，无异响、异动、磨损，保护、接地、绝缘等装置有效、可靠； b) 风管、百叶风口安装牢固、密封，锈蚀，风口畅通； c) 空调系统安装牢固、启停正常、外观完好，通风管道畅通； d) 风阀、防火阀开闭正常，无破损、锈蚀。 |  |  | 5 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.2.6 |
| 3.3.3 | 供电系统 |  | 60 |  |  |  |  | 4.3.3.3 |
| 3.3.3.1 | 综合管廊内供电应符合下列要求： a) 消防设备、监控与报警设备、应急照明设备应按二级负荷供电； b) 天然气管道舱的管道紧急切断阀、事故风机应按二级负荷供电，且应采用两回线路供电或另设置备用电源； c）消防用电设备应采用专用的供电回路，且其配电箱应独立设置。 |  |  | 3 | 每有一项不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.3.1 |
| 3.3.3.2 | 综合管廊内电气设备应符合下列规定 ： a) 应依据国家公布的设备性能标准淘汰落后的电气设备； b) 低压成套开关设备应使用具有3C认证的产品； c) 电气设备防护等级应适应地下环境的使用要求，应采取防水防潮措施，防护等级不应低于 IP54，靠近带压水管阀门或接口处箱体防护等级不应低于IP55； d) 电气设备应安装在便于维护和操作的地方，不应安装在低洼、可能受积水浸入的地方； |  |  | 10 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.3.2 |

表D.1生产设备设施要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e) 天然气管道舱应选择Ga、Gb或Gc保护级别的电气设备； f) 改造、大修后的电气设备，应在投入运行前进行交接试验，试验合格后方可投入运行； g) 应按照要求进行电气设备的预防性试验； h) 应根据设备污秽情况、运行工况、符合重要程度及符合运行情况等安排设备的清扫检查工作，并做好记录。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.3 | 综合管廊配电线路应符合下列规定： a)非消防设备的供电电缆、控制电缆应采用阻燃电缆，火灾时需继续工作的消防设备应采用耐火电缆或不燃电缆； b)天然气管道舱内的电气线路不应有中间接头，线路敷设应符合下列规定： 1）架空敷设时宜采用电缆桥架，电缆沟敷设时沟内应充砂 ； 2）敷设电气线路的沟道、电缆桥架或导管，所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞应采用非燃性材料严密堵塞。 c) 不应将电缆线路缠绕在管道上； d) 电缆线路无破损，支架与桥架牢固、无腐蚀，电缆接头和端头牢固、无破损、无过热、无烧坏情况；； e)电缆无老化、破损，绝缘性能良好。 |  |  | 10 | 每有一项不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.3.3 |
| 3.3.3.4 | 综合管廊内接地系统应符合下列规定 a）综合管廊内的接地系统应形成环形接地网，接地电阻不应大于 1Ω； b）综合管廊内的金属构件、电缆金属套、金属管道以及电气设备金属外壳均应与接地网连通； c）TT系统供电部分应装设能自动切除接地故障的装置（包括剩余电流动作保护装置）或经由隔离变压器供电； d）含天然气管道舱室的1000V交流／1500V直流以下的电源系统的接地应符合下列规定： 1）爆炸性环境中的TN系统应采用TN-S型； 2）危险区中的TT型电源系统应采用剩余电流动作的保护电器； 3）爆炸性环境中的IT型电源系统应设置绝缘监测装置。 e）设备PE线应符合下列要求： |  |  | 10 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.3.4 |

表D.1生产设备设施要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1）当PE线与L线使用相同材料时，PE线最小截面应符合表G.7的规定，当采用铜芯导线时，最小截面为：有机械性防护为2.5 mm2，无机械性防护为4 mm2。从接地网直接引入配电箱或用电设备时，应接至主PE端子排； 2）PE线或设备外露可导电部分不应用作PEN线或作为正常时载流导体； 3）用电设备接入处PE标识应明显；PE线和N线不应存在漏接、错接、混装、串接等现象； 4）不应使用易燃易爆管道、暖气管、煤气管、自来水管、蛇皮管等作为PE线使用。 f）接地网（接地装置）应统一编号，设置接地标识牌，注明编号、检测数据等；且应定期检测； g)接地系统应安装牢固，过电压保护装置应无损伤、腐蚀、断股。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.5 | 综合管廊内应设置交流220V/380V带剩余电流动作保护装置的检修插座。天然气管道舱内的检修插座应满足防爆要求，且应在检修环境安全的状态下送电。 |  |  | 4 | 每有一项不符合要求，扣2分。 |  |  | 4.3.3.3.5 |
| 3.3.3.6 | 综合管廊附属设施配电系统中应设置防雷电感应过电压的保护装置，并应在综合管廊内设置等电位联结系统。 |  |  | 4 | 每有一项不符合要求，扣2分。 |  |  | 4.3.3.3.6 |
| 3.3.3.7 | 综合管廊变配电箱（柜）应张贴醒目安全警告标志和编号、标识，且应符合下列要求： a）标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合； b）应有电气控制线路图，标明进出线路、电气装置的型号、规格、保护电气装置整定值等； c）对于多路控制的配电箱（柜），在控制位置上标明所控制的电气设备的名称，且用途标识应齐全清晰。 |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.3.7 |
| 3.3.3.8 | 综合管廊变配电箱（柜）的安装应符合下列要求： a）固定式配电箱与地面的垂直距离应为 1.4 m ～ 1.6 m； b）配电箱（柜）前方 1.2 m 范围内应无任何妨碍操作与维修的物品，如因工艺布置、设备安装确有困难时可减至 0.8 m，但不应影响箱门开启和操作； |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.3.8 |

表D.1生产设备设施要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c）配电箱（柜）周边 0.3 m 内不应有可燃物，箱（柜）体内和下方不应搁置和堆放可燃物； d）箱（柜）内应安装防止操作时触电的隔绝板（二次板），防止带电部位裸露在外； e）落地式配电箱（柜）的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于 50 mm，室外不应低于 200 mm，其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱（柜）内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.3.9 | 综合管廊变配电箱（柜）内导线的安装和敷设应符合下列要求： a）进出导线应套管或用橡胶圈进行防护，不应与金属尖锐端口直接接触； b）导线不应卡在电气箱柜的金属外壳上，致使盖板无法盖上； c）导线应成束固定在箱内，不应贴近具有不同电位和容易发热损坏绝缘层的带电部件，或贴近、穿越带有尖角的裸露带电部件边缘； d）箱内导线的颜色应符合要求，相线 L1、 L2、 L3 的绝缘层颜色依次为黄、绿、红色； N 线的绝缘层颜色为淡蓝色； PE线的绝缘层颜色为绿/黄双色。 |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.3.9 |
| 3.3.3.10 | 综合管廊变配电箱（柜）内应安装专用的 N 线端子排和 PE 线端子排，并应符合下列要求： a）N 线端子排应与金属电器安装板绝缘； PE 线端子排应与金属电器安装板做电气连接； b）PE 线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，不应缠绕或钩挂。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.3.10 |
| 3.3.3.11 | 综合管廊变配电箱（柜）应符合下列要求： a) 运行状态、温度及放电参数、设备读数等正常； b) 电气设备、配套装置、操作机构、仪器仪表、接头、部件等完好、固定，无异响、异味、异物入侵； c) 箱门应完好无损，装有电器的箱门与箱体 PE线应进行可靠跨接。 |  |  | 5 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.3.11 |
| 3.3.4 | 照明系统 |  | 12 |  |  |  |  | 4.3.3.4 |
| 3.3.4.1 | 综合管廊照明灯具应符合下列规定： a）灯具应为防触电保护等级 I 类设备，能触及的可导电部分应与固定线 |  |  | 5 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.4.1 |

表D.1生产设备设施要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路中的保护（PE）线可靠连接； b）灯具应采取防水防潮措施，防护等级不宜低于IP65，并应具有防外力冲撞的防护措施； c）安装高度低于 2.2m 的照明灯具应采用24V 及以下安全电压供电； d）当采用220V 电压供电时，应采取防止触电的安全措施，并应敷设灯具外壳专用接地线； e）天然气管道舱内应选择Ga、Gb或Gc保护级别的照明灯具。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4.2 | 天然气管道舱内的照明线路应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管明敷配线，并应进行隔离密封防爆处理。 |  |  | 2 | 每有一项不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.4 2 |
| 3.3.4.3 | 照明系统应符合下列要求： a) 照明的控制功能应完好，亮灯率不小于95%； b) 人行道上的正常照明的平均照度不应小于15lx，最低照度不应小于5lx；出入口和设备操作处的局部照度可为100lx； c） 疏散应急照明照度不应低于5lx，应急电源持续供电时间不应小于60min，并应满足应急处置的需求； d) 照明灯具防护罩、回路导线、控制箱等牢固完好； e) 照明系统工作正常、功能正常，控制箱（柜）显示灯正常； f）应急照明设备应工作正常，备用电池应及时更换； g）照明灯具接地应可靠，接地电阻应符合设计要求。 |  |  | 5 | 每有一项不符合要求扣1分。 |  |  | 4.3.3.4 3 |
| 3.3.5 | 监控与报警系统 |  | 36 |  |  |  |  | 4.3.3.5 |
| 3.3.5.1 | 干线、支线综合管廊含电力电缆的舱室应设置火灾自动报警系统，并应符合下列规定： a）应在舱室顶部设置线型光纤感温火灾探测器或感烟火灾探测器，并应在电力电缆表层设置线型感温火灾探测器； b）应设置防火门监控系统； c）设置火灾探测器的场所应设置手动火灾报警按钮和火灾警报器； d）在人员出入口、设备用房处应设置火灾声光警报器。 |  |  | 5 | 1）未设置自动报警系统，不得分； 2）每有一处不符合要求，扣一分。 |  |  | 4.3.3.5.1 |
| 3.3.5.2 | 天然气管道舱应设置可燃气体探测报警系统，并应符合下列规定： a）天然气舱室的顶部、管道阀门安装处、人员出入口、吊装口、通风口 |  |  | 5 | 1）未设置可燃气体探测报警系统，不得分； |  |  | 4.3.3.5.2 |

表D.1生产设备设施要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 每个防火分区的最高点、其他气体易积聚处、气流不顺畅处等应设置天然气探测器； b）舱室内沿线天然气探测器设置间隔不应大于15m，并满足探测器有效探测范围要求； c）当天然气探测器位于管道阀门上方时，探测器的安装高度应高出释放源0.5m ～ 2.0m ； d）天然气报警浓度设定值（上限值）不应大于其爆炸下限值（体积分数）的20% ； e）天然气探测器应接入可燃气体报警控制器； f）当天然气管道舱天然气浓度超过报警浓度设定值（上限值） 时，应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动启动天然气舱事故段分区及其相邻分区的事故通风设备； g）紧急切断浓度设定值（上限值）不应大于其爆炸下限值（体积分数）的40% 。 |  |  |  | 2）每有一处不符合要求，扣一分。 |  |  |  |
| 3.3.5.3 | 环境与设备监控系统环境参数检测内容、报警设定值应符合表D.2、D.3的规定。 |  |  | 10 | 1）参数检测内容每有一处不符合要求，扣2分； 2）报警设定值每有一处不符合要求，扣2分。 |  |  | 4.3.3.5.3 |
| 3.3.5.4 | 监控与报警系统的运行功能应符合下列要求： a) 对管廊本体及相关附属设施进行集中监控的功能应正常； b) 对设备集中安装地点、管廊交叉节点、人员出入口、变配电间等场所进行图像的实施采集和存储功能应正常；。 c）显示火灾自动报警系统的工作状态、运行故障状态等相关信息的功能应正常； d）接收可燃气体探测报警信号、环境与设备监控报警信号，并显示相关联动信息的功能应正常； e）接收入廊管线可能影响人身安全、结构本体安全、其他入廊管线安全信息的功能应正常； f）固定语音通信系统、无线通信系统和远程通信系统功能应正常； |  |  | 10 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.5.4 |

表D.1生产设备设施要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g）各子系统之间以及与其他附属设施系统、入廊管线之间的联动控制功能应正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.5.5 | 应定期对监控与报警系统的设备进行检测、测试，并应达到应符合下列要求：； a) 传感器设备、执行设备、控制设备、显示设备等安装牢固、运行稳定、功能正常； b) 传输线路及接插件等设备连接正常、供电稳定。 |  |  | 6 | 1）未定期进行检测、测试扣3分； 2）每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.5.5 |
| 3.3.6 | 排水系统 |  | 12 |  |  |  |  | 4.3.3.6 |
| 3.3.6.1 | 天然气管道舱应设置独立集水坑及排水泵系统。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.3.3.6.1 |
| 3.3.6.2 | 排水系统应符合下列要求： a) 排水明沟畅通，无淤堵、无杂物； b) 集水坑内水位正常、无杂物堆积，内壁无泥垢、裂缝、脱落； c) 排水管道无锈蚀、松动、破损； d) 水泵安装牢固、无锈蚀，启停功能正常； e) 液位控制器、阀门等无腐蚀、磨损，功能正常。 |  |  | 10 | 每一处不符合要求，扣2分。 |  |  | 4.3.3.6.2 |
| 3.3.7 | 标识系统 |  | 21 |  |  |  |  | 4.3.3.7 |
| 3.3.7.1 | 综合管廊自用给水系统使用再生水水源，应设置“严禁饮用”等警示标识。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.3.3.7.1 |
| 3.3.7.2 | 综合管廊内应设置“禁止吸烟”、“当心碰头”、“禁止触摸”、“当心坠落”等警示、警告标识。 |  |  | 4 | 每有一处不按要求设置，扣1分 |  |  | 4.3.3.7.2 |
| 3.3.7.3 | 设备旁边应设置设备铭牌，并应标明设备的名称、基本数量、使用方式及紧急联系电话。设备铭牌应设置在醒目位置。入廊管线铭牌间隔距离不应大于100m。 |  |  | 5 | 1）未设置不得分； 2）标识每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.7.3 |
| 3.3.7.4 | 人员出入口、逃生口、管线分支口等部位，应设置带编号的标识。消防设施和火灾报警设置处，应设置消防安全标识。 |  |  | 5 | 1）未设置不得分； 2）标识每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.7.4 |
| 3.3.7.5 | 综合管廊内各类标识应保持清晰、醒目、牢固、完好。 |  |  | 5 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.3.3.7.5 |
| 3.3.7.6 | 综合管廊穿越河道时，应在河道两侧醒目位置设置明确的标识。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.3.3.7.6 |
| 注：二级否决条款用“★”予以标出。 |

表D.2给出了环境参数检测内容。

环境参数检测内容

| 舱室容纳管线类别 | 给水管道、再生水管道、雨水管道 | 污水管道 | 天然气管道 | 热力管道 | 电力电缆、通信线缆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度 | ( | ( | ( | ( | ( |
| 湿度 | ( | ( | ( | ( | ( |
| 水位 | ( | ( | ( | ( | ( |
| O2 | ( | ( | ( | ( | ( |
| H2S气体 | ▲ | ( | ▲ | ▲ | ▲ |
| CH4气体 | ▲ | ( | ( | ▲ | ▲ |
| 注：(应监测；▲宜监测 |

表D.3给出了主要环境参数报警设定值。

主要环境参数报警设定值

| 类别 | 上限值 | 下限值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | 40℃ | 5℃ | — |
| 湿度 | 满足设计要求 | 设备、材料防潮保护要求 |
| O2浓度 | ≤23.5% | ≥19.5% | 体积百分比 |
| H2S浓度 | ≤10mg/m³ | — | — |
| CH4一级报警浓度 | ≤1% | — | 体积百分比 |
| CH4二级报警浓度 | ≤2% | — | 体积百分比 |
| 集水坑水位 | 满足设计要求 | — |

（规范性）
特种设备要素的安全生产等级评定细则

表E.1给出了特种设备要素的安全生产等级评定细则，总分为51分。

特种设备要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 特种设备 | 55 |  |  |  |  |  | 4.4 |
| 4.1 | 通用要求 |  | 5 |  |  |  |  | 4.4.1 |
| 4.1.1 | 特种特备使用单位应将特种设备安全检验合格标志及相关拍照和证书固定在设备现场最显著位置。未经定期检验或检验不合格的特种设备不应使用。 |  |  | 5 | 1）使用未经定期检验或检验不合格的特种设备，不得分; 2）未明示检验合格标志、相关牌照 和证书的，每发现一处扣1 分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.2 | 锅炉 |  | 10 |  |  |  |  | 4.4.1 |
| 4.2.1 | 除无法悬挂或者固定外，锅炉使用单位应将使用登记证悬挂在锅炉房内，并在锅炉的明显部位喷涂使用登记证号码。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.2.2 | 安全阀外观完好，经校验后，应加锁或者铅封，且应保持铅封完好；做好定期校验和排放试验。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.2.3 | 压力表外观完好，压力表校验合格后，保持铅封完好。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.2.4 | 安置在多层或者高层建筑物内的锅炉，燃料供应管路应采用无缝钢管，用气体作燃料时，应有燃气检漏报警装置。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.2.5 | 水位表应符合下列要求： a）水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志； b）玻璃管式水位表应有防护装置，并且不应妨碍观察真实水位； c）水位表应有放水阀门和接到安全地点的放水管； d）水位表应安装在便于观察的地方，水位表距离操作地面高于6000mm 时， |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |

表E.1特种设备要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应加装远程水位测量装置或者水位视频监视系统。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 | 在锅炉相应部位应装设温度测点。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.2.7 | 锅炉的安全保护装置应符合下列要求： a）蒸汽锅炉应装设高、低水位报警装置（高、低水位报警信号应能够区分），额定蒸发量大于或者等于2 t/h 的锅炉，还应装设低水位联锁保护装置，保护装置应灵敏可靠； b）额定蒸发量大于或者等于6 t/h 的锅炉，应装设蒸汽超压报警和联锁保护装置，超压联锁保护装置动作整定值应低于安全阀较低整定压力值； c）锅炉的过热器和再热器，应根据机组运行方式、自控条件和过热器、再热器设计结构，采取相应的保护措施，防止金属壁超温；再热蒸汽系统应设置事故喷水装置，并且能自动投入使用； d）安置在多层或者高层建筑物内的锅炉，每台锅炉应配备超压（温）联锁保护装置和低水位联锁保护装置； e）B 级承压热水锅炉及额定热功率大于或者等于7 MW 的C 级承压热水锅炉，应装设超温报警装置和联锁保护装置。层燃锅炉应装设当锅炉的压力降低到会发生汽化或者水温超过了规定值以及循环水泵突然停止运转时，能够自动切断鼓风、引风的装置； f）对于有分汽缸的蒸汽锅炉，分汽缸底部应装设疏水器，应根据蒸汽设备或蒸汽管道的冷凝水量选用疏水器规格，且疏水器应装上旁路水阀门。 |  |  | 4 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.3 | 压力容器 |  | 16 |  |  |  |  | 4.4.1 |
| 4.3.1 | 一般要求 |  | 3 |  |  |  |  | 4.4.1 |
| 4.3.1.1 | 除无法悬挂或者固定外，压力容器使用单位应将使用登记证悬挂或者固定在压力容器本体上，并在压力容器的明显部位喷涂使用登记证号码。 |  |  | 2 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.3.1.2 | 除气瓶以外的压力容器的外观应符合下列要求： a）本体应无变形、无开裂； b）外表面无腐蚀情况； c）主要受压元件及其焊缝无裂纹、泄漏、鼓包、变形、机械接触损伤、过热现象； d）工卡具无焊迹、电弧灼伤； |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |

表E.1特种设备要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e）法兰、密封面及其紧固螺栓完好； f）支承、支座或者基础无下沉、倾斜、开裂； g）地脚螺栓完好。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 | 固定式压力容器 |  | 5 |  |  |  |  | 4.4.1 |
| 4.3.2.1 | 校验合格的安全阀应加装有铅封，且应保持铅封完好。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.3.2.2 | 压力表在刻度盘上应划出指示工作压力的红线。压力表校验合格后，保持铅封完好。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.3.2.3 | 液位计应安装在便于观察的位置，否则应增加其他辅助设施。大型压力容器还应有集中控制的设施和警报装置。液位计上最高和最低安全液位，应作出明显的标志。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.3.2.4 | 需要控制壁温的压力容器，应装设测试壁温的测温仪表（或者温度计）。测温仪表应定期校检。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.3.2.5 | 固定式压力容器安全保护装置应符合下列要求： a）应根据设计要求装设超压泄放装置（安全阀或者爆破片装置）； b）对易爆介质或者毒性程度为极度、高度或者中度危害介质的压力容器，应在安全阀或者爆破片的排出口装设导管，将排放介质引至安全地点，并且进行妥善处理，不应直接排入大气； c）压力容器工作压力低于压力源压力时，在通向压力容器进口的管道上应装设减压阀，如因介质条件减压阀无法保证可靠工作时，可用调节阀代替减压阀，在减压阀或者调节阀的低压侧，应装设安全阀和压力表。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.3.3 | 气瓶 |  | 8 |  |  |  |  | 4.4.1 |
| 4.3.3.1 | 气瓶的泄压装置应符合下列要求： a）盛装有毒气体的气瓶，不应单独装设安全阀； b）盛装溶解乙炔的气瓶，应装设易熔合金塞装置； c）盛装液化天然气及其他可燃气体的焊接绝热气瓶（含车用焊接绝热气瓶），应装设两级安全阀；盛装其他低温液化气体的焊接绝热气瓶应装设爆破片和安全阀； d）机动车用液化石油气瓶，应装设带安全阀的组合阀或者分立的安全阀；车用压缩天然气气瓶应装设爆破片-易熔合金塞串联复合装置；安全泄压装 |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |

表E.1特种设备要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 置上气体泄放出口的设置不应对气瓶本体的安全性 能造成影响； e）工业用非重复充装焊接钢瓶，应装设爆破片装置； f）长管拖车、管束式集装箱用大容积气瓶，一般需要装设爆破片或者爆破片-易熔合金塞串联复合装置； g）爆破片-易熔合金塞复合装置或者爆破片-安全阀复合装置中的爆破片应置于与瓶内介质接触的一侧。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.2 | 每个安全泄压装置都应有明显的标志。 |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.3.3.3 | 气瓶应有制造标志和定期检验标志。 |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.3.3.4 | 气瓶的颜色标志应符合有关规定，且气瓶的字样、色环彼此间应避免叠合，不占防震圈的位置。 |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.3.3.5 | 气瓶的瓶帽和保护罩应符合下列要求： a）公称容积大于等于5 L 的钢质无缝气瓶，应配有螺纹连接的快装式瓶帽或者固定式保护罩； b）公称容积大于等于10 L 的钢质焊接气瓶（含溶解乙炔气瓶），应配有不可拆卸的保护罩或者固定式瓶帽； c）瓶帽应有良好的抗撞击性，不应用灰口铸铁制造。 |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.3.3.6 | 不能靠瓶底直立的气瓶，应配有底座（采用固定支架或者集装框架的气瓶除外）。 |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.3.3.7 | 气瓶的使用应遵循下列要求： a）不应将盛装气体的气瓶置于人员密集或者靠近热源的场所使用（车用瓶除外），不应使用任何热源对气瓶进行加热； b）瓶装气体经销单位和消费者应经销和购买粘贴充装产品合格标签的瓶装气体，不应经销和购买超期未检气瓶或者报废气瓶盛装的气 体； c）在可能造成气体回流的使用场合，设备上应配置防止倒灌的装置，如单向阀、止回阀、缓冲罐等；瓶内气体不应用尽，压缩气体、溶解乙炔气气瓶的剩余压力应不小于0.05 MPa；液化气体、低温液化气体以及低温液体气瓶应留有不少于0.5% ～ 1.0%规定充量的剩余气体； |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |

表E.1特种设备要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d）运输气瓶时应整齐放置，横放时，瓶端朝向一致；立放时，要妥善固定，防止气瓶倾倒； 配戴好瓶帽（有防护罩的气瓶除外），轻装轻卸，不应抛、滑、滚、碰、撞、敲击气瓶；吊装时，不应使用电磁起重机和金属链绳； e）运输和装卸气瓶时，应配戴好气瓶防震圈（集装气瓶除外）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3.8 | 瓶装气瓶的储存应符合下列要求： a）储存瓶装气体实瓶时，存放空间温度不应超过40 ℃，否则应采用喷淋等冷却措施； b）空瓶与实瓶应分开放置，并有明显标志； c）毒性气体实瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的实瓶，应分室存放，并在附近配备防毒用具和消防器材； d）储存易起聚合反应或者分解反应的瓶装气体时，应根据气体的性质控制存放空间的最高温度和规定储存期限。 |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.4 | 工业管道 |  | 11 |  |  |  |  | 4.4.1 |
| 4.4.1 | 工业管道外观完好，无锈蚀、泄漏。 |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.4.2 | 工业管道的基本识别色应符合下列要求： a）管道内物质的一般性能，分为八类，并相应规定了八种基本识别色和相应的颜色标准编号 及色样，具体应符合表E.2 的规定； b）工业管道的基本识别色标识方法，应从以下五种方法中选择： 1）管道全长上标识； 2）在管道上以宽为150 mm 的色环标识； 3）在管道上以长方形的识别色标牌标识； 4）在管道上以带箭头的长方形识别色标牌标识； 5）在管道上以系挂的识别色标牌标识。 |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.4.3 | 工业管道的识别符号应由物质名称、流向和主要工艺参数等组成。 |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.4.4 | 管道内的物质，凡属于危险化学品的，其管道应设置危险标识。 |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.4.5 | 工业生产中设置的消防专用管道应在管道上标识“消防专用”识别符号。 |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.4.6 | 工业管道凡有下列情况之一者，应设置安全泄放装置： a）设计压力小于系统外部压力源的压力，出口可能被关断或者堵塞的容器 |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |

表E.1特种设备要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 和管道系统； b）出口可能被关断的容积式泵和压缩机的出口管道； c）因冷却水或者回流中断，或者再沸器输入热量过多引起超压的蒸馏塔顶气相管道系统； d）因不凝气积聚产生超压的容器和管道系统； e）加热炉出口管道，如果设有切断阀或者调节阀时，该加热炉与切断阀或者调节阀之间的管道； f）因两端切断阀关闭受环境温度、阳光辐射或者伴热影响产生热膨胀或者汽化的管道系统； g）放热反应可能失控的反应器出口切断阀上游的管道； h）凝汽式汽轮机的蒸汽出口管道； i）蒸汽发生器等产汽设备的出口管道系统； j）低沸点液体（液化气等）容器出口管道系统； k）管程可能破裂的热交换器低压侧出口管道； l）减压阀组的低压侧管道； m）设计认为可能产生超压的其他管道系统。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.7 | 下列放空或者排气管道上应设置放空阻火器： a）闪点低于或者等于43 ℃，或者物料最高工作温度高于或者等于物料闪点的储罐的直接放 空管（包括带有呼吸阀的放空管道）； b）可燃气体在线分析设备的放空总管； c）爆炸危险场所内的内燃发动机的排气管道。 |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.4.8 | 凡有下列情况之一者，一般应在管道系统的指定位置设置管道阻火器： a）输送有可能产生爆燃或者爆轰的混合气体管道； b）输送能自行分解导致爆炸，并且引起火焰蔓延的气体管道； c）与明火设备连接的可燃气体减压后的管道（特殊情况可设置水封装置）； d）进入火炬头前的排放气管道。 |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.4.9 | 可燃、有毒介质的管道，应在安全阀或者爆破片装置的排出口装设导管，将排放介质引至集中地点，进行妥善安全处理，不应直接排入大气。 |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |

表E.1特种设备要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.10 | 安全阀应符合下列要求： a）在有效检测期内，且铅封完好； b）阀芯和阀座密封面完好，无泄漏； c）导向零件、调节圈无锈蚀； d）阀芯与阀座工作正常，弹簧无腐蚀、生锈。 |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.4.11 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危险的管道系统，均应采取静电接地措施。 |  |  | 1 | 每发现一处不符合，扣0.5分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.5 | 电梯 |  | 13 |  |  |  |  | 4.4.1 |
| 4.5.1 | 一般要求 |  | 3 |  |  |  |  | 4.4.1 |
| 4.5.1.1 | 电梯的运营使用单位应将电梯安全使用说明、安全注意事项和警示标志、电梯安全使用合格证置于易于为乘客注意的显著位置。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.5.1.2 | 保持电梯紧急报警装置能够随时与使用单位安全管理机构或者值班人员实现有效联系。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.5.1.3 | 在电梯显著位置标明使用管理单位名称、应急救援电话和维保单位名称及其急修、投诉电话。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.5.2 | 曳引电梯与强制驱动电梯、液压电梯 |  | 6 |  |  |  |  | 4.4.1 |
| 4.5.2.1 | 机房通道门的宽度应不小于0.6 m，高度应不小于1.8 m，并且门不应向房内开启。门应装有带钥匙的锁，并且可以从机房内不用钥匙打开。门外侧应标明“机房重地，闲人免进”，或者有其他类似警示标志。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.5.2.2 | 机房（机器设备间）应专用，不应用于电梯以外的其他用途。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.5.2.3 | 机房地面高度不一并且相差大于0.50 m 时，应设置楼梯或者台阶，并设置护栏。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.5.2.4 | 机房内应有消防设施。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.5.2.5 | 轿厢内应设置铭牌，标明额定载重量及乘客人数（载货电梯只标载重量）、制造厂名称或商标；改造后的电梯，铭牌上应标明额定载重量及乘客人数（载货电梯只标定载重量）、改造单位名称、改造竣工日期等。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.5.2.6 | 层门和轿门釆用玻璃门时，应符合下列要求： a）玻璃门上有供应商名称或商标、玻璃的型式等玻璃永久性标记； |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |

表E.1特种设备要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b）玻璃门上的固定件，即使在玻璃下沉的情况下，也能够保证玻璃不会滑出； c）有防止儿童的手被拖曳的措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.3 | 杂物电梯 |  | 4 |  |  |  |  | 4.4.1 |
| 4.5.3.1 | 机房应专用，不应用于杂物电梯以外的其他用途。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.5.3.2 | 杂物电梯的机房门外侧应标明“机房重地，闲人免进”，或者有其他类似警示标志。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.5.3.3 | 轿厢内应设置铭牌，标明制造厂名称或者商标；改造后的杂物电梯，铭牌上应标明改造单位名称、改造竣工日期等。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |
| 4.5.3.4 | 每个层门或者其附近位置，应标示杂物电梯的额定载重量和“禁止进入轿厢”字样或相应的符号。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.4.1 |

表E.2规定了工业管道的基本识别色及颜色标准编号。

工业管道八种基本识别色及颜色标准编号

| 物质种类 | 基本识别色 | 颜色标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 水 | 艳绿 | G03 |
| 水蒸气 | 大红 | R03 |
| 空气 | 淡灰 | B03 |
| 气体 | 中黄 | Y07 |
| 酸或碱 | 紫 | P02 |
| 可燃液体 | 棕 | YR05 |
| 其他液体 | 黑 |  |
| 氧 | 淡蓝 | PB06 |

（规范性）
公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则

表F.1给出了公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则，总分为50分。

公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 公用辅助用房及设备设施 | 50 |  |  |  |  |  | 4.5 |
| 5.1 | 监控中心用房 |  | 12 |  |  |  |  | 4.5.1 |
| 5.1.1 | 建立监控与报警系统的综合管廊应设置监控中心用房，且火灾自动报警系统设备应集中设置。 |  |  | 4 | 1）建立监控与报警系统的综合管廊未设置监控中心用房的，“监控中心用房”评定要素不得分。 2）火灾自动报警系统设备未集中设置的，不得分。 |  |  | 4.5.1.1 |
| 5.1.2 | 控制区、设备区内不应穿越和监控与报警系统无关的管线。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.1.2 |
| 5.1.3 | 控制区、设备区不应设置在电磁干扰较强及其他影响监控与报警系统设备正常工作的场所附近。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.1.3 |
| 5.1.4 | 监控中心应采取防鼠害和防虫害措施。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.1.4 |
| 5.2 | 现场设备间 |  | 9 |  |  |  |  | 4.5.2 |
| 5.2.1 | 服务于两个及以上防火分区或通风分区的设备集中安装处，应设置现场设备间，且应与综合管廊舱室防火分隔。 |  |  | 4 | 1）服务于两个及以上防火分区或通风分区的设备集中安装处未设置现场设备间的，“现场设备间”评定要素不得分。 2）现场设备间与综合管廊舱室未有防火分隔的，不得分。 |  |  | 4.5.2.1 |

表F.1公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.2 | 现场设备间内的电缆不应有接头，不应绞拧、打结。 |  |  | 3 | 有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.5.2.2 |
| 5.2.3 | 现场设备间应具有防止积水侵入的措施。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.2.3 |
| 5.3 | 锅炉房 |  | 13 |  |  |  |  | 4.5.3 |
| 5.3.1 | 锅炉房的耐火等级不应低于二级。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.3.1 |
| 5.3.2 | 锅炉间、天然气储罐、调压站（调压柜）之间及其与其他建筑物、构筑物之间的间距，应符合表F.2、表F.3和表F.4的要求。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.3.2 |
| 5.3.3 | 燃气调压装置应设置在有围护的露天场地上或地上独立的建、构筑物内，不应设置在地下建、构筑物内。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.3.3 |
| 5.3.4 | 燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.3.4 |
| 5.3.5 | 燃油锅炉房的正常通风换气次数不少于3次/h，事故排风换气次数不少于6次/h；燃气锅炉房的正常通风换气次数不少于6次/h，事故排风换气次数不少于12次/h。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.3.5 |
| 5.3.6 | 燃油、燃气管道接地良好，螺钉少于5个的法兰连接处跨接线应完好有效。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.3.6 |
| 5.3.7 | 锅炉房地面应平整、无积水。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.3.7 |
| 5.4 | 食堂 |  | 6 |  |  |  |  | 4.5.4 |
| 5.4.1 | 存在燃气管道和用气设备的场所，应设置可燃气体探测器。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.4.1 |
| 5.4.2 | 炊事机械危险部位的安全防护装置应完整、可靠。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.4.2 |
| 5.4.3 | 炊事机械电源线路应敷设在无泡浸、无高温和无压砸的沿墙壁面。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.4.3 |
| 5.4.4 | 炊事机械电源控制开关应单机单设，且使用额定漏电动作电流不大于30mA、动作时间不大于0.1s的剩余电流动作保护装置。对于受烟尘、雾水等因素影响较大的控制开关应有防护装置。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.4.4 |
| 5.4.5 | 灶台照明应使用防潮灯。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.4.5 |
| 5.4.6 | 厨房区域及其他环境潮湿场地的配电回路，应设置剩余电流保护。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.4.3 |
| 5.5 | 便携式气体检测设备 |  | 5 |  |  |  |  | 4.5.5 |
| 5.5.1 | 应选用合格的气体检测报警设备，并应按国家有关规定进行检定或校准。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.5.1 |
| 5.5.2 | 用于存在易燃、易爆气体的场所的气体检测报警仪，应满足防爆要求，并有防暴检验合格证。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.5.5.2 |

表F.1公用辅助用房及设备设施要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | 维修设备 |  | 5 |  |  |  |  | 4.5.6 |
| 5.6.1 | 应选用合格的维修设备，并按国家有关规定进行维护、保养、检测，并做好记录。 |  |  | 3 | 有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.5.6.1 |
| 5.6.2 | 维修设备的安全防护装置应完整、可靠。 |  |  | 2 | 有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.5.6.2 |

表F.2规定了锅炉房与建、构筑物的防火间距要求。

锅炉房与建、构筑物的防火间距（m）

| 建、构筑物类型 | 防火间距 |
| --- | --- |
| 甲类厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 12 |
| 乙类厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 10 |
|  |  | 三级 | 12 |
|  | 高层 | 一、二级 | 13 |
| 丙类厂房 | 单、多层 | 一、二级 | 10 |
|  |  | 三级 | 12 |
|  |  | 四级 | 14 |
|  | 高层 | 一、二级 | 13 |
| 丁、戊类厂房 | 单、多层 高层 | 一、二级 | 10 |
|  |  | 三级 | 12 |
|  |  | 四级 | 14 |
|  |  | 一、二级 | 13 |
| 室外变、配电站 | 变压器总油量（t） | ≥5，≤10 | 12 |
|  |  | ＞10，≤50 | 15 |
|  |  | ＞50 | 20 |

表F.3 规定了天然气储罐与建、构筑物的防火间距要求。

表F.3 天然气储罐与建、构筑物的防火间距（m）

| 建、构筑物类型 | 防火间距（m） |
| --- | --- |
|  | V＜1000m3 | 1000≤V＜10000m3 | 10000≤V＜50000m3 | 50000≤V＜100000m3 | 100000≤V＜300000m3 |
| 明火或散发火花的地点 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 调压室、压缩机室、计量室 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
| 控制室、变配电室、汽车库等辅助建筑 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 机修间、燃气锅炉房 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 办公、生活建筑 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 消防泵房、消防水池取水口 | 20 |
| 站内道路（路边） | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 围墙 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 |

表F.4 规定了调压站（含调压柜）与建筑物、构筑物水平净距。

调压站（含调压柜）与建筑物、构筑物水平净距（m）

| 设置形式 | 调压装置入口燃气压力级制 | 建筑物外墙面 | 重要公共建筑、一类高层民用建筑 | 铁路（中心线） | 城镇道路 | 公共电力变配电柜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地上单独建筑 | 高压（A） | 18 | 30 | 25 | 5 | 6 |
|  | 高压（B） | 13 | 25 | 20 | 4 | 6 |
|  | 次高压（A） | 9 | 18 | 15 | 3 | 4 |
|  | 次高压（B） | 6 | 12 | 10 | 3 | 4 |
|  | 中压（A） | 6 | 12 | 10 | 2 | 4 |
|  | 中压（B） | 6 | 12 | 10 | 2 | 4 |
| 调压柜 | 次高压（A） | 7 | 14 | 12 | 2 | 4 |
|  | 次高压（B） | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 |
|  | 中压（A） | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 |
|  | 中压（B） | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 |
| 地下单独建筑 | 中压（A） | 3 | 6 | 6 | - | 3 |
|  | 中压（B） | 3 | 6 | 6 | - | 3 |
| 地下调压箱 | 中压（A） | 3 | 6 | 6 | - | 3 |

表F.4调压站（含调压柜）与建筑物、构筑物水平净距（m）（续）

|  | 中压（B） | 3 | 6 | 6 | - | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1、当调压装置露天设置时则指距离装置的边缘。 2、当建筑物含重要公共建筑的某外墙为无门窗洞口的实体墙且建筑物耐火等级不低于二级时燃气进口压力级别为中压或中压的调压柜一侧或两侧非平行可贴靠上述外墙设置。 3、当达不到上表净距要求时采取有效措施可适当缩小净距。 |

（规范性）
用电要素的安全生产等级评定细则

表G.1给出了用电要素的安全生产等级评定细则，总分为80分。

用电要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 用电 | 80 |  |  |  |  |  | 4.6 |
| 6.1 | 变配电系统 |  | 35 |  |  |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.1 | 设备设施 |  | 15 |  |  |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.1.1 | ★应依据国家公布的设备性能标准淘汰落后的电气设备。 |  |  |  | 使用国家明令淘汰落后的电气设备的，“用电”评定要素不得分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.1.2 | 高压配电装置应采用具有五防功能金属封闭开关设备。 |  |  | 2 | 高压配电装置不具有五防功能金属封闭开关设备，不得分，并追加扣2分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.1.3 | 低压成套开关设备应使用具有 3C 认证的产品。 |  |  | 2 | 低压开关设备不具有3C认证的产品的，不得分，并追加扣2分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.1.4 | 应配备质量合格、数量满足工作需求的安全工器具： a）绝缘安全工器具：绝缘杆、验电器、携带型短路接地线、绝缘手套、绝缘靴（鞋）等； b）登高作业安全工器具：安全帽、安全带、安全绳、非金属材质梯子等； c）检修工具：螺丝刀、扳手、钢锯、电工刀、电工钳等； d）测量仪表：红外温度测试仪、万用表、钳形电流表、绝缘电阻表等。 |  |  | 1 | 未按要求配置安全工器具的，不得分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.1.5 | 安全工器具应妥善保管，存放在干燥通风的场所，不允许当作其他工具使用，且不合格的安全工器具不应存放在工作现场。部分安全工器具的保管还应符合下列要求： a）绝缘杆应悬挂或架在专用支架上，不应与墙或地面接触； |  |  | 1 | 1）安全工器具未妥善保管的，不得分； 2）不符合安全要求的工器具存放在工作现场的，不得分，并追加扣2分。 |  |  | 4.6.1 |

表G.1用电要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b）绝缘手套、绝缘靴应与其他工具仪表分开存放，避免直接碰触尖锐物体； c）高压验电器应存放在防潮的匣内或专用袋内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.6 | 安全工器具应统一分类编号，定置存放并登记在专用记录簿内，做到账物相符。 |  |  | 1 | 安全工器具未统一分类编号、登记在册的， 扣1分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.1.7 | 应按表G.2的规定进行绝缘安全工器具定期试验。验电器每年试验，绝缘靴和绝缘手套每半年试验，合格后方可使用。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分，并追加扣2分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.1.8 | 改造、大修后的电气设备，应在投入运行前应进行交接试验，试验合格后方可投入运行。 |  |  | 1 | 未进行交接试验的，不得分，并追加扣2分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.1.9 | 应按要求进行电气设备的预防性试验。 |  |  | 1 | 1）未定期进行预防性试验的，不得分，并追加扣2分； 2）试验中发现的隐患，未及时整改的，不得分，并追加扣2分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.1.10 | 应根据污秽情况、运行工况、负荷重要程度及负荷运行情况等安排设备的清扫检查工作。 |  |  | 1 | 未能定期进行清扫检查的，不得分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.1.11 | 自备应急电源的管理应符合下列要求： a）自备应急电源应定期进行安全检查、预防性试验、启机试验和切换装置的切换试验，并做好记录； b）不应自行变更自备发电机接线方式； c）应有可靠的电气或机械闭锁装置，防止反送电，不应自行拆除闭锁装置或者使其失效。 |  |  | 2 | 1）不符合a）款要求的，不得分； 2）不符合b）款、c）款要求的，不得分，并追加扣2分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.1.12 | 地下变配电室的管理还应符合下列要求： 应有安全通道，安全通道和楼梯处应设逃生指示标识和应急照明装置； 应设有通风散热、防潮排烟设备和事故照明装置； 室内地面最低处应设有集水坑并配有自动排水装置。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分 |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.2 | 环境要求 |  | 10 |  |  |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.2.1 | 室内环境应符合下列要求： a）变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道应铺设绝缘胶垫； |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣0.5分 |  |  | 4.6.1 |

表G.1用电要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b）正常照明和应急照明系统应完好； c）疏散指示标志灯的持续照明时间应大于30 min； d）室内环境整洁，场地平整，设备间不应存放与运行无关的物品，巡视道路畅通； e）设备构架、基础无严重腐蚀，房屋不漏雨，无未封堵的孔洞、沟道； f）电缆沟盖板齐全，电缆夹层、电缆沟和电缆室设置的防水、排水、防小动物措施完好有效； g）值班室不应设置和使用寝具、明火灶具； h）设备间内不应有与其无关的管道和线路通过； i）设备区域内应配有温、湿度计； j）有专人值班的变配电室应配备专用电话，电话畅通，时钟准确。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.2 | 门、窗应符合下列要求： a）出入口的门为防火门，向外开启，并应装锁，且门锁应便于值班人员在紧急情况下打开； b）设备间与附属房间之间的门应向附属房间方向开启。高压间与低压间之间的门，应向低压间方向开启。配电装置室的中间门应采用双向开启门； c）变配电室的通往室外的门、窗应装有纱门、纱窗，且门上方应装设雨罩； d）应设置防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、通风管道、桥架、电缆保护管等进入室内的设施； e）出入口应设置高度不低于 400 mm 的防小动物挡板。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣0.5分 |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.2.3 | 标志标识应齐全、清楚、正确，还应符合下列要求： 安全标志牌的悬挂位置和样式要求应符合表G.3的规定； 每面配电盘柜应标明路名和调度操作编号，双面维护的配电盘柜前和盘柜后均应标明路名和调度操作编号，且路名、编号应与模拟屏、自动化监控系统、运行资料等保持一致； 配电装置前应标注警戒线，警戒线距配电装置距离应不小于 800 mm； 设备上不应粘贴与运行无关的标志，不应悬挂、堆放杂物； 变配电室的出入口应设置明显的安全警示标志牌。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.6.1 |

表G.1用电要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.2.4 | 应设置适用于电气火灾的消防设施、器材，并定期维护。现场消防设施、器材不应挪作他用，周围不应堆放杂物和其他设备。 |  |  | 2 | 1）未设置适用于电气火灾的消防设置、器材，不得分； 2）每一具消防设置、器材未定期维护检查，扣1 分； 3）每一具消防设施、器材存在挪用、遮挡，扣1 分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.3 | 运行要求 |  | 5 |  |  |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.3.1 | 工作票的使用应符合下列要求： a） 10/6 kV及以上电压等级的变配电室设备设施的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票； b）工作票由设备运行管理单位的电气负责人签发，或由经设备运行管理单位审核合格并批准的修试及基建单位的电气负责人签发。 c）一张工作票中，工作票签发人、工作许可人和工作负责人不应互相兼任。 |  |  | 2 | 1）10/6 kV 及以上电压等级的变配电室设备设施的检修、改装、调整、试验、校验工作 未填写工作票的，不得分； 2）工作票的填写每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.3.2 | 操作票的使用应符合下列要求： a）10/6 kV及以上电压等级的变配电室运行中，需要改变运行方式或电气设备改变其工作状态时，填写操作票； b）操作票应使用统一的票面格式； c）操作票由操作人员填写，每张票填写一个操作任务； d）操作执行结束，在最后一步下方加盖“已执行”章，章印不应掩压步骤项。作废操作票应在作废页“操作任务”栏内盖“作废”章，并在作废操作票首页“备注”栏内注明作废原因。 |  |  | 2 | 1）10/6 kV 及以上电压等级的变配电室运行 中，需要改变运行方式或电气设备改变其工 作状态时，未填写操作票的，不得分； 2）操作票的填写每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.3.3 | 巡视检查应符合下列要求： a）有专人值班的变配电室每班应至少巡视检查 1 次； b）无专人值班的变配电室应根据电气运行环境、电气设备运行工况、负载等具体情况安排巡视检查，每周至少 1 次。 |  |  | 1 | 巡视检查周期不符合要求的，不得分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.4 | 人员要求 |  | 5 |  |  |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.4.1 | 电工岗位人员应取得合格有效的电工作业操作资格，上岗期间应穿绝缘鞋。 |  |  | 2 | 1）每发现1 人未持合格有效证件的，不得分，并追加扣5 分； |  |  | 4.6.1 |

表G.1用电要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2）上岗期间未穿绝缘鞋的，每发现1 人扣1 分。 |  |  |  |
| 6.1.4.2 | 值班人员的配置应符合下列要求： a）35 kV电压等级的变配电室，10/6 kV电压等级、变压器容量在630 kVA及以上的主变配电室，应安排专人值班，值班人员不少于2人，且应明确其中1人为值长； b）10/6 kV电压等级、变压器容量在500 kVA及以下的变配电室，可不设专人值班，但应由电工人员负责运行检查工作。 |  |  | 2 | 1）值班人员的配置不符合要求的，不得分，并追加扣2分； 2）每班值班人员不少于2 人的变配电室，未明确其中1 人为值长的，扣2 分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.1.4.3 | 值班人员上岗期间应穿全棉长袖工作服和绝缘鞋，且不应有下列行为： a）接班前及当班期间饮酒； b）当班期间睡觉； c）擅自拆除闭锁装置或者使其失效； d）进行其他与工作无关的活动。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2 | 用电场所 |  | 45 |  |  |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.1 | 固定电气线路 |  | 10 |  |  |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.1.1 | 系统布线的敷设，应避免因环境温度、外部热源、浸水、灰尘聚集及腐蚀性或污染物质等外部影响对布线系统带来的损害，并应防止在敷设和使用过程中因受撞击、振动、电线或电缆自重和建筑物的变形等各种机械应力作用而带来的损害。 |  |  | 1 | 存在乱接、乱挂、乱拉导线的，不得分，并追加扣2分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.1.2 | 正常环境的屋内场所除建筑物顶棚及地沟内外，可采用直敷布线，并应符合下列规定： a）直敷布线应采用护套绝缘导线，且护套绝缘导线至地面的最小距离应符合表G.4的规定； b）当导线水平敷设至地面的距离小于2.5 m，垂直敷设至地面低于1.8 m的部分应穿管保护； c）导线与接地导体及不发热的管道紧贴交叉时，应用绝缘管保护；敷设在易受机械损伤的场所应用钢管保护； d）不应将导线直接埋入墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内，也不应直接敷设在建筑物顶棚内；e）在建筑物闷顶内有可燃物时，应采用金 |  |  | 1 | 1）闷顶内电线采用直敷布线的，不得分，并追加扣2分； 2）将导线直接埋入墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内，不得分，并追加扣2分； 3）其他不符合要求，不得分。 |  |  | 4.6.1 |

表G.1用电要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 属导管、金属槽盒布线；当闷顶内无可燃物时，应采用难燃型硬质塑料管布线。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.3 | 电缆桥架和金属线槽应符合下列规定： 电缆托盘和桥架与各种管道的最小净距应符合表G.5的规定； 电缆桥架水平敷设时，距地面高度不应低于2.5 m；垂直敷设时，距地面高度不应低于1.8 m； 所有线槽或桥架PE线连接可靠。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1 分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.1.4 | 线路接头连接可靠，无机械损伤，无松动，导线接头应设在盒（箱）或器具内，盒（箱）配件齐全，固定牢固，最小截面积应符合表G.6的规定，并应满足机械强度要求，且导线截面积应与断路器保护定值相匹配。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣1 分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.1.5 | 不应将电气线路缠绕在护栏、管道及脚手架上。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.1.6 | 不应使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路，不应在电气线路上悬挂物品。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.1.7 | 对于横跨通道的电气线路，如未能进行埋地敷设，应采用完好有效的保护措施。 |  |  | 1 | 1）每有一处横跨通道的电气线路，随意拖地使用的，不得分； 2）车间横跨通道的电气线路，采取套管保护措施，但保护措施不完善的，保护套管不完整，使用易被损坏的导管的，不得分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.1.8 | 电气线路通过地板、墙壁、屋顶、天花板、隔墙等建筑构件时，其孔隙应按同建筑物构建耐火等级的规定封堵。 |  |  | 1 | 不符合要求每处扣0.2分 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.1.9 | 配线工程用的塑料绝缘导管、塑料线槽及其配件应符合下列要求： a）刚性塑料导管（槽）或金属线槽布线，在线路连接、转角、分支及终端处应采用专用附件； b）电线、电缆在导管和线槽内不应有接头，分支接头应在接线盒（箱）或器具内进行； c）线槽盖板应齐全、平整牢固； d）金属软管不应退绞、松散、有中间接头；金属软管应接地良好，并不应作为接地或接零的接续导体； |  |  | 1 | 1）每有一处线路连接、转角、分支及终端处未采用专用附件，导致线路套管不完整，造成部分导线裸露敷设的不得分； 2）每有一处槽线板内存在接头，或者分支接头未在接线盒内进行的，不得分； 3）每有一处线槽盖板不齐全、闭合不 |  |  | 4.6.1 |

表G.1用电要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | e）应由阻燃材料制成，导管和线槽表面应有明显的阻燃标识和制造厂厂标。 |  |  |  | 严密的，不得分； 4）每有一处金属软管存退绞、松散、有中间接头的，不得分。 |  |  |  |
| 6.2.1.10 | 下列特殊场所应按安全电压进行供电： a）在干燥的普通工作场所使用行灯，或在有限空间等狭小干燥环境下使用手持电动工具、行灯等电气设备时，使用不大于 24 V 的安全特低电压； b）潮湿环境、导电良好地面、金属容器内使用手持电动工具、行灯等电气设备时，应选用不大于 12V 的安全特低电压。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.2 | 临时低压电气线路 |  | 2 |  |  |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.2.1 | 临时低压电气线路的安装应符合下列要求： a）安装前应办理审批手续，并由专人负责管理，限期拆除； b）超过 3 个月的临时低压电气线路，应按固定线路方式进行设置； c）相关方临时用电工程的用电设备在 5 台及以上或设备总容量在 50 kW 及以上者，由相关方编制用电设计方案。经审批、安装后，每月应不少于 1 次进行现场检查和确认，记录结果。 |  |  | 1 | 1）架设临时线未经审批，不得分，并追加扣2分； 2）其他每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.2.2 | 临时低压电气线路的敷设应符合下列要求： a）应避开易撞、易碰、地面通道、热力管道、浸水场所等易造成绝缘损坏的危险地方，当不能避免时，应采取保护措施。不应在有爆炸等危险的环境中架设临时电气线路； b）危险区域或建筑工程、设备安装调试工程的施工现场有电气裸露时，应设置围栏或屏护装置，并装设警示标志； c）架空敷设时，其高度在室内应大于 2.5 m，室外应大于 4 m； d）临时线与其他设备、门、窗、水管等的距离应大于 0.3 m；沿地面敷设应有防止线路受外力损坏保护措施； e）电缆或绝缘导线不应成束架空敷设，不应直接捆绑在设备、脚手架、树木、金属构架等物品上；埋地敷设时应穿管，管内不应有接头，管口应密封； f）装设临时电气线路应采用橡套软线，其截面按固定线路要求执行； g）施工现场低压配电系统应设置总配电箱（柜）和分配电箱、开关箱， |  |  | 1 | 1）在有爆炸等危险的环境中架设临时电气线路的，不得分，并追加扣2分； 2）其他每有一处不符合要求，扣0.5分。 |  |  | 4.6.1 |

表G.1用电要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实行三级配电，且每台设备应配备专用开关； h）所有用电设备、插座电路、移动线盘等的保护线应与主干PE 线连接可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 动力（照明）配电箱（柜） |  | 8 |  |  |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.3.1 | 配电箱（柜）应张贴醒目安全警告标志和编号、标识，且应符合下列要求： a）标识所控对象的名称、编号等，且与实际相符合； b）应有电气控制线路图，标明进出线路、电气装置的型号、规格、保护电气装置整定值等； c）对于多路控制的配电箱（柜），在控制位置上标明所控制的电气设备的名称，且用途标识应齐全清晰。 |  |  | 1 | 1）每有一处未张贴警告标志的，扣0.5分； 2）每有一处张贴的警告标志不清晰、醒目的，扣0.5分； 3）其它任一项不符合要求的，扣0.5分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.3.2 | 配电箱（柜）的箱门应完好无损，装有电器的箱门与箱体 PE线应进行可靠跨接。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求的，扣0.5分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.3.3 | 配电箱（柜）的安装应符合下列要求： a）固定式配电箱与地面的垂直距离应为 1.4 m ～ 1.6 m； b）配电箱（柜）前方 1.2 m 范围内应无任何妨碍操作与维修的物品，如因工艺布置、设备安装确有困难时可减至 0.8 m，但不应影响箱门开启和操作； c）配电箱（柜）周边 0.3 m 内不应有可燃物，箱（柜）体内和下方不应搁置和堆放可燃物； d）箱（柜）内应安装防止操作时触电的隔绝板（二次板），防止带电部位裸露在外； e）落地式配电箱（柜）的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于 50 mm，室外不应低于 200 mm，其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱（柜）内。 |  |  | 1 | 1）每有一处配电箱存在遮挡的，扣0.5 分； 2）每有一处安装位置过高，不符合要求的，扣0.5 分； 3）每有一处箱内盘面操作部位有带电体明露的，扣0.5 分； 4）其它任一项不符合要求的，扣0.5 分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.3.4 | 配电箱（柜）内导线的安装和敷设应符合下列要求： a）进出导线应套管或用橡胶圈进行防护，不应与金属尖锐端口直接接触； b）导线不应卡在电气箱柜的金属外壳上，致使盖板无法盖上； c）导线应成束固定在箱内，不应贴近具有不同电位和容易发热损坏绝缘层的带电部件，或贴近、穿越带有尖角的裸露带电部件边缘； |  |  | 1 | 1)每有一处导线进出配电箱未采取保护措施，直接与金属尖锐端口直接接触的，扣0.5分； 2)每有一处进出导线直接卡在配电箱金属外壳上的，扣0.5分； |  |  | 4.6.1 |

表G.1用电要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d）箱内导线的颜色应符合要求，相线 L1、 L2、 L3 的绝缘层颜色依次为黄、绿、红色； N 线的绝缘层颜色为淡蓝色； PE线的绝缘层颜色为绿/黄双色。 |  |  |  | 3)每有一处箱内敷设的导线贴近具有不同电位和容易发热损坏绝缘层的带电部件，或贴近、穿越带有尖角的裸露带电部件边缘，扣0.5分； 4)每有一处导线颜色使用不正确的，扣0.5分。 |  |  |  |
| 6.2.3.5 | 配电箱（柜）内 N 线和 PE 线的安装应符合下列要求： a）配电箱（柜）内应安装专用的 N 线端子排和 PE 线端子排，N 线端子排应与金属电器安装板绝缘； PE 线端子排应与金属电器安装板做电气连接； b） PE 线应采用焊接、压接、螺栓连接或其他可靠方法连接，不应缠绕或钩挂。 |  |  | 1 | 1）每有一处N 或PE 线未连接在专用端子排上，导致N 或PE 线连接不可靠的，扣0.5分； 2）每有一处N 线或PE 线的连接采用简单缠绕或勾挂的，扣0.5 分； 3）其它任一项不符合要求的，扣0.5 分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.3.6 | 配电箱（柜）内安装的电气装置，应完好无损且动作正常可靠。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.3.7 | 室外安装的非防护型的电气设备应有防雨、雪等侵入的措施。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.3.8 | 剩余电流动作保护装置的安装应符合下列要求： a）下列电气设备应安装剩余电流动作保护装置： 1）属于 I 类的移动式电气设备； 2）生产用的电气设备； 3）施工工地的电气机械设备； 4）安装在户外的电气装置； 5）临时用电的电气设备； 6）其他需要安装剩余电流保护装置的场所； b） 剩余电流动作保护装置的参数应与使用场所相一致： 1）手持电动工具、移动电器、家用电器等设备优先选用额定剩余动作电流不大于 30 mA，且无延时剩余电流保护装置； 2）安装在潮湿场所的电气设备应选用额定剩余动作电流为（16-30） mA，且无延时剩余电流保护装置； c）用于手持电动工具和移动式电气设备和不连续使用的剩余电流保护装 |  |  | 1 | 1）须安装剩余电流动作保护装置的，每有一处未安装的，扣0.5分； 2）未对剩余电流动作保护装置进行定期试验的，或者试验周期不符合要求的，扣0.5分； 3）每有一处N、PE 线通过剩余电流动作保护装置安装错误的，扣0.5分； 4）每有一处剩余电流动作保护装置的类型与使用场所不符的，扣0.5分。 |  |  | 4.6.1 |

表G.1用电要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 置，应在每次使用前进行试验。剩余电流保护装置投入运行后，应每月按动按钮 1 次，检查其动作特性是否正常； d）剩余电流保护装置安装时，应严格区分 N 线和 PE 线，三极四线式或四极四线式剩余电流保护装置的 N 线应接入保护装置。通过剩余电流保护装置的 N 线，不应作为 PE 线，不应重复接地或接设备外露可导电部分， PE 线不应接入剩余电流保护装置。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | 电网接地系统 |  | 5 |  |  |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.4.1 | TT系统供电部分应装设能自动切除接地故障的装置（包括剩余电流动作保护装置）或经由隔离变压器供电。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.4.2 | TN系统中电气装置的所有外露可导电部分，应通过保护导线与电源系统的接地点连接。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.4.3 | 设备PE线应符合下列要求： a）当PE线与L线使用相同材料时，PE线最小截面应符合表G.7的规定，当采用铜芯导线时，最小截面为：有机械性防护为2.5 mm2，无机械性防护为4 mm2。从接地网直接引入配电箱或用电设备时，应接至主PE端子排； b）PE线或设备外露可导电部分不应用作PEN线或作为正常时载流导体； c）用电设备接入处PE标识应明显；PE线和N线不应存在漏接、错接、混装、串接等现象； d）不应使用易燃易爆管道、暖气管、煤气管、自来水管、蛇皮管等作为PE线使用。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，不得分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.4.4 | 接地网（接地装置）应统一编号，设置接地标识牌，注明编号、检测数据等，且应定期检测。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.5 | 照明灯具 |  | 5 |  |  |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.5.1 | I 类灯具的不带电的外露可导电部分应与 PE 线可靠连接，且应有标识。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.5.2 | 灯具的安装应符合下列要求： a）照明灯具（含镇流器）不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上； b）碘钨灯、卤钨灯和超过 60 W 以上的白炽灯等高温照明灯具不应在库房内装设。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣1分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.6 | 插座、开关 |  | 10 |  |  |  |  | 4.6.1 |

表G.1用电要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.6.1 | 插座、开关应有 3C 认证标志，破损、烧焦的插座、开关应及时更换。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.6.2 | 插座内的 L 线、 N 线、 PE 线的安装应符合下列要求： a）单相三孔插座，面对插座，右孔应与 L 线连接，左孔应与N 线连接； b）插座的保护接地端子不应与 N 线端子连接； c） L 线与 N 线不应利用插座本体的接线端子转供接电。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣0.5分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.6.3 | 插座的安装应符合下列要求： a）插座安装盒应固定牢固，不应将安装盒吊挂着使用； b）潮湿场所应采用防溅型插座； c）地面插座应紧贴地面，盖板固定牢固，密封良好，且用配线接线盒； d）插座及其电源线靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。 |  |  | 2 | 1)每有一处潮湿场所未采用防溅型插座的，扣0.5 分； 2）每有一处插座安装盒未固定牢固使用的扣 1 分； 3）每有一处在可燃材料上放置移动式插座或电源线的，扣0.5分； 4）其它任一项不符合要求的，扣0.5分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.6.4 | 不应将电线直接勾挂在闸刀上或直接插入插座内使用。 |  |  | 2 | 用导线直接插入插座内搭电的，每有一处不符合要求的追扣3 分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.6.5 | 插头在使用时应符合下列要求： a）插头和插座应配套使用。I类电气设备应选用可接保护线的三孔插座； b）插头与插座之间的插接应到位； c）一个插头内不应连接两个及以上回路的导线，为两个及以上回路或电器同时进行供电。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣0.5分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.6.6 | 移动式插座的使用应符合下列要求： a）多功能移动插座电源线应采用铜芯电缆或护套软线，绝缘无磨损，导线无外露现象； b）应具有保护接地线（PE 线）； c）不应放置在可燃物上或被可燃物覆盖； d）不应串接使用； e）不应超负荷使用； f）插孔的双头插头和三头插头应分开。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣0.5分。 |  |  | 4.6.1 |
| 6.2.7 | 手持式电动工具 |  | 5 |  |  |  |  | 4.6.2 |

表G.1用电要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.7.1 | 手持式电动工具应具有国家强制认证标志、产品合格证和使用说明书。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分 |  |  | 4.6.2.1 |
| 6.2.7.2 | 常用手持电动工具每季度检测，不常用手持电动工具使用前检测，并保存检测记录。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分 |  |  | 4.6.2.2 |
| 6.2.7.3 | 电源线长度应不超过 5 m，不应有接头，且无破损、无老化。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分 |  |  | 4.6.2.3 |
| 6.2.7.4 | 停用超过 3 个月，使用前应摇测其绝缘电阻；常年使用的应每 3 个月摇测 1 次绝缘电阻，绝缘电阻值应不小于 1 MΩ ，并保存摇测记录。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分 |  |  | 4.6.2.4 |
| 注：二级否决条款用“★”予以标出。 |

表G.2规定了安全工器具的试验项目和试验周期。

安全工器具的试验项目和试验周期

| 序号 | 器具 | 试验项目 | 试验周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电容型验电器 | 启动电压试验 | 1年 |
|  |  | 工频耐压试验 | 1年 |
| 2 | 携带型短路接地线 | 成组直流电阻试验 | ≤5年 |
|  |  | 操作棒的工频耐压试验 | 5年 |
| 3 | 绝缘杆 | 工频耐压试验 | 1年 |
| 4 | 绝缘胶垫 | 工频耐压试验 | 1年 |
| 5 | 绝缘靴 | 工频耐压试验 | 半年 |
| 6 | 绝缘手套 | 工频耐压试验 | 半年 |
| 7 | 绝缘夹钳 | 工频耐压试验 | 1年 |
| 8 | 绝缘绳 | 工频耐压试验 | 半年 |

表G.3规定了安全标示牌悬挂位置和式样要求。

安全标示牌悬挂位置和式样要求

| 名称 | 使用方法 | 式样 |
| --- | --- | --- |
| 禁止合闸，有人工作！ | 一经合闸即可送电到设备的断路器或隔离开关操作把手上 | 白底，红色圆形斜杠，黑色禁止标志符号 | 黑字 |
| 禁止合闸，线路有人工作！ | 线路断路器或隔离开关把手上 |  |  |
| 禁止攀登，高压危险！ | 高压配电装置构架的爬梯上，变压器、电抗器等设备的爬梯上 |  |  |
| 止步，高压危险！ | 施工地点临近带电设备的遮栏上；室外工作地点的围栏上；禁止通行的过道上；高压试验地点；室外构架上；工作地点临近带电设备的横梁上 | 白底，黑色正三角形及标志符号，衬底为黄色 | 黑字 |
| 从此上下！ | 工作人员可上下的铁架、爬梯上 | 衬底为绿色，中有白圆圈 | 黑字，写于白圆圈中 |
| 在此工作！ | 工作地点或检修设备上 |  |  |
| 已接地 | 悬挂在已接地线的隔离开关操作手把上 | 衬底为绿色 | 黑字 |

表G.4规定了护套绝缘导线至地面的最小距离。

护套绝缘导线至地面的最小距离

单位为米

| 布线方式 | 最小距离 |
| --- | --- |
| 水平敷设 | 屋内 | 2.5 |
|  | 屋外 | 2.7 |
| 垂直敷设 | 屋内 | 1.8 |
|  | 屋外 | 2.7 |

表G.5规定了电缆桥架和金属线槽与各种管道的最小净距。

电缆桥架和金属线槽与各种管道的最小净距

单位为米

| 管道类别 | 平行净距 | 交叉净距 |
| --- | --- | --- |
| 一般工艺管道 | 0.4 | 0.3 |
| 具有腐蚀性气体管道 | 0.5 | 0.5 |
| 热力管道 | 有保温层 | 0.5 | 0.3 |
|  | 无保温层 | 1.0 | 0.5 |

表G.6规定了导体最小允许截面。

导体最小允许截面

单位为平方毫米

| 布线系统形式 | 线路用途 | 铜导体 | 铝导体 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定敷设的电缆和绝缘电线 | 电缆和照明线路 | 1.5 | 2.5 |
|  | 信号和控制线路 | 0.5 | —— |
| 固定敷设的裸导体 | 电力（供电）线路 | 10 | 16 |
|  | 信号和控制线路 | 4 | —— |
| 用绝缘电线和电缆的柔性连接 | 任何用途 | 0.75 | —— |
|  | 特殊用途的特低压电路 | 0.75 | —— |

表G.7规定了设备PE线的最小截面。

设备PE线的最小截面

单位为平方毫米

| 相线芯线截面S | PE线截面 |
| --- | --- |
| S≤16 | S |
| 16＜S≤35 | 16 |
| 35＜S | S/2 |

（规范性）
消防要素的安全生产等级评定细则

表H.1给出了消防要素的安全生产等级评定细则，总分为70分。

消防要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 消防 | 70 |  |  |  |  |  | 4.7 |
| 7.1 | 消防设施资料和日常管理 |  | 4 |  |  |  |  | 4.7 |
| 7.1.1 | 建筑物或场所应依法通过消防验收或者进行消防竣工验收备案。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.7 |
| 7.1.2 | 应对建筑消防设施每年至少进行1次全面检测；不具备检测条件的应委托具备相应资质的检测机构进行检测，确保完好有效，并保存检测记录。 |  |  | 1 | 1）未按照要求进行全面检测的，不得分，无检测记录视同未检测； 2）检测记录的不符合项每有一处未进行整改的，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |
| 7.1.3 | 消防安全重点单位应定期对电气防火安全进行检测和开展每日防火巡查，确定巡查的人员、内容、部位和频次，并保存记录。 |  |  | 1 | 1）未按照要求进行全面检测的，不得分，无检测记录视同未检测； 2）检测记录的不符合项每有一处未进行整改的，扣 1 分； 3）未按要求开展防火巡查的，不得分，无巡查记录视同未开展。 |  |  | 4.7 |
| 7.1.4 | 单位应定期进行日常消防巡查，并保存检查记录。 |  |  | 1 | 未见日常的巡检记录，不得分。 |  |  | 4.7 |
| 7.2 | 安全出口、消防车道和疏散通道 |  | 4 |  |  |  |  | 4.7 |
| 7.2.1 | 应保持畅通，不应占用、堵塞、封闭安全出口、消防车道和疏散通道或者有其他妨碍安全疏散的行为。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |
| 7.2.2 | 人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的疏散门，应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.7 |

表H.1消防要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应在显著位置设置具有使用提示的标识。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 消火栓 |  | 6 |  |  |  |  | 4.7 |
| 7.3.1 | 建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑应设置室内消火栓系统： |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.7 |
| 7.3.2 | 消火栓的管理应符合下列要求： a）室内消火栓箱不应上锁，箱内设备应齐全、完好； b）栓箱应设置门锁或箱门关紧装置；设置门锁的栓箱，除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外，均应设置箱门紧急开启的手动机构，应保证在没有钥匙的情况下开启灵活、可靠； c）生产设备等的设置不应影响室内消火栓的正常使用； d）室内消火栓水带外观应完整无损、无腐蚀、无污染现象，接头应绑扎牢固，除卡箍固定外，还应使用铅丝固定。新购置的水带不应捆扎，应打开重新盘绕，使双头朝外，便于应急使用；消防水喉接口绑扎组件应完整、无渗漏现象，接口朝外，或可旋转朝外，接头绑扎牢固； e）室外消火栓不应填埋、圈占，距室外消火栓、水泵接合器 2 m范围内不应设置影响其正常使用的障碍物； f）室外消火栓、阀门、消防水泵接合器等设置地点应设置相应的永久性固定标识； g）每季度应对消火栓至少进行 1 次外观和漏水检查，发现有不正常的消火栓应及时更换，并保存相关记录。 |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |
| 7.4 | 灭火器 |  | 9 |  |  |  |  | 4.7 |
| 7.4.1 | 灭火器的配置应符合下列要求： a）在同一灭火器配置场所，当选用两种或两种以上类型灭火器时，应采用灭火剂相容的灭火器； b）灭火器类型的选择应符合下列要求： 1） A 类火灾（固体物质火灾）场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器； 2） B 类火灾（液体火灾或可熔化固体物质火灾）场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、 B 类火灾的水型灭火器。极性溶剂的 B 类火灾场所应选择 B 类火灾的抗溶性灭 |  |  | 3 | 1）同一灭火器配置场所，未采用灭火剂相容的灭火器，不得分； 2）灭火器类型配置不正确，不得分； 3）灭火器最大保护距离不符合要求，不得分； 4）每有一处一个计算单位配置灭火器数量不符合要求，扣 2 分。 |  |  | 4.7 |

表H.1消防要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火器； 3） C 类火灾（气体火灾）场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器； 4） D 类火灾（金属火灾）场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器； 5） E 类火灾（物体带电燃烧的火灾）场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器或二氧化碳灭火器，但不应选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器； c）灭火器的设置应保证配置场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围内。最大保护距离应符合下列要求： 1）设置在 A 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合表H.2 的规定； 2）设置在 B、 C 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应符合表 H.3 的规定； 3） D 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离应根据具体情况研究确定； 4） E 类火灾场所的灭火器，其最大保护距离不应低于该场所内 A 类或 B 类火灾的规定。 d）灭火器的配置的一般规定：一个计算单元内配置的灭火器数量不应少于 2 具，每个设置点的灭火器数量不宜多于 5 具。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.2 | 灭火器的现场管理应符合下列要求： a）灭火器材应定位存放，设在明显、便于取用的地点，存放点张贴标识，标明灭火器编号、类型、使用方法、责任人等，周围应无障碍物、遮栏、栓系等影响取用的现象。对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志； b）灭火器设置点的环境温度不应超出灭火器的使用温度范围； c）灭火器箱不应被遮挡、上锁或拴系，箱内应干燥清洁； d）嵌墙式灭火器箱及挂钩、托架的安装高度应满足手提式灭火器顶部离地面距离不大于 1.5 m，底部离地面距离不小于 0.08 m的规定； e）推车式灭火器不应设置在台阶上； f）设置在室外的灭火器应采取防湿、防寒、防晒等相应保护措施；当灭火器设置在潮湿性或腐蚀性的场所时，应采取防湿或防腐蚀措施。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |

表H.1消防要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.3 | 应对灭火器进行定期检查，并记录归档，灭火器的检查应包括下列内容： a） 灭火器筒体无明显的损伤、缺陷、锈蚀、泄漏； b） 铅封、销闩等保险装置无损坏或遗失； c） 喷射软管完好，无明显龟裂，喷嘴不堵塞； d） 灭火器的驱动气体压力在工作压力范围内，其中贮压灭火器压力显示应在绿区内。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |
| 7.5 | 消防安全疏散标志 |  | 10 |  |  |  |  | 4.7 |
| 7.5.1 | 消防安全疏散标志应设置在下列位置： a） 安全出口； b） 防烟楼梯间的前室或合用前室； c） 超过20m的走道、超过10 m的袋形走道； d）疏散走道拐弯处； e）高层建筑或多层建筑中建筑面积大于300m2的会议室、多功能厅等公共活动用房；地下建筑中各房间总面积超过200m2 且经常有人停留的活动场所的房间疏散门； f）避难层（间）。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |
| 7.5.2 | 非联动控制的安全出口或疏散通道中的门扇应设置“禁止锁闭”标志。室内疏散走道或室外通道的醒目处应设置“禁止阻塞”的标志。 |  |  | 1 | 不符合要求， 不得分。 |  |  | 4.7 |
| 7.5.3 | 每层应设置消防疏散楼层指示图。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.7 |
| 7.5.4 | 消防安全疏散标志的设置应符合下列要求： a）消防疏散导流标志应沿疏散通道和疏散路线设置；疏散走道转角区域 1m 范围内应设置消防安全疏散标志；疏散走道和主要疏散路线的地面或靠近地面的墙上应设置消防安全疏散标志； b）消防安全疏散标志设置在距地面高度 1 m 以下的墙面上，间距不应大于 10 m；设置在疏散走道上空，间距不应大于 20m，其标志面应与疏散方向垂直，标志下边缘距室内地面距离宜为 2.2m～2.5 m；增设的电光源型消防疏散导流标志间距不应小于 3m，且不应超过 5 m。设置在墙面上时，底边距地不大于 0.2m；非电光源型消防安全疏散标志应设置在电光源型疏散标志之间，且间距不应小于 2 m，不应大于 3 m； |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |

表H.1消防要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c）非电光源型消防安全疏散标志只能作为电光源型消防安全疏散标志的辅助指示设施； d）消防安全疏散标志应独立设置在醒目位置。疏散出口和安全出口标志不应设置在可开启的门、窗扇上或其它可移动物体上，应设在靠近其出口一侧的门上方或门洞两侧的墙面上，标志的下边缘距门的上边缘不宜大于 0.3m。在远离安全出口的地方，应将安全出口标志和疏散通道方向标志联合设置，箭头应指向最近的安全出口。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.5 | 疏散标志牌应用不燃材料制作，否则应在其外面加设玻璃或其他不燃透明材料制成的保护罩。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |
| 7.5.6 | 消防安全疏散标志管理和维护应符合下列要求： a）疏散标志不应被遮挡，正面或其邻近不应有妨碍公共视读的障碍物，且疏散标志保持完好； b）电光源型消防安全疏散标志，每年应至少进行1次应急时间检查，每月应至少进行1次功能检查，还应检查其声光报警功能，并做记录存档备查；有损失、损坏或不能继续使用的标志，应及时更换； c）非电光源型消防安全疏散标志，每半年应至少检查1次，有损失、损坏或不能继续使用的标志，应及时更换； d）消防安全疏散标志应由专人负责管理。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |
| 7.6 | 消防应急照明灯 |  | 3 |  |  |  |  | 4.7 |
| 7.6.1 | 消防应急照明灯的设置应符合下列要求： a）疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上。 b）备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |
| 7.6.2 | 消防应急照明灯安装应牢固，工作正常，定期进行测试。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |
| 7.7 | 消防给水系统 |  | 4 |  |  |  |  | 4.7 |
| 7.7.1 | 防给水系统应符合下列要求： a）当室外消防水源采用天然水源时，应采取防止冰凌、漂浮物、悬浮物等物质堵塞消防水泵的技术措施，并应采取确保安全取水的措施； b）严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施； |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |

表H.1消防要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | c）每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料的完好性，并保存记录； d）消防水池应设有下列设施： 1）消防水池的出水管应能保证消防水池的有效容积能被全部利用； 2）消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置，同时应有最高和最低报警水位； 3）消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水； 4）消防水池应设置通气管； 5）消防水池通气管、呼吸管和溢流水管等应有防止虫鼠等进入消防水池的技术措施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 | 自动灭火系统 |  | 4 |  |  |  |  | 4.7 |
| 7.8.1 | 自动灭火系统的设置应符合下列要求： a）除另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外，下列高层民用建筑或场所应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统： 1） 一类高层公共建筑及其地下、半地下室； 2） 二类高层公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和、可燃物品库房； b）除另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外，下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统，并宜采用自动喷水灭火系统： 1）设置送回风道（管）的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000 m2的办公建筑等； |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |
| 7.9 | 防烟和排烟设施 |  | 4 |  |  |  |  | 4.7 |
| 7.9.1 | a）建筑的下列场所或部位应设置防烟设施： 1）防烟楼梯间及其前室； 2）消防电梯间前室或合用前室； 3）避难走道的前室、避难层（间）； 建筑高度不大于50 m的公共建筑、仓库，当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时，楼梯间可不设置防烟系统： ——前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊； |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |

表H.1消防要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ——前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗，且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。 b）民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施： 1）公共建筑内建筑面积大于100 m2且经常有人停留的地上房间； 2）公共建筑内建筑面积大于300 m2且可燃物较多的地上房间； 3）建筑内长度大于20 m的疏散走道。 c）地下或半地下建筑（室）、地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200 m2或一个房间建筑面积大于50 m2，且经常有人停留或可燃物较多时，应设置排烟设施。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | 火灾自动报警系统 |  | 4 |  |  |  |  | 4.7 |
| 7.10.1 | 火灾自动报警系统的设置应符合下列要求： a）电子信息系统的主机房及其控制室、记录介质库，特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房，设置气体灭火系统的房间； b）其他一类高层公共建筑； c）设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。 |  |  | 4 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |
| 7.11 | 消防供电系统 |  | 4 |  |  |  |  | 4.7 |
| 7.11.1 | 消防供电系统应符合下列要求： a） 消防用电设备应采用专用的供电回路； b） 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置； c） 按一、二级负荷供电的消防设备，其配电箱应独立设置；按三级负荷供电的消防设备，其配电箱宜独立设置。消防配电设备应设置明显标志。 |  |  | 4 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.7 |
| 7.12 | 消防控制室 |  | 9 |  |  |  |  | 4.7 |
| 7.12.1 | 消防控制室应符合下列要求： a）单独建造的消防控制室，其耐火等级不应低于二级； b）附设在建筑内的消防控制室，宜设置在建筑内首层或地下一层，并宜布置在靠外墙部位。且应采用耐火极限不低于2.00 h的防火隔墙和1.50 h |  |  | 3 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |

表H.1消防要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 的楼板与其他部位分隔； c）应采取防水淹的技术措施； d）应安装备用照明； e）应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态，不应将应处于自动状态的设在手动状态； f）确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足，确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关应处于自动位置（通电状态）； g）不应有与消防控制室无关的电气线路和管路穿过； h）应设置可直接报警的外线电话。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12.2 | 消防控制室应至少保存下列资料： a）建（构）筑物竣工后的总平面布局图、建筑消防设施平面布置图、建筑消防设施系统图及安全出口布置图、重点部位位置图等； b）消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等； c）消防安全组织结构图，包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容； d）消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录； e）值班情况、消防安全检查情况及巡查情况的记录； f）消防设施一览表，包括消防设施的类型、数量、状态等内容； g）消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统和设备维护保养制度等； h）设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |
| 7.12.3 | 消防控制室值班和人员管理应符合下列要求： ★a）消防控制室实行每日 24h 专人值班制度，每班不应少于 2人，消防控制室值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定，考核合格后，方可上岗； b）消防控制室值班人员对火灾报警控制器进行检查、接班、交班时，应 |  |  | 2 | 不符合 a）款要求，“消防”评定要素不得分； 2）其他每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |

表H.1消防要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 填写《消防控制室值班记录表》的相关内容。值班期间应每 2h 记录 1 次消防控制室内消防设备的运行情况，及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况； c）室内不应堆放杂物，应保证其环境满足设备正常运行的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12.4 | 消防控制室门应向疏散方向开启，且入口处应设置标识，标明消防控制室闲人免进。 |  |  | 1 | 1）门未向疏散方向开启，不得分；2）未按要求设置标识，扣 0.5 分。 |  |  | 4.7 |
| 7.12.5 | 消防控制室应配备消防器材。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.7 |
| 7.13 | 消防水泵房 |  | 5 |  |  |  |  | 4.7 |
| 7.13.1 | 消防水泵房应符合下列要求： a）单独建造的消防水泵房，其耐火等级不应低于二级；附设在建筑内的消防水泵房应采用耐火极限不低于2 h的隔墙和1.5 h的楼板与其他部位隔开，开向疏散走道的门应采用甲级防火门； b）附设在建筑内的消防水泵房，不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10 m的地下楼层； c）疏散门应直通室外或安全出口； d）应采取防水淹没的技术措施； e）主要通道宽度不应小于1.2 m； f）应设备用照明和消防专用电话分机； g）消防水泵房内的架空水管道，不应阻碍通道和跨越电气设备，当应跨越时，应采取保证通道畅通和保护电气设备的措施。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.7 |
| 7.13.2 | 消防水泵和稳压泵应设置备用泵。自动喷水灭火系统应设独立的供水泵，并应按一运一备或二运一备比例设置备用泵。每月应手动启动消防水泵运转1次，并应检查供电电源的情况。每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转1次，且应自动记录自动巡检情况，每月应检测记录。每日应对稳压泵的停泵启泵次数等进行检查和记录运行情况。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |
| 7.13.3 | 消防水泵房门应设置标识，标明消防重点部位闲人免进。 |  |  | 1 | 未按要求设置标识，不得分。 |  |  | 4.7 |
| 7.13.4 | 消防水泵房墙上应设置消防安全管理制度、操作规程等。消防水泵、水泵控制柜上应标明类别、编号、控制区域和系统、维护保养责任人、维护保养时间。 |  |  | 1 | 每有一处不符合要求，扣 1 分。 |  |  | 4.7 |

表H.1消防要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.13.5 | 泵房及地下水池、消防系统全部机电设备应由专人负责监控，定期检查保养、维护及清洁清扫，并保存记录。 |  |  | 1 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.7 |
| 注：二级否决条款用“★”予以标出。 |

H.2规定了A类火灾场所的灭火器最大保护距离。

A类火灾场所的灭火器最大保护距离

单位：米

| 危险等级 | 灭火器型式 |
| --- | --- |
|  | 手提式灭火器 | 推车式灭火器 |
| 严重危险级 | 15 | 30 |
| 中危险级 | 20 | 40 |
| 轻危险级 | 25 | 50 |

表H.3规定了B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离。

B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离

单位：米

| 危险等级 | 灭火器型式 |
| --- | --- |
|  | 手提式灭火器 | 推车式灭火器 |
| 严重危险级 | 9 | 18 |
| 中危险级 | 12 | 24 |
| 轻危险级 | 15 | 30 |

表H.4规定了灭火器的维修期限。

灭火器的维修期限

| 灭火器类型 | 维修期限 |
| --- | --- |
| 水基型灭火器 | 手提式水基型灭火器 | 出厂期满3年； 首次维修以后每满1年 |
|  | 推车式水基型灭火器 |  |
| 干粉灭火器 | 手提式（贮压式）干粉灭火器 | 出厂期满5年； 首次维修以后每满2年 |
|  | 手提式（储气瓶式）干粉灭火器 |  |
|  | 推车式（贮压式）干粉灭火器 |  |
|  | 推车式（储气瓶式）干粉灭火器 |  |
| 洁净气体灭火器 | 手提式洁净气体灭火器 |  |
|  | 推车式洁净气体灭火器 |  |
| 二氧化碳灭火器 | 手提式二氧化碳灭火器 |  |
|  | 推车式二氧化碳灭火器 |  |

（规范性）
危险化学品要素的安全生产等级评定细则

表I.1给出了危险化学品要素的安全生产等级评定细则，总分为40分。

危险化学品要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 危险化学品 | 40 |  |  |  |  |  | 4.8.1 |
| 8.1 | 一般要求 |  | 5 |  |  |  |  | 4.8.1 |
| 8.1.1 | ★应采购有危险化学品安全生产许可或经营许可资质单位的危险化学品。 |  |  |  | 不符合要求，“危险化学品”评定要素不得分。 |  |  | 4.8.1 |
| 8.1.2 | ★油漆、稀料等易燃品，储存量宜在 0.5 t 以下，并应储存在专用储存室或专柜内。 |  |  |  | 不符合要求，“危险化学品”评定要素不得分。 |  |  | 4.8.1 |
| 8.1.3 | 应形成本单位储存、使用部门的危险物品清单，并登记存储和使用部位、存储量、危险性质等。 |  |  | 5 | 不符合要求不得分。 |  |  | 4.8.1 |
| 8.2 | 可燃物及易燃易爆物品 |  | 10 |  |  |  |  | 4.8.1 |
| 8.2.1 | 可燃物及易燃易爆品的存储和使用应符合以下要求： a）临时施工过程中所用的的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级应符合设计要求； b）可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。进场后，可燃材料宜存放于库房内，露天存放时，应分类成垛堆放，垛高不应超过 2m，单垛体积不应超过 50m3，垛与垛之间的最小间距不应小于 2m，且应采用不燃或难燃材料覆盖；易燃易爆危险品应分类专库储存，库房内应通风良好，并应设置严禁明火标志； c）室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物资作业时，应保持良好通风，作业场所不应使用明火，并应避免产 |  |  | 10 | 每有一处不符合要求扣2分。 |  |  | 4.8.1 |

表I.1危险化学品要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生静电； d）施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料，应及时清理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 危险化学品的使用 |  | 5 |  |  |  |  | 4.8.1 |
| 8.3.1 | 危险化学品作业场所和岗位，应设置明显的安全警示标志。 |  |  | 2 | 每有一处不符合要求不得分。 |  |  | 4.8.1 |
| 8.3.2 | 变电站防止小动物用“鼠药”应建立采购、发放、使用专人管理制度和记录，告知有关人员“鼠药”危害，防止职工中毒。 |  |  | 3 | 每有一处不符合要求不得分。 |  |  | 4.8.1 |
| 8.4 | 专用仓库 |  | 20 |  |  |  |  | 4.8.1 |
| 8.4.1 | 危险化学品仓库建筑应符合下列要求： a）危险化学品仓库窗户应采取避光和防雨措施； b）危险化学品仓库门应根据危险化学品性质相应采用具有防火、防雷、防静电、防腐、不产生火花等功能的单一或复合材料制成，仓库门应向疏散方向开启。 |  |  | 5 | 每有一处不符合要求扣2分。 |  |  | 4.8.1 |
| 8.4.2 | 电气设施应符合下列要求： a）易燃危险化学品仓库内电气设备应采用防爆型。危险化学品仓库内照明、事故照明设施、电气设备和输配电线路应采用防爆型； b）危险化学品仓库内照明设施和电气设备的配电箱及电气开关应设置在仓库外，并应可靠接地、安装过压、过载、触电、漏电保护设施，采取防雨、防潮保护措施。 |  |  | 5 | 每有一处不符合要求扣2分。 |  |  | 4.8.1 |
| 8.4.3 | 安全措施应符合下列要求： a）危险化学品仓库应设置防爆型通风机； b） 危险化学品仓库应设置防雷和防静电设施，定期进行检测； c）储存易燃气体的危险化学品仓库，应设置可燃气体报警装置，并应定期进行检测、检验； d）易燃品仓库的作业工具应符合防爆要求； e）危险化学品仓库地面应防潮、平整、坚实、易于清扫，不发生火花。储存腐蚀性危险化学品仓库的地面、踢脚应防腐。 |  |  | 10 | 每有一处不符合要求扣2分。 |  |  | 4.8.1 |
| 注：二级否决条款用“★”予以标出。 |

（规范性）
职业病危害预防与控制要素的安全生产等级评定细则

表J.1给出了职业病危害预防与控制要素的安全生产等级评定细则，总分为20 分。

职业病危害预防与控制要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 职业病危害预防与控制 | 15 |  |  |  |  |  | 4.9 |
| 9.1 | 应根据生产工艺和职业危害特性，采取通风、降噪等措施减少职业病危害。 |  |  | 10 | 每发现有一处不符合要求，扣2分。 |  |  | 4.9.1 |
| 9.2 | 综合管廊内容纳污水管道和天然气管道的舱室进出口处，应设置职业病危害告知栏和警示标识。 |  |  | 5 | 现场检查危害告知栏和警示标识，每发现有一处不符合要求，扣2分。 |  |  | 4.9.2 |

（规范性）
劳动防护用品使用要素的安全生产等级评定细则

表K.1给出了劳动防护用品使用要素的安全生产等级评定细则，总分为20分。

劳动防护用品使用要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 劳动防护用品使用 | 20 |  |  |  |  |  | 4.10 |
| 10.1 | 应根据劳动防护用品的使用类别、使用数量、有效使用时间及环境条件合理发放，并保存发放领用记录。 |  |  | 5 | 检查劳动防护用品发放标准、发放记录： 1）无发放标准或发放的，本项不得分； 2）相关记录不完整，每处扣1分。 |  |  | 4.10.1 |
| 10.2 | 作业过程中存在职业性危害因素时，作业人员应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。 |  |  | 5 | 检查培训计划、培训记录和检查记录： 1）无培训记录、检查记录的，本项不得分； 2）现场发现作业人员未正确佩戴或使用劳动防护用品的，每发现一处扣1分。 |  |  | 4.10.2 |
| 10.3 | 所有劳动防护用品应定点存放、定期检查和试验并记录，并有专人负责维护和保管。 |  |  | 5 | 检查存放地点，检测合格证和验收手续、记录： 1）未定点存放的，本项不得分； 2）无检测合格证和验收记录的，本项不得分； 3）验收手续和记录不完善的，每处扣1分。 |  |  | 4.10.3 |
| 10.4 | 应定期对佩戴使用后的劳动防护用品的有效性进行确认，当确认其失效时，应及时报废和更换。 |  |  | 5 | 1）每发现一处不能正常使用的防护用品，扣1分； 2）失效或报废未及时处理的，每发现一处扣1分。 |  |  | 4.10.4 |

（规范性）
操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则

表L.1给出了操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则，总分为 60 分。

操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 操作人员行为规范 | 60 |  |  |  |  |  | 4.11 |
| 11.1 | 一般规定 |  | 12 |  |  |  |  | 4.11.1 |
| 11.1.1 | 作业人员应掌握本岗位安全职责、安全操作规程、危险有害因素及其预防控制措施、自救互救及应急处置方法，不违章作业，不违反劳动纪律，有权拒绝违章指挥。 |  |  | 9 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.11.1.1 |
| 11.1.2 | 作业人员应对作业全过程信息进行采集、整理，形成作业记录。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.11.1.4 |
| 11.2 | 作业准备 |  | 8 |  |  |  |  | 4.11.2 |
| 11.2.1 | 施工、维护作业前，应对综合管廊及相关入廊管线制定安全防护措施，并完成安全交底工作。 |  |  | 5 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.11.2.1 |
| 11.2.2 | 综合管廊内动火、用电、高处作业、临时拆卸设施或寄存工具、材料，应办理相关手续。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.11.2.2 |
| 11.3 | 人员入廊 |  | 16 |  |  |  |  | 4.11.3 |
| 11.3.1 | 进入综合管廊的作业人员应不少于2人。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.11.3.1 |
| 11.3.2 | 入廊作业人员着装、穿戴应符合入廊安全要求，应配备必要的防护装备、检测设备及应急装备。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.11.3.2 |
| 11.3.3 | 燃气舱作业用设备、防护装备应符合燃气舱的防爆要求，作业人员严禁携带火种和非防爆型无线通信设备入廊，并应穿戴防静电服、防静电鞋等。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.11.3.3 |
| 11.3.4 | 进入综合管廊前，应先检测，再通风，确认作业环境参数符合安全要 |  |  | 4 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.11.3.4 |

表L.1操作人员行为规范要素的安全生产等级评定细则(续)

| 序号 | 评定内容 | 评定要素分值 | 评定细则分值 | 评定条款分值 | 评分标准 | 评定得分 | 扣分说明 | 对应条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 求后方可进入。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.5 | 进入天然气舱室前，应进行静电释放，并应检测舱室内天然气浓度、氧气浓度和其他有害气体浓度，确认安全后方可进入。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.11.3.5 |
| 11.4 | 现场作业 |  | 24 |  |  |  |  | 4.11.4 |
| 11.4.1 | 作业人员应严格遵守安全生产规章制度和安全操作规程，并在允许的作业时间、范围内作业。 |  |  | 6 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.11.4.1 |
| 11.4.2 | 在有防爆要求的区域作业时，应采取相应的防爆措施。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.11.4.4 |
| 11.4.3 | 巡检人员应做好巡检记录，对巡检中发现的问题应及时进行处理，紧急情况应按规定程序及时上报。 |  |  | 4 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.11.4.2 |
| 11.4.4 | 施工作业现场应有专人监护，并按规定设置警示标志，并应保持与监控中心的联络畅通。 |  |  | 4 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.11.4.3 |
| 11.4.5 | 电工作业、焊接与切割作业、高处作业等特种作业应按国家有关规定执行，同时根据综合管廊内空间受限、通风受限等环境条件采取相应的防护措施。 |  |  | 3 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.11.4.5 |
| 11.4.6 | 在综合管廊内实行动火作业时，应采取防火措施。天然气管道及附件不应带气动火作业。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.11.4.6 |
| 11.4.7 | 作业完毕后，作业现场应及时清理干净并恢复。 |  |  | 2 | 不符合要求，不得分。 |  |  | 4.11.4.7 |

_________________________________