ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB11

北京市地方标准

DB 11/ TXXX—XXXX

地铁正线周边建设敏感建筑物项目环境振动控制规范

Code for vibration control of sensitive buildings near the metro

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由北京市生态环境局提出并归口。

本标准由北京市生态环境局组织实施。

本标准起草单位：北京市劳动保护科学研究所。

本标准主要起草人：

地铁正线周边建设敏感建筑物项目环境振动控制规范

- 范围

本标准规定了地铁正线周边建设敏感建筑物项目环境振动控制的原则、方法和要求。

本标准适用于地下线和地面线线路中心线两侧50 m、高架线线路中心线两侧10 m范围内建设敏感建筑物项目振动环境影响评价、振动控制方案制定等环境保护工作，该范围外建设敏感建筑物项目可参照执行。

地铁及其他形式轨道交通线路周边建设敏感建筑物可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10070  城市区域环境振动标准

GB 50007  建筑地基基础设计规范

GB 50157  地铁设计规范

HJ 453  环境影响评价技术导则 城市轨道交通

HJ 2055  城市轨道交通环境振动与噪声控制工程技术标准

HJ/T 403  建设项目竣工环境保护验收技术规范 城市轨道交通

JGJ/T 170  城市轨道交通引起建筑物振动与二次辐射噪声限值及其测量方法标准

DB11/T 838  地铁噪声与振动控制规范

DB11/ 995  城市轨道交通工程设计规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 敏感建筑物  sensitive buildings

医院、学校、机关、科研单位、住宅等具有较高环境噪声与振动保护要求的建筑物。

- 正线  main line

载客列车运营的贯穿全程的线路。

[GB 50157-2013,术语2.0.11]

- 最大Z振级（VLZmax）  maximum Z weighted vibration acceleration level

列车通过时段内测得的Z振级最大值，记为VLzmax，单位为分贝，dB。

- 结构噪声  structure-borne noise

地铁运行引起的建筑结构振动产生的建筑物室内噪声，亦称二次辐射噪声。

- 隔振屏障  vibration isolation barriers

在地面以下设置于振源和敏感建筑物之间的用来阻碍或切断振动传播的隔离层。

- 建筑结构振动控制  building vibration control

为减小敏感建筑物受外界振动的影响而对建筑结构采取的防护措施，其中包括但不限于建筑基础隔振、层间隔振、浮筑楼板、房中房、调谐质量阻尼器（TMD）等措施。

- 隔振系统  vibration isolating system

由需要进行振动隔离的建筑结构和隔振屏障或隔振单元组成的系统。

- 隔振传递率（TR）  isolation transmissibility

隔振系统在稳态受迫振动时，响应幅值与外加激励幅值的比值，记为TR；

对于隔振屏障，为屏障后响应幅值与屏障前激励幅值之比；

对于建筑结构隔振单元，为隔振单元后响应幅值与隔振单元前激励幅值之比。

- 波阻抗  wave impedance

固体介质密度与波速的乘积，反映固体介质对波动传播的阻力。

- 基本规定

  - 地铁正线周边建设敏感建筑物项目的振动环境污染防治，应全面考虑经济效益、社会效益、环境效益，正确处理近期与远期的关系，厉行节约和可持续发展，做到技术先进、经济合理、安全可靠、节能降耗。优先从功能布局、建筑布局等设计工作入手，并应优选利于抑振的建筑结构型式，以降低地铁环境振动和结构噪声影响。

  - 地铁正线周边建设敏感建筑物的振动控制，应本着安全、适用、经济的原则，从振源控制、传播途径振动控制和建筑结构振动控制等措施中优选一种或几种措施进行科学的技术方案论证，并严格遵守相关规范及设计要求实施振动控制工程。

  - 地铁正线周边敏感建筑物进行振动控制方案设计时，应先对敏感建筑物环境振动及结构噪声影响进行预测，根据预测结果结合源强特性、场地地质条件及建筑结构动力特性等制定振动控制措施方案，并对振动控制措施方案效果进行系统评价。

  - 振动控制措施宜与建设项目同步设计、施工，并在建设过程中实施全过程监督管理；并按照相关规定开展验收工作。

- 适用标准及测量方法

  - 地铁正线周边建设敏感建筑物的室内环境振动应满足GB 10070中分类限值的要求，测量方法应参考附录A。

  - 结构噪声限值及测量方法应满足JGJ/T 170的相关要求。

- 振动预测

  - 一般规定

    - 环境振动预测量应为列车通过时段的最大Z振级VLZmax(1 Hz～80 Hz)，结构噪声预测量应为列车通过时段内等效连续A声级LAeq (16 Hz～200 Hz)。

    - 环境振动预测点应位于室内振动敏感位置。

    - 宜按照使用功能对具有较高环境噪声与振动保护要求的楼层及房间进行振动预测以获取最不利振动预测值，并基于最不利振动预测值进行振动控制措施方案设计。

    - 环境振动和结构噪声影响可采用类比测试法、经验公式法或数值仿真法进行预测，必要时可采用两种或两种以上的方法对预测结果进行校验，并最终确定评价结果。

  - 类比测试法

    - 采用类比测试法进行振动预测时，类比对象应具备与拟建工程相似的类比条件：

- 源强类比条件至少包括线路敷设方式、线形、轨道结构类型、车辆类型、运行条件等，可参考HJ 453附录B；

- 建筑物环境振动的类比条件除满足a）外，还应包括线路与建筑物水平及垂直距离、地质条件、建筑物基础及结构类型等；

- 建筑物室内环境振动的类比条件除满足a）、b）外，还应包括房间尺寸、二次结构构件类型等；

- 建筑物室内结构噪声的类比条件除满足a）、b）、c）外，还应包括门窗材质、室内装饰条件等。

    - 类比对象与预测对象在源强条件、线路与建筑物距离等个别因素存在差异的，可通过类比实验或经验公式对存在差异的影响因素进行修正后获得最终预测结果。

  - 经验公式法

    - 地下线环境振动预测经验公式可参考DB11/T 838附录B或HJ 453附录D，地面线和高架线环境振动预测经验公式可参考HJ 453附录D。

    - 对于已运营地铁线路，源强宜通过现场实测获得；对于未运营地铁线路，源强宜通过类比测试获得。振动源强的测量方法应与环境振动预测经验公式对应的标准相适应。

    - 结构噪声预测的经验公式可参考HJ 453附录D。

    - 当经验公式不完全符合实际情况时，应对其进行修正并进行必要的验证后再行使用。

  - 数值仿真法

    - 采用数值仿真法进行环境振动及结构噪声预测分析时，建立的数值仿真模型应能真实反映实际的源强特性、场地振动传播规律及建筑物结构特征，具体为：

- 振源特性参数：地铁线路及轨道结构参数、隧道埋深与几何参数、车辆特征参数及列车速度等；

- 场地振动传播规律影响参数：地铁线路与建筑物位置关系、土层条件及岩土物理力学参数等；

- 建筑结构特征参数：建筑基础类型、结构类型、建筑平（立）面布置、结构构件几何参数及材料物理力学参数等。

    - 对已运营的地铁线路，应进行地铁振动源实测，为数值仿真预测提供激励源基础数据；对未运营的地铁线路，可采用类比条件相同的地铁振动源测试数据作为数值仿真预测的激励源。

    - 数值仿真模型的激励源应能反映地铁线路和车辆处于正常保养状态时运行的最大振动影响。

    - 数值仿真模型计算结果应满足地铁环境振动及结构噪声频率评价范围要求，进行环境振动预测时，数值仿真模型至少满足1 Hz～80 Hz的频率计算范围要求；进行结构噪声预测时，数值仿真模型至少满足16 Hz～200 Hz的频率计算范围要求。

    - 数值仿真模型应至少包含完整的敏感建筑物预测目标，并沿预测目标四周适当外延，数值仿真模型边界可设置粘性边界、粘弹性边界等人工边界条件，消除模型边界应力波反射产生的计算误差。

    - 为保证数值仿真预测结果的可靠性，应先对数值仿真模型进行可信度分析，再进行敏感建筑物振动及结构噪声影响预测或控制措施效果分析。

- 振动控制

  - 总体要求

    - 敏感建筑物振动控制应优先考虑功能布局、建筑布局调整，并优选利于抑振的结构型式。

    - 敏感建筑物振动控制工程设计应保证其室内环境振动、结构噪声同时达到标准要求，并按照附录B的工作流程进行科学的技术方案论证，综合考虑经济成本后确定最终方案。

    - 采用两种以上振动控制措施时，应考虑多种控制措施共同使用的综合效果。

    - 振动控制工程应保证其在全生命周期内的安全性及有效性。

    - 敏感建筑物基础宜与轨道结构基础分离，避免结构刚性连接带来的不利影响。

    - 敏感建筑物振动控制目标量应在振动预测的基础上留有裕量。

    - 敏感建筑物采取振动控制措施后的室内环境振动和结构噪声控制效果必须经过预测评价。

  - 振动源强控制

    - 振动源强控制包括轨道减振措施、轨道不平顺管理和车辆走行部状态管理等综合措施。

    - 未建成地铁线路周边建设敏感建筑物根据实际情况可考虑轨道减振设计；已建成线路周边建设敏感建筑物可根据实际情况进行轨道减振改造。

    - 轨道减振措施应符合GB 50157、HJ 205、DB11/ 995等规范的要求。

    - 轨道减振措施的选用可参考DB 11/T  838中的相关要求。

  - 传播途径振动控制

    - 传播途径振动控制一般适用于地上线及埋深较浅的地下线。

    - 传播途径振动控制的主要形式是隔振屏障。隔振屏障类型包括连续隔振屏障、非连续隔振屏障和水平波阻板。按照填充材料类型及方式，连续隔振屏障可分为空沟、刚性隔振屏障（填充波阻抗比周围岩土体大的刚性材料，如混凝土、砂石等）、柔性隔振屏障（填充波阻抗比周围岩土体小的柔性材料，如气垫、泡沫土、聚苯乙烯、聚氨酯等）、复合式隔振屏障（填充兼有刚性和柔性特征的人工复合结构，如混凝土空心地下连续墙、设置柔性垫层的混凝土连续墙）；非连续隔振屏障可分为排桩（粉煤灰桩、泡沫塑料桩、混凝土桩）、排孔（空井、砖壁井、钢筋混凝土井、钢管壁井等）等；水平波阻板可采用地基注浆或整体埋入方式实现。

    - 隔振屏障的设计和实施应综合考虑工程可实施性、经济性、维护保养便利性及环境友好等因素。

    - 连续隔振屏障选型、尺寸确定、材料选型及空间布置应根据线路和敏感建筑物位置、振源特性、周围岩土体质量密度和波速、既有和规划的市政管网布置、减振需求等因素进行综合设计，屏障隔振传递率的计算方法可参考附录C。

    - 非连续屏障排桩或排孔可采用单排、双排或多排周期性布置，场地情况允许时推荐使用周期性布置方式。

    - 隔振屏障的深度及敏感建筑两侧外延长度应基于目标场地土弹性波波长设计，一般宜为目标波长场地土弹性波波长的0.6~1倍。

    - 连续隔振屏障的设计厚度、非连续隔振屏障的桩（孔）位置及尺寸应通过理论计算或数值仿真计算后获得，必要时应进行试验验证。

    - 水平波阻板屏障一般适用于地上线，宜采用强度等级不低于C20的整体现浇或整体预制混凝土结构，置于线路路基或建筑物临近下方，且路基沉降量应满足GB 50157中的相关规定；当单一类型的水平波阻板无法满足隔振设计要求时，可与其他隔振方式共同使用。

  - 建筑结构振动控制

    - 建筑结构振动控制方案设计应综合考虑传播至结构基础的振动激励特性、建筑结构动力特性和敏感建筑振动控制目标量。

    - 建筑结构振动控制措施包括建筑基础隔振、层间隔振和房中房等工程措施及构件刚度调整、户型格局优化等结构抑振综合措施。

    - 建筑基础隔振为在建筑基底设置弹性垫层等隔振单元对其上部结构进行整体隔振，建筑层间隔振为在竖向承力构件间设置弹性支座等隔振单元对其上部楼层进行隔振，隔振单元隔振传递率的计算方法可参考附录C。

    - 建筑物隔振单元的设计应满足如下要求：

- 隔振单元的静荷载极限不应小于上部结构设计荷载的准永久组合的效应设计值，取值宜为上部设计荷载准永久组合效应设计值的1~1.25倍；

- 隔振目标频率与隔振系统固有频率的频率比不宜小于2。

    - 建筑基础隔振设计应满足如下要求：

- 基底弹性垫层宜采用满铺布置，特殊情况可根据隔振位置处的结构特点采用条铺或点铺布置；

- 应对地下结构侧壁铺设弹性垫层，侧壁弹性垫层铺设范围应与基底弹性垫层铺设位置相对应，且应满足侧向土压力的设计要求；

- 基底弹性垫层变形量应计入地基变形中，隔振系统地基变形应满足GB 50007规定的地基变形允许值；

- 用于地下水位以下的建筑基础底部和侧壁的弹性垫层材料应具有耐水稳定性。

    - 层间隔振设计应满足如下要求：

- 采用弹性支座的隔振系统结构高宽比宜小于4，并应委托专业机构进行结构安全性研究；

- 振动隔离区与非隔离区结构应脱开，水平方向应设置变形缝，宜采用柔性材料填充；

- 应预留弹性支座安装和维修空间。

    - 房中房通过采用与土建维护结构在空间六面中均无直接的硬连接的方式进行振动隔离，适用于对振动与结构噪声有特殊要求的房间，其设计应满足如下要求：

- 顶棚结构应使用弹性吊钩与楼板连接，地板应使用浮筑楼板；

- 墙身、天花板要进行隔声、吸声处理，避免采用声辐射效率高、易于激发结构噪声的轻质板材；

- 进入房中房中的线槽、桥架、电管等需要在进入该空间前进行柔性连接处理。

  - 振动控制产品的要求

    - 轨道减振措施产品及材料应符合相关标准规范技术要求。

    - 隔振屏障填充材料应满足其强度、弹性模量、密度、阻尼等物理力学性能及耐久性指标的要求。

    - 建筑结构隔振产品及材料的性能应满足其垂向刚度、阻尼、压缩永久变形等力学性能及耐久性指标的要求，产品进场检验时宜进行垂向刚度、压缩永久变形等参数的测量，其允许偏差宜为产品出厂标称值的±10%的范围；建筑基础振动控制产品及材料设计使用寿命应不低于隔振对象的设计使用寿命；建筑层间振动控制产品及材料应满足易更换或维修的要求。

    - 振动控制产品及材料应避免对环境产生二次污染，同时其力学稳定性、化学稳定性、耐热稳定性、耐化学腐蚀及耐候性等应满足相关标准规范要求。

- 施工与验收

  - 施工

    - 施工单位应具有相关工程经验和相应资质等级，施工单位应根据施工要求制定完善的施工组织设计方案和质量保证体系。

    - 振动控制措施施工应严格按照设计图纸、技术文件进行。施工前，设计单位应向施工单位进行技术交底，并应配备相关技术人员进行技术指导施工工作，对安装预留条件、基础处理、振动与噪声控制工程构件安装要求提供技术指导。

    - 环境振动与噪声控制工程相关产品的现场存储应符合相关规范提出的产品存储要求，且在产品安装前应按照相关规范以抽检方式对产品外观及性能指标进行检测。

    - 轨道控制措施的施工应满足HJ 2055等相关规范的要求。

    - 隔振屏障的施工应注意开挖周围岩土体的支护、填充材料受力均衡等。

    - 建筑基础弹性垫层的施工应保证面层的平整度，注意垫层拼缝的处理，注意防水和表层防护，尤其应注意避免异物贯穿弹性垫层形成刚性连接。

    - 建筑层间弹性支座的施工应注意各支座的找平校准及受力均衡，支座严禁出现偏压或产生过大的初始剪切变形，与上下部结构不得出现脱空现象。

  - 验收

    - 振动控制措施验收包括工程验收和振动控制效果验收。

    - 工程验收应按照《建设项目（工程）竣工验收办法》及相应专业验收规范和有关规定进行组织评定。弹性垫层施工完成后应检查垫层搭接处及边缘的密封性，弹性支座施工完成后应检查其水平及变形。

    - 振动控制效果验收应由有资质的第三方专业测试机构对环保工程完工后的敏感建筑室内环境振动及结构噪声进行实测，测量方法及限值要求应参照本规范5.1、5.2的相关要求，验收方法应参照HJ/T 403执行。

- （规范性附录）
地铁正线列车运行引起的敏感建筑物室内环境振动测量方法

  - 测量仪器

    - 振动测量系统性能应符合相关标准的要求。

    - 测量仪器系统应经国家认可的计量部门检定或校准，并在其有效期限内使用。

  - 测量要求

    - 测量应分别在昼间、夜间进行，测量时间应为昼间高峰时段及夜间运行时段。

    - 振动测量测点选择和拾振器安装应符合下列规定：

- 对面积不大于20 m2的房间，应至少选取1个测点；对面积大于20 m2的房间，应至少选取3个测点；

- 测点应选在人员主要活动区域地面振动敏感位置，当振动敏感位置无法确定时，测点宜选在室内楼板中央；

- 注：敏感位置应优先依次选择卧室的床头处、书房的写字台处、起居室（厅）的沙发处、办公室和会议室的桌子处等。

- 测量拾振器应安装在平坦、坚实的地面上，且应安装牢固；

- 测量拾振器不得置于地毯、地胶、木地板等松软或弹性地面上；

- 拾振器灵敏度主轴方向应为铅垂向。

    - 各测点应连续测量至少20列车运行通过时的振动数据，夜间测量时间内通过列车数不足20列车时，应以夜间运行时段内实际通过列车数为准。

    - 在测量期间，当轨道交通之外的其他振源对振动测量结果产生干扰时，本次测量应视为无效。

  - 数据记录及处理

    - 振动测量评价量应采用最大Z振级（VLZmax）。

    - 当被测房间内仅选取1个测点时，在同一测点测得的多次振动测量结果应计算算术平均值作为测量评价量。

    - 当被测房间内选有多个测点时，应对每个测点测得的多次振动测量结果分别计算算术平均值，并应以各测点算术平均值中的最大值作为测量评价量。

    - 测量记录应包括下列内容：

- 日期、时间、地点及测量单位、人员；

- 仪器型号、编号及其校准记录；

- 振源类型及运行工况说明；

- 建筑与列车行驶轨道之间的几何位置关系、测点位置图；

- 测量项目及测定结果；

- 其他应记录事项。

- （规范性附录）
地铁正线周边建设敏感建筑物项目环境振动控制工作流程

  - 地铁正线周边建设敏感建筑物项目环境振动控制工作流程如下图B.1所示。

  - 地铁正线周边建设敏感建筑物环境振动控制工作流程

- （资料性附录）
隔振屏障和建筑基础（层间）隔振传递率计算方法

  - 隔振屏障

    - 已知隔振屏障几何尺寸和材料参数的情况下，隔振屏障的隔振传递率可按式C-1计算，振动插入损失可按式C-3计算：

…………………（C-1）

………………………………………（C-2）

……………………………….（C-3）

式中：

——隔振屏障的密度，kg/m3；

——周围岩土体的密度，kg/m3；

——隔振屏障的面波波速，m/s，隔振屏障型式为排桩时则为桩土等效波速，可按照波阻抗比相等的原则进行等效计算；

——周围岩土体的面波波速，m/s；

——振动圆频率，rad/s，，为设计用目标频率，Hz；

——隔振屏障厚度或排桩（孔）体系的等效厚度，m，排桩体系的等效厚度可按照波阻抗比相等的原则进行等效计算；对于复合式隔振屏障，为复合结构中的某单层厚度。

    - 隔振屏障厚度及材料参数设计可基于目标传递率推算。

  - 建筑基础（层间）隔振

    - 由隔振单元与上部结构组成的隔振系统竖向振动可简化为单自由度体系来考虑，其固有频率可参考式C-4计算：

………………………………………….（C-4）

式中：——隔振系统的刚度，约等于隔振单元的竖向刚度，N/m；

——隔振系统的质量，约等于上部结构的质量，kg。

    - 隔振系统的隔振传递率可按式C-5计算，振动插入损失可按式C-6计算：

……………………………..（C-5）

……………………………….（C-6）

式中:

——阻尼比；

——隔振目标频率，Hz。隔振目标频率应基于场地土现状实测或基础结构处振动响应预测结果的卓越频率来确定。

_________________________________