ICS 13.060.30

CCS  Z02

DB11

北京市地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

城镇污水处理能源消耗限额

The stipulation of energy consumption of municipal wastewater treatment

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（征求意见稿）

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　能源统计范围	2

5　能源消耗限额要求	2

6　计算方法	4

7　节能措施	4

8　其他说明	5

附录A　（规范性）　各种能源折标准煤的参考系数	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB11/T 1118-2014《城镇污水处理能源消耗限额》。与DB11/T 1118-2014相比，除编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 标准适用范围由原标准的“城镇污水处理厂处理后的出水指标符合GB18918-2002 规定的一级B标准指标要求”修改为：“处理后符合DB11/890-2012 中新（改、扩）建城镇污水处理厂水质控制指标的城镇污水处理厂”。

- 能耗统计边界增加了再生水深度处理系统、脱色消毒系统、污泥脱水系统。

- 能耗限额分类在原标准的基础上充分考虑不同处理工艺和处理后不同出水水质能耗情况。按照不同处理工艺分为：MBR处理工艺和其他处理工艺（非MBR处理工艺）两种。按照DB11/890-2012中新（改、扩）建城镇污水处理厂控制指标A标准和B标准，对两种不同出水水质城镇污水厂能源消耗限额分别做了不同设置。

本标准由北京市水务局、北京市发展和改革委员会提出。

本标准由北京市水务局归口。

本标准由北京市水务局组织实施。

本标准主要起草单位：北京城市排水集团有限责任公司。

本标准主要起草人：

城镇污水处理能源消耗限额

- 范围

本文件规定了城镇污水处理厂处理单位污水量能源消耗限额的技术要求、统计范围及节能管理与措施。

本文件适用于城镇污水处理厂处理单位污水量能源消耗的计算、管理、评价和监督。

本文件适用于进水符合CJ 343-2010 相关水质指标，处理后符合DB11/890-2012 中新（改、扩）建城镇污水处理厂水质控制指标的城镇污水处理厂。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 3838-2002 地表水环境质量标准

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

CJ 343-2010  污水排入城镇下水道水质标准

DB11/890-2012 城镇污水处理厂污染物排放标准

- 术语和定义

下列术语定义适用于本文件。

- 污水处理 wastewater treatment

采用物理、生物及化学的方法对城镇污水进行处理。

- 综合能耗comprehensive energy consumption

统计报告期内污水处理厂实际消耗的各种能源实物量,按规定的计算方法和单位分别折算后的综合能耗。

- 电耗electricity consumption

统计报告期内污水处理厂消耗的电量总和。

- 单位污水处理综合能耗Unit comprehensive energy consumption

统计报告期内，处理每立方米污水的综合能源消耗。

- 单位污水处理电耗Unit electricity consumption

统计报告期内，处理每立方米污水的电力消耗。

- 能源统计范围

  - 城镇污水处理厂能耗统计包括生产系统能耗和附属生产系统能耗。

  - 生产系统包括预处理系统、生化反应系统及回流系统、再生水深度处理系统、脱色消毒系统、污泥脱水系统等，以及供电系统和机修车间库房等辅助生产系统。不包括再生水外供配水系统、污泥消化系统、污泥运输和处置系统等。

  - 附属生产系统包括办公室、食堂、司机班、车间浴室、休息室、更衣室等。

- 能源消耗限额要求

  - 能源消耗限额分类

- 城镇污水处理能源消耗因城镇污水处理厂出水水质不同而不同。按照城镇污水处理厂出水水质符合DB11/890-2012 中新（改、扩）建城镇污水处理厂控制指标A标准和B标准，对能源消耗限额进行分类。

  - 能源消耗限值

    - 城镇污水处理厂采用MBR处理工艺，综合能耗限额限定值和先进值应符合表1的规定。

- 采用MBR处理工艺的城镇污水处理厂综合能耗限额限定值和先进值

单位：kgce/m3

| 污水处理规模（m3/d） | 综合能耗限额限定值 |  | 综合能耗限额先进值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A标准 | B标准 | A标准 | B标准 |
| 2.0×105以上（含2.0×105） | ≤0.0891 | ≤0.0873 | ≤0.0802 | ≤0.0786 |
| 1.0×105～2.0×105（含1.0×105） | ≤0.0918 | ≤0.0900 | ≤0.0826 | ≤0.0810 |
| 5.0×104～1.0×105（含5.0×104） | ≤0.0941 | ≤0.0923 | ≤0.0847 | ≤0.0840 |
| 1.0×104～5.0×104（含1.0×104） | ≤0.1075 | ≤0.1054 | ≤0.0967 | ≤0.0948 |

    - 城镇污水处理厂采用其他处理工艺（非MBR处理工艺），综合能耗限额限定值和先进值应符合表2的规定。

    - 地下城镇污水处理厂考虑通风、照明等影响因素，综合能耗可在标准要求限值基础上增加10%。

- 采用其他处理工艺（非MBR处理工艺）城镇污水处理厂综合能耗限额限定值和先进值

单位：kgce/m3

| 污水处理规模（m3/d） | 综合能耗限额限定值 |  | 综合能耗限额先进值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A标准 | B标准 | A标准 | B标准 |
| 5.0×105～1.0×106（含1.0×106） | ≤0.0640 | ≤0.0628 | ≤0.0576 | ≤0.0567 |
| 2.0×105～5.0×105（含2.0×105） | ≤0.0665 | ≤0.0652 | ≤0.0599 | ≤0.0587 |
| 1.0×105～2.0×105（含1.0×105） | ≤0.0732 | ≤0.0718 | ≤0.0647 | ≤0.0659 |
| 5.0×104～1.0×105（含5.0×104） | ≤0.0780 | ≤0.0765 | ≤0.0702 | ≤0.0688 |
| 1.0×104～5.0×104（含1.0×104） | ≤0.0825 | ≤0.0809 | ≤0.0743 | ≤0.0728 |

  - 电耗限值

    - 城镇污水处理厂采用MBR处理工艺，电耗限额限定值和先进值应符合表3的规定。

- 采用MBR处理工艺的城镇污水处理厂电耗限额限定值和先进值

单位：kW·h/m3

| 污水处理规模（m3/d） | 电耗限额限定值 |  | 电耗限额先进值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A标准 | B标准 | A标准 | B标准 |
| 2.0×105以上（含2.0×105） | ≤0.704 | ≤0.690 | ≤0.634 | ≤0.621 |
| 1.0×105～2.0×105（含1.0×105） | ≤0.737 | ≤0.722 | ≤0.663 | ≤0.650 |
| 5.0×104～1.0×105（含5.0×104） | ≤0.763 | ≤0.748 | ≤0.687 | ≤0.680 |
| 1.0×104～5.0×104（含1.0×104） | ≤0.795 | ≤0.779 | ≤0.716 | ≤0.701 |

    - 城镇污水处理厂采用其他处理工艺（非MBR处理工艺），电耗限额限定值和先进值应符合表4的规定。

- 采用其他处理工艺（非MBR处理工艺）城镇污水处理厂电耗限额限定值和先进值

单位：kW·h/m3

| 污水处理规模（m3/d） | 电耗限额限定值 |  | 电耗限额先进值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A标准 | B标准 | A标准 | B标准 |
| 5.0×105～1.0×106（含1.0×106） | ≤0.514 | ≤0.504 | ≤0.463 | ≤0.405 |
| 2.0×105～5.0×105（含2.0×105） | ≤0.538 | ≤0.527 | ≤0.484 | ≤0.475 |
| 1.0×105～2.0×105（含1.0×105） | ≤0.564 | ≤0.553 | ≤0.507 | ≤0.497 |
| 5.0×104～1.0×105（含5.0×104） | ≤0.583 | ≤0.571 | ≤0.524 | ≤0.514 |
| 1.0×104～5.0×104（含1.0×104） | ≤0.600 | ≤0.588 | ≤0.540 | ≤0.529 |

    - 地下城镇污水处理厂考虑通风、照明等影响因素，电耗可在标准要求限值基础上增加10%。

- 计算方法

  - 计算城镇污水处理厂综合能耗，将各类能源消耗量折算成标准煤，参考折标系数见附录。

  - 能源实物量的计量应符合GB 17167的规定。综合能耗和电耗的计算应符合GB/T 2589 的规定。

  - 污水处理综合能耗计算按公式（1）计算：

QZN=1n(ei×pi)	(1)

式中：

QZN—统计报告期内，污水处理能源消耗总量，单位为千克标煤（kgce）；

n—消耗的能源品种数；

ei—第i种能源实物量；

Pi—第i种能源的折标煤系数，折标系数符合附录A的规定。

  - 单位污水处理综合能耗按公式（2）计算。

EZN=QZNQWS	(2)

式中：

EZN—单位污水处理综合能耗，单位为千克标煤/立方米（kgce / m3）；

QZN—污水处理综合能耗，单位为千克标煤（kgce）；计算按公式（1）计算；

QWS—处理污水量，单位为立方米（m3）。

  - 单位污水处理电耗计算按公式（3）计算：

EZD=QZDQWS  	(3)

式中：

EZD  —单位污水处理电耗，单位为千瓦时/立方米（kW·h/m3）；

QZD —电耗，单位为千瓦时（kW·h）；

QWS —处理污水量，单位为立方米（m3）。

- 节能措施

  - 节能管理措施

    - 应根据GB 17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

    - 应建立能耗统计体系，对能耗原始记录、台账等文档进行受控管理。

    - 应建立能源管理体系，按照体系要求对污水处理用能进行系统管理。

    - 应定期考核单位污水处理能源消耗量，并将考核指标分解落实到各基层单位，建立用能责任制度。

    - 电动机系统、泵系统、通风机系统、电力变压器等通用耗能设备应符合能效标准中节能评价值要求和用能产品经济运行标准要求，达到经济运行状态。

  - 节能技术措施

    - 污水处理系统应正常、连续和稳定运行，提高系统运转率，实现优质、低耗和清洁生产。

    - 应加强设备日常维护工作，防止出现设备意外停机，经常开停设备的情况。

    - 宜采用精细节能降耗系统，实现鼓风曝气精确控制，减少能耗。

    - 宜采用太阳能光伏发电系统，充分利用可再生清洁能源。

    - 宜采用水源热泵供热和制冷、沼气利用等能源回收利用措施，重复利用能源，避免浪费。

- 其他说明

  - 北京市城镇污水处理厂大部分采用臭氧脱色和紫外线消毒或次氯酸钠消毒工艺。

  - 本标准是按照污水处理运行负荷70%的城镇污水处理厂能耗进行统计。如城镇污水处理厂运行负荷较低，建议停运部分设施或采取其它措施提高运行负荷，避免能源浪费。

  - 随着北京市对大气排放标准要求的提高，城镇污水处理厂大气污染物排放标准颁发实施后，城镇污水处理厂将全面增加或升级除臭系统，综合能耗和电耗可在标准要求数值基础上增加5%～10%。

- （规范性）
各种能源折标准煤的参考系数

各种能源折标准煤的参考系数符合表A.1的规定。

  - 各种能源折标准煤的参考系数

| 序号 | 能源或耗能工质名称 | 计量单位 | 折标系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | m3 | 13.3╳10-1 (kgce/m3) |
| 2 | 汽油 | kg | 1.4714(kgce/kg) |
| 3 | 柴油 | k | 1.4571(kgce/kg) |
| 4 | 液化石油气 | k | 1.7143(kgce/kg) |
| 5 | 热力 | J | 0.0341╳10-6 (kgce/J) |
| 6 | 电力 | kW·h | 1.229╳10-1 (kgce/kW·h) |