ICS 27 010

CCS F 10

DB11

北京市地方标准

DB11/T 1159—XXXX

代替DB11/T 1159—2015

商场、超市能源消耗限额

The stipulation of energy consumption of the department store and supermarket

(征求意见稿)

20XX-XX -XX发布

20XX-XX -XX实施

北京市市场监督管理局   发布

目    次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 技术要求	2

5 统计范围	4

6 单位面积实际能耗计算方法	4

7 节能管理与技术措施	5

附　录　A （资料性） 常用能源折标准煤参考系数	7

参考文献	8

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB11/T 1159—2015《商场、超市能源消耗限额》，与DB11/T 1159—2015相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 调整了电耗限额基础值及修正系数（见4.1）；

- 调整了综合能耗限额基础值及修正系数（见4.2）；

- 删除了制冷方式修正系数和采暖方式修正系数（见2015年版的4.1、4.2）；

- 增加了供暖和制冷方式修正系数（见4.1、4.2）；

- 增加了“节能管理措施”和“节能技术措施”（见7）。

本文件由北京市商务局提出并归口。

本文件由北京市商务局组织实施。

本文件起草单位：北京市商务局、北京首龙科技有限公司、北京时代华夏咨询有限公司、中国城市建设研究院有限公司。

本文件主要起草人：

本文件及其代替文件的历次版本发布情况为：

——DB11/T 1159—2015；

——本次为第一次修订。

商场、超市能源消耗限额

- 范围

本文件规定了商场、超市及专业店能源消耗（简称 “能耗”）的技术要求、统计范围、能耗计算方法、节能管理与技术措施。

本文件适用于营业面积10000m2以上的商场以及2000m2以上的超市和专业店在运营过程中能耗的计算和管理，其它商场、超市用能可参照本文件执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 17981 空气调节系统经济运行

GB/T 23331 能源管理体系要求及使用指南

JJF 1356  重点用能单位能源计量审查规范

- 术语和定义

- 下列术语和定义适用于本文件。

- 营业面积  operating area  construction

- 商场、超市及专业店中用于经营的建筑面积。

- 统计报告期　statistical report period

商场、超市和专业店上报能耗数据的统计周期。

- 电耗限额　electric consumption quota

- 统计报告期内，商场、超市及专业店在自然年度内，运营过程中单位营业面积所允许消耗的电量。

- 综合能耗限额　comprehensive energy consumption quota

- 统计报告期内，商场、超市及专业店在运营过程中单位营业面积所允许消耗的能源实物量，按照规定的计算方法和单位分别折算标准煤后的总和。

- 技术要求

  - 电耗限额

- 电耗限额限定值、准入值和先进值均按公式（1）计算。现有商场、超市及专业店单位营业面积年电耗实物量不应超过限定值。新建和改扩建的商场、超市及专业店单位营业面积年电耗实物量不应超过准入值。达到能源利用先进水平的商场、超市及专业店单位营业面积年电耗实物量不应超过先进值。

Qe= Re×λe1×λe2           ……………………………(1)

式中：

Qe   ——电耗限额，单位为千瓦时每平方米(kW·h/ m2)；

Re   ——电耗限额基础值，单位为千瓦时每平方米 (kW·h/m2)；

λe1   ——电耗限额经营内容修正系数；

λe2   ——电耗限额供暖和制冷方式修正系数。

电耗限额基础值按表1取值。经营内容修正系数按表2取值。供暖和制冷方式修正系数按表3取值。

表 1  电耗限额基础值取值表

单位：千瓦时每平方米

| 分项 名称 | 电耗限额基础值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 商场 | 超市 | 专业店 |
| 限定值 | 255.00 | 95.00 | 104.00 |
| 准入值 | 225.00 | 75.00 | 85.00 |
| 先进值 | 150.00 | 45.00 | 55.00 |

表2  电耗限额经营内容修正系数取值表

| λe1 | 经营内容 | 商场 | 超市 | 专业店 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 家电数码产品 | 1.00 | 1.05 | 1.10 |
|  | 娱乐设施 | 1.10 | 1.25 | 1.08 |
|  | 奢侈品 | 1.05 | 1.05 | 1.02 |
|  | 生鲜冷链 | 1.20 | 1.95 | 2.25 |
|  | 家电数码产品和娱乐设施 | 1.10 | 1.30 | 1.15 |
|  | 家电数码产品和奢侈品 | 1.05 | 1.30 | 1.09 |
|  | 娱乐设施和奢侈品 | 1.12 | 1.09 | 1.09 |
|  | 家电数码产品、娱乐区域和奢侈品 | 1.12 | 1.32 | 1.20 |
|  | 家电数码产品、娱乐设施、生鲜冷链 | 1.25 | 2.21 | 2.35 |
|  | 家电数码产品、奢侈品、生鲜冷链 | 1.22 | 2.21 | 2.28 |
|  | 娱乐设施、奢侈品、生鲜冷链 | 1.30 | 2.03 | 2.28 |
|  | 家电数码产品、娱乐区域、奢侈品、生鲜冷链 | 1.30 | 2.26 | 2.32 |

表3  电耗限额供暖和制冷方式修正系数取值表

| λe2 | 供暖和制冷方式 | 商场 | 超市 | 专业店 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供暖由外部单位供给，制冷由本单位供给 | 0.84 | 1.15 | 1.15 |
|  | 供暖由外部单位供给，制冷由外部单位供给 | 0.68 | 1.00 | 1.00 |
|  | 供暖由本单位或市政热力供给，制冷由本单位供给 | 1.00 | 1.18 | 1.18 |
|  | 供暖由本单位或市政热力供给，制冷由外部单位供给 | 0.63 | 1.02 | 1.02 |

  - 综合能耗限额

- 综合能耗限额限定值、准入值、先进值均按公式（2）计算，现有商场、超市及专业店单位营业面积年综合能耗实物量不应超过限定值。新建和改扩建的商场、超市及专业店单位营业面积年综合能耗实物量不应超过准入值。达到能源利用先进水平的商场、超市及专业店单位营业面积年综合能耗实物量不应超过先进值。

Qp =  Rp×λp1×λp2      ……………………………(2)

式中：

Qp   ——综合能耗限额，单位为千克标准煤每平方米(kgce/m2)；

Rp   ——综合能耗限额基础值，单位为千克标准煤每平方米(kgce/m2)；

λp1 ——综合能耗经营内容修正系数；

λp2 ——综合能耗供暖和制冷方式修正系数；

综合能耗限额基础值按表4取值。经营内容修正系数按表5取值。制冷方式修正系数按表6取值。

表4  综合能耗限额基础值取值表

单位：千克标准煤每平方米

| 分项限额 名称 | 综合能耗限额 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 商场 | 超市 | 专业店 |
| 限定值 | 45.00 | 13.00 | 14.00 |
| 准入值 | 39.00 | 11.00 | 12.00 |
| 先进值 | 30.00 | 7.50 | 8.50 |

表5  综合能耗经营内容修正系数取值表

| λe1 | 经营内容 | 商场 | 超市 | 专业店 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 家电数码产品 | 1.00 | 1.05 | 1.10 |
|  | 娱乐设施 | 1.10 | 1.25 | 1.08 |
|  | 奢侈品 | 1.05 | 1.05 | 1.02 |
|  | 家电数码产品和娱乐设施 | 1.10 | 1.30 | 1.15 |
|  | 家电数码产品和奢侈品 | 1.05 | 1.30 | 1.09 |
|  | 娱乐设施和奢侈品 | 1.12 | 1.09 | 1.09 |

表5  综合能耗经营内容修正系数取值表（续）

| λe1 | 冷链生鲜 | 1.20 | 1.95 | 2.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 家电数码产品、娱乐区域和奢侈品 | 1.12 | 1.32 | 1.20 |
|  | 家电数码产品、娱乐区域和奢侈品 | 1.12 | 1.32 | 1.20 |
|  | 家电数码产品、娱乐设施、生鲜冷链 | 1.25 | 2.21 | 2.35 |
|  | 家电数码产品、奢侈品、生鲜冷链 | 1.22 | 2.21 | 2.28 |
|  | 娱乐设施、奢侈品、生鲜冷链 | 1.30 | 2.03 | 2.28 |

表6  综合能耗供暖和制冷方式修正系数取值表

| λe2 | 供暖和制冷方式 | 商场 | 超市 | 专业店 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 供暖由外部单位供给，制冷由本单位供给 | 0.82 | 1.12 | 1.06 |
|  | 供暖由外部单位供给，制冷由外部单位供给 | 0.65 | 1.00 | 1.00 |
|  | 供暖由本单位或市政热力供给，制冷由本单位供给 | 1.00 | 1.15 | 1.10 |
|  | 供暖由本单位或市政热力供给，制冷由外部单位供给 | 0.63 | 1.05 | 1.05 |

- 统计范围

  - 能源消耗构成

- 统计报告期内，用于商场、超市运营实际消耗的天然气、汽油、柴油、燃料油、液化石油气、原煤、焦炭、电力、市政热力等能源。

  - 统计原则

能源消耗的统计范围为统计报告期内各商场、超市及专业店运营过程中产生的能源消耗。能耗的统计应以年度为周期，宜采用自然年作为一个统计周期，统计口径与统计局保持一致。

当商场、超市及专业店含有在其营业区内经营，但不由商场、超市经营的其他商业机构（医院、美容院、健身房、电影院、美食广场、餐饮、地下停车场等）时，应单独计量其特殊用途消耗量（含专用设备、专用照明，不含公共照明及中央空调用能，不含充电桩用能），并在统计时扣除该部分能耗，再与限额比对。

- 单位面积实际能耗计算方法

  - 单位面积实际电耗计算方法

单位面积实际电耗按公式(3)计算：

Qsje=Qswe / A          ……………………………(3)

式中：

Qsje  ——单位面积实际电耗，单位为千瓦时每平方米(kW·h/ m2)；

Qswe  ——商场、超市经营中电耗的实物量，单位为千瓦时(kW·h)；

A  ——营业面积，单位为平方米(m2).

  - 单位面积综合能耗计算方法

单位面积实际综合能耗按公式(4)计算：

……………………………(4)

式中：

Qsjz  ——单位面积实际综合能耗，单位为千克标准煤每平方米(kgce/m2)；

A  ——营业面积，单位为平方米(m2)；

qi  ——商场、超市经营中消耗的第i种能源实物量，单位为实物量单位；

ki  ——第i类能源折算标准煤系数；

n  ——商场、超市消耗的能源种类数。

公式中ki取值参见附录A。

- 节能管理与技术措施

  - 节能管理措施

    - 成立用能领导小组，开展节能降耗责任制，设立能源管理岗位，配备专人负责重点用能系统、设备的操作，利用考评机制，促进规范化运作。用能领导小组管理职责宜按GB/T 23331的要求设定。

    - 应根据GB 17167和JJF 1356的要求配备和使用能源计量器具和仪器仪表，完善能源计量管理，能源计量数据应真实、准确和完整，并有可溯源的原始记录。

    - 在用的各种通用耗能设备应符合相关的国家用能产品经济运行标准要求，达到经济运行状态。

    - 照明系统应设置集中控制，实现分区、分时间段控制。

    - 应通过管理手段广泛利用自然采光、自然通风等方式节约能源消耗，并在采取适当的遮阳等措施降低冷热负荷。

    - 可利用管理职能，要求商家入驻进行二次装修时采用可回收的装修材料，并建立材料回收机制，减少材料浪费和建筑垃圾产生。

    - 集中空调系统宜采用智能化控制，并采取措施减少过渡季空调的使用时间，使空调运行达到GB/T 17981的相关要求。

    - 电梯运行应根据客流规律优化管理，采取节能的方式运行。

    - 在新增店面、扩大营业面积、技术改造的同时，加强对员工的用能习惯培养，规范用能行为准则，打造节能氛围，树立节能风尚，通过企业文化的熏陶达到员工主动节能的目的。

  - 节能技术措施

    - 应依靠技术进步，淘汰落后系统和设备，在暖通、给排水、照明、变配电等系统上广泛采用有效节能的新技术、新材料、新能源、可再生能源及储能技术，提高能源利用效率。

    - 集中空调系统冷源宜采用蓄冷技术，自行供暖的单位宜采用蓄热技术。

    - 优化卖场布置，减少二次照明的设置。

    - 扶手电梯应加装变频变载感应装置。

    - 冷链系统应采用高效节能设备和环保性制冷剂。

    - 有条件的宜采用太阳能光伏发电系统。

- （资料性）
常用能源折标准煤参考系数

表A.1给出了常用能源折标准煤参考系数。

  - 常用能源折标煤参考系数

| 能源名称 | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- |
| 原煤 | 20 908 kJ/kg(5 000 kcal/kg) | 0.714 3 kgce/kg |
| 焦炭 | 28 435 kJ/kg(6 800 kcal/kg) | 0.971 4 kgce/kg |
| 燃料油 | 41 816 kJ/kg(10 000 kcal/kg) | 1.428 6 kgce/kg |
| 汽油 | 43 070 kJ/kg(10 300 kcal/kg) | 1.471 4 kgce/kg |
| 柴油 | 42 652 kJ/kg(10 200 kcal/kg) | 1.457 1 kgce/kg |
| 液化石油气 | 50 179 kJ/kg(12 000 kcal/kg) | 1.714 3 kgce/kg |
| 天然气 | 35 544 kJ/m3(8 500 kcal/m3) | 1.330 0 kgce/m3 |
| 电力 | 3 600 kJ/(kW·h) [860 kcal/(kW·h)] | 0.122 9 kgce/(kW·h) |
| 表内未列能源，折算标准煤系数应按照GB/T 2589规定的数值选取。 |  |  |

参 考 文 献

[1] GB/T 12723—2013  单位产品能源消耗限额编制通则

[2] GB/T 38849—2020 绿色商场

[3] GB/T 50378—2019  绿色建筑评价标准

[4] GB 50189—2015  公共建筑节能设计规范

[5] SB/T 11135—2015 绿色商场

[6] DB11/ 687—2015  公共建筑节能设计标准

_________________________________