ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB11

北京市地方标准

DB 11/T 1428—XXXX

代替 DB11/T 1428—2017

城镇污水处理厂污泥处理能源消耗限额

The stipulation of energy consumption of municipal sludge treatment

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　能源统计范围	3

5　能源消耗限额要求	3

6　计算方法	4

7　节能措施	4

附录A（规范性）　各种能源折标准煤的参考系数	6

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB11/T 1428-2017《城镇污水处理厂污泥处理能源消耗限额》。与DB11/T 1428-2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 删除原标准中污泥浓缩、污泥脱水工艺单元的综合能耗限定值和先进值；

- 删除原标准中综合电耗限额限定值和先进值；

- 能耗统计边界删除污泥浓缩工艺单元、污泥脱水工艺单元、污泥污泥热干化，增加污泥高级厌氧消化工艺、焚烧工艺统计边界（见4）；

- 增加污泥处理设施运行要求（见4）；

- 能耗限额分类删除了污泥热干化、污泥厌氧消化工艺综合能耗限额和先进值，增加了污泥高级厌氧消化工艺、污泥焚烧工艺的综合能耗限额和先进值（见5）；

- 调整污泥堆肥工艺综合能耗限额数值和先进值数值（见5）；

- 增加污泥高级厌氧消化工艺，单位污泥沼气产量要求(见5)。

本文件由北京市水务局、北京市发展和改革委员会提出。

本文件由北京市水务局归口。

本文件由北京市水务局组织实施。

本文件主要起草单位：

本文件主要起草人：

城镇污水处理厂污泥处理能源消耗限额

- 范围

本标准规定了城镇污水处理厂处理单位污泥量能源消耗（以下简称能耗）限额要求、能源统计范围。

本标准适用于城镇污水处理厂单位污泥处理量能源消耗的监管及管理。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T 2589  综合能耗计算通则

GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18485 生活垃圾焚烧污染控制标准

GB/T 24602 城镇污水处理厂污泥处置 单独焚烧用泥质

CJ/T362 城镇污水处理厂污泥处置 林地用泥质

CJ/T 510-2017 城镇污水处理厂污泥处理稳定标准

DB11/ 890-2012  城镇污水处理厂水污染物排放标准

DB11/ 501-2017  大气污染物综合排放标准

DB11/2007-2022  城镇污水处理厂大气污染物排放标准

- 术语和定义

下列术语定义适用于本文件。

- 污泥处理 sludge treatment

对污泥进行减量化、稳定化和无害化处理的过程，一般包括脱水、厌氧或好氧消化、石灰稳定、堆肥、干化和焚烧等。

- 污泥稳定 sludge stabilization

污泥通过生物、化学或物化处理，使处理产物达到不易腐败发臭、控制病原体等要求。

- 污泥高级厌氧消化 advanced anaerobic digestion

在污泥厌氧消化前增加生物处理、热处理、物化处理等预处理段，形成的能够提高消化效率或沼气产率的组合工艺。

- 污泥好氧发酵 sludge aerobic composting

污泥脱水后，微生物在有氧条件下进行好氧呼吸作用产生较高温度使有机物生物降解，生成性质稳定熟化污泥的过程。。

- 污泥焚烧 sludge incineration

利用焚烧炉将污泥完全矿化为少量灰烬的过程。

- 干污泥量dry sludge quantity

以干固体质量计的污泥量。

- 综合能耗comprehensive energy consumption

统计报告期内污泥处理设施实际消耗的各种能源实物量，按规定的计算方法和单位分别折算后的综合能耗。

- 单位污泥处理综合能耗unit energy consumption

统计报告期内，污泥处理设施综合能耗与同期处理干污泥量的比值。

- 限定值 limit value

现有污泥处理设施处理每吨干污泥且达到处置标准所允许消耗的能源量。

- 准入值 access value

新建及改扩建污泥处理设施处理每吨干污泥且达到处置标准所允许消耗的能源量。

- 3.8

- 先进值 advanced value

处理每吨干污泥且达到处置标准，能源效率达到领先水平允许消耗的能源量。

- 能源统计范围

  - 城镇污水处理厂能源消耗统计应包括生产系统能源消耗和附属生产系统能源消。

  - 污泥高级厌氧消化处理工艺生产系统包括：储泥系统、热水解系统、厌氧消化系统、脱水系统、沼气收集处理及利用系统、滤液处理系统、除臭系统等主要生产系统，以及供电系统、机修车间、热泵机房等辅助生产系统，不包括污泥外运和处置系统等。

  - 好氧堆肥工艺生产系统包括：调理系统、好氧发酵系统、转运、后腐熟系统、除臭系统等主要生产系统，以及供电系统、机修车间等辅助生产系统，不包括污泥外运和处置系统。

  - 焚烧工艺生产系统包括：干燥系统、焚烧系统、废气处理系统、废水处理系统、除臭系统等主要生产系统，以及供电、机修车间等辅助生产系统，不包括污泥外运和处置系统等。

  - 附属生产系统包括办公室、食堂、车间浴室、休息室、更衣室等。

  - 城镇污水处理厂能源消耗应以外购能源进行统计，处理过程中产生并回收利用的能源不纳入统计范围。

- 能源消耗限额要求

  - 污泥处理设施运行要求

    - 采用高级厌氧消化工艺、好氧堆肥工艺的污泥处理设施，其稳定化程度应符合CJ/T 510-2017相关要求。

    - 采用焚烧工艺的污泥处理设施，其污泥焚烧的烟气排放控制要求，应符合GB 18485、GB24602相关要求。

    - 污泥处理设施处理后的污泥产物进行资源化利用时，其产物应应符合CJ/T362-2011、GB/T 24600等相关要求。

    - 污泥处理设施的大气污染物排放应符合DB11/2007-2022、DB11/501-2017的有关要求。

  - 能源消耗限值

    - 污泥处理工艺综合能耗限额应符合表1规定。

- 采污泥处理工艺综合能耗限额

单位为千克标煤每立方米

| 分类 | 限定值(准入值) | 先进值 |
| --- | --- | --- |
| 高级厌氧消化 | 40 | 35 |
| 好氧堆肥 | 60 | 40 |
| 单独焚烧 | 510 | 410 |

注：进入处理设施的污泥含水率为80%。

    - 采用污泥高级厌氧工艺，沼气产率应不低于280m3/tDS；对生产的沼气宜进行回收利用，补充污泥处理过程中的能源消耗。

    - 污泥处理设施运行负荷低于70%时，宜调整运行方案，合理配制污泥处理装置负荷，降低单位污泥处理综合能耗。

    - 污泥处理工艺中除臭系统等运行调控范围有限，当污泥处理设施运行负荷低于50%时，污泥处理工艺综合能耗可在本标准要求限额基础上增加5%~10%。

- 计算方法

  - 计算污泥处理设施综合能耗时，应将各类能源消耗量折算成标准煤，各种能源折标准煤参考系数见附录A。

  - 能源实物量的计量应符合GB 17167的规定。综合能耗和电耗的计算应符合GB/T 2589的规定。

  - 污泥处理综合能源消耗计算按公式（1）计算：

QZN=1n(ei×Pi)	(1)

式中：

QZN—统计报告期内，污泥处理能源消耗总量，单位为千克标煤（kgce）；

n—消耗的能源品种数；

ei—第i种能源实物量；

Pi—第i种能源的折标煤系数，折标系数应符合附录A的规定。

  - 单位干污泥处理综合能耗按公式（2）计算。

EZN=QZNWS	(2)

式中：

EZN—单位干污泥综合能耗，单位为千克标煤每立方米（kgce / t）；

QZN—污泥处理综合能耗，单位为千克标煤（kgce）；计算按公式（1）计算；

WS—处理干污泥量，为污泥处理设施进口污泥量折算成的干泥量，单位为t。

- 节能措施

  - 节能管理措施

    - 应根据GB 17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

    - 应建立能源管理体系，按照体系要求对污泥处理用能进行系统管理，对能耗原始记录、台账等文档进行受控管理。

    - 定期考核单位污泥处理能源消耗量，建立用能责任制度。

  - 节能技术措施

    - 新（改、扩）建污泥处理设施时，宜采用有利于能源回收的污泥处理工艺。

    - 应加强设备日常维护工作，防止出现设备意外停机，经常开停设备的情况。

    - 污泥处理系统应连续稳定运行，提高系统运转效率。

    - 应对污泥处理过程产生的沼气进行收集利用。

    - 宜对污泥处理过程的余热等能源进行回收利用。

    - 宜采用太阳能光伏发电系统，充分利用可再生清洁能源。

- 附  录  A
（规范性）
各种能源折标准煤的参考系数

表A.1规定了各种能源折标准煤的参考系数。

- 各种能源折标准煤的参考系数

| 序号 | 能源或耗能工质名称 | 计量单位 | 折标系数（tce） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原煤（一般烟煤） | 吨 | 0.7143 |
| 2 | 天然气 | 万立方米 | 13.3 |
| 3 | 汽油 | 吨 | 1.4714 |
| 4 | 柴油 | 吨 | 1.4571 |
| 5 | 液化石油气 | 吨 | 1.7143 |
| 6 | 热力 | 百万千焦 | 0.0341 |
| 7 | 电力 | 万千瓦时 | 1.229 |