ICS

CCS

DB11

北京市地方标准

DB11/T XXXX—XXXX

DB XX/XXXX—XXXX

分布式光伏发电系统电气安全技术规范Specification of electrical safety for distributed photovoltaic power system

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 符号	2

5 一般结构	2

6 基本规定	2

7 电气安全设计	2

8 施工和验收	8

附　录　A （资料性） 光伏系统电气结构图	13

附　录　B （规范性） 串联电弧保护	15

附　录　C （规范性） 快速关断	16

参考文献	17

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市发展和改革委员会提出并归口。

本文件由北京市发展和改革委员会组织实施。

本文件起草单位：北京鉴衡认证中心有限公司、北京节能环保中心、北京能源学会等。

本文件主要起草人：XXXXXX。

分布式光伏发电系统电气安全技术规范

- 范围

本文件规定了分布式光伏发电系统电气安全的基本规定、电气安全设计、施工和验收要求。

本文件适用于以10kV及以下电压等级接入电网，单个并网点总装机容量不超过6MW，安装于固定建筑物、构筑物及附属场所的光伏发电系统。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7251.1  低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 16895.21—2020  低压电气装置 第4-41部分：安全防护 电击防护

GB/T 18802.11—2020  低压电涌保护器 第11部分：低压电源系统的电涌保护器 性能要求和试验方法

GB/T 18802.12  低压电涌保护器 第12部分：低压配电系统的电涌保护器 选择和使用导则

GB/T 18802.31  低压电涌保护器 第31部分：用于光伏系统的电涌保护器 性能要求和试验方法

GB/T 18802.32—2020  低压电涌保护器 第32部分：用于光伏系统的电涌保护器 选择和使用导则

GB/T 21714.2  雷电防护 第2部分：风险管理

GB/T 21714.3  雷电防护 第3部分：建筑物的物理损坏和生命危险

GB/T 21714.4  雷电防护 第4部分：建筑物内电气和电子系统

GB/T 33765-2017  地面光伏系统用直流连接器

GB/T 34933  光伏发电站汇流箱检测技术规程

GB/T 34936  光伏发电站汇流箱技术要求

GB/T 37408  光伏发电并网逆变器技术要求

GB 50054  低压配电设计标准

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50169  电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

GB 50217  电力工程电缆设计规范

GB 50794  光伏发电站施工规范

GB/T 50796  光伏发电工程验收规范

GB 50797  光伏发电站设计规范

GB 51348—2019  民用建筑电气设计标准

NB/T 10204  分布式光伏发电低压并网接口装置技术要求

NB/T 32004  光伏发电并网逆变器技术规范

NB/T 32008  光伏发电站逆变器电能质量检测技术规程

NB/T 42073  光伏发电系统用电缆

NB/T 42142  光伏并网微型逆变器技术规范

DL/T 5352  高压配电装置设计规范

DB11/T 1773  分布式光伏发电工程技术规范

- 术语和定义

DB11/T 1773界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

- 光伏方阵 photovoltaic array

将光伏组件在电气上按一定方式连接在一起，并按一定规律进行排布、安装后构成的直流发电单元。又称光伏阵列。

- 功能接地 functional earthing

出于电气安全之外的目的，保证系统、装置或设备正常与稳定运行需要的接地。

[来源：GB 51348—2019，2.1.19]

- 符号

下列符号适用于本文件。

Umaxpv：光伏方阵最大输出电压；

ISC MOD：在标准测试条件下，组件或光伏组串的短路电流；

IMOD_MAX_OCPR：组件的最大过流保护值，通常组件制造商规定为“最大串联熔断器值”；

ISC S-ARRAY：标准测试条件下光伏子方阵的短路电流；

NSA：光伏子方阵中并联光伏组串的总数量；

ISC ARRAY：标准测试条件下光伏方阵的短路电流；

NA：为光伏方阵中并联光伏组串总数量。

- 一般结构

分布式光伏发电系统直流部分主要有单块或多块光伏组件、单个或多个并联光伏组串、多个光伏子方阵等结构形式，交直流转换部分主要有微型逆变器、组串式逆变器、集中式逆变器等产品类型。

分布式光伏发电系统的一般结构示意图如附录A。

- 基本规定

  - 分布式光伏发电系统的设计、施工和验收除应满足本文件外，还应分别满足DB11/T 1773、GB 50797、GB 50794和GB/T 50796的规定。

  - 分布式光伏发电系统中的主要设备部件应符合相应标准的规定。

  - 分布式光伏发电系统的最大系统电压应不大于1500V DC。

注：最大系统电压等于最低预期工作温度修正后的光伏方阵开路电压。最低预期工作温度下的电压修正系数应根据组件制造商的产品说明书进行计算。

- 电气安全设计

  - 设备部件

    - 光伏组件

      - 光伏组件应无外观缺陷，组件的可触及性、抗划伤性、等电位连接连续性、脉冲耐受电压、绝缘耐受电压、湿漏电流和引出端强度应满足标准要求。

      - 组件防反二极管的额定电压应至少为最大系统电压的2倍，额定电流至少为组件短路电流的1.4倍。

    - 直流汇流箱

      - 直流汇流箱应满足GB/T 34933和GB/T 34936的要求。

      - 直流汇流箱中直流开关应为光伏专用直流开关。

      - 直流汇流箱宜具备电弧检测及关断功能。

    - 光伏逆变器

      - 逆变器应满足GB/T 37408或NB/T 32004的要求，微型逆变器应满足NB/T 42142的要求。

      - 逆变器应具备限功率功能，高容配比条件时，逆变器应自动限流工作在允许的最大交流输出功率处。

      - 逆变器宜具备光伏组串IV扫描与智能诊断、电弧检测及关断、智能温控、故障录波等先进技术功能。

    - 交流汇流设备

      - 交流汇流设备应满足GB 7251.1的要求。

      - 交流汇流设备的防护等级、电击防护、介电性能、短路保护和短路耐受强度应满足标准要求。

    - 变压器

光伏系统升压站主变压器和光伏方阵内就地升压变压器应满足GB 50797的要求。

    - 并网/配电装置

      - 分布式光伏低压并网用并网装置应满足NB/T 10204的要求。

      - 分布式光伏高压并网用配电装置应满足DL/T 5352的要求。

    - 光伏直流连接器

      - 光伏直流连接器应满足GB/T 33765或等同标准的要求。

      - 光伏直流连接器的防触电保护、IP防护等级、绝缘和耐压性能应满足标准要求。

      - 配对使用的连接器应是同厂家同型号，连接器中铁芯应压接到位，配对连接器应卡扣到位。

    - 电涌保护器

      - 直流侧电涌保护器应根据GB/T 18802.32选择，并满足GB/T 18802.31或等同标准的要求。

      - 交流侧电涌保护器应根据GB/T 18802.12选择，并满足GB/T 18802.11或等同标准的要求。

    - 光伏电缆

      - 光伏电缆应满足NB/T 42073、GB 50217或等同标准的要求。

      - 电缆选择应综合考虑载流量、热稳定、电压降、绝缘耐压、保护配合等因素。

      - 光伏组串、光伏子方阵和光伏方阵的电缆规格应根据相应线路的短路电流、电缆的最小载流量以及电缆的损耗压降值来确定。

注：光伏电缆包括光伏直流侧组件与组件间的串联电缆、组串之间及组串至直流汇流箱间的并联电缆和直流汇流箱至逆变器间的电缆。逆变器与输电网间连接用的交流电缆也可参照执行。

    - 接地连接导体

      - 组件边框之间的跨接线宜选用不小于BVR 1×4mm²的黄绿线。

      - 组件金属边框和引下导体之间的连接线宜选用不小于BVR 1×6mm²的黄绿线。

      - 支架至地面的引下导体宜选用40mm×4mm的热镀锌扁钢或直径12mm的圆钢或截面积16mm²以上的铜导线或其他等效的导体。

      - 其他类接地的导体，应采用截面积不小于6mm2的铜或其他等效导体。

  - 系统设计

    - 系统对地关系

      - 当光伏系统交直流侧隔离时，光伏方阵中正极或负极可进行功能接地。

      - 当光伏系统交直流不隔离时，光伏方阵中正负极不允许功能接地，若需接地则应通过逆变器内部的固定连接经由中性导体将光伏方阵的正极或负极导体进行接地。

    - 交直流侧隔离

      - 当选用晶硅组件时，组件不需功能接地，所以交直流侧隔离情况可根据设计或设备情况自定。

      - 当选用薄膜组件时，组件需功能性接地，所以交直流侧应隔离；可通过隔离型逆变器或外部变压器提供隔离，由外部变压器提供隔离时，应保证没有其他设备和逆变器连接到同一线圈。

    - 交直流侧电击防护

      - 直流侧电击防护，应至少满足以下一项要求：

- 带电部分与大地之间采用满足GB/T 16895.21-2020条款412要求双重或加强绝缘，且组件、接线盒、连接器、电缆等逆变器直流端口之前的设备应满足Ⅱ级或等效绝缘。

- 采用满足GB/T 16895.21-2020条款414的要求的安全特低电压电路。

      - 交流侧电击防护，应满足以下要求：

- 带电部分与大地之间应采用基本绝缘防护措施。

- 采用保护等电位连接并且在故障的情况下采用满足GB/T 16895.21-2020条款411要求的自动切断电源防护的防护措施。

    - 交直流侧过电流保护

      - 直流侧过电流保护

        - 光伏组串过电流保护：当两个以上的光伏组串连接到同一路MPPT时，每一光伏组串都应装有过电流保护装置，过电流保护装置的标称额定电流In应满足式（1）和（2）的要求：

1.5×ISC_MOD＜In＜2.4×ISC_MOD              ………………………（1）

In≤IMOD_MAX_OCPR                     ………………………（2）

        - 光伏子方阵过电流保护：当两个以上的光伏子方阵连接到同一逆变器时，应为光伏子方阵提供过电流保护，过电流保护装置的标称额定电流值In应满足式（3）的要求：

1.25×ISC S-ARRAY＜In≤2.4×ISC S-ARRAY	           ………………………（3）

式中，ISC S-ARRAY = ISC MOD×NSA             ………………………（4）

        - 光伏方阵过电流保护：对于在故障条件下可能会有来自其他电源的电流注入光伏方阵时，应提供光伏方阵过电流保护。光伏方阵过电流保护装置额定电流In应满足式（5）的要求：

1.25×ISC ARRAY＜In≤2.4×ISC ARRAY	            ………………………（5）

式中，ISC ARRAY = ISC MOD×NA               ………………………（6）

      - 交流侧过电流保护

系统应装设短路保护和过负荷保护，装设的上下级保护电器，其动作应具有选择性，且各级之间应能协调配合。交流侧过电流保护，具体应满足GB 50054的要求。

    - 直流电弧保护

直流侧最大系统电压大于或等于80V的系统应具备直流电弧保护功能，当检测到故障电弧时，应切断故障电弧组串或关停故障电弧所在光伏阵列，并发出可视告警信号（就地信号或远程监控信号）。直流电弧保护具体要求，详见附录B。

    - 快速关断

分布式光伏发电系统宜具备快速关断功能，快速关断装置启动后30s内，以光伏方阵边缘外延305mm为边界，边界范围内的电压应降低到80V以下，边界范围外的电压应降低到30V以下。快速关断具体要求，详见附录C。

    - 绝缘故障保护

      - 光伏方阵绝缘电阻探测

        - 分布式光伏发电系统在运行前，应对光伏方阵和地之间的绝缘电阻进行探测。在运行过程中应至少每24小时探测一次，探测过程中允许断开光伏方阵的功能接地连接。

        - 当探测到光伏方阵与地间的绝缘电阻小于Umaxpv/30mA时，应：

- 非参考接地光伏方阵应指示故障；

- 非隔离型光伏方阵应关闭逆变器且将逆变器与交流电路或光伏方阵所有极断开，或将光伏方阵故障部分的所有极从逆变器断开；

- 功能接地光伏方阵应关闭逆变器且将光伏方阵所有极从接地断开，或将光伏方阵故障部分的所有极从接地断开。

注1：非参考接地光伏方阵：光伏方阵非功能接地，光伏方阵与电网隔离（光伏方阵的主要直流导体既没有直接接地，也没有通过逆变器接地）。

注2：非隔离型光伏方阵：光伏方阵非功能接地，光伏方阵与电网不隔离（光伏方阵的直流电路通过非隔离型逆变器连接至参考接地系统）。

注3：功能接地光伏方阵：光伏方阵功能接地，光伏方阵与电网隔离（光伏方阵中的主要直流导体连接至功能接地）。

        - 在所有绝缘故障情况下，绝缘电阻探测可继续，如果光伏方阵的绝缘电阻恢复到高于Umaxpv/30mA，则故障指示可停止，并且系统可恢复正常工作。

      - 残余电流监控保护（适用于非隔离型光伏方阵和功能接地方阵）

        - 非隔离型光伏方阵组成的光伏发电系统应具备残余电流监控保护功能。

        - 当功能接地光伏方阵组成的光伏发电系统不具备接地故障中断措施时，则应具备残余电流监控保护功能。

        - 残余电流监控系统应监测直流和交流总残余电流有效值，当监测到值超过300mA（≤30kVA的逆变器）或10mA/kVA（＞30kVA的逆变器）时，系统应在0.3s内断开并指示故障，具体断开情况为：

- 非隔离型光伏方阵应关闭逆变器并且将交流电路或光伏方阵所有极从逆变器断开，或将光伏方阵的故障部分的所有极从逆变器断开；

- 功能接地光伏方阵应将光伏方阵故障部分的所有极从逆变器断开，或断开功能接地连接，允许与交流电路连接。

        - 当光伏方阵的绝缘电阻值高于Umaxpv/30mA，系统可尝试重新连接。

      - 接地故障中断措施（适用于功能接地方阵）

        - 当功能接地光伏方阵组成的光伏发电系统不具备残余电流监控保护功能时，则应具备接地故障中断措施。

        - 当光伏方阵通过高阻抗进行功能性接地，使得由单一故障导致的通过方阵功能接地路径的最大电流小于表1的限值，则不需要接地故障中断措施。

        - 当直流侧出现接地故障时，接地故障中断装置应能自动中断功能接地导体中的故障电流。

        - 接地故障中断装置的额定电压应不低于光伏方阵最大开路电压，且分断能力应不低于光伏方阵最大短路电流。当选用熔断器和断路器作为中断装置时，其额定电流应不超过表1限值要求；当电流传感器结合继电器等自动断开装置时，其额定电流值可与表1不同。

表1 接地故障中断装置的额定电流（适用于熔断器和断路器）

| 标准测试条件下光伏方阵的额定功率P，kW | 0<P≤25 | 25<P≤50 | 50<P≤100 | 100<P≤250 | P>250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流，A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

        - 接地故障中断装置的动作要求：

- 当故障电流达到1.35倍额定电流时，应在60分钟内断开；

- 当故障电流达到2倍额定电流时，应在2分钟内断开。

      - 接地故障指示

        - 光伏发电系统应具备本地或远程接地故障指示功能，需选用合适的故障指示方式。

        - 接地故障恢复后，如果系统具备故障记录功能，则故障指示可自动复位，如果系统不具备故障记录功能，则故障指示应一直保持。

    - 电能质量

      - 光伏发电站接入电网后引起电网公共连接点的谐波电压畸变率以及向电网公共连接点注入的谐波电流应符合GB/T 14549的规定。

      - 光伏发电站接入电网后，公共连接点的电压应符合GB/T 12325的规定。

      - 光伏发电站引起公共连接点处的电压波动和闪变应符合GB/T 12326的规定。

      - 光伏发电站并网运行时，公共连接点三相电压不平衡度应符合GB/T 15543的规定。

      - 光伏发电站并网运行时，向电网馈送的直流电流分量不应超过其交流额定值的0.5％。

    - 雷击和过电压防护

      - 一般规定

        - 应根据GB/T 21714.3和GB 50057安装防雷保护系统，或将光伏发电系统整合到建筑物雷电防护系统（LPS）。

        - 对于组件带金属边框的系统，组件边框和支架可连接到建筑物原有接地系统，或者通过引下线和接地极连接。当组件边框作为接闪器时，则应满足GB 50169中的要求。

        - 对于组件无边框的系统，光伏支架可连接到建筑物原有接地系统，或通过引下线和接地极接地。

      - 防雷接地连接

        - 接地干线应在不同的两点及以上与接地网连接或与原有建筑屋顶防雷接地网连接。

        - 接地干线（网）连接、接地干线（网）与屋顶建筑防雷接地网的连接应牢固可靠。

        - 接地线不应做其他用途。

        - 铝型材连接需刺破外层氧化膜，当采用焊接连接时，焊接质量应符合要求，焊接点应做好防腐防锈处理，并做好标识（刷漆）。

        - 带边框的组件、支架、电缆的金属外皮、金属保护管线、桥架、电气设备外壳导电部分应与接地干线（网）牢固连接，连接处应做好防腐防锈处理。

        - 接地连接电阻应满足以下要求：

- 防雷接地电阻不大于10Ω；

- 电气设备的保护电气接地电阻不大于4Ω；

- 若防雷接地与电气设备接地共用接地极，接地电阻应不大于4Ω；

- 组件间的等电位连接电阻应小于0.5Ω。

      - 过电压保护

应根据GB/T 21714.2、GB/T 21714.3和GB/T 21714.4来评估浪涌保护器的必要性。一般逆变器中会安装直流SPD和交流SPD，但系统也可根据需要安装分散的SPD，此时应保证多个SPD的匹配性。SPD应尽可能靠近被保护的设备。

    - 光伏组串设计

      - 方阵组串最大开路电压应不高于逆变器最大输入电压限值。

      - 方阵组串的最大功率工作电压变化范围应在逆变器的最大功率跟踪电压范围内。

      - 光伏组串并联时，各组串开路电压应在5％以内。

      - 同一组串中的各光伏组件的电性能参数应在偏差范围内。

      - 同一组串内组件的方位朝向、安装倾角应保持一致；同一路MPPT下，不同组串的组件类型、组件数量、方位朝向、安装倾角应保持一致。

    - 电缆敷设

      - 光伏方阵布线应满足本文件和GB/T 16895.21的要求。

      - 光伏组件之间及组件与汇流箱之间的电缆应有固定措施和防晒措施。应固定电缆以使其免受风/雪造成的疲劳，防止电缆接触尖锐楞缘。

      - 光伏方阵应按使导电回路面积最小的方式布线。

      - 光伏组串正极和负极电缆应从同一侧平行敷设。

    - 监控系统

光伏监控系统应满足GB 50797、GB/T 34932的要求，电气安全相关监控及告警功能应能与监控系统联动。

  - 标识

    - 一般规定

光伏系统的所有标志应：

- 符合国家相关标准的要求；

- 不可擦除；

- 相距0.8米内时清晰可辨；

- 在光伏系统使用寿命内应清晰可辨；

- 操作人员易于理解。

    - 光伏设备标识

      - 光伏关键设备应粘贴光伏和警告标识，开关应清楚标明“开”和“关”的位置，外露开关上应标注“白天带电”警告标识。

      - 光伏系统隔离装置的显著位置处应粘贴标识。当使用多个非联动隔离装置时，应提供标志以警告:含多个直流电源，且应关闭所有隔离开关才能安全隔离设备。

    - 光伏安装标识

为了保证各类操作人员的安全（维护人员，巡检员，公共配电网络运营商，紧急救助人员等），宜注明建筑物上安装有光伏设施。标志可固定在：

- 电气安装的起始位置；

- 计量位置，当远离电气安装起始位置时；

- 与逆变器相连的并网箱或配电箱；

- 供给电源的所有隔离位置。

    - 系统布线标识

系统布线标识应符合以下要求：

- 在建筑物上或内部安装的光伏方阵布线应贴有永久标识。光伏布线使用的光伏电缆应有特殊标志，或粘贴带有“光伏直流”字样的特殊颜色标签；

- 当电缆封闭在导管或护套中，则应将标签粘贴在导管或护套外面；

- 当多个光伏子方阵或光伏组串导线接入逆变器或汇流设备时，应分组或成对标识。

- 施工和验收

  - 工程施工和验收

    - 关键设备部件

      - 组件及安装

组件及安装应满足以下要求：

- 现场用组件的型号、规格和数量等应与设计文件一致；

- 组件无严重外观缺陷，接线盒、连接器不应有损坏现象；

- 组件的连接数量和路径应符合设计要求；

- 组件串的开路电压应符合设计要求；

- 带金属边框的组件边框应可靠接地，不带边框的组件的接地应符合设计要求。

      - 逆变器及安装

逆变器及安装应满足以下要求：

- 现场用逆变器的型号、规格和数量等应与设计文件一致；

- 逆变器的外观、结构、标识（危险警告标识、铭牌、极性标识等）应完好，且外壳无锈蚀；

- 逆变器的开关器件闭合和断开位置应标识清楚；

- 逆变器的组串接入数量和连接方式应与系统设计一致，当接入相同MPPT模块的组串数大于2串时，逆变器内部应包含过流保护装置；

- 逆变器应能正常显示输入输出参数（远程或就地），逆变器应能指示相关报警信息（如有），报警指示应易于被相关人员发现；

- 逆变器现场接线端子应连接可靠；逆变器金属外壳、外部散热器、安装支架等非载流导体应可靠接地。

      - 汇流/并网/配电设备及安装

汇流/并网/配电设备及安装应满足以下要求：

- 设备外观、结构、标识（危险警告标识、铭牌、极性标识等）应完好，且外壳无锈蚀；

- 设备内的电气连接应可靠、无松动；

- 设备内暴露在外的带电导体宜有适当的隔离装置；

- 设备的进出线孔应封堵完好，无进水或积尘等现象；

- 设备外壳应有锁闭装置，并使用到位，外壳是金属的，需要做外壳接地。

      - 连接器及安装

连接器及安装应满足以下要求：

- 现场用连接器和直流电缆应为光伏专用，型号、规格应与设计文件一致；

- 连接器外观、标识应完好；

- 配对使用的连接器应是同厂家同型号；

- 连接器应卡扣到位；

- 连接器应与电缆匹配；

- 连接器放置位置应无积水。

      - 电涌保护器

电涌保护器应满足7.1.8的要求，安装应满足相应手册的要求。

      - 光伏电缆

光伏电缆选型应满足7.1.9的要求。

      - 接地连接导体

接地连接导体选型应满足7.1.10的要求。

    - 系统对地关系

进行组件类型、逆变器隔离类型核查，根据7.2.1进行系统接地的施工和验收。

    - 交直流侧隔离

进行组件类型、逆变器隔离类型核查，根据7.2.2进行系统交直流侧隔离的施工和验收。

    - 交直流侧电击防护

根据7.2.3和GB/T 16895.21-2020进行交直流电击防护的施工和验收。

    - 直流侧过电流保护

      - 直流侧过电流保护装置应安装在易于更换处，具体应满足：

- 组串过电流保护装置，应安装在组串电缆与子方阵或方阵电缆连接处，或安装在组串汇流装置处；

- 子方阵过电流保护装置，应安装在子方阵电缆与方阵电缆连接处，或安装在子方阵汇流装置处；

- 方阵过电流保护装置，应安装在方阵电缆与逆变器的连接处。

      - 对于包含功能接地的系统，组串和子方阵电缆的过流保护装置应安装在所有未接地导体中。

      - 对于只有两个带电导体没有功能接地的系统，如果在组串电缆和子方阵电缆间有物理隔离措施，或者没有子方阵且没有子方阵电缆时，系统的过电流保护装置仅需要放置在组串电缆或子方阵电缆的一个未接地的带电导体上，该导体应和其他需要保护的所有电缆极性相同。

      - 浮地系统可使用单极过电流保护装置。

    - 直流电弧保护

      - 直流电弧保护装置应按照其手册要求进行安装。

      - 进行直流电弧保护功能配置情况和直流电弧保护功能验证报告核查，应满足7.2.5的要求。无相关报告时，按照7.2.5和附录B进行电弧功能验证。

    - 快速关断

      - 按照附录C进行快速关断功能配置、安装和调试。

      - 进行快速关断功能配置情况和快速关断相关验证报告核查，应满足7.2.6的要求。无相关报告时，按照7.2.6和附录C进行快速关断功能验证。

    - 绝缘故障保护

核查逆变器型式试验报告，进行绝缘故障保护功能确认，应满足7.2.7的要求。无相关报告时，依据NB/T 32004或GB/T 37408进行绝缘故障保护测试。

    - 电能质量

核查逆变器型式试验报告，进行电能质量确认，应满足7.2.8的要求。无相关报告时，依据NB/T 32008进行电能质量测试。

    - 雷击和过电压保护

光伏方阵使用的接闪器（如有）、引下线、等电位导体、接地极、接地连接线等构成防雷接地系统的设施应符合设计要求，安装与配置应满足7.2.9的要求。

    - 电缆敷设

      - 电缆及安装应满足以下要求：

- 现场用直流电缆应为光伏专用，型号、规格应与设计文件一致；

- 电缆绝缘层应完好无破损；

- 电缆敷设方式应与设计一致；通讯电缆（若涉及）、动力电缆应分开敷设；组件、组串和方阵电缆应集束安装，固定在支架上，方阵外电缆应采用阻燃型套管进行保护，至少每1.2m进行管卡固定，套管端口应进行防火封堵；

- 敷设电缆的线槽或套管等应无积水情况，应通过适当的设计和安装通风口将导管或线槽中积累的水或冷凝液排出；

- 对于需要进行过电压保护的电缆，过电压保护方式应与系统设计一致。

- 电缆应被支撑以使其免受风/雪造成的疲劳，并在光伏发电系统全寿命期内保持电缆的性能和安装要求。应防止电缆接触尖锐楞缘。所有暴露在阳光下的非金属套管和导管应为耐紫外型。

- 电缆扎带不应作为主要的支撑方式，除非其寿命大于等于系统寿命或预定的维护周期。如果将电缆扎带作为支撑装置，则其安装不能对电缆造成损坏。

      - 光伏方阵应按使导电回路面积最小的方式布线，以降低雷电导致的过电压值。光伏组串正极和负极电缆应从同一侧平行敷设，参考图1所示的平行敷设方式。

图1 最小回路面积的光伏组串布线

  - 电气安全测试

    - 红外热成像

      - 应进行光伏组件/串红外热成像测试，应无热斑、二极管击穿等红外缺陷。

      - 应进行光伏并网逆变器和光伏并网箱红外热成像测试，不应有温度异常。

      - 应进行电气连接部位红外热成像测试，不应有温度异常。

    - 接地连续性

应进行光伏组件边框之间、光伏组件边框与光伏支架之间、光伏支架与接地扁铁之间、逆变器保护接地与接地排之间的接地连续性测试，结果应满足7.2.9.2.6的要求。

    - 接地电阻

应进行接地扁铁与大地之间，或接地极与大地之间的接地电阻测试，结果应满足7.2.9.2.6的要求。

    - 绝缘电阻（可选）

应进行光伏方阵和地之间的绝缘电阻测试，测试电压1000V，绝缘电阻应大于1MΩ。

对于容量高于10kWp的光伏方阵，当光伏方阵与地之间的绝缘电阻不满足要求时，也可进行单个组串和多个组串（组串总容量不高于10kWp）的绝缘电阻测试，测试结果应大于1MΩ。

    - 电能质量（可选）

依据NB/T 32008进行电能质量测试。

    - 系统电压

光伏组串开路电压偏差应不大于5%。

    - 运行电流

光伏组串运行电流偏差应不大于5%。

  - 标识核查

按照本文件7.3的要求的要求进行系统标识布置和验收。

  - 验收报告

验收报告应至少应包括以下内容：

- 验收方描述；

- 验收人员；

- 验收日期；

- 系统基本信息；

- 关键设备信息；

- 验收内容及结果。

- （资料性）
光伏系统电气结构图

图A.1 光伏组串/组件+组串式逆变器/微型逆变器组成的光伏系统

图A.2 光伏组串+集中式逆变器组成的光伏系统

- （规范性）
串联电弧保护

分布式光伏发电系统的直流侧串联电弧保护应满足以下要求：

- 电弧保护功能应在发生电弧2.5秒内且电弧能量不超过750焦尔时检测到电弧并动作；

- 设备应具备故障自清除功能，每次电弧熄灭后，被测设备应延迟不少于5分钟后恢复工作；

- 如果设备能在超过图B.1中A区之前熄灭电弧，保护装置应自动复位；

- 如果在B区24小时内发生5次电弧故障应能有效关断，并在返回工作状态前进行手动复位；

- 带组件级关断器件的系统应具备快速关断功能，光伏阵列内任意两点的电压在30s内应降到80V以下，光伏阵列范围1米外电压30s内降到30V以下。

图B.1 切断能量区域示意图

- （规范性）
快速关断

分布式光伏发电系统快速关断应满足以下要求：

- 控制导体：受控导体的要求应适用于由光伏系统提供的光伏电路；

- 受控限定：从所有方向上离方阵305毫米的位置。方阵边界以外的受控导体应符合b）中1）的规定，方阵边界内应符合b）中2）的规定：

- 方阵边界以外。位于建/构筑物外部或距离建/构筑物进入点1米以上的受控导体，在快速关闭功能启动后的30秒内，电压应被限制到不超过30伏。电压测量应在任意两个导体之间，以及任何导线与地之间进行；

- 方阵边界以内。光伏方阵应符合以下条件之一：

- 光伏方阵应被列出或现场标记为可被快速关闭的光伏方阵。此类光伏方阵的安装和使用应按照快速关闭光伏方阵表或现场标签附带的说明进行。

- 位于边界内或距离建筑/构物表面穿透点不超过1米处的受控导体的电压应在快速关闭功能启动后的30秒内限制到不超过80伏。电压测量应在任意两个导体之间，以及任何导线与地之间进行。

- 对于光伏方阵没有裸露的接线方式、没有裸露的导电部件，以及光伏方阵距裸露的接地导电部件或接地位置超过2.5米的，不需要符b）中2）的规定。

- 启动装置：启动装置应能启动光伏系统的快速关断功能。设备的“关闭”位置应表明所有连接到该设备的光伏系统都启动了快速停机功能，启动设备应位于建筑物外部易于访问的位置。快速关闭功能的启动装置应最少由以下之一组成：

- 电网接入断开装置；

- 光伏系统断开装置；

- 易于访问的开关，指示其处于“关”或“开”的位置。

当单个建筑包含多个具备快速关断功能的光伏系统时，启动装置应由安装在同一个外壳中或分装在一组外壳中的不超过六个开关或六组断路器，或不多于六个的开关和断路器的组合组成。该建筑中具备快速关闭功能的光伏系统应被这些启动装置快速关断。在安装辅助启动装置的地方，这些辅助设备应控制所有在该建筑中具有快速停机功能的光伏系统。

- 设备：除了启动设备，应列出执行快速关机功能的设备，例如隔离开关，断路器或控制开关。

参 考 文 献

[1] IEC TS 62548：2016 Technical Specification of Photovoltaic (PV) Arrays

_________________________________