ICS 点击此处添加ICS号

CCS 点击此处添加中国标准文献分类号

DB11

北京市地方标准

DB 11/T XXXXX—XXXX

中深层地热供热技术规范 井下换热

Technical specifications for medium-deep geothermal heating system

Heat Exchanger Style

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	3

2　规范性引用文件	3

3　术语和定义	3

4　一般规定	4

5　勘查与评估	4

6　系统设计	6

7　施工安装	9

8　工程验收	12

9　智能监控	13

附录A（资料性）　中深层地热井下换热供热工程质量检查验收记录表	18

附录B（资料性）　中深层地热井下换热供热项目评价报告格式	26

参考文献	29

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由北京市发展和改革委员会提出并归口。

本标准由北京市发展和改革委员会组织实施。

本标准起草单位：清华大学、北京节能环保中心、北京市市政工程设计研究总院有限公司、北京清华同衡规划设计研究院有限公司、清华大学建筑设计研究院有限公司、北京城市副中心站综合枢纽建设管理有限公司等

本标准主要起草人：

中深层地热供热技术规范 井下换热

- 范围

本文件规定了中深层地热井下换热供热系统工程基本规定、勘查与评估、系统设计、施工安装、工程验收、智能监控的技术要求。

本文件适用于以地下中深层岩体为低温热源、采用同轴套管式井下换热装置的供热系统工程建设和运行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 55015  建筑节能与可再生能源利用通用规范

GB/T 11615  地热资源地质勘查规范

GB 50243  通风与空调工程施工质量验收规范

CJJ 34  城镇供热管网设计规范

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 中深层地热  medium-deep geothermal heat

埋藏深度地下3000米以内、具有开发利用价值的岩热型地热资源中的热量。

- 地热换热井 borehole for geothermal heat exchange

底端封闭、地层以下全井封闭，可与周围地层、岩体或构造带进行换热的井。

- 井下同轴换热器  borehole coaxial heat exchanger

以高导热性质坚固材料为外管、高保温性质材料为内管、内外管同心轴方式安装在地热换热井内、和井深基本等长的换热器。

- 井下换热循环工质  circulating media of heat source side

井下同轴换热器中循环流动、与周围地层、岩体或构造带进行热交换的液体，应为水。

- 中深层地热井下换热系统  medium and deep geothermal borehole heat exchanger system

安装在中深层地热井内的封闭式循环换热器，在循环泵驱动下循环介质在换热器内循环流动，经过管内对流热交换、管外壁与周边地下岩体换热从而提取地热能的换热系统。

- 中深层地热井下换热供热系统  medium-deep geothermal borehole-style heat exchanger with heat pump system for space heating

利用中深层地热井下换热系统持续提取热量，经热泵机组提温后，向建筑物持续稳定供热的系统。

- 一般规定

  - 中深层地热井下换热供热工程应与能源规划、清洁供热规划、节能规划、可再生能源规划等相协调。

  - 中深层地热井下换热供热工程的勘查、设计、施工安装与运维单位应有相应的技术能力。

  - 中深层地热井下换热供热工程应符合安全可靠、绿色低碳、高效节能、经济合理、精细智慧的要求。

  - 中深层地热井下换热供热工程应选用高效节能的材料和设备。

  - 中深层地热井下换热供热工程应进行工程场地状况调查和中深层地热勘查。

  - 中深层地热井下换热热泵供热系统工程设计、施工、验收及运行除应符合本规范外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 勘查与评估

  - 一般规定

    - 地热资源调查应遵循GB/T 11615及行业和北京市相关现行标准，收集建设场地及其周边一定范围内地质、水文地质等方面的基本资料，查明场地地层及岩性特征、地质构造、地温场特征，核算地温梯度。

    - 应综合分析建设场地及其周边一定范围内中深层地热资源条件、地温梯度、岩层热导率等，提出合理可行的中深层地热供热方式。

    - 中深层地热井下换热供热工程项目，地热换热井底温度宜不低于60℃，地温梯度宜不小于2.0℃/100m。

  - 场地与资源调查

    - 工程场地状况调查包括中深层地热井下换热场地状况调查和热泵供热机房及配套能源设施建筑空间调查。

    - 井下换热场地状况调查内容应包括：

- 场地内可供开发利用的中深层地热容量，地质结构、岩性特征、地温场特征等。

- 场地附近如果已有中深层地热水热供热系统，需了解其位置、用途、类型、结构、深度、地层分布、出水量、年用水量、水位及变化、水温及水质情况。

- 场地内已有及规划地面建筑物位置分布、占地面积、建筑面积、建筑物功能、建筑热负荷情况。

- 场地内地热换热井施工的条件。

    - 地热地质资料不充分区域宜采用数值模拟方法预测中深层地热取热容量，或开展地热地质勘查，选1个钻孔作为探采结合井，并包括以下勘查测试内容：

- 样品采集与测试：对探采结合井取热段每个热储层应取1~3组岩心，并进行岩心样密度、孔隙度、导热系数、热扩散系数、比热容等参数测试，取岩心的位置、数量、质量应满足后期实验室测定参数及热储层评价的要求。

- 宜对探采结合井进行全井段测温，获取岩体温度和地热增温率。

- 热泵供热机房和配套能源设施建筑空间调查内容应包括：

- 热泵供热机房与井下换热场地、与供热建筑之间的管线走向、长度和其间构筑物情况。

- 热泵供热机房和配套能源设施建筑空间所需面积、层高、承重、抗震、隔音、防水等性能需求。

  - 资源评估

    - 应对建设场地内中深层地热可利用资源容量从能量平衡的角度进行计算和评估，计算方法参考GB/T 11615，根据公式（1）计算可利用地热储热量，并按照运行100年、消耗20%左右地热储热量计算单个井下换热器供热季累积取热量。

Q=AHCvTp−Tc	(1)

式中：

Q—热量，单位为焦耳(J)；

A—中深层地热井下换热器釆热影响面积，单位为平方米(m2)；

H—中深层地热井下换热器对应热储层深度，单位为米(m)；

Cv—热储的体积比热容，单位为焦耳每立方米每开尔文［J/(m3・K)］；

Tp—热储层平均温度，单位为摄氏度(℃)；

Tc—基准温度，建议取为当地全年平均气温，单位为摄氏度(℃)。

单井采热面积按公式（2）计算：

A=πR2	(2)

式中：

R—中深层地热井下换热器釆热影响半径，建议值为50 ，单位为米(m)。

    - 对于具有多套热储层的中深层地热井下换热器，可分层计算各层热储的体积比热容及地热储量，叠加获得总地热储量。勘查评估报告内容宜包括：

- 项目概况；

- 自然地理条件；

- 场地调查工作概况；

- 拟建供热工程场区供暖期气象条件；

- 供热建筑物的用能需求及特征；

- 拟建工程场区场地条件；

- 拟建工程场区地质条件；

- 地温场特征；

- 中深层地热容量；

- 井下换热器换热能力及供热能力分析评价；

- 地质环境影响及安全性评价；

- 可行性分析与可靠性评价；

- 换热井钻探建议方法和成本预计；

- 结论与建议。

- 系统设计

  - 一般规定

    - 井下换热系统设计过程中应充分结合项目工程地质调查与地热资源评估、钻井成本等因素综合考虑。

    - 供热系统设计应符合GB 55015的要求，宜采用多种能源协同耦合的综合能源系统形式，充分结合储能系统，提高系统运行的经济性。

    - 供热设计负荷下中深层地热占比不宜低于60%；供热季累积供热量中，中深层地热占比不宜低于不宜低于60%。

    - 中深层地热井下换热供热工程系统设计时宜进行建筑动态负荷计算，宜对地热取热井取热量进行数值模拟计算；应对中深层地热取热量和建筑供热量之间进行长期热平衡分析，长期热平衡分析的计算周期不应少于25年。

    - 地热换热井位置宜靠近热泵机房，热泵机房宜靠近供热建筑；当有多个地热换热井时，应对其排布方式与间距进行评估与设计。

  - 井下换热系统设计

    - 设计范围应包括中深层地热井下换热器和井下换热侧循环工质管路上的设备。

    - 井下换热系统取热能力的确定应考虑以下因素：

- 单个地热换热井的连续稳定供热能力、高峰供热能力、供热季年累积可取热量；

- 地热换热井数量，以及多个换热井间距、排布方式，对单井取热量的影响；

- 井下同轴换热器埋深宜为2000m~3000m，可根据建筑负荷、场地条件、地温梯度等调整井下同轴换热器的安装深度。

    - 单个井下同轴换热器取热量可依据地温梯度、岩石导热系数、安装深度进行估算。

Qi=17.61×T×Ks+49.2×T−2.23×Ks×H1000−8.63×T×Ks−61.93×T−7.92	(3)

式中：

Qi—单个中深层地热井下换热器取热量，单位为千瓦（kW）；

H—中深层地热井下换热器安装深度，单位为米（m）；

T—地温梯度，单位为摄氏度每百米（°C/100m）；

Ks—岩土导热系数，单位为瓦每米每开尔文[W/(m·K)]。

- 实际使用时，考虑不同地质条件和运行工况对取热量的影响，可为计算值Qi乘取估取计算系数（宜取0.8~1.1）。

    - 多个井下通州换热器的设计，宜根据5.3.2条文计算单个换热器供热季累积取热量，并根据建筑年耗热量、单井年取热量、井群布置形式及衰减情况等因素计算，进行生命期技术经济分析测算，合理确定井下同轴换热器数量和排布，相邻地热换热井间距不宜小于50米。

    - 井下换热器

- 入口温度宜为10°C~25°C，不应低于4℃；

- 介质循环宜采用大温差、变流量运行设计，循环介质流量宜为20 m³/h到30 m³/h之间，设计温差宜为10K~15K之间；

- 应根据换热井实际循环流量进行井下同轴换热器和管道水力计算，设计循环水泵扬程、功率。

    - 管材与介质

- 井下同轴换热器外管的管材一般采用可耐压的钢管，管材及管件应符合设计要求；

- 井下同轴换热器内管宜采用高热阻管材，导热系数宜小于0.4W/(m·K)，且其强度、耐温性及耐久性应满足设计和使用要求；

- 管材应进行拉伸强度和应力验算，满足设备安装、运行、恢复期间的安全运行要求；

- 循环介质应使用不低于GB/T 14848中规定的II类水质量标准的水，水中不得加注乙二醇等对环境产生危害的添加剂；

- 井下换热器宜有防止电化学腐蚀的措施。

  - 钻井工程设计

    - 地热换热井钻井工程设计宜根据DZ/T 0260、NB/T 10266的要求，并作为钻井施工组织管理和完井验收的依据。

    - 钻井工程设计宜包括：

- 地质概况、设计依据、质量要求、井身结构、钻进方法、钻井设备、钻具组合与强度校核、钻井参数设计、取芯设计、钻井液设计、裂隙堵漏设计、含水层保护要求、固井设计、钻井施工重点技术要求、测试要求、井口装置、钻井资料收集要求、钻井进度计划、相关表格等。

    - 宜根据场地地质特征确定固井方式：

- 保证固井材料的导热系数不低于岩土体的导热系数；

- 当地热换热井穿透含水层时，应采取止水措施防止地下水串层。

  - 供热工程设计

    - 宜确定中深层地热在建筑供热负荷中的比例、供热系统流程、建筑内供热末端系统形式、以及不同供热负荷时的调节手段、保障手段等；

    - 中深层地热取热量与供热系统经热泵机组提升温度后的供热量之间满足公式（４）、（５）：

Qs=Qq+Whp+Wh	(4)

Qq=Qi×N	(5)

式中：

Qs— 热泵机组输出的供热量，单位为千瓦（kW）；

Qq—中深层地热取热量，单位为千瓦（kW）；

Qi—  单个地热换热井取热量，单位为千瓦（kW）；

Whp— 热泵机组压缩机电功率，单位为千瓦（kWp），

Wh— 井下换热循环水泵功率，单位为千瓦（kWp）；

N— 中深层地热换热井数量。

    - 中深层地热不能全部满足建筑物供热需求时，应考虑辅助供热，宜优先选用清洁能源，并满足以下要求：

- 中深层地热的供热量宜满足建筑物冬季采暖需求的基础负荷，辅助供热形式作为调峰使用；

- 包括辅助供热和中深层地热在内的能源耦合方案应能保障建筑物不同供热需求，并满足经济性要求；

- 辅助供热不应对中深层地热系统正常运行时的压力、流量、温度及水质产生影响；

- 应辅助供热与中深层地热供热之间宜避免直接混水，宜根据建筑实际供热需求采用串联、并联混水等设计方案及调节策略。

    - 供热系统可根据项目应用电价政策、场地条件，设置蓄热设施，节约运行成本，并具备与电网需求侧响应的能力。

    - 供热管线应做好有效防冻措施，避免故障停机、运维检修时出现水管冻结的风险。

    - 供热系统配电设计应按照一级负荷进行配电，停开机时需缓冲运行避免因流量、压力突变造成井内管路不可逆的形变及影响。

    - 消防安全设计：

- 供热机房内水路系统管道保温、电气系统导线护套等应采用耐火阻燃材料；

- 供热机房内不得堆放易燃易爆等危险品；

- 供热机房内应设置灭火器、消火栓等消防设施，宜设置起火自动报警和自动灭火装置；

- 供热机房内应设置防火门、疏散通道、安全出口，且划定和设置其他设施时不得占用和堵塞；

- 在出入口、电梯口、防火门等醒目位置应设置提示安全逃生路线、安全出口、消防设施器材使用方法的明显标志和警示标语。

  - 热泵机组及辅助设备：

    - 供热所需热泵机组容量及高效运行工作区，应综合建筑尖峰供热工况、部分负荷工况下需求的供回水温度及流量等进行设计。

    - 热泵机组应具备负荷调节功能，满足热负荷变化时的调节要求，宜采用变频压缩机。

    - 热泵机组一般不宜少于2台, 当一台故障或维修时，剩余机组供热能力不应低于设计总供热能力的65%。

    - 热泵机组蒸发器进水温度一般在 20℃~35℃，热泵机组蒸发器进出水温差不宜大于10K，且蒸发器出口水温不应低于4℃。

    - 热泵机组冷凝器供水温度一般在 40℃~60℃，热泵机组冷凝侧进出水温差不宜大于10K。

    - 热泵机组的制热性能系数可按公式（6）进行计算：

COP=QsWhp	(6)

式中：

Qs— 热泵机组供热输出热量功率，单位为千瓦（kW）；

Whp—热泵机组输入电功率，单位为千瓦（kWp）；

COP—热泵机组制热性能系数。

    - 热泵机组制热性能系数：在尖峰负荷对应设计工况下（蒸发器出水温度10℃，冷凝器供水温度50℃）不宜低于5.0；在部分负荷对应设计工况下（蒸发器出水温度20℃，冷凝器供水温度45℃）不宜低于7.0。

  - 供热输配系统及供热末端

    - 供热输配系统及设备应满足以下要求：

- 供热管道应采取可靠的保温措施，并计算热损；

- 地热换热井出口至热泵侧的管网热损失率指标不应大于1%；热泵至末端供热管网的热损失率指标应满足CJJ 34相关要求；

- 井下换热系统应独立设置定压与补水系统，补水水箱可与其他系统共用；

- 井下换热系统板换及阀门附件承压不宜低于1.6MPa；当井下同轴换热器与热泵机组直接连接时，井下换热系统热泵机组蒸发器的管道设备及附件承压不应低于1.6MPa。

    - 供热系统应结合系统能效、末端供热与空调系统方案综合确定供回水温度，宜采用45℃。供水温度不宜高于60℃。

    - 供热末端设备宜优先采用钢制板型散热器、辐射供暖、风机盘管等低温供热末端，其中钢制板型散热器、辐射地板设计供回水温度为 45/35℃、毛细管辐射末端 40/35℃、风机盘管45/40℃。

    - 供热系统循环水泵应具有变频调节功能。

- 施工安装

  - 一般规定

    - 应编制详细的施工组织设计，分析项目建设场地及周边区域的地热地质资料、设计文件和相关图纸，并制定安全生产实施细则，符合建设工程、电气安装、有限空间作业等相关施工安全的规定。

    - 井下换热系统的钻孔孔径不宜小于200mm。

    - 应对钻井工程、井下换热系统安装、热泵供热机房安装等主要施工过程进行视频监控，视频监控资料应齐全、连续，宜可远程查看视频监控；施工过程视频监控资料应作为工程竣工验收资料之一存档。

    - 施工过程主要材料、配件、部件和设备进场时应遵守下列规定：

- 对主要材料、配件、部件和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收，并经建设单位代表确认，形成相应的记录；

- 对主要材料、配件、部件和设备的质量证明文件进行核查，并经建设单位代表确认，纳入工程技术档案。系统主要组成材料、配件、部件和设备均应具有产品合格证、出厂检测报告、产品说明书及产品性能检测报告；定型产品和成套技术应有型式检验报告，进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。

    - 施工安全应满足以下规定：

- 施工企业应按规定实行安全资格认证，取得政府或行业主管部门颁发的安全资格合格证书并具备其他相应资质；

- 施工企业负责人应按国家规定经过安全卫生管理资格培训合格；

- 专职管理人员应培训合格，取得上岗资格；

- 特种作业人员必须经培训考核取得特种作业人员操作证后持证上岗。

  - 钻井工程及井下换热系统施工、安全生产与验收要求

    - 井下换热系统施工前，应预留未来地下管线所需埋管空间及埋管区域进出重型设备的车道位置，严禁损坏地下既有管线和构筑物。井下换热系统施工后，应在埋管区域标明管线的定位。

    - 钻井施工工作应符合下列要求：

- 场地要求：施工场地宽度宜大于15m，长度宜大于35m，场地平整；

- 施工前应掌握地热换热系统地下所有管线及构筑物的功能及准确位置，由建设单位和施工单位共同标记，确保既有管线及建（构）筑物安全；

- 施工前由建设单位和施工单位组织安全生产专项教育和培训，并严格执行安全施工和安全生产各项规定；

- 钻井施工设备污染物排放达到国家和地方相关环保标准要求；平整、清理施工场地地面、空中施工障碍；

- 施工人员、机械设备、材料已经进场，机械试运行正常，特种设备已在相关部门备案并通过了质量安全检查验收；

- 钻井施工可参考DZ/T 0260，钻井资料应按照设计文件和相关规范要求，及时整理钻井过程中的各项资料。完井后分类组卷装订，验收通过按时归档。

    - 固井应符合下列要求：

- 固井作业可参考SY/T 5374.1及SY/T 6592的要求；

- 井下换热系统应进行严格固井，宜采用延迟水泥固井技术，封固套管外部环形空间。延迟固井水泥应选用无毒、稠化吋间长且流动性好的材料；

- 固井作业宜在钻孔作业结束后24 h之内完成，防止施工过程中出现地下水串层现象。

    - 施工过程遇有限空间作业时，应确保双人作业，各项人身安全、设备设施安全措施检查后再进行操作；施工单位应指派专人担任施工现场安全员，除固定机位安全监控摄像设备外，应由安全员定时巡场并做好安全检查记录备查。

  - 钻井工程完井验收

    - 完井应做好井口保护，完善井口装置，包括：安装控制阀门、进水口及出水口的流量计、温度计、压力计等。并对换热井井位及直埋管线进行定位测量并在地面标识。

    - 完井验收应符合以下要求：

- 地热井的实物验收在现场进行，并应符合以下规定：钻井结构应符合设计要求；施工单位提供相应的钻井施工记录、套管购买及下入记录以便验证钻井实际深度；井口地面封闭硬化，按设计安装井口装置及相应的测量仪表；

- 钻井验收结束后，提交验收报告，报告文字说明包括设计与合同的工程要求、钻井结构、钻遇地层概况、成井质量、套管、换热器管材、施工说明等，报告内容应客观、详实，数据要真实、准确，应全面反映钻井施工和地质情况。报告附件应有钻孔平面位置图、综合柱状图、钻井班报表、钻井岩屑记录表、钻井泥浆进出口测温记录表，测井曲线以及工程管理文件。

  - 供热系统热泵机房及供热管线安装

    - 热泵机房等建筑物内系统安装应符合GB 50243、GB 50274及GB 50366的规定。

    - 供热管线施工前应具备埋管区域的勘查资料、设计文件和施工图纸，并完成施工组织设计；

    - 供热管线定线测量应符合下列规定：

- 应按照主管线、支干线、支线的次序进行，主管线起点、终点、中间各转角点及其它特征点应在地面上定位，支干线、支线可按主干线方法定位；

- 直线段上中线桩位的间距不宜大于50m，管线中线量距可用全站仪、电磁波测距仪或检定过的钢尺丈量；

- 管线中的固定支架、地上构筑物、检查室、阀门可在管线定位后，用钢尺丈量方法定位；

- 管线转角点应在附近永久性建筑物或构筑物上标志点位，当附近没有永久性工程时，应埋设标石。

    - 供热管线管沟工程应符合下列规定：

- 施工前应对开槽范围内的地上地下障碍物进行现场核查，逐项查清障碍物的构造情况，以及与工程的相对位置；

- 槽底不得受水浸泡或受冻，槽壁应平整，边坡坡度和槽底高程、位置、宽度、坡度符合设计要求。

    - 供热设计要求做垫层的直埋管道的垫层材料、厚度、密实度应按设计要求施工。

  - 施工安全

    - 建筑工程施工安全应符合下列规定：

- 一切附属设施的搭设、机械安装、运输道路、电力网和其它临时工程的位置，均应在施工前进行合理安排；

- 施工现场周围应设栅栏，有悬崖、陡坡等危险的地区应设栅栏和警戒标志,夜间要设红灯示警，施工现场地面应平整，沟、坑应填平或设置盖板；

- 应按规定使用安全帽、安全带、安全网，任何人员进入施工现场应佩戴安全帽；

- 起重设备应有限位保险装置，不得“带病”运转,不得超负荷作业，不得在运转中维修保养；

- 不得赤脚、穿高跟鞋或拖鞋进入施工现场，高空作业不准穿硬底鞋与带钉易滑的鞋靴；

- 夜间施工应设置足够的照明设备。

    - 电气安装施工安全应符合下列规定：

- 施工现场内架设高压线路时，应与建筑物、工作地点保持足够的安全距离；

- 电缆的路径应选择不易遭受损坏的路线，电缆型号应根据环境条件、敷设方式和用电设备特点等因素选择；

- 电气设备应全部接零、接地，电动机械和手持电动工具应安装漏电保护装置，临时线路应采用绝缘良好的导线，其截面应能满足用电负荷和机械强度的需要；

- 电热装置在运行中突然停机时，应立即将开关调至停机位置并切断电源，方可查找原因。

    - 有限空间作业安全应符合下列规定：

- 进入有限空间作业前，应根据实际情况测定有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度，符合规定方可进入，并加强通风换气确保空气质量；

- 有可燃气体或可燃性粉尘存在的作业现场，应使用符合防爆要求的检测仪器、电动工具、照明灯具、作业工具等；

- 应设作业监护人，全过程掌握作业者作业期间的状况，与作业人规定明确的联络信号，保持有效的作业、报警、撤离等信息沟通，保证在有限空间外持续进行监护；

- 有限空间的出入口内外应保持其畅通无阻，便于人员出入和抢救疏散。

- 工程验收

  - 一般规定

    - 供热系统投入使用前应进行完整的系统调试、试运行与验收。系统安装就位完毕后施工单位应自检合格，系统设备和安装就位应符合设计与施工相关规范要求，由建设单位组织、会同设计单位、监理单位、设备供应商对系统进行全面检查。

    - 系统分项工程验收应包括：井下换热系统工程验收、能源站系统工程验收。分项工程应由建设单位项目负责人组织施工单位项目专业技术（质量）负责人等进行质量验收。

    - 井下换热系统包括地热换热井、井下同轴换热器、地面连接的管线、井口装置、监测和控制装置、补水装置等可独立作为分项工程验收。井下换热系统作为供热工程分项验收，并填写工程验收记录(见附录A)，验收资料应单独组卷验，合格后出具验收报告。

    - 系统调试过程中需对运行过程可能突发暴雨、内涝、泥石流、地陷等对地下换热井和有限空间造成重大影响的灾害设置专门预案并模拟演练。

  - 井下换热系统调试与验收

    - 调试前应检查以下内容以满足调试要求：

- 现场安全防护措施可靠、接地系统完整并符合规范要求、供电、供水、排水等配套条件满足调试要求；

- 自控系统与系统调试同步进行调试；

- 相关设备及管路冲洗、严密性试验已完成且符合要求；

- 相关电气系统和设备安全性、供电稳定性符合试运转要求；

- 排气阀应能正常工作，及时排出管道内的气体；

- 系统安全阀安装前应经过校验，并按有关要求整定压力并铅封；

- 管道上的阀门、过滤器、软连接等附件正确安装、功能正常；

- 水系统压力表、温度计、流量计等仪表正确安装、读数正常。

    - 在缺少地下3000m 地勘资料的地区、首次建设中深层地热井下换热供热项目，验收时应选择至少1个代表性井下换热器进行取热能力测试。

    - 井下换热系统换取能力测试包括：

- 测试井下换热器不同流量、不同进水温度条件下，井下换热器出口温度、取热量等参数。绘制进出口温度、流量、取热量和时间的关系曲线；

- 开展最大稳定取热能力测试，延续时间不少于14天；

- 应进行至少三种不同循环流量、进水温度工况测试，每种工况的延续时间不少于72h，评价换热井的合理取热能力；

- 有条件场地，可在下管时安置分布式光纤监测系统，实时监测不同深度井内循环介质温度变化。

  - 热泵供热系统调试与验收

    - 热泵供热系统调试与试运行应符合下列要求：

- 联动试运行前应制定系统调试与运行方案，并报送专业工程师审核批准；

- 试运行过程按调试方案建立相应的组织，操作人员进行交底或培训合格后上线操作，重要设备生产成套单位或供应商单位应有相应的运保人员在场监护和技术指导，一旦出现情况应按有关要求进行；

- 有水系统平衡调试要求的应进行水系统平衡调试，确定系统循环流量、分支流量达到设计要求；

- 动试运行应填写运行记录，运行数据应达到设备技术要求；

- 系统联动试运行应不小于48h，并填写运转记录；

- 负荷试运行阶段平均负荷率应不小于设计值的50%并连续运行72h；

- 系统的试运行应达到设计要求后，应编写调试报告及运行操作规程，确认存档。

    - 热泵供热系统试运行期间的测试与调整应符合下列规定：

- 系统井下换热侧的换热介质压力、流量、温度、换热量等技术参数应符合设计要求；

- 系统蒸发器侧介质压力、温度、流量、换热量等技术参数应符合设计要求；

- 系统冷凝器侧介质压力、温度、流量、换热量等技术参数应符合设计要求。

    - 用于逻辑控制与运行状态监测的系统传感器、执行器的工作正常、通讯正常、响应及时，满足对中深层地热井下换热供热系统进行监测和控制的设计要求，并能正确显示监测结果，实现设备联动、自动调节、自动保护等功能。

    - 供热系统性能测试与验收

- 供热系统性能测试验收宜选择在采暖季，测试周期不小于20天，宜选择在供暖季12月20日后的最大负荷需求阶段；

- 系统的性能测试宜在系统负荷率达到 70%以上进行；

- 应测试系统的井下换热侧温度、流量；负荷侧温度、流量；同步记录热泵机组的用电量；循环水泵的流量、频率、用电量等；

- 热源设备的各项参数记录应同步进行，记录间隔不得大于600s。

- 智能监控

  - 一般规定

    - 控制监测系统应遵循简洁有效的原则，具备运行工况实时分析、参数报警预警等、能耗能效数据分析、存储、导出等基本功能。控制监控系统数据应实时传输并显示，数据报表的记录周期不大于10分钟/次。

    - 用于计量的设备和传感器选型及安装应符合国家标准或行业规范要求，现场设置传感器测量范围和精度应与二次仪表匹配。

    - 控制监控系统的仪表应定期进行标定，监测系统所采集的数据宜进行在线能量平衡校核，发现较大误差或错误时应采取必要的更正措施。

    - 能耗能效监测评估系统除具备本地、本系统的能耗能效监测评估功能外，还应预留数据上传接口。

    - 对于供热规模大于20万平方米或地热换热井数量大于10口井时，宜考虑设置不少于1个地下换热井内沿程温度监测系统。

  - 运行监测系统要求

    - 井下换热侧系统和设备应监控的内容包括：

- 单井循环流量、进出口温度、进出口压力、取热量；

- 井下换热侧设备流量，进出口温度，进出口压力或压降；

- 井下换热侧水泵耗电量、运行状态、运行频率。

    - 热泵及附属设备应监控的内容包括：

- 设备运行状态,开启或停止、手动或自动；

- 设备的故障报警；

- 设备变频器工作状态，手动或自动，变频器控制频率和反馈频率；

- 机组蒸发器饱和温度、压力，冷凝器饱和温度、压力；

- 蒸发器、冷凝器两侧供回水温度、循环流量以及热量；

- 主要设备运行电流、电功率、累计耗电量以及热泵机组能效比；

- 用户侧供热干管及主要支路的流量、回水温度、压力、供热量；

- 用户侧末端换热器的流量、进入口温度、压力。

    - 当供热系统中包含辅助供热时，应包含如下监控内容：

- 热泵供热侧系统热媒流量、温度、压力；

- 辅助供热侧系统热媒流量、温度、压力；

- 耦合后最终的热媒流量、温度、压力。

    - 其他需监控的系统和设备运行基本状态：

- 供热站出口、最远端供热末端换热器或建筑物入口供回水温度应分别进行监测；

- 电动阀门开关状态，连续调节阀门应监控其开度等信息；

- 水处理及定压补水装置开关状态、补水水量和补水漏水报警、超压报警、低温报警等故障报警信息。

  - 控制管理系统要求

    - 控制系统宜具备以下基本功能：

- 系统设备宜具备平台级、站级、就地级三级监控功能；

- 可根据不同场景下的负荷预测结果，对中深层地热供热（井下换热）系统实际制热量、温度、水量等进行调节，并实现与用户侧相关设备的控制和管理；

- 根据运营需求实现碳排放控制策略、经济最优控制策略等策略选择；

- 控制系统应根据历史运行数据，结合预设气象等参数，自主选择最优运行策略；

- 满足井群或多个分布式能源站间的能量平衡及能源调度；

- 实现主机群控、泵组控制等功能。

    - 供热系统各机电设备控制柜应具备与建筑自动控制系统匹配的通讯或控制的数据接口。

- 系统各种机电设备控制柜应给自动控制系统预留硬连接接口，并提供电气二次回路需预留的监视和控制接点；

- 热泵机组应在厂家成套控制柜内预留RS485硬连接通信接口，通信协议可采用市场主流的MODBUS RTU或BACnet MSTP通信协议；

- 各种水泵控制柜电气二次回路预留水泵运行状态、故障状态、手自动状态和远程启停干接点接口；变频泵还需要提供变频控制及频率反馈接口。

    - 各系统分级控器宜采用冗余设计。现场控制器宜在脱离主控或分控计算机控制后仍能维持掉线前的控制状态，并独立完成各种控制及监测工作。

  - 运行管理

    - 供热系统在供暖季开始前，应对管道系统进行压力和流量测试，对电气设备和线路进行安全检查，对机械转动类型设备进行润滑保养、对自控系统通信功能进行状态测试。

    - 供热期和地温恢复期，宜对井下换热系统的换热能力和地温变化进行监测，通过数值模拟分析评估其换热能力的变化以及供热能力的变化，评价地热能取热系统对地下温度场的影响。

    - 运行管理可采用人工或管理系统进行，管理系统宜具备以下基本功能：

- 供热系统及设备运行状况分析、系统及设备故障报警功能、诊断功能、能耗及能效分析功能、碳排放计算及评估功能，并将数据工单进行存储、统计和打印；

- 具备多级操作权限的级别设置和用户口令，经过授权的操作人员完成系统有关程序和运行参数的增删和修改；

- 功能包括但不限于：运行系统、数据库管理、通信控制、操作人员接口、程序调度、时间与联锁程序等内容。工作站提供彩色动态图像显示，实时显示设备的运行状态，发生故障，立即报警，便于运营人员日常管理维护；

- 提供在线缴费、在线报装、在线报修、工单和维保计划等在线功能；

- 提供系统、设备、能耗和故障等预评价、后评估功能；

- 提供设备定位导航系统。

    - 运行管理系统宜具备通过数字孪生技术实现负荷预测、仿真模拟、在线演练、场景展示、运行评估等功能。

  - 评价指标

    - 运行能耗能效评价指标应包括：

- 井下换热系统瞬时取热量，如果有多个换热井，应包括每个井的取热量和多个井的总取热量；井下换热系统累积取热量，包括小时累积量、日累积量、月累积量、投入使用以来累积量；

- 系统供热时的热泵机组、井下换热侧循环水泵、用户供热侧循环水泵等设备瞬时电功率和累积耗电量，包括小时累积量、日累积量、月累积量、投入使用以来累积量；

- 供热系统向建筑物瞬时供热量和累积供热量，包括小时累积量、日累积量、月累积量、投入使用以来累积量；

- 供热系统能效比，瞬时值及一个时间段平均值，系统能效比为供热量与热泵机组、井下换热侧循环水泵、用户供热侧循环水泵等各设备耗电量之比；

EERsys=QsWs	(7)

式中：

Qs—供热系统热泵机组向建筑物供热量，单位为千瓦(kW)；

Ws— 热泵供热系统各设备的功率之和，包括热泵机组压缩机功率、井下换热侧循环水泵及用户供热侧循环水泵的功率，单位为千瓦（kW）；

EERsys—供热系统能效比。

- 热泵机组制热性能系数，瞬时值及一个时间段平均值，热泵机组制热性能系数为供热量与热泵机组耗电量之比；

COPhp=QsWhp	(8)

式中：

Whp—中热泵机组功率，单位为千瓦(kW)；

COPhp—供热泵机组制热性能系数。

- 用户供热侧循环水泵输送系数，瞬时值及一个时间段平均值，该输送系数为供热量与用户供热侧循环水泵耗电量之比；

WTFu=QsWu	(9)

式中：

Qs—热泵机组供热量，单位为千瓦(kW)；

Wu—用户侧水泵功率，一般可以忽略不计，单位为千瓦(kW)；

WTFu—用户侧水泵输送系数。

- 井下换热侧循环水泵输送系数，瞬时值及一个时间段平均值，该输送系数为为地热取热系统取热量与井下换热侧循环水泵耗电量之比。

WTFBHEX=QBHEXWBHEX	(10)

式中：

QBHEX—井下换热系统取热量，单位为千瓦(kW)；

WBHEX—井下换热侧循环水泵功率，单位为千瓦(kW)；

WTFBHEX—井下换热侧循环水泵输送系数。

  - 能效评价

    - 供热系统运行评价宜符合以下规定：

- 供热系统能效比应符合设计文件的规定；

- 当设计文件无明确规定时，系统达到设计负荷供回水温度和流量条件下，系统运行性能不宜低于表1中3级的要求；

- 运行能效评估等级

| 等级 | 热泵机组制热性能系数（COPHP） | 供热系统能效比（EERsys） |
| --- | --- | --- |
| 1级 | ≥7.0 | ≥5.5 |
| 2级 | 7.0＞COPHP≥6.0 | 5.5＞EERsys≥4.5 |
| 3级 | 6.0＞COPHP≥5.0 | 4.5＞EERsys≥4.0 |

- 供热系统化石能源替代量、二氧化碳减排量、二氧化硫减排量、粉尘减排量应符合北京市相关文件的要求，并在评价报告(见附录B)中给出。

- （资料性）
中深层地热井下换热供热工程质量检查验收记录表

  - 中深层地热井下换热供热工程施工质量检验批验收记录

中深层地热井下换热供热工程施工质量检验批验收记录，宜在施工企业质量自检的基础上，由建设单位项目专业技术负责人组织会同项目施工员及质量员等对该批次工程质量的验收过程与结果进行填写。验收批验收的范围、内容划分，宜由工程项目的专业质量员确定，抽样检验及合格评定宜按照GB50243的要求进行填写与申报，验收通过后，宜有建设单位项目专业技术负责人的签字。工程施工质量检验批批次的划分宜与工程的特性相结合，不应漏项。

  - 中深层地热井下换热供热工程的主要设备与材料进场记录

中深层地热井下换热供热工程的主要设备与材料进场记录，宜由工程项目的专职材料员按表A.1的要求进行填写与申报，并由建设单位项目负责人组织施工单位专业技术负责人，专业质量员等进行验收。

  - 中深层地热井下换热供热工程的检验批质量验收记录

中深层地热井下换热供热工程的检验批质量验收记录，宜由工程项目的专职质量员按表A.2的要求进行填写与申报，并由建设单位项目专业技术负责人组织施工员和专业质量员等进行验收 。

  - 中深层地热井下换热供热工程质量验收

中深层地热井下换热供热工程质量验收由建设单位项目专业技术负责人组织项目专业质量员、项目工程师与项目经理等共同进行，分项工程质量验收记录宜按表A.3进行填写，分部工程质量验收记录宜按表A.4进行填写。

  - 中深层地热井下换热供热系统相关性能的评价及验收

中深层地热井下换热供热系统相关性能的评价及验收由建设单位项目负责人组织施工单位项目专业质量员、项目工程师与项目经理等共同进行，供暖系统性能测试记录宜按表A.5进行填写，系统运行基本参数测试记录宜按表A.6进行填写，工程竣工验收报告宜按表A.7进行填写。

- 表A.1  主要设备与材料进场记录

编号：

| 工程名称 |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  | 技术负责人 |  |
| 序号 | 设备、材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 进场数量 | 质量文件 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位验收结论： 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 施工单位自查结论： 项目技术负责人： 年 月 日 |  |  |  |

- 表A.2  检验批验收质量记录

- 编号：

| 单位 工程名称 |  |  |  | 分部 工程名称 |  |  |  |  | 分项 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  | 检验批 容量 |  |  |  |  |
| 检验批 部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工依据 |  |  |  | 验收依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计要求及 质量验收规范 的规定 |  | 施工 单位 质量 评定 记录 | 建设单位验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 单项 检验 批产 品数 量（N） | 单项 抽样 样本 数（n） | 检验 批汇 总数 量ƩN |  | 抽样 样本 汇总 梳理 Ʃn |  | 单项或 汇总Ʃ 抽样检 验不合 格数量 |  | 评 判 结 果 | 备 注 |
| 主 控 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果评定 |  |  | 专业工长： 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 验收结论 |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A.3  分项工程质量验收记录

（分项工程）                      编号 ：

| 单位 工程名称 |  |  | 分部 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程数量 |  |  | 检验批数量 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  | 项目技术 负责人 |  |
| 序号 | 检验批 名称 | 检验批 数量 | 部位/区段 | 施工单位 检查结果 | 监理单位 验收结论 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查结果 |  | 项目专业技术负责人： 年; 月; 日. |
| 建设单位 验收结论 |  | 项目专业负责人： 年; 月; 日. |

- 表A.4  分部工程质量验收记录

（分项工程）                      编号 ：

| 单位 工程 名称 |  |  | 分部工程 系统数量 |  | 分项 工程数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 单位 |  |  | 项目负责人 |  | 技术 负责人 |  |
| 施工 依据 |  |  | 验收依据 |  |  |  |
| 序号 | 分项 工程名称 | 检验批 数量 | 施工单位 检查结果 | 建设单位验收结论 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 验收 单位 | 施工单位 |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 建设单位 |  | 项目专业负责人： 年 月 日 |  |  |  |

- 表A.5  供暖系统性能测试记录表

| 工程名称： |  |  | 施工单位： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组名称： |  |  | 机组编号： |  |  |  |
| 测试日期： |  |  | 第测试周期 |  | 测试持续时间： |  |
| 时间 | 热媒流量/（m³/h） |  | 热媒温度/（℃） |  | 制热量/（kW） |  |
|  | 设计值 | 实测值 | 进口温度 | 出口温度 | 设计值 | 实测值 |
| 测试期间 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 测试人：; 记录人：; 核查人：. |

- 表A.6  系统运行基本参数测试记录表

| 工程名称： |  | 施工单位： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组名称： |  | 机组编号： |  |  |
| 测试日期： | 第测试周期 |  | 测试持续时间： |  |
| 时间 | 用户侧流量 /（m³/h） | 用户侧进口工质 温度/（°C） | 用户侧出口工质 温度/（°C） | 用户侧进出口工质 温差/（°C） |
| 测试期间 平均值 |  |  |  |  |
| 测试期间机组累计消耗电量（kWh） |  |  |  |  |
| 测试期间水泵累计消耗电量（kWh） |  |  |  |  |
| 测试人：; 记录人：; 核查人：. |

- 表A.7  工程竣工验收报告

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 施工地点 |  |
| 施工单位 |  |
| 监理单位 |  |
| 勘察设计单位 |  |
| 建设单位 |  |
| 验收时间 |  |
| 验收项目 摘要 |  |
| 验 收 记 录 |  |
| 施工单位 自检意见 | 签字（章）： 年 月 日 |
| 监理单位 验收意见 | 签字（章）： 年 月 日 |
| 勘察设计单位 验收意见 | 签字（章）： 年 月 日 |
| 建设单位 验收意见 | 签字（章）： 年 月 日 |
| 备注： |  |

- （资料性附录）
中深层地热井下换热供热项目评价报告格式

中深层地热井下换热供热系统

评价报告

Evaluation Report

NO：

项目名称：

委托单位：

检验类别：

|  | 测试评价机构 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 年 | 月 | 日 |
| 测试评价机构地址： | 邮政编码： |  |  |

测试评价机构

评价报告

| 报告编号 | 第 | 页 | 共 | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 委托单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  | 电话 |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  | 测评日期 |  |  |
| 测评项目 |  |  |  |  |  |
| 测评依据 |  |  |  |  |  |
| 测试仪表 |  |  |  |  |  |
| 形式检查结果 |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目 |  |  | 结论 |
| 资料 检查 | 1 | 项目施工设计文件审查报告及其意见 |  |  |  |
|  | 2 | 竣工验收图纸 |  |  |  |
|  | 3 | 项目关键设备检测报告 |  |  |  |
|  | 4 | 隐蔽工程验收记录和资料 |  |  |  |
|  | 5 | 分项工程质量验收记录 |  |  |  |
|  | 6 | 关键部件质检合格证书和相应的检测报告 |  |  |  |
|  | 7 | 单机试运转记录、系统调试记录 |  |  |  |
| 实施量 检查 | 8 | 实施规模 |  |  |  |
|  | 9 | 系统配置（系统类型、主要设备参数、装机容量、主要部件类型和技术参数等） |  |  |  |

测试评价机构

评价报告

| 报告编号 | 第 | 页 | 共 | 页 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 评价指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 评价结果 |
| 1 | 系统制热性能系数 COPsys |  |
| 2 | 能源站用户侧主管道进出口温度 |  |
| 3 | 常规能源替代量（t 标煤/年） |  |
| 4 | 二氧化碳减排量（t/年） |  |
| 5 | 二氧化硫减排量（t/年） |  |
| 6 | 粉尘减排量（t/年） |  |
| 判定结果 |  |  |
| 1 | 判定结果 | □合格; □不合格. |
| 测试评价机构（盖章）：; 报告日期：; 年; 月; 日. |
| 批准：; 审核：; 主检：. |
| 说明：此表为检查、测试及判定结果汇总表，在报告正文中要求给出具体的结果，正文至少要包括以下几部分内容：1）概况；2）依据；3）形式检查结果；4）测评内容；5）仪器仪表清单；6）测试结果；7）判定结果；8）测评方案。 |  |  |

参 考 文 献

[1] GB 50243  通风与空调工程施工质量验收规范

[2] GB/T 18430.1  蒸气压缩循环冷水（热泵）机组第 1部分：工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组

[3] GB/T 151  热交换器

[4] SY/T 5374.1  固井作业规程

[5] SY/T 6592  固井质量评价方法

[6] NB/T 10097  地热能术语

[7] NB/T 10269  地热测井技术规范

[8] DB11/T 852  有限空间作业安全技术规范

_________________________________