ICS 27.080

CCS J75

	 DB11




北京市地方标准
DB 11/ T 1253—2022
	     替代DB 11/ T 1253—2015


地埋管地源热泵系统工程技术规范
Technical code for ground-coupled heat pump system

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识
	（征求意见稿）

	     


XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
北京市市场监督管理局   发布
目  次

II

前言

1

1　范围

1

2　规范性引用文件

1

3　术语和定义

4　基本规定
3
5　勘查与评估
3
6　系统设计
4
7　系统施工
7
8　系统监测
10
9　调试与验收
12
10　运行管理
13
14

附录A（规范性）　岩土热响应试验

15

附录B（资料性）　地埋管外径及壁厚

17

附录C（资料性）　岩土体热物性参数



前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替DB11/T 1253—2015《地埋管地源热泵系统工程技术规范》，与DB11/T 1253—2015相比，主要技术变化如下：

更改了范围内容，增加了地源热泵系统智能监控的规定；
规范性引用文件增加了GB 55015、NB/T 10274等标准；

删除了“传热介质”“换热孔”等简单明确的术语和定义；
基本规定中增加了多能耦合形式和设计要求，删除了资质要求和不必要的表述；
勘查与评估删除了有关勘查资质的管理规定，增加了场地状况调查内容；
系统设计删除了有关设计资质的管理规定，增加了辅助热源调峰、蓄能、监测和智能化节能控制系统、消防安全设计等内容；
系统施工删除了有关施工资质、监理资质的管理规定，增加了有限空间作业、安全施工等内容；
增加了系统监测与控制内容；

调试与验收删除了关于监理单位的管理规定，更改了调试试验内容；
增加了运行管理内容。
本文件由北京市发展和改革委员会提出并归口。

本文件由北京市发展和改革委员会组织实施。

本文件起草单位：北京市地质矿产勘查院、自然资源部浅层地热能重点实验室、北京市地热调查研究所、北京节能环保中心、北京市华清地热开发集团有限公司

本文件主要起草人： 
本文件及其所代替的文件的历次版本发布情况为：

——2015年首次发布为DB11/T 1253—2015；

——本次为第一次修订。

地埋管地源热泵系统工程技术规范

范围

本文件规定了地埋管地源热泵系统工程的基本规定、勘查与评估、系统设计、施工安装、工程验收、智能监控的技术要求。

本文件适用于以岩土体为低温热源的地埋管地源热泵系统工程的建设和运行。
规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14848  地下水质量标准

GB 50015  建筑给水排水设计规范

GB 50202  建筑地基基础工程施工质量验收规范

GB 50203  砌体工程施工质量验收规范

GB 50243  通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50261  自动喷水灭火系统施工及验收规范

GB 50274  制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范

GB 50366  地源热泵系统工程技术规范

GB 50411  建筑节能工程施工质量验收标准

GB 50736  民用建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 50738  通风与空调工程施工规范

GB 50974  消防给水及消火栓系统技术规范

GB 55015  建筑节能与可再生能源利用通用规范

DZ/T 0225  浅层地热能勘查评价规范

NB/T 10274  浅层地热能开发地质环境影响监测评价规范
CJJ 101  埋地聚乙烯给水管道工程技术规程

JGJ/T 132  居住建筑节能检测标准

DB11/ 687  公共建筑节能设计标准
DB11/891  居住建筑节能设计标准

DB11/T 1639  地源热泵系统节能监测

DB11/T 1771  地源热泵系统运行技术规范

DB11/T 1956  地热动态监测规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

地埋管地源热泵系统 ground-source heat pump system 

以岩土体为低温热源，以地埋管为换热方式，以水为传热介质，由水源热泵机组、地温能交换系统、建筑物内系统组成的供冷供热空调系统。
岩土热响应试验  rock-soil thermal response test

通过测试仪器，对项目所在场区的勘查测试孔进行一定时间的连续换热试验，获得项目场区岩土体的初始平均温度、岩土体综合热物性及岩土体换热能力等参数。

埋设温度传感器法  embedding temperature sensor method
在竖直地埋管换热器不同深度埋设温度传感器，通过实时监测温度传感器的监测数值，确定不同深度岩土体温度的方法。

无负荷循环法  reactive circulation method
不向地埋管换热器内循环水加载冷、热量，利用循环水与岩土体达到热平衡时的温度，分析岩土体初始平均温度的方法。

水温平衡法  water temperature balance method
地埋管换热器安装完成后在管内充满水，静置至少48h后管内的水与岩土体达到热平衡，通过水泵循环将管内的水泵出，同时监测水温的变化，通过管内水的温度分析岩土体温度的方法。

稳定热流测试  steady heat flow test
向地埋管换热器循环介质提供稳定的热量，记录地埋管换热器进、出水温度的响应情况，计算岩土体综合热物性参数的测试方法。

稳定工况测试  steady working condition test
建立稳定的地埋管换热器夏季或冬季运行工况，记录地埋管换热器进、出水温度的响应情况，计算岩土体在设定工况下的换热能力的测试方法。

换热监测孔  heat exchange monitoring hole

通过在换热孔内下入温度传感器，用于监测地埋管换热器换热过程中其周边地层温度变化的换热孔。

影响监测孔  heat exchange effect monitoring hole

通过在钻孔内下入温度传感器，用于监测换热孔温度变化影响范围的钻孔，一般布设于换热孔周边5m距离内。

常温监测孔  initial temperature monitoring hole

通过在钻孔内下入温度传感器，用于监测不同季节地层原始温度的钻孔，一般布设在换热孔布设区域边缘10m距离外。

基本规定

地埋管地源热泵系统工程应与供热规划、热网规划、节能规划、可再生能源规划等相协调。

地埋管地源热泵系统工程的勘查、设计、施工安装与运维单位应有相应的技术能力。

地埋管地源热泵系统工程应符合安全可靠、绿色低碳、高效节能、经济合理、精细智能的要求。
地埋管地源热泵系统工程应选用高效节能的材料和设备。
地埋管地源热泵系统工程应进行工程场地状况调查和浅层地热能勘查。

勘查与评估
一般规定

地埋管地源热泵系统工程应收集建设场地及其周边一定范围内地质、水文地质等方面的基本资料。

应根据建设场地和地质条件确定相应的勘查方法。
地埋管地源热泵系统工程应编写浅层地热能地质条件评估报告。
场地调查

工程场地状况调查包括热源系统场地状况调查和热泵机房和配套能源设施建筑空间调查。

热源系统场地状况调查内容应包括：

场地规划面积、形状及地形地貌特征；

场地内已有建筑物和规划建筑物的占地面积及其分布、基础型式及埋深；

场地内已有树木植被、池塘、排水沟及架空输电线、市政管网、交通设施、历史文化遗迹、电信电缆的分布及规划综合管线分布；

场地内已有的、计划修建的地下管线和地下构筑物的分布及其埋深；

交通道路状况及施工所需的电源、水源情况。

热泵和配套能源设施建筑空间调查内容应包括：

建筑空间与热源系统之间的管线长度和构筑物情况；

建筑空间面积、层高、承重能力、隔音水平、防水性能。

浅层地热能勘查

勘查范围为地埋管换热系统建设场地范围内，勘查孔布设应充分考虑场地内地质条件差异和换热孔分布情况，宜分散布设于换热孔区域。

勘查要求：

水平地埋管换热系统工程，工程场地勘查采用槽探或钎探进行，槽探位置和长度应根据场地形状确定，槽探的深度宜超过预计的埋管深度1m，钎探技术标准参照GB 50202的相关规定执行。竖直地埋管换热系统工程，工程场地勘查采用钻探进行，勘查孔深度宜比预计的埋管深度深5m，勘查孔应进行地球物理测井；

工程场地地层岩性差异较小时，勘查工作量的布置按表1确定，工程场地地层岩性差异较大时，宜根据场地内地质条件增加探槽或勘查孔数量。

探槽和勘查孔工作量

	埋管方式
	系统应用建筑面积A（m2）
	探槽、勘查孔数量（个）

	水平
	A＜500
	1（探槽）

	
	A≥500
	≥2（探槽）

	竖直
	A＜10000
	1~2（孔）

	
	10000≤A＜25000
	2~3（孔）

	
	25000≤A＜50000
	3~4（孔）

	
	A≥50000
	≥4（孔）


勘查内容应包括：

岩土体地层岩性结构、地下水位、冻土层厚度、地下水径流方向、速度、地温场分布特征；

开展岩土热响应试验，获得项目场区岩土体初始平均温度、岩土体综合热物性及岩土体换热能力等参数；

岩土热响应试验应符合附录A的规定。

浅层地热能地质条件评估报告的内容应包括：

建设项目的规模、功能及冷热需求；勘查区以往地质工作程度及浅层地热能开发利用现状；勘查工作的进程及完成的工作量。

勘查区的自然地理条件；气象和水文特征、区域地质条件，地层分布特征；含水层（带）的空间分布，地下水的水质、水位动态特征及补给、径流、排泄条件。

勘查工作的主要内容及其布置；工作的主要成果。

岩土热响应试验结果；浅层地热能利用量计算的依据，计算浅层地热能；根据保护资源、合理开发的原则，提出相应的利用方式及其保证程度，预测其可能的变化趋势。

评价浅层地热能的资源条件；提出拟建换热系统的方式；建议换热系统的初步方案。

拟建工程的经济性和风险性分析。

施工中和运行后应注意的事项；地温场监测点的设置及要求。

取得勘查成果资料后，宜采用数值模拟的方法，对项目运行状况以及对地温场的影响进行预测分析，最小周期不应小于1年，应用建筑面积10000m2以上的地埋管地源热泵系统，应进行10年以上的预测分析。

系统设计
一般规定

换热系统的设计应以浅层地热能地质条件评估报告为依据，且符合GB 55015、DB11/891的规定，宜采用辅助热源或冷源的调峰方式。

地埋管地源热泵系统应设置智能监控系统，运用人工智能、云计算、大数据、仿真系统及物联网等技术，构建智能化供热体系。

地埋管管材与传热介质

地埋管及管件应具有质量检验报告和生产厂的合格证。埋管内外表面应清洁、光滑，不应有明显的划伤、凹陷、颜色不均等缺陷；管端头应切割平整，并与管轴线垂直。

地埋管管材及管件应符合下列规定：

地埋管宜采用聚乙烯管（PE80或PE100），不应使用再生塑料管材，管件与管材应为相同材料；

地埋管管材的公称压力不应小于1.0MPa，地埋管外径及壁厚可参照附录B选用。

为预防管道受热发生热变形，未安装的管材应避光存放。

竖直地埋管换热器的U型弯管接头，应选用定型的U型弯头成品件，不应采用揻制弯头或焊接弯头。

地埋管换热系统的传热介质应使用不低于GB/T 14848中规定的III类地下水质量标准的水，水中不应加注乙二醇等对环境产生危害的添加剂。

地埋管换热系统设计

地埋管换热系统设计前应明确待埋管区域内各种地下管线的种类、位置及深度，预留未来地下管线所需的埋管空间及埋管区域进出重型设备的车道位置。

当地埋管地源热泵项目可利用埋设换热孔场地不足时，经技术、经济、安全分析后可采用建筑物下、水系下埋设换热孔。

在建筑的基础下埋设换热器时，应与结构专业设计人员共同确定地埋管设计方案，满足建筑基础的设计要求。

地埋管换热器进、出水温度应符合下列规定：

夏季工况，地埋管换热器侧出水温度宜低于33℃；

冬季工况，地埋管换热器侧进水温度宜高于4℃。

地埋管换热器设计计算宜根据岩土热响应试验结果并参照附录C，采用专用软件或按照DZ/T 0225进行计算，环路集管不应包括在地埋管换热器换热长度内。

地埋管换热系统宜结合系统末端需求和冷热源机组的设计方案进行分区设计，且采用条带状分散布设换热孔，当整场地布设时宜加大中心区域换热孔间距，保证地埋管运行的间歇性和地温的恢复。 

地埋管换热器内传热介质流态应保持紊流，单U型流速不宜小于0.4 m/s，双U型流速不宜小于0.2m/s，水平环路集管坡度宜为0.002。

竖直地埋管换热器埋管深度和间距应根据浅层地热能地质条件评估报告确定，同一环路内钻孔孔深应相同，孔径不宜小于0.11m，间距不应小于4m。

回填料应符合环保标准且具有密封特性。应根据地质特征确定地埋管换热孔回填料配方，回填料的导热系数不宜低于钻孔外岩土体的导热系数。

当地埋管地源热泵项目可利用地表面积较大，浅层岩土体的温度及热物性受气候、雨水、埋设深度影响较小时，经技术、经济分析后可以采用水平埋管，埋管形式应根据地质条件选择。

水平地埋管换热器宜进行分组连接，每组换热器管长不大于5000m，各组换热器形成的地埋管环路两端应分别与供、回水环路集管连接，应采取同程式布置，并应在各环路的总接口处设置检查井，井内设置相应的阀门。

水平埋管换热器可不设坡度，最上层埋管顶部应在冻土层以下不小于0.6m，且距地面不宜小于1.5m，可分层埋设，分层间距不应小于1m，也可水平管沟埋设，水平管沟间距不应小于1.2m。

环路集管和环路支管宜采用同程布置，每对供、回水环路支管连接的地埋管换热器数量宜相等且宜少于8眼，集管与分、集水器之间应设置关断阀。

环路集管和支管供、回水管的间距应不小于0.6m，深度应在冻土层以下不小于0.6m，且距地面不宜小于1.5m, 建筑物基础下埋管时，距建筑底板下表面不宜小于0.5m。

地埋管换热器安装位置宜靠近机房或以机房为中心设置。

地埋管换热系统应设泄漏报警及自动充水系统。需要防冻的地区，应设防冻保护装置。

地埋管换热系统设计时应进行水力计算，并提出水力平衡措施的建议。

地埋管换热系统宜采用变流量设计，但地埋管内传热介质流速不应低于最低流速限值。

地埋管换热系统宜设置反冲洗系统，冲洗流量宜为工作流量的2倍。

多能耦合热源部分设计

合理匹配浅层地热能资源与负荷需求，宜采用多种能源协同耦合的复合能源应用形式。
地源热泵系统耦合其他能源系统时，应充分挖掘浅层地热能供热潜力，优先以地源热泵系统供热为主。

应综合考虑场地条件、资源条件以及经济性、系统能效、碳排放和供能稳定性等因素，选择高效低碳辅助冷热源和设置蓄能系统。
输热管线设计
对供暖、通风、空调及生活热水负荷供热的热力管网应采用水作为供热介质。

输热管线宜采用闭式双管制，当技术经济合理时，可采用开式、单管制，当不同分区、不同时段负荷需求差异较大时，可采用多管制。

输热管线的位置应符合下列规定：

输热管线选线时宜避开土质松软地区、地震断裂带、滑坡危险地带以及高地下水位区等不利地段；

通过非建筑区的输热管线应沿道路敷设，道路上的输热管线应平行于道路中心线，并宜敷设在车行道以外的地方，同一条管道应只沿街道一侧敷设；

管径等于或小于300mm的输热管线，可穿过建筑物地下室或用开槽施工法自建筑物下专门敷设的通行管沟内穿过，用暗挖法施工穿过建筑物时不受管径限制；

输热管线可与自来水管道、电压10kV以下的电力电缆、通讯线路和压力排水管道一起敷设在综合管沟内，热力管道应高于自来水管道，且自来水管道应做绝缘层和放水层；

地上敷设的输热管线可与其他管道敷设在同一管架上，应便于检修，且不得架设在腐蚀性介质管道的下方。

输热管线敷设形式应符合下列规定：

输热管线地下敷设时，宜采用直埋敷设，当采用管沟敷设时，宜采用不通行管沟敷设；

当采用直埋敷设时，应采用保温性能良好、防水性能可靠、保护管耐腐蚀的预制保温管敷设；

当输热管线穿越不允许开挖检修的地段时，宜采用通行管沟敷设，当采用通行管沟敷设困难时，可采用半通行管沟敷设。

建筑物内系统设计

建筑物内系统的设计方案应根据地热能交换系统条件、建筑空调与供热技术要求与负荷特点，通过技术、节能与经济比较后合理确定，且应符合GB 50366、GB 50736及DB11/687的要求。

涉及生活热水或其它热水供应部分，应符合GB 50015的要求。

消防安全设计

设备机房内水路系统管道保温、电气系统导线护套等应采用耐火阻燃材料。

设备机房内不得堆放易燃易爆等危险品，且应设置灭火器等消防设施。

设备机房内宜设消火栓、起火自动报警和自动灭火装置，符合GB 50261和GB 50974的规定。

设备机房内应设置防火门、疏散通道、安全出口，且划定和设置其他设施时不得占用和堵塞。

在出入口、电梯口、防火门等醒目位置应设置提示安全逃生路线、安全出口、消防设施器材使用方法的明显标志和警示标语。

施工安装

一般规定

地源热泵系统施工应符合GB 50738的规定，地埋管换热系统施工及输热管线施工应符合GB 50202、GB 50203的规定，且应符合建设工程、电气安装、有限空间作业等相关施工安全的规定。

地埋管换热系统施工时，不应损坏既有地下管线及构筑物，且距离水井、室外排水设施、化粪池宜不少于15m。

地埋管换热器安装完成后，应在埋管区域做出标志或标明管线的定位带，并应采用2个现场的永久目标进行定位，并建立地埋管换热器的数据档案，包括定位坐标、实际深度、钻孔完成时间等。

项目施工过程中应做好施工资料的编制、审核、存档等管理。
地埋管换热系统施工

地埋管换热系统施工前应具备埋管区域的勘查资料、设计文件和施工图纸，并完成施工组织设计。 

地埋管换热系统施工前应了解埋管场地内已有地下管线、其它地下构筑物的功能及其准确位置，并应进行地面清理，铲除地面杂草、杂物和浮土，平整地面。

当在建筑物基础下埋管时，应与有关专业协调衔接，考虑基础沉降、安全及施工工艺等因素，不得对结构安全造成隐患，不应在建筑物基础下设置泥浆坑。

当埋管穿越建筑底板或地下室外墙时，应采取相应的保护及严格的防水、防渗措施，同时应充分考虑防潮设置。

换热孔钻孔方法应根据地质条件选择：

第四系细颗粒地层宜采用回转钻进；

第四系粗颗粒地层宜采用回转钻进或冲击钻进；

基岩地层宜采用潜孔锤钻进；

若基岩地层上覆第四系地层，则钻进第四系地层时应采用跟管钻进。

竖直地埋管钻孔施工应符合下列规定：

钻进过程中，做好钻孔记录，包括地下岩层情况、地下水情况；

钻孔开孔及终孔宜采用同一设计口径，如遇回填土、卵石层、流砂带、破碎带、孔洞、洞穴等复杂地层，应采取泥浆护壁或埋设套管护壁，护壁套管内径应与设计钻孔口径一致；

实际钻孔孔深宜大于设计孔深1m~2m；

钻孔施工应及时清除孔口残渣，设置排水沟和泥浆池等设施，以过滤、储存钻孔浆液；

潜孔锤钻进成孔后下管前，采用压缩空气或清水进行清孔，孔底沉碴不大于0.5m；

钻孔孔位偏差不应大于0.1m，钻孔的垂直偏差不应大于1.0％，钻孔终孔孔径不应小于设计孔径。

竖直地埋管换热器的安装应符合下列规定： 

竖直地埋管换热器安装应在钻孔完成且孔壁固化后立即进行；

钻孔完成后下管前，应先将地埋管换热器按设计要求组装好，并对地埋管换热器进行水压试验；

水压试验合格后将地埋管换热器带压下入孔内。
下管应连续、缓慢，并应采取措施使地埋管换热器各支管处于分开状态。
下管深度与设计深度误差不超过0.5m；

下管完毕后地埋管换热器上端应高出地面，管端应作好临时封闭措施，防止进入杂物。

竖直地埋管回填应符合下列规定：

竖直地埋管换热器安装完毕后应立即回填封孔；

当地埋管换热器设在密实或坚硬的岩土体中时，宜采用膨润土和细砂或水泥的混合浆回填；

当循环原浆满足安全、传热等的要求时，可采用原浆回填，不应使用原状土回填；
当地埋管换热器设在密实或坚硬的岩土体中时，宜采用水泥基料回填；

回填料应搅拌均匀后方可使用，回填应密实，无空腔。
地下水位较高时，可采用孔口灌浆或孔底注浆，地下水位较低时，应采用孔底注浆；

采用孔口灌浆时，灌浆过程应缓慢，并注意观察地埋管周围回填料的沉降情况，必要时需采用多次灌浆回填，确认稳定后方可结束该工序；

采用孔底注浆时，注浆管和U型管应一起下入孔中，注浆管内径不宜小于20mm，注浆管底端宜设防堵堵头，且注浆时应能够将其冲开，注浆管下入深度以距U型端头0.3m～0.5m为宜，注浆设备应选用专用注浆泵。

水平管网部分施工应符合CJJ 101的有关规定并符合下列规定：

水平管网施工在竖直埋管完成后进行，水平管沟开挖时应防止地埋管换热器损坏或进入杂物； 

水平管道铺设前，沟槽底部应先铺设不小于100mm的细砂并平整夯实。
水平管道安装时，应防止石块等重物撞击管身。
管道不应有折断、扭结等问题，转弯处应光滑，且应采取固定措施；

埋地管道应采用热熔或电熔连接，根据管径和环境等选择合适的方式；

水平管道在转弯处须用圆角，避免90°直角转弯，或安装合适的弯管接头；

水平管沟的回填料应细小、松散、均匀，且不应含石块及土块。回填过程槽底至管顶以上500mm应采用人工逐层均匀压实，每层厚度不宜大于300mm，回填料应与管道外壁接触紧密，且不得损伤管道。 

水平管沟内应铺设警示带，警示带宜铺设于管道上方，沟槽深度的1/2处。

水平地埋管换热器埋设应符合下列规定：

水平地埋管换热器铺设前，沟槽底部应先铺设相不小于100mm的细沙。水平地埋管换热器安装时，应防止石块等重物撞击管身。
管道不应有折断、扭结等问题，转弯处应光滑，且应采取固定措施；

水平地埋管换热器回填料应细小、松散、均匀，且不应含石块及土块。
回填过程应采用人工逐层均匀压实，回填料应与管道接触紧密，且不得损伤管道。 

水压试验应符合下列规定：

竖直地埋管换热器插入钻孔前，应做第一次水压试验，试验压力应不小于1.2MPa，在试验压力下，稳压应不少于15min且压力降不应大于3％，无泄漏现象。试验合格后将试验压力降至0.6 MPa，在有压状态下插入钻孔，回填完成后保压1h；水平地埋管换热器放入沟槽前，应做第一次水压试验，试验压力应不小于1.2MPa，在试验压力下，稳压应不少于15min且压力降不应大于3％，无泄漏现象；

竖直或水平地埋管换热器与环路集管装配完成后，回填前应进行第二次水压试验，试验压力应不小于0.6MPa。在试验压力下，稳压应不少于30min且压力降不应大于3％，无泄漏现象；

环路集管与机房分集水器连接完成后，回填前应进行第三次水压试验，试验压力应不小于0.6MPa。在试验压力下，稳压应不少于2h，且无泄漏现象；

地埋管换热系统全部安装完毕，且冲洗、排气及回填完成后，应进行第四次水压试验，试验压力应不小于0.6MPa。在试验压力下，稳压应不少于12h且压力降不应大于3％；

当换热孔中无地下水时，水压试验中系统最低点的压力不应大于管材的公称压力。

水压试验宜缓慢升压，升压过程中应随时观察与检查，不应有渗漏；

不应在可能结冰的寒冷天气中进行水压试验，不应以气压试验代替水压试验。

当室外环境温度低于5℃或有雨雪时，应采取有效措施保障管道连接质量，当室外环境温度低于0℃，不宜进行地埋管换热器的施工。
输热管线施工

输热管线施工前应具备埋管区域的勘查资料、设计文件和施工图纸，并完成施工组织设计。

定线测量应符合下列规定：

应按照主管线、支干线、支线的次序进行，主管线起点、终点、中间各转角点及其它特征点应在地面上定位，支干线、支线可按主干线方法定位；

直线段上中线桩位的间距不宜大于50m，管线中线量距可用全站仪、电磁波测距仪或检定过的钢尺丈量；

管线中的固定支架、地上构筑物、检查室、阀门可在管线定位后，用钢尺丈量方法定位；

管线转角点应在附近永久性建筑物或构筑物上标志点位，当附近没有永久性工程时，应埋设标石。

管沟工程应符合下列规定：

施工前应对开槽范围内的地上地下障碍物进行现场核查，逐项查清障碍物的构造情况，以及与工程的相对位置；

槽底不得受水浸泡或受冻，槽壁应平整，边坡坡度和槽底高程、位置、宽度、坡度符合设计要求；

设计要求做垫层的直埋管道的垫层材料、厚度、密实度应按设计要求施工。

砌体结构质量应符合下列规定：

砌筑方法应正确，不应有通缝，砂浆应饱满，配合比应符合设计要求；

墙面应清洁，刮缝深度应适宜，勾缝应密实，深浅一致，横竖缝交接处应平整；

防水层与基层紧密结合，面层应压实抹光，接缝严密，不应有空鼓、裂缝、脱层和滑坠等现象。

焊接施工应符合下列规定：

焊接前应清除待焊处表面的水、氧化皮、锈、油垢；

不得在焊接过程中向焊缝中填塞焊条头、铁块等杂物；

焊缝不得存在表面气孔、夹渣、裂纹和电弧擦伤等缺陷。

建筑物内系统施工

建筑物内系统安装应符合GB 50243、GB 50274及GB 50366的规定。

施工安全

建筑工程施工安全应符合下列规定：

一切附属设施的搭设、机械安装、运输道路、电力网和其它临时工程的位置，均应在施工前进行合理安排；

施工现场周围应设栅栏，有悬崖、陡坡等危险的地区应设栅栏和警戒标志,夜间要设红灯示警，施工现场地面应平整，沟、坑应填平或设置盖板；

应按规定使用安全帽、安全带、安全网，任何人员进入施工现场应佩戴安全帽；

起重设备应有限位保险装置，不得“带病”运转,不得超负荷作业，不得在运转中维修保养；

不得赤脚、穿高跟鞋或拖鞋进入施工现场，高空作业不准穿硬底鞋与带钉易滑的鞋靴；

夜间施工应设置足够的照明设备。

电气安装施工安全应符合下列规定：

施工现场内架设高压线路时，应与建筑物、工作地点保持足够的安全距离；

电缆的路径应选择不易遭受损坏的路线，电缆型号应根据环境条件、敷设方式和用电设备特点等因素选择；

电气设备应全部接零、接地，电动机械和手持电动工具应安装漏电保护装置，临时线路应采用绝缘良好的导线，其截面应能满足用电负荷和机械强度的需要；

电热装置在运行中突然停机时，应立即将开关调至停机位置并切断电源，方可查找原因。

有限空间作业安全应符合下列规定：

进入有限空间作业前，应根据实际情况测定有害气体、可燃性气体、粉尘的浓度，符合规定方可进入，并加强通风换气确保空气质量；

有可燃气体或可燃性粉尘存在的作业现场，应使用符合防爆要求的检测仪器、电动工具、照明灯具、作业工具等；

应设作业监护人，全过程掌握作业者作业期间的状况，与作业人规定明确的联络信号，保持有效的作业、报警、撤离等信息沟通，保证在有限空间外持续进行监护；

有限空间的出入口内外应保持其畅通无阻，便于人员出入和抢救疏散。

工程验收

一般规定

地埋管地源热泵系统交付使用前，应进行整体运转、检验、调试与验收。

地埋管地源热泵系统整体运转、调试与验收还应符合GB 50243和GB 50274的相关规定。

检验

地埋管换热系统安装过程中，应进行现场检验，并提供检验报告。检验内容应符合下列规定：

管材、管件等材料应符合国家现行标准的规定；

钻孔、水平埋管的位置和深度、地埋管的直径、壁厚及长度均应符合设计要求；

回填料及其配比应符合设计要求，回填过程的检验应与安装地埋管换热器同步进行；

水压试验应合格；

各环路流量应平衡，且应满足设计要求；

循环水流量及进、出水温差均应符合设计要求。

地埋管地源热泵系统安装过程中，应进行现场检验，并提供检验报告，检验内容应符合下列规定：

管材、管件、设备等材料应具有产品合格证、性能检验报告和产品说明书等；

钻孔、水平埋管的位置和深度、地埋管的直径、壁厚及长度均应符合设计要求；

热泵机组、附属设备、管道、管件及阀门的型号、规格、性能及技术参数等应符合设计要求；

整体和各支路的水压试验均合格。

整体和各支路的流量均达到设计要求。

调试

地埋管地源热泵系统整体运转与调试前应制定整体运转与调试方案。

地埋管地源热泵系统整体运转与调试应符合下列规定：

热泵机组试运转前应进行水系统平衡调试，确定系统循环总流量、各分支流量及各末端设备流量均达到设计要求；

水力平衡调试完成后，应进行热泵机组的试运转，并填写运转记录，运行数据应达到设备技术要求；

热泵机组试运转正常后，应进行连续24h的系统试运转，并填写运转记录；

地埋管地源热泵系统调试应分冬、夏两季进行，且调试结果应达到设计要求，调试完成后应编写调试报告及运行操作规程，并提交甲方确认后存档。

验收

地埋管换热系统验收合格后应出具验收报告。

检验、调试合格后进行地埋管地源热泵系统验收，应符合GB 50411的规定。

智能监控
一般规定

监测系统设计、监测设备安装应符合NB/T 10274、DB11/T 1639 、DB11/T 1956的规定。

监测系统实时监测地源热泵系统的耗电量、供热量、供回水温度等参数，通过数据分析计算，可以有效评估地源热泵系统的运行效果，监测数据的显示和存储，宜具备风险预警预报功能。
云端管理系统应能展示地源热泵系统运行流程，实现地源热泵系统的远程在线管理，可查看机组运行工况、温度、供热量、耗电量等参数。
控制系统宜采用人工智能节能技术，热泵系统各设备集中控制管理和全自动智能运行，优化运行状态，合理控制回水温度和设备启停，实现地源热泵系统智能高效节能运行。

监测设备安装前应校准,运行后应定期校准，若出现明显偏移应更换，监测设备仪表安装应便于后期检修、标定、更换。

监测方式应为长期、连续监测，监测时间间隔不大于1天。

系统监测内容

地埋管地源热泵监测系统，应监测系统热源侧总进、出水温度，并根据工程的规模设置地质环境影响监测孔。

系统应用建筑面积10000m2以上的地埋管地源热泵工程，监测系统应包含下列内容：

效果监测：用户侧典型房间的温度；

参数监测：用户侧总进出水温度、流量，热源侧总进出水温度、流量，各地埋管分区循环流量，热泵机组、辅助热源进出水温度、流量，热泵机组、辅助热源、泵组实时电压、电流和功率，循环系统压力，输热管线密闭及保温性能；

环境监测：室外环境温度，换热监测孔温度，影响监测孔温度，常温监测孔温度。
监测系统应对采集指标进行分析计算，设计相关评价指标, 包括热泵机组制热/制冷性能系数、系统能效比、单位面积耗电量、全年常规能源替代量、CO2 减排量等，指标与DB11/T 1639、DB11/T 1771、DB11/T 1784标准对标，进行节能合格评价和性能评级。

效果监测

空调房间抽样应符合下列规定：

检测数量按照空调系统分区进行选取，当系统形式不同时，每种系统形式均应检测，相同系统形式的抽检数量不宜低于系统数量的5%；

三层及以下的建筑物应逐层选取样本，三层以上的建筑物应在首层、中间层和顶层分别选取样本；

检测样本应具有代表性，不同功能、朝向、气流组织方式的房间均应抽到。

监测点的布设应符合下列规定：

温度测点布置宜按照JGJ/T 132执行；

温度测点应设于室内活动区域，且应在距地面700-1800mm范围内有代表性的位置；

传感器不应受到太阳辐射或室内热源的直接影响。

参数监测

传热介质温度监测应符合下列规定：

传热介质温度监测宜采用插入式温度传感器，根据管径大小选择传感器探头长度，应使插深到达管路中心，测温元件外露部分应保温。

当传感器为后期安装且管道不可开孔时，可采用贴片式温度传感器，且同一测温点应安装不少于2个；安装时应先将测温点管道表面打磨干净，涂抹导热介质，再将贴片式温度传感器贴在管道表面，并用胶布或扎带等缠绕牢固，外部应做保温；

选择测温点位置时应尽量靠近目标监测点，同时选择管道满液的位置。

循环流量监测应符合下列规定：

循环流量监测宜采用通过式流量计。

当流量计为后期安装且不能破坏原管道时，可采用超声波流量计，安装时应将探头安装点管道外壁打磨干净，涂抹传导介质，再将监测探头贴在管道安装点上，用胶布或扎带等缠绕固定。

选择流量测量点时，应选择管道满液的位置，宜为传热介质向上流动的竖直管道。

压力测点宜包括热泵机组蒸发器、冷凝器的进、出水口压力，热交换器一、二次侧进、出水口压力，分、集水器压力（或压差），水泵进、出口压力，水过滤器前后压差。

电力监测中，项目建设期应安装环形电流互感器，当电流互感器为后期安装且不可破坏原线路时，可采用钳形电流互感器。

系统负荷及电耗监测要求：

水温监测点宜设在分集水器处，电耗监测点应设置在动力配电柜（箱）处；

热泵机组电耗与循环水泵电耗应分别监测，分开记录。

环境监测

室外环境温度监测，宜将传感器探头置于室外空气中，仅与大气接触，注意防晒、防雨、防风，同时应距离地面或墙壁不小于5m，避免热辐射影响测量准确性。

地质环境影响监测孔可按换热孔布设区块设置，换热孔数量大于300个的区块应至少布设1个监测孔，且各区块监测孔总数不应少于2个。

地埋温度传感器的布设应符合下列规定：

换热监测孔的位置，宜包含布孔区域的中心和边缘；影响监测孔的位置宜包含布孔区域内部和外围；监测孔的布置宜考虑地下水流动方向；

在竖直方向上，不同监测孔内的温度传感器排布深度宜相同。

有线传输地埋温度传感器的安装应符合下列规定：

温度传感器附带电缆线长度宜直接汇入机房并到达数据采集中心；

进行电缆线延长对接时，应使用与附带线相同型号的延长线，且应保留屏蔽网；

电缆线延长对接后，接线处应具有不低于电缆线的机械强度及绝缘、防水性能；

温度传感器电缆线埋设路径应做标识。

无线传输地埋温度传感器的安装应符合下列规定：

应设置检查井安置地埋温度传感器数据采集传输设备；

井内数据采集传输设备的防护性能应能满足使用环境条件要求。

智能化控制

智能化节能控制系统应根据用户侧需求对对多台热泵主机的启停及运行状态进行精细、合理的控制,最大限度的节约能源；根据用户侧供回水压差对循环水泵进行变频控制，使管网保持定压差运行。
云端管理系统通过控制器采集的数据及运行的状态，计算出系统负荷，合理分配能源，计算运行消耗量，为用户提供能耗分析数据。
云端管理系统与本地控制器相互独立，在通讯中断时，也不影响本地控制器的运行，确保系统安全。

系统应用建筑面积10000m2以上的地埋管地源热泵工程，控制系统应包含下列内容：

效果控制：用户侧典型房间的温度；

参数控制：根据用户侧需求控制用户侧总进出水温度、流量，根据用户侧需求兼顾运行能效对热泵机组及各辅助热源进出水温度、流量、出力进行控制；

地质环境控制：对地埋管换热器总进出水温度、流量进行控制。

效果控制宜根据舒适性要求对房间的湿度、风量进行控制。

参数控制宜对用户侧不同分区的进出水温度、流量、压力进行控制。

地质环境控制宜根据地埋管换热器不同分区的地温场温度对各分区进出水温度、流量、启闭进行控制。
运行管理

地埋管地源热泵系统的运行管理应符合DB/T 1771的规定。
地源热泵系统运行期间应加强智能化监测监控系统应用，通过精细化管理和智能高效节能自动化运行，提升地源热泵系统的运行效果、能效和安全性。


（规范性）
岩土热响应试验
一般规定

勘查测试孔数量要求见表1，对2个及以上勘查测试孔的试验，其试验结果应取算术平均值。

勘查测试孔的地埋管换热器设置方式、深度和回填方式应与拟建设的工程换热孔保持一致。

岩土热响应试验应在勘查测试孔施工完成后周围岩土体温度恢复后进行，对于灌注水泥砂浆的回填方式，宜放置不少于10d，对于其它的回填方式，宜放置不少于2d。

试验设备与勘查测试孔的连接应减少弯头、变径，连接管外露部分应保温，保温层厚度不应小于20mm。同一管路内，勘查测试孔孔口水温与试验设备进、出水口水温温差不宜大于0.2℃。

岩土热响应试验的内容

岩土体初始平均温度测试，可采用埋设温度传感器法、无功循环法或水温平衡法。

岩土体换热测试，可采用稳定热流测试或稳定工况测试。

测试仪表

加热功率的测量误差不应大于±1%，流量的测量误差不应大于±1%，温度的测量误差不应大于±0.2℃。

岩土热响应试验设备的温度、流量测量仪表每年应进行不少于一次标定。

岩土热响应试验技术要求 

岩土热响应试验应连续不间断，测试持续时间应符合下列规定：

采用“无功循环法”测试岩土体初始平均温度时，温度稳定（地埋管出水温度连续12h变化不大于0.5℃）后，持续时间不宜小于12h；

岩土体换热测试持续时间不宜小于48h，采用稳定热流测试时，温度稳定（地埋管出水温度连续12h变化不大于1℃）后，持续时间不宜小于12h；采用稳定工况测试时，温度稳定（地埋管出水温度连续12h变化不大于0.5℃）后，持续时间不宜小于24h。

采用稳定热流测试方法，宜进行两次不同负荷的试验，当勘查测试孔深度在80m~100m时，大负荷宜采用5kW~7kW，小负荷宜采用3kW~4kW；采用稳定工况测试的，设定工况应为系统的设计运行工况；

地埋管换热器内传热介质流速应符合6.3.6的规定；

稳定热流测试中，实际加热功率的平均值与加热功率设定值的偏差不应大于±0.2kW。稳定工况测试中，实际供水温度平均值与供水温度设定值的偏差不应大于±0.2℃；

实验数据读取和记录的时间间隔不应大于10min；

应对现场测试资料进行综合分析，剔除因试验条件如气温变化等造成的异常数据。


（资料性）
地埋管外径及壁厚
聚乙烯（PE）管外径及公称壁厚

聚乙烯（PE）管外径及公称壁厚见表B.1。

表B.1
聚乙烯（PE）管外径及公称壁厚（mm）

	公称外径

dn
	平均外径
	公称壁厚/材料等级

	
	最小
	最大
	公称压力

	
	
	
	1.0MPa
	1.25 MPa
	1.6 MPa

	20
	20.0
	20.3
	——
	——
	——

	25
	25.0
	25.3
	——
	2.3+0.5/ PE80
	——

	32
	32.0
	32.3
	——
	3.0+0.5/ PE80
	3.0+0.5/ PE100

	40
	40.0
	40.4
	——
	3.7+0.6/ PE80
	3.7+0.6/ PE100

	50
	50.0
	50.5
	——
	4.6+0.7/ PE80
	4.6+0.7/ PE100

	63
	63.0
	63.6
	4.7+0.8/PE80
	4.7+0.8/ PE100
	5.8+0.9/ PE100

	75
	75.0
	75.7
	4.5+0.7/PE100
	5.6+0.9/ PE100
	6.8+1.1/ PE100

	90
	90.0
	90.9
	5.4+0.9/ PE100
	6.7+1.1/ PE100
	8.2+1.3/ PE100

	110
	110.0
	111.0
	6.6+1.1/ PE100
	8.1+1.3/ PE100
	10.0+1.5/ PE100

	125
	125.0
	126.2
	7.4+1.2/ PE100
	9.2+1.4/ PE100
	11.4+1.8/ PE100

	140
	140.0
	141.3
	8.3+1.3/ PE100
	10.3+1.6/ PE100
	12.7+2.0/ PE100

	160
	160.0
	161.5
	9.5+1.5/ PE100
	11.8+1.8/ PE100
	14.6+2.2/ PE100

	180
	180.0
	181.7
	10.7+1.7/ PE100
	13.3+2.0/ PE100
	16.4+3.2/ PE100

	200
	200.0
	201.8
	11.9+1.8/ PE100
	14.7+2.3/ PE100
	18.2+3.6/ PE100

	225
	225.0
	227.1
	13.4+2.1/ PE100
	16.6+3.3/ PE100
	20.5+4.0/ PE100

	250
	250.0
	252.3
	14.8+2.3/ PE100
	18.4+3.6/ PE100
	22.7+4.5/ PE100

	280
	280.0
	282.6
	16.5+3.3/ PE100
	20.5+4.1/ PE100
	25.4+5.0/ PE100

	315
	315.0
	317.9
	18.7+3.7/ PE100
	23.2+4.6/ PE100
	28.6+5.7/ PE100

	355
	355.0
	358.2
	21.1+4.2/ PE100
	26.1+5.2/ PE100
	32.2+6.4/ PE100

	400
	400V
	403.6
	23.7+4.7/ PE100
	29.4+5.8/ PE100
	36.3+7.2/ PE100


聚丁烯（PB）管外径及公称壁厚

聚丁烯（PB）管外径及公称壁厚见表B.2。

表B.2
聚丁烯（PB）管外径及公称壁厚 
                                                            单位为毫米

	公称外径

dn
	平均外径
	公称壁厚

	
	最小
	最大
	

	20
	20.0
	20.3
	1.9+0.3

	25
	25.0
	25.3
	2.3+0.4

	32
	32.0
	32.3
	2.9+0.4

	40
	40.0
	40.4
	3.7+0.5

	50
	49.9
	50.5
	4.6+0.6

	63
	63.0
	63.6
	5.8+0.7

	75
	75.0
	75.7
	6.8+0.8

	90
	90.0
	90.9
	8.2+1.0

	110
	110.0
	111.0
	10.0+1.1

	125
	125.0
	126.2
	11.4+1.3

	140
	140.0
	141.3
	12.7＋1.4

	160
	160.0
	161.5
	14.6+1.6



（资料性）
岩土体热物性参数
空气、水和几种常见岩土体的比热容、密度、热导率和热扩散率

空气、水和几种常见岩土体的比热容、密度、热导率和热扩散率见表C.1。

表C.1
岩土体热物性参数表

	岩石名称
	比热容/

[kJ/(kg·℃)]
	密度/

(kg/m3)
	热导率/

[w/(m·℃)]
	热扩散率/

(m2/d)

	花岗岩
	0.794
	2700
	2.721
	0.110

	石灰岩
	0.920
	2700
	2.010
	0.070

	砂岩
	0.878
	2600
	2.596
	0.098

	湿页岩b
	
	
	1.4～2.4
	0.065～0.084

	干页岩b
	
	
	0.64～0.86
	0.055～0.074

	钙质砂(含水率43%)
	2.215
	1670
	0.712
	0.017

	干石英砂(中-细粒)
	0.794
	1650
	0.264
	0.017

	石英砂(含水率8.3%)
	1.003
	1750
	0.586
	0.029

	砂质粘土(含水率15%)
	1.379
	1780
	0.921
	0.032

	砂（砂砾石）a
	
	
	0.77
	0.039

	粉砂a
	
	
	1.67
	0.050

	亚粘土a
	
	
	0.91
	0.042

	粘土a
	
	
	1.11
	0.046

	砂（饱水）a
	
	
	2.50
	0.079

	空气(常压)
	1.003
	1.29
	0.023
	1.536

	冰
	2.048
	920
	2.219
	0.102

	水(平均)
	4.180
	1000
	0.599
	0.012

	回填膨润土（含有20%～30%的固体）b
	
	
	0.73～0.75
	

	回填混合物（含有20%膨润土、80%石英砂）b
	
	
	1.47～1.64
	

	回填混合物（含有15%膨润土、85%石英砂）b
	
	
	1.00～1.10
	

	回填混合物（含有10%膨润土、90%石英砂）b
	
	
	2.08～2.42
	


表C.1
岩土体热物性参数表(续)
	回填混合物（含有30%膨润土、70%石英砂）b
	
	
	2.08～2.42
	

	a 引自Ian Gale 2004年编著的《地源热泵：潜在地点地质报告发展的描述》,英国地质调查局出版，1.2期，CR/05/21/217N，24页

b 引自GB 50366，其它数据引自GB11615。



[image: image1.jpg]



