DB

- UG

IC

北 京 市 地 方 标 准 准

编  号：DB11/T×××—20××

备案号：J×××××—20××

_______________________________________________________________________________________

民用建筑节能工程现场检验标准

Standard for on-site test on energy efficient engineering of civil buildings

(征求意见稿)

20××-××-××发布                     20××-××-××实施

—————————————————————————————

北京市住房和城乡建设委员会

北京市市场监督管理局

联合发布

北京市地方标准

民用建筑节能工程现场检验标准

Standard for on-site test on energy efficient engineering of civil buildings

主编单位：北京中建建筑科学研究院有限公司

北京建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会

北京市建设工程质量第六检测所有限公司

批准部门：北京市市场监督管理局

实施日期：20xx年xx月xx日

20xx 北 京

前   言

根据北京市市场监督管理局《2023年北京市地方标准修订项目计划（第一批）》的要求,，结合北京市的实际情况标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，并在广泛征求意见的基础上，修订本标准。

本标准的主要技术内容是：1总则、2术语、3基本规定、4保温系统粘结性能检测、5围护结构节能构造钻芯检测、6外窗现场气密、水密性能检测、7建筑气密性能检测、8围护结构热工缺陷检测、9围护结构传热系数检测、10供暖、通风空调系统节能检测、11可再生能源应用系统节能检测、12照明系统节能检测，附录A供暖系统供热量检测方法，附录B检测设备性能要求，附录C示踪气体本底水平及安全性资料。

- 本标准修订的主要技术内容是：修订了4保温系统粘结性能检测、5围护结构节能构造钻芯、7围护结构整体气密性能检测、9围护结构传热系数检测、12.2平均照度与照明功率密度；补充了10.8风管系统漏风量检测、11.4太阳能光伏发电系统光电转化效率和光伏组件背板温度检测、12.6照明场所统一眩光值检测、12.7照明场所色温、显色指数检测、12.8照明场所闪变指数和频闪效应可视度检测。

- 本标准由北京市住房和城乡建设委员会和北京市市场监督管理局共同负责管理，北京市住房和城乡建设委员会归口、组织实施，并负责组织编制单位对具体技术内容进行解释。为提高标准质量，请各单位在执行本标准过程中，结合工程实践，认真总结经验，并将意见和建议反馈至：北京中建建筑科学研究院有限公司（地址：北京市丰台区南苑新华路1号，邮编：100076,Email: cscec_keyanyuan@163.com）。

本标准主编单位：北京中建建筑科学研究院有限公司

北京建设工程质量检测和房屋建筑安全鉴定行业协会

北京市建设工程质量第六检测所有限公司

本标准参编单位：北京市建设工程安全质量监督总站

中国建筑一局（集团）有限公司

北京筑之杰建筑工程检测有限责任公司

北京科筑建筑工程质量监测有限公司

北京陆建鸿兴工程质量检测有限公司

北京市建平兴业建筑材料检测有限公司

北京住总集团有限责任公司

北京建筑材料检验研究院股份有限公司

建科环能科技有限公司

奥来国信（北京）检测技术有限责任公司

北京市建设工程质量第四检测所有限公司

中建研科技股份有限公司

中冶检测认证有限公司

北京节能技术监测中心

北京四环恒信建设工程检测有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审查人员：

目      次

1总则…………………………………………………………………………………………	1

- 2术语…………………………………………………………………………………………	2

- 3基本规定……………………………………………………………………………………	4

- 4保温系统粘结性能检测……………………………………………………………………	5

- 4.1保温板与基层粘结强度……………………………………………………………	5

- 4.2保温板与基层粘结面积……………………………………………………………	5

- 4.3锚栓拉拔试验………………………………………………………………………	6

- 5围护结构节能构造钻芯检测………………………………………………………………	8

- 6外窗现场气密、水密性能检测……………………………………………………………	9

- 7建筑气密性能检测…………………………………………………………………………	10

- 7.1一般规定……………………………………………………………………………	10

- 7.2气压法………………………………………………………………………………	10

- 7.3示踪气体法…………………………………………………………………………	11

- 7.4结果判定……………………………………………………………………………	12

- 8围护结构热工缺陷检测……………………………………………………………………	13

- 9围护结构传热系数检测……………………………………………………………………	15

- 9.1一般规定……………………………………………………………………………	15

- 9.2热流计法……………………………………………………………………………	15

- 9.3热箱法………………………………………………………………………………	16

- 9.4结果判定……………………………………………………………………………	19

- 10供暖、通风空调系统节能检测…………………………………………………………	20

- 10.1一般规定…………………………………………………………………………	20

- 10.2室内平均温度、平均相对湿度…………………………………………………	20

- 10.3采暖供热系统室外管网热损失率………………………………………………	22

- 10.4水流量……………………………………………………………………………	23

- 10.5通风与空调系统风量……………………………………………………………	24

- 10.6风口风量…………………………………………………………………………	25

- 10.7风机单位风量耗功率……………………………………………………………	25

- 10.8新风热回收装置换热效率………………………………………………………	26

- 10.9风管系统漏风量…………………………………………………………………	27

- 11可再生能源应用系统节能检测…………………………………………………………	29

- 11.1一般规定…………………………………………………………………………	29

- 11.2地源热泵系统供冷量、供热量…………………………………………………	29

- 11.3太阳能热水系统得热量…………………………………………………………	29

- 11.4 太阳能光伏发电系统光电转化效率和光伏组件背板温度……………………  30

- 12照明系统节能检测………………………………………………………………………	32

- 12.1一般规定…………………………………………………………………………	32

- 12.2平均照度与照明功率密度………………………………………………………	32

- 12.3谐波电压和谐波电流……………………………………………………………	33

- 12.4功率因数…………………………………………………………………………	34

- 12.5电压偏差…………………………………………………………………………	34

- 12.6照明场所统一眩光值……………………………………………………………	35

- 12.7照明场所色温、显色指数………………………………………………………	36

- 12.8照明场所闪变指数和频闪效应可视度…………………………………………	37

- 附录A供暖系统供热量检测方法…………………………………………………………	38

- 附录B检测设备性能要求…………………………………………………………………	40

- 附录C示踪气体本底水平及安全性资料…………………………………………………	43

- 本标准用词用语说明………………………………………………………………………	44

- 引用标准名录………………………………………………………………………………	45

- 附：条文说明

CONTENTS

1 General provisions……………………………………………………………………………………………………………………….	1

- 2 Terms……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	2

- 3 Basic requirements………………………………………………………………………………………………………………………	4

- 4 Insulation materials mechanical properties testing…………………………………………………	5

- 4.1 Bond strength of insulation boards and the grass roots…………………………	5

- 4.2 Bonded area of insulation boards and the grass roots………………………………	5

- 4.3 Anchor bolt pullout test……………………………………………………………………………………………	6

- 5 Building envelope drill core testing………………………………………………………………………………	8

- 6 Airtightness and watertightness performance of exterior windows scene

- testing……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	9

- 7 airtightness of btilding envelope testing……………………………………………………………………	10

- 7.1 General requirements……………………………………………………………………………………………………	10

- 7.2Pneumatic process………………………………………………………………………………………………………………	10

- 7.3Tracer gas technique………………………………………………………………………………………………………	11

- 7.4 Results benchmark……………………………………………………………………………………………………………	12

- 8 Thermal irregularities in envelopes testing………………………………………………………………	13

- 9 Heat transfer coefficients of building envelopes testing……………………………………	15

- 9.1 General requirements……………………………………………………………………………………………………	15

- 9.2 Heat flow meter…………………………………………………………………………………………………………………	15

- 9.3 Heat box method…………………………………………………………………………………………………………………	16

- 9.4 Results benchmark…………………………………………………………………………………………………………… 19

- 10 Energy saving inspection of heating, ventilation and air conditioning

- systems……………………………………………………………………………………………………………………………………………	20

- 10.1 General requirements…………………………………………………………………………………………………	20

- 10.2 Indoor air temperature………………………………………………………………………………………………	20

- 10.3 Outdoor heating system pipe network thermal loss rate…………………………	22

- 10.4 Water discharge………………………………………………………………………………………………………………	23

- 10.5 Air volume of ventilation and air conditioning system…………………………	24

- 10.6 Air volume of tuyere…………………………………………………………………………………………………	25

- 10.7 Airflow fan unit power consumption……………………………………………………………………	25

- 10.8 Heat exchange efficiency of outdoor air energy recovery

- components……………………………………………………………………………………………………………………………………	26

- 10.9 Air leakage rate of duct system…………………………………………………………………………	27

- 11 Energy saving detection of renewable energy application systems…………………	29

- 11.1 General requirements…………………………………………………………………………………………………	29

- 11.2 Heating exchange system of earth-source heat pumps cooling

- capacity and heating Capacity……………………………………………………………………………………………………	29

- 11.3 Heating capacity of solar water heating system…………………………………………	29

- 11.4 Solar photovoltaic power generation system photovoltaic conversion

- efficiency and photovoltaic module backplate temperature………………………………	30

- 12 Scene energy-saving testing of lighting system………………………………………………………	32

- 12.1 General requirements……………………………………………………………………………………………………	32

- 12.2 Average illumination and lighting power density………………………………………	32

- 12.3 Harmonic coltage and harmonic current……………………………………………………………	33

- 12.4 Power factor……………………………………………………………………………………………………………………	34

- 12.5 Deviation of supply voltage…………………………………………………………………………………	34

- 12.6 Unified glare rating for lighting locations………………………………………………	35

- 12.7 Colour temperature and colour rendering index for lighting

- locations……………………………………………………………………………………………………………………………………	36

- 12.8 Short-term flicker indicator of illu-minance and stroboscopic

- effect visibility measure for lighting locations………………………………………………	37

- Appendix A Unit heat consumption of buildings………………………………………………………………	38

- Appendix B Testing equipments performancer equirements…………………………………………	40

- Appendix C trace gas background level and safety data……………………………………………	43

- Explanation of wording in this standard  ………………………………………………………………………	44

- Normative standards  ……………………………………………………………………………………………………………………	45

- Explanation of proivisions

1总则

1.0.1为贯彻国家和北京市关于建筑节能的政策、法规，规范民用建筑节能工程现场检验方法，保证节能工程质量，做到技术先进、安全可靠、经济合理，制定本标准。

1.0.2本标准适用于北京市行政区域内新建、改建、扩建和既有建筑节能改造的民用建筑节能工程的现场检验。

1.0.3民用建筑节能工程现场检验，除应符合本标准外，尚应符合国家和北京市现行有关标准的规定。

2术语

2.0.1民用建筑civil buildings

供人们居住和进行各种公共活动的建筑的总称。

- 2.0.2建筑气密性air tightness of building envelope

建筑或房间在封闭状态下阻止空气渗透的能力。用于表征建筑或房间在正常密闭情况下的无组织空气渗透量。通常采用压差实验检测建筑气密性，以换气次数 N50，即室内外50Pa 压差下换气次数来表征建筑气密性。

- 2.0.3换气次数rate of ventilation

建筑物在自然状态下单位时间内通过围护结构缝隙，渗入室内的空气量与换气体积的比值。

- 2.0.4热箱仪thermal box

由计量热箱、冷箱与控制仪表组成，在被测部位的内侧模拟室内条件,外侧为自然环境或冷箱，采用一维传热原理现场检测围护结构传热系数的装置。

2.0.5匀质构造homogeneous structure

沿围护结构表面垂直方向，每层材质为同一材质，且具有明确分层平面，构造均匀、充实，没有预制孔洞的构造。

2.0.6室内活动区域occupied zone

由距地面或楼板面100mm和1800mm，距内墙内表面300mm，距外墙内表面或固定的供暖空调设备600mm的所有平面所围成的室内空间区域。

2.0.7单位风量耗功率energy consumption per unit air volume

通风空调系统输送单位体积风量所消耗的电功率。

2.0.8地源热泵系统ground-source heat pump system

以岩土体、地下水或地表水为低温热源，由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。根据地热能交换系统形式的不同，地源热泵系统分为地埋管地源热泵系统、地下水地源热泵系统和地表水地源热泵系统。

2.0.9太阳能供热水供暖系统 solar hot water and space heating system

将太阳能转换成热能，为建筑物进行供热水和供暖的系统，系统主要部件包括太阳能集热器、换热蓄热装置、控制系统、其它能源辅助加热/换热设备、泵或风机、连接管道和末端热水供暖系统等。

2.0.10热回收新风机组energy recovery ventilators for outdoor air handling

以显热或全热回收装置为核心,通过风机驱动空气流动实现新风对排风能量的回收和新风过滤的设备。

2.0.11漏风量air leakage rate

风管系统中，在某一静压下通过风管本体结构及其接口,单位时间内泄出或渗入的空气体积量。

2.0.12太阳能光伏系统solar photovoltaic system

利用光生伏打效应，将太阳能转变成电能，包含逆变器、平衡系统部件及光伏方阵在内的系统。

2.0.13色温 colour temperature

当光源的色品与某一温度下黑体的黑体的色品相同时，该黑体的绝对温度为此光源的色温，亦称色度。

2.0.14 一般显色指数 general colour rendering index

光源对国际照明委员会(CIE)规定的第1～8种标准颜色样品显色指数的平均值，通称显色指数，符号是Ra。

2.0.15闪变指数short-term flicker indicator of illuminance

短期内低频(80Hz以内)光输出闪烁影响程度的度量。

2.0.16频闪效应可视度stroboscopic effect visibility measure

光输出频率范围为80Hz～2000Hz时，短期内频闪效应影响程度的度量。

2.0.17统一眩光值unified glare rating

国际照明委员会(CIE)用于度量处于室内视觉环境中的照明装置发出的光对人眼引起不舒适感主观反应的心理参量。

3基本规定

3.0.1建筑节能工程进行现场节能检测时，委托方应提供设计文件等技术资料。

3.0.2节能检测中使用的仪器设备应具备有效期内的检定证书、校准证书，除另有规定外，仪器设备的性能指标应符合本标准附录B的有关规定。

3.0.3竣工验收时，受季节影响未进行的节能性能检验项目，应在保修期内补做。

4保温系统粘结性能检测

4.1保温板与基层粘结强度

4.1.1单位工程中采用相同材料、工艺和施工做法的墙体，按扣除门窗洞口后每1000m2的保温墙面面积划分为一个检验批，不足1000m2也为一个检验批。

4.1.2应在监理（建设）、检测机构、施工三方人员的见证下按检验批随机抽样，每个检验批抽取3处，每处抽取5个检测位置，抽样时兼顾不同朝向和楼层，在工程中均匀分布。

4.1.3应在粘结材料达到要求的龄期后，下道工序施工前进行检测。

4.1.4应按下列步骤进行检测：

1  根据保温板材的粘结方法，确定粘结点位的位置和分布，选择砂浆饱满的位置作为检测点，将检测部位外表面污渍清除并保持干燥；

2  按产品说明书规定比例配置粘接剂，搅拌均匀，均匀涂布于标准块粘贴面上，并将标准块贴于保温板材表面，标准块与保温板的粘结面积宜大于标准块面积的90%以上，使用U型卡、胶带等将其临时固定；

3  粘接剂固化后，使用切割锯沿标准块边缘切割保温板材，断缝应从试样表面垂直切割至粘结砂浆或基层表面；

4  安装拉拔仪，将拉力杆与标准块垂直连接固定，在支腿下放置垫板，调整仪器使拉力方向与标准块垂直；

5  按照标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 JGJ/T 110的规定匀速加载，直至试样破坏，记录拉力的峰值和破坏状态，精确至0.01kN；

6  标记拉拔后试样序号，使用钢直尺测量试样断开面每对切割边的中部长度（精确到1mm）作为试样断面边长，计算该试样的断面面积。

4.1.5检测数据应按下列步骤计算：

1  单个检测点的粘结强度应按下式计算：

（4.1.5）

式中：σ——试样拉伸粘结强度（MPa），精确至0.01MPa；

F——破坏荷载（kN）；

A——粘结面积（mm2）。

2  计算所有试件拉伸粘结强度的算术平均值，精确至0.01MPa。

3  检验结果不符合要求时，应测量标准块与保温板的粘结面积，当粘结面积比小于90%应重新取样。

4.1.7 检验结果应符合设计要求或国家和北京市现行有关标准的规定。

4.2保温板与基层粘结面积

4.2.1单位工程中采用相同材料，工艺和施工做法的墙体，按扣除门窗洞口后每1000m2的保温墙面面积划分为一个检验批，不足1000m2也为一个检验批。

4.2.2应在监理（建设）、检测机构、施工三方人员的见证下按检验批随机抽样，每个检验批抽取3处，每处抽取1个检测位置，抽样时兼顾不同朝向和楼层，在工程中均匀分布。

4.2.3检测设备包括裁纸刀、粘结面积检测板等，粘结面积检测板材质宜为透明有机玻璃，尺寸等于或大于工程用保温板尺寸的模数，一般L×B宜为600mm×300mm，在板的一侧划分10mm间距的网格线。

4.2.4宜在保温板粘贴3d后，下道工序施工前进行检测。

4.2.5应按下列步骤进行检测：

1  在外围护结构上选定检测位置，选择一整块保温板，去除尺寸大于检测板尺寸的保温板，露出粘结砂浆；

2  将粘结面积检测板有网格线的一侧贴到墙面，调整到破开面的中间位置；

3  检测板中粘结砂浆填满的网格直接记录网格数，粘结砂浆未填满的网格按砂浆占据网格面积计算，单块粘结砂浆的面积为网格数乘以每个网格面积。

4.2.6检测数据应按下列步骤计算：

保温板与基层粘结面积应按下列公式计算，结果取3个点的算术平均值：

（4.2.6-1）

×100%                   （4.2.6-2）

式中：  AZ ——保温板与基层粘结面积（m2），精确至0.01m2；

Ai ——单块粘结砂浆所占各个网格面积（m2）；

μ ——保温板与基层粘结面积百分比，精确至1%；

A  ——保温板面积（m2）。

4.2.7结果判定应符合下列要求：

当保温板与基层粘结面积百分比达到设计值且不小于40%或相关标准要求值时，判定合格。

4.3锚栓拉拔试验

4.3.1单位工程中采用相同材料、工艺和施工做法的墙体，按扣除门窗洞口后每1000m2的保温墙面面积划分为一个检验批，不足1000m2也为一个检验批。

4.3.2应在监理（建设）、检测机构、施工三方人员的见证下按检验批随机抽样，每个检验批检测5处，每处抽1个锚栓，抽样时兼顾不同朝向和楼层，在工程中均匀分布。

4.3.3宜在锚栓锚固后，下道工序施工前进行检测。

4.3.4应按下列步骤进行检测：

1  选定保温锚栓试件，去除拉拔仪支撑腿内侧保温材料，至锚栓周围露出基层墙体表面；

2  安装拉拔仪，连续匀速加载至设计荷载值或锚栓拔出，总加荷时间为1min～2min；

3  记录荷载值和破坏状态，精确至0.01kN；

4.3.5结果判定应符合下列要求：

1  当试件荷载最小值符合设计要求，判定合格。如无设计值，按表4.3.5进行判定；

表4.3.5 锚栓技术指标

| 项目 | 性能指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A类基层墙体 | B类基层墙体 | C类基层墙体 | D类基层墙体 | E类基层墙体 |
| 抗拉承载力最小值（kN） | ≥0.60 | ≥0.50 | ≥0.40 | ≥0.30 | ≥0.30 |

注：1当锚栓不适用于某类基层墙体时，可不做相应的抗拉承载力标准值检测。

2 A类：普通混凝土基层墙体。

3 B类：实心砌体基层墙体，包括烧结普通砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体以及轻骨料混凝土墙体。

4 C类：多孔砖砌体基层墙体，包括烧结多孔砖、蒸压灰砂多孔砖砌体墙体。

5 D类：空心砌块基层墙体，包括普通混凝土小型空心砌块、轻集料混凝土小型空心砌块墙体。

6 E类：蒸压加气混凝土基层墙体、装配式轻质墙板。

2 当检测结果不合格时，应进行双倍抽样复试，复试结果全部合格，判定合格，否则判定为不合格。

5围护结构节能构造钻芯检测

5.0.1按节能构造做法抽取试样，一个单位工程外墙主体部位每种节能构造检验不得少于3处，每处检查一个点。

5.0.2应在监理（建设）、检测机构、施工三方人员的见证下按检验批随机选定取样部位，取样部位宜均匀分布，抽样时兼顾不同保温构造做法、朝向、楼层、不宜在同一个房间外墙上取2个或2个以上芯样。

5.0.3检测时间应在保温系统全部完工后。

5.0.4应按下列步骤进行检测：

1  对于聚苯板等硬质保温板材或保温浆料，在选定的检测部位钻取芯样，钻芯机一直钻到基层停止，必要时也可钻透墙体，取出芯样，记录芯样完整程度；对于岩棉、玻璃棉类材料，采用裁纸刀切割出100mm×100mm芯样；对于有坚硬外饰面的装饰一体板等保温系统，可先去除外饰面，再钻取芯样。记录芯样的完整程度、保温系统各层的材质、保温层厚度。

2  在芯样上标注芯样编号，记录芯样位置，把钢直尺贴附在芯样表面，拍照记录。取出的芯样为不完整芯样时，可在钻孔位置的孔壁上直接测量并拍摄附带标尺的照片。

5.0.5计算芯样保温层的平均厚度。

5.0.6结果判定应符合下列要求：

1  按照国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411的规定进行判定；

2  当检验结果不符合设计要求时，应委托具备检测资质的见证检测机构增加一倍数量再次取样检验。仍不符合设计要求时应判定围护结构节能构造不符合设计要求。

6  外窗现场气密、水密性能检测

6.0.1单位工程每种材质、开启方式、型材系列、玻璃配置的外窗检验不应少于3樘。

6.0.2应在监理（建设）、检测机构、施工三方人员的见证下随机抽样，抽样时兼顾不同的楼层、朝向。

6.0.3检测应在外窗全部完工，窗洞口与外窗之间的间隙全部封闭后进行。

6.0.4应按下列步骤进行检测：

1  用卷尺在外窗室内一侧测量外窗的长、宽、厚尺寸、开启缝长、最大玻璃尺寸，记录现场空气温度、湿度、大气压力；

2  用胶带从室内一侧密封外窗开启缝，用塑料薄膜从室内封住外窗洞口，塑料薄膜应能够承受检测过程中施加的压力不会破坏，安装检测设备；

3  按照标准《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》 JG/T 211中规定进行外窗气密性能检测，仅对外窗施加正向压力；

4  按照标准《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》 JG/T 211中规定进行水密性能检测，仅对外窗施加正向压力；

5  记录外窗气密和水密检测值，外窗洞口周边墙面的渗水情况。

6.0.5检测数据应按下列步骤计算：

按照国家标准《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能检测方法》 GB/T 7106的规定，分别计算三樘外窗单位开启缝长空气渗透量、单位面积空气渗透量，以三樘外窗检测结果的最不利值作为气密性检测结果；以三樘试件中水密性能检测值的最不利值作为水密性能检测结果。

6.0.6结果判定应符合下列要求：

1  外窗气密性能及水密性能检测结果符合设计值，判定合格；

2  当检测结果不合格时，对不合格项目应进行双倍抽样复试,复试结果全部合格,判定合格,否则判定为不合格。

7  建筑气密性能检测

7.1一般规定

7.1.1 应按下列方法进行抽样：

1 对于居住建筑，气密性检测抽样应考虑设计气密性分区情况，并兼顾每栋建筑的底层、中间层、顶层各选择一个典型户型；同时应对建筑单元进行气密性检验，测试数量每栋不少于1个单元。

2  对于公共建筑，应对整栋建筑进行气密性检验，在建筑构造许可的情况下，可按不同功能区抽检，每个功能区不少于1处。

7.1.2现场具备以下条件之后进行测试:

1  自然通风开口关闭，整个建筑的机械通风或空调开口密封；

2  外围护结构门窗关闭，开放壁炉等与外界联通的开口关闭；

3  给排水系统的地漏已注水封闭。

7.1.3 如对整个建筑进行评价，在建筑构造许可的情况下，可以对部分建筑单元或整个建筑进行检测，针对大体量建筑进行评价时，可根据建筑设计气密性分区进行测试，取测试结果的体积加权平均值作为整栋建筑的换气次数。

7.1.4 气压法适用于对整个建筑物进行检测，也可对单个房间进行检测；示踪气体法适用于对单个房间进行检测。

7.1.5 宜在气密性措施验收完成后，同时在下道工序进行前开始测试。

7.2气压法

7.2.1检测环境应符合地面风速不应大于3m/s或气象风速不大于6m/s或不大于蒲福3级风；室内外温差乘以建筑空间高度（或建筑其中部分空间高度），不应大于250m﹒K。

7.2.2应按下列步骤进行检测：

1  测量室内空气温度、湿度、大气压力，待检房间内有效体积，将房间内杂物清理出房间，被测空间内的内门应打开（橱柜和衣柜宜关闭），以使空间内压力保持均匀，内部压力变化不应大于设定室内外压差的10%；

2  检查并封闭被测建筑空调、新风等所有与外界环境连通的非围护结构渗透源或其中部分空间或被测房间的所有有影响的外部开口（如墙面线缆走管外露洞口、门窗、地漏、空调洞口等）；但不能采取任何措施改善建筑围护结构的气密性能。

3  在待检建筑或房间门口或窗口安装鼓风门检测仪，确保风机装置与建筑连接部位密封以防止漏风；

4  将压力测量装置与临时封闭的气流输送设备端口相连以测量室内外压差，读取30s的零风量正负压差平均值，若两个零风量压差平均值中的任何一个大于5Pa，则不得进行测试。

5  启动风机，调节风速控制器,对室内加压（减压），当室内外压差达到70Pa并稳定后，停止加压（减压），记录空气流量；大体量建筑压差可达到50Pa并稳定后，停止加压（减压）。

6  逐级降低压力差，每级降低10Pa，待稳定后记录流量，直至30Pa；大体量建筑可每级降低5Pa，待稳定后记录流量，直至30Pa。

7  正压、负压状态各检测一遍。取两次同级压力的流量平均值作为该级压力空气流量。

7.2.3检测数据应按下列步骤计算：

1  取5个压力等分点，依据《建筑物气密性测定方法 风扇压力法》 GB/T 34010规定采用最小二乘法确定空气流量系数与空气流量指数，计算基准压差50Pa时空气渗漏量L，房间换气次数应按下式计算：

(7.2.3-1)

式中：Ｎ50 —— 压差50Pa时的房间换气次数（h-1）；

L —— 基准压差50Pa时空气渗漏量（m3/h）；

V —— 被测房间换气体积（m3)。

2  自然条件下的房间换气次数Ｎ(换算系数为17) 应按下式计算：

(7.2.3-2)

式中：Ｎ ——自然条件下的房间换气次数（h-1）。

7.3 示踪气体法

7.3.1检测环境应符合室外风速小于3m/s。

7.3.2应按下列步骤进行检测：

1  检测室内空气温度、被测房间的有效体积、室外空气风速；

2  气体分析仪测点采用梅花形布置，见图7.3.1，各点在房间对角线4等分点位置，高度不大于1/2层高；

图7.3.1 室内布点图

3  向室内释放示踪气体，采用风扇搅动室内空气10分钟后，使示踪气体分散均匀，关闭风扇；每分钟记录一次气体浓度；获得不少于50组数据，停止试验。

7.3.3检测数据应按以下步骤计算：

自然条件下的房间换气次数应按下式计算：

N = (lnCo -lnCt)/t                    (7.3.3)

式中：Ct —— 检测时的示踪气体浓度，单位为毫克每立方米（mg/m³）或%；

Co —— 检测初始时示踪气体浓度单位为毫克每立方米（mg/m³）或%；

t  —— 检测时间（h）。

示踪气体的本底水平和安全性资料见附录C，在计算过程中应扣除示踪气体本底浓度。

7.4结果判定

7.4.1房间气密性检测结果符合设计要求，判定合格。

7.4.2 当检测结果不合格时，应查找原因采取措施进行整改后，重新进行检测，结果合格，判定合格，否则判定为不合格。

8围护结构热工缺陷检测

8.0.1建筑物围护结构热工缺陷主要分为外表面热工缺陷、内表面热工缺陷。

8.0.2民用建筑节能检验，宜先进行建筑物围护结构热工缺陷检测。

8.0.3检测期间室外空气温度与开始检测时相比，室外空气温度逐时值变化不应大于5℃，室内空气温度逐时值变化不应大于2℃。

- 8.0.4 当1h内，室外风力变化超过2级或最大风力大于5级时不宜进行外表面热工缺陷检测。

8.0.5 外围护结构外表面热工缺陷检测开始前至少6h内，受检的外围护结构表面不应受到太阳直接照射，外围护结构内表面热工缺陷检测时要避开灯光的直射。

8.0.6 检测设备宜采用红外热像仪。

8.0.7应按下列步骤进行检测：

1  检测前应了解被测建筑的结构特征和检测时的气候条件；

2  调整红外热像仪的发射率，使红外热像仪的测定结果等于参照温度；应在不同方位相等距离下扫描同一个被测部位，检查临近物体是否对被测的围护结构表面造成影响，必要时可采取遮挡措施或者关闭室内辐射源；

3  应先对围护结构进行普测，然后对异常部位进行详细检测；

- 4  建筑围护结构同一个部位的红外热像图应拍摄2张；如果所拍摄的红外热像图，整体区域过小，应单独拍摄1张以上主体部位热像图；所检验部位热像图，应用草图说明其所在位置，并附上可见光照片；红外热像图上应标明参照温度的位置和数据；

- 5  实测热像图中出现的异常，如果不是围护结构设计或热（冷）源、检测方法等原因造成，则可认为是缺陷；

6  热像图中的异常部位，宜通过将实测热像图与被测部分的预期温度分布进行比较确定。必要时可采用内窥镜、取样等方法进行确定。

8.0.8检测数据应按下列步骤计算：

1受检外表面的热工缺陷等级采用相对面积评价，受检内表面的热工缺陷等级采用能耗增加比评价。和应按下列公式计算。

(8.0.8-1)

(8.0.8-2)

(8.0.8-3)

(8.0.8-4)

(8.0.8-5)

(8.0.8-6)

(8.0.8-7)

(8.0.8-8)

式中——受检表面缺陷区域面积与主体区域面积的比值；

——受检内表面由于热工缺陷所带来的能耗增加比；

T1 ——受检表面主体区域（不包括缺陷区域）的平均温度（℃）；

T2 ——受检表面缺陷区域平均温度（℃）；

T1，i——第i幅热像图主体区域的平均温度（℃）；

T2，i——第i幅热像图缺陷区域的平均温度（℃）；

T0——环境温度（℃）

A1，i——第i幅热像图主体区域的面积（m2）；

A2，i——第i幅热像图缺陷区域的面积，指与T1的温度差大于等于1℃的点所组成的面积（m2）；

i——热像图的幅数，i =1～n;

j——每一幅热像图的张数，j =1～m。

8.0.9结果判定应符合下列要求：

1  受检围护结构外表面缺陷区域与主体区域面积的比值小于20%,且单块缺陷面积小于0.5m2，判定为被测区域合格；

2  受检围护结构内表面因缺陷区域导致的能耗增加比值小于5%，且单块缺陷面积小于0.5m2，判定为被测区域合格；

3  当检测结果不合格时，应进行双倍抽样复试，复试结果全部合格，判定合格，否则判定为不合格。

9围护结构传热系数检测

9.1一般规定

9.1.1围护结构传热系数检测宜在冬季采暖期，被测部位保温系统施工完工60d后，选择连续采暖至少7d的房屋进行。非采暖期检测时，可以采用人工加热或制冷方式进行检测。

9.1.2按照单位工程进行抽样，采用相同材料、构造和施工做法的墙面应抽取不少于3个检测部位；屋顶、不采暖楼梯间隔墙及与室外空气连通的地下室顶板等围护结构应各抽取不少于1个检测部位。500m2以下的单位建筑，应对墙面抽取不少于1个检测部位。

9.1.3现场选择待检围护结构的朝向宜为北向、东向，不宜选择西向和南向，表面应平整，没有裂缝，检测范围内应是相同材质、构造的基层及保温体系。

9.1.4使用红外热像仪对预选的被测围护结构内表面温度进行检测，宜选择温度场均匀、没有热工缺陷的围护结构作为被测部位。

9.1.5热流计法适用于检测匀质材料构造的围护结构；热箱法适用于匀质或非匀质材料构造的围护结构。

9.2 热流计法

9.2.1检测时，室外风力应小于5级，围护结构内外表面温差宜高于20℃或10/U℃，应保证室内空气温度的波动范围在±3℃之内。热流计周围温度稳定后，检测时间至少连续检测96h，温度不稳定时应连续检测不少于168h。围护结构被测区域的外表面应避免雨雪和阳光直射，否则需临时遮挡；检测期间应封闭被测围护结构所在的房间。

注：U为围护结构主体部位传热系数，单位为[W/m2·K]。

9.2.2 当室内外温差达不到规定要求或在非采暖期检测时，可以采取人工加热或制冷的方式建立室内外温差，加热装置距离被测围护结构表面不小于1.5m。

9.2.3应按下列步骤进行检测：

1  将热流计直接安装在被测围护结构内表面上，热流计表面与被测表面应充分接触。热流计计量范围内的传感器表面不得有任何遮挡，测点位置不应靠近热桥、裂缝和有空气渗透的部位，距离热桥部位应不少于构件厚度的1.5倍；不应受阳光直射、加热、制冷装置和风扇的直接影响。一个检测面应设置不少于4个热流计测点，两个热流计之间的中心距离不宜小于500mm；

2  每个热流计应有检测内外表面温度的温度传感器，内表面温度传感器应靠近热流计安装，距离不宜超过20mm，对应外表面温度传感器应在与热流计相对应的位置安装。温度传感器连同100mm长的引线应与被测表面紧密接触，传感器表面的辐射系数应与受检表面基本相同。墙体内外表面温度传感器温差的测量误差应小于0.2℃；

3  应采用连续测量方式，数据采集时间间隔应不大于30min；

4  应检测围护结构的热流密度、室内外空气温度、围护结构的内、外表面温度等数据。

9.2.4热流计各测点检测数据应按下列步骤计算：

1  数据处理宜采用动态分析法进行计算，其处理软件应符合《居住建筑节能检测标准》JGJ/T 132的规定；

2  当满足下列条件时，可采用算术平均法进行计算：

1) 各测点热阻的末次计算值与24h之前的计算值相差不大于5%；

2)检测期间内第一个INT(2×DT/3)天内与最后一个同样长的天数内各测点热阻的计算值相差不大于5%。

注：DT为检测持续天数，INT表示取整数部分。

3  当采用算术平均法进行数据分析时，各测点传热系数应按照下列公式计算，并且应使用全天数据（24h的整数倍）进行计算：

（9.2.4-1）

（9.2.4-2）

式中：R——各测点的热阻（m2·K/W）;

θIj——各测点内表面温度的第j次测量值（℃）；

θEj——各测点外表面温度的第j次测量值（℃）；

qj ——各测点热流密度的第j次测量值（W/m2）；

U  ——围护结构主体部位传热系数（W /( m2·K）)；

Ri ——围护结构内表面换热阻（m2·K/W），应按国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定采用；

Re——围护结构外表面换热阻（m2·K/W），应按国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定采用。

9.2.5 被测围护结构传热系数应以各测点检测结果的算术平均值为最终计算结果。

9.2.6居住建筑根据建筑物所依据的节能设计标准规定检测围护结构主体传热系数或平均传热系数,公共建筑宜按照标准《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177-2009第5.2节检测围护结构主体传热系数和热桥传热系数，计算得到平均传热系数。

9.3 热箱法

9.3.1当室外平均空气温度不大于25℃时，相对湿度不大于60％,可以仅使用热箱进行检测；当室外平均空气温度大于25℃时，应使用冷箱模拟室外环境进行检测。控制室内外平均温差在13℃以上，逐时最小温差应高于10℃。围护结构被测区域的外表面应避免阳光直射或周边建筑物的热反射，必要时，应对被测围护结构外表面进行遮挡。被测部位尺寸宜大于2.2m×2.4m。

9.3.2应按下列步骤进行检测：

1  在检测区域的中心部位对应布置围护结构内、外表面温度测点，温度传感器探头连同100mm～200mm长引线一并直接粘贴在围护结构表面，测点探头感温部位不能有其他物体遮挡。当采用空气温度计算法时，内侧表面温度测点应至少1个，宜布置在计量热箱中心部位，外侧表面温度测点应至少1个，宜与内侧表面温度测点对应布置；当采用内外侧表面温度计算法时，内侧表面温度测点应至少3个，宜均匀布置在计量热箱中心部位，外侧表面温度测点应至少3个，宜与内侧表面温度测点对应布置。

2  热箱内空气温度传感器安装在热箱内几何中心部位；室内空气温度传感器应布置在计量热箱正面中心，安装在距热箱外表面500mm～800mm距离，1/2层高部位。

3  室外空气温度传感器安装，独立使用热箱检测时，布置在距被测围护结构外表面200～400mm的阴影区域，并且需安装防辐射罩，当使用冷箱联合检测时，布置在冷箱有效空间几何中心位置。如果被测房间除北向的其它朝向的外墙有较大尺寸外窗，室内空气温度传感器宜安装防辐射罩或将外窗进行遮挡。

4  安置热箱使热箱周边与被测表面紧密接触，不能有漏气现象；热箱边缘应距被测围护结构周边踢脚、墙角、外窗及线盒等热桥部位600mm以上，检测部位不能有埋管等缺陷；若室外平均空气温度大于20℃，应在室外表面安置冷箱，冷箱应大于热箱周边300mm以上，以降低被测围护结构室外的温度。

5  安装冷箱，使用卷尺测量出热箱在被测围护结构的位置，在室外热箱对应的围护结构位置中心部位粘贴室外墙表温度传感器，将室外空气温度传感器固定在冷箱的中心位置，将冷箱固定在被测围护结构室外表面，使冷箱和热箱中心轴线基本重合。

6  设定室内空气温度和热箱内空气温度相等，且设定值与室外空气温度最高值的温差不小于13K，封闭被测房间。

7  当室内环境温度较低，宜安装加热器，采用电油汀时，距热箱边缘应大于1500mm，距室内空气温度传感器大于1000mm，采用暖风机加热时，风口不应朝向热箱和室内温度传感器。

8  传热系数检测时间间隔宜为30min，检测持续时间宜为96h，如检测数据没有进入稳定状态，宜相应延长检测时间；取稳定状态的连续24h检测数据，采用算术平均法进行分析、计算。

9  检测室内空气温度，室外空气温度(或冷箱内的空气温度),围护结构内外表面温度，热箱内空气温度，热箱功率。

9.3.3检测数据应按下列步骤计算：

1  采用空气温度计算时，围护结构主体部位传热系数应按下列公式计算：

（9.3.3-1）

式中：

U——围护结构传热系数值[W/(m2·K)]；

Ub——计量热箱外壁传热系数值[W/(m2·K)]；

Qj——第j个单位检测时间间隔热箱加热功率（W）；

Sr——计量热箱内侧5个表面面积和（m2）；

Sk——计量热箱内开口面积（m2）；

tib,j——第j个单位检测时间检测的计量热箱内空气温度（℃）；

tin,j——第j个单位检测时间检测的室内空气温度（℃）；

ten,j——第j个单位检测时间检测的室外空气温度（冷箱内空气温度）（℃）；

φ——热箱装置的修正系数，计算方法见《围护结构传热系数检测方法》 GB/T 34342；

m ——数据组数，宜大于等于48组。

2  采用表面温度计算时，围护结构主体部位传热系数应按下列公式计算：

（9.3.3-2）

式中：

Ri——内表面换热阻，单位(m2·K)/W，应按《民用建筑热工设计规范》 GB 50176的规定采用；

Re——外表面换热阻，单位(m2·K)/W，应按《民用建筑热工设计规范》 GB 50176的规定采用；

Qj——计量热箱第j个单位检测时间间隔热箱加热功率（W）；

Sr——计量热箱内侧5个表面面积和（m2）；

Sk——计量热箱内开口面积（m2）；

tib,j——第j个单位检测时间检测的计量热箱内空气温度（℃）；

tin,j——第j个单位检测时间检测的室内空气温度（℃）；

ten,j——第j个单位检测时间检测的室外空气温度（冷箱内空气温度）（℃）；

Ub——计量热箱外壁传热系数值[W/(m2·K)]；

U——围护结构传热系数值[W/(m2·K)]；

θi,j——第j个单位检测时间检测的内侧表面温度（℃），取3个内侧表面温度传感器检测结果平均值；

θe,j——第j个单位检测时间检测的外侧表面温度（℃），取3个外侧表面温度传感器检测结果平均值；

φ——热箱装置的修正系数，计算方法见《围护结构传热系数检测方法》 GB/T 34342附录B；

m ——数据组数，宜大于等于48组。

9.3.4 围护结构平均传热系数计算：根据被检工程所依据的节能设计标准的规定，采用检测得到的围护结构主体传热系数、检测或计算得到的热桥部位传热系数进行计算。

9.4 结果判定

9.4.1  建筑物围护结构传热系数应满足设计要求。

9.4.2  建筑物围护结构传热系数无设计值时，可按相应年代的建筑节能设计标准限值进行判定。

10 供暖、通风空调系统节能检测

10.1一般规定

10.1.1 按照单位工程进行检测，采暖空调水系统、风系统抽样数量符合《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411第17章的规定。

10.1.2 采暖空调水系统、风系统各项性能检测均应在系统实际运行状态下进行。

10.1.3 室内平均温度、平均相对湿度检测，冬季在正常供暖稳定时期进行，夏季在空调制冷稳定时期进行，抽样数量符合《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411第17章的规定。

10.1.4 冷水（热泵）机组水系统性能检测时，系统负荷不宜小于实际运行最大负荷的60%，且运行机组负荷不宜小于其额定负荷的80%，并处于稳定状态。

10.1.5 供暖系统供热量检测宜按照附录A的规定进行。

10.2室内平均温度、平均相对湿度

10.2.1 建筑工程节能验收时，室内空气温度、相对湿度检测在系统形式不同时，每种系统均应检测；既有建筑检测，三层及以下的民用建筑，应逐层布置测点；三层以上的民用建筑，首层、顶层和中间部位均应布置测点；每层至少选取3个有代表性的房间布置测点。

10.2.2 测点应设于室内活动区域，测点高度应控制在距地面700mm～1800mm，数量应符合下列规定，布点位置符合表10.2.2规定：

1 当房间使用面积小于16m2时，应设测点1个；

2 当房间使用面积大于或等于16m2，且小于30m2时，应设测点2个；

3 当房间使用面积大于或等于30m2，且小于50m2时，应设测点3个；

4 当房间使用面积大于或等于50m2，且小于100m2时，应设测点5个；

5 当房间使用面积大于或等于100m2，每增加（20～30）m2应增加1个测点。

表10.2.2室内平均温度、平均相对湿度布点方法

| 室内面积（m2） | 布点方法 | 布点图 |
| --- | --- | --- |
| 室内面积<16 | 1个测点，布置在房间中心位置，对角线2等分点。 |  |
| 16≤室内面积<30 | 2个测点，布置在对角线位置，对角线3等分点。 |  |
| 30≤室内面积<50 | 3个测点，布置在对角线位置，对角线4等分点。 |  |
| 50≤室内面积<100 | 5个测点，布置在对角线位置，对角线4等分点。 |  |
| 100≤室内面积 | 6个以上测点，布置在房间长宽等分点。 |  |

10.2.3应按下列步骤进行检测：

1  按照本标准第10.2.2条规定布置室内测点；

2  室外空气温度、相对湿度检测点宜设置在中间层，距墙面不小于0.3m的阴影下，并安防辐射罩；或放置在百叶箱内,将百叶箱置于建筑物附近的阴影下，宜布置两个测点；

3  检测时间间隔不宜大于30min；公共建筑总检测时间不宜小于6h；居住建筑总检测时间不宜小于24h。

10.2.4检测数据应按下列步骤计算：

1  室内平均温度应按下列公式计算：

(10.2.4-1)

(10.2.4-2)

式中：trm——检测持续时间内受检房间的室内平均温度（℃）；

trm,i——检测持续时间内受检房间第i个室内逐时温度（℃）；

n——检测持续时间内受检房间的室内逐时温度的个数；

ti,j——检测持续时间内受检房间内第j个测点的第i个温度逐时值（℃）；

p——检测持续时间内受检房间布置的温度测点的个数。

2  室外平均温度应按下列公式进行计算：

(10.2.4-3)

(10.2.4-4)

式中：tair,out——检测持续时间内受检房间的室外平均温度（℃）；

tair,out,s——检测持续时间内受检房间第s个室外逐时温度（℃）；

ts,v——检测持续时间内受检房间外第v个测点的第s个温度逐时值（℃）；

k ——检测持续时间内受检房间室外布置的温度测点的个数。

3 室内平均相对湿度应按下列公式计算：

φrm=i=1nφrm，in                          (10.2.4-5)

φrm,i=j=1pφi，jp                           (10.2.4-6)

式中：φrm——检测持续时间内受检房间的室内平均相对湿度（%）；

φrm,i——检测持续时间内受检房间第i个室内逐时相对湿度（%）；

n——检测持续时间内受检房间的室内逐时相对湿度的个数；

φi,j——检测持续时间内受检房间内第j个测点的第i个相对湿度逐时值（%）；

p——检测持续时间内受检房间布置的相对湿度测点的个数。

10.2.5结果判定应符合下列要求：

1 建筑物室内平均温度按照国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411的规定，冬季不得低于设计温度2℃，且不应高于1℃；夏季不得高于设计温度2℃，且不应低于1℃；

2建筑物室内平均相对湿度应符合设计文件要求，当设计文件无具体要求时，应符合现行国家或地方相关标准的规定。

10.3室外管网热损失率

10.3.1室外管网热损失率应对室外管网整体进行检测。

10.3.2布点方法应符合下列要求：

1  总采暖供热量宜在采暖热源出口处检测，供回水温度和流量传感器宜安装在采暖热源机房内，在室外安装温度传感器时，距采暖热源机房外墙外表面的垂直距离不应大于2.5m；

2  采暖供热量检测宜在建筑物热力入口处，供回水温度和流量传感器的安装宜满足相关产品的使用要求，温度传感器宜安装于受检建筑物外墙的外侧，距外墙外表面2.5m以内的地方。

10.3.3检测应在采暖系统正常运行5d以后进行，检测期间，采暖系统应处于正常运行工况，热源供水温度的逐时值不应低于35℃。

10.3.4应按下列步骤进行检测：

1根据供热管网施工图，现场勘查从热力站出口到各采暖建筑热力入口，确定各管井位置；

2按仪器使用要求，在采暖热源出口处和各建筑物热力入口处安装超声波热流量计，计量各处的热量；

3检测的数据采集时间间隔不应大于60min，持续时间不应少于72h。

10.3.5检测数据应按以下步骤计算：

1 室外管网热损失率αht应按下式计算（采用超声波热流量计）：

(10.3.5-1)

式中：αht——室外管网热损失率；

Qa,j——检测持续时间内第j个热力入口处的供热量（MJ）；

Qa,t——检测持续时间内热源的输出热量（MJ）；

2 当采用超声波流量计检测时，各检测位置的累积热量Qa应按下式计算：

Qa=i=1nC⋅Gi⋅(tan−thn)                 (10.3.5-2)

式中: C —— 水的比热容（取4186.8J/kg·℃）；

Gi—— 每时间间隔的累计流量（kg）；

tan—— 每时间间隔的供水温度（℃）；

thn—— 每时间间隔的回水温度（℃）；

n—— 检测期记录数据次数。

3 室外管网热输送效率αn应按下式计算：

αn =1-αht                            (10.3.5-3)

10.3.6本方法建议采用超声波热流量计检测，如果采用超声波流量计与温度传感器配合使用进行检测，检测的时间间隔不宜大于5min。

10.3.7结果判定应符合下列要求：

1 室外管网热损失率检测结果与设计值偏差不大于10%，判定合格；

2 当检测结果不合格时，应检修后进行复试，复试结果合格，判定合格，否则判定为不合格。

10.4水流量

10.4.1本检测方法适用于采暖供热系统水力平衡度、通风与空调系统冷热水和冷却水流量、空调机组水流量等关于水流量的无损检测。

10.4.2空调或采暖系统正常运行时期，检测期间，采暖和空调系统运行工况应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177和《居住建筑节能检测标准》 JGJ/T 132规定。

10.4.3应按下列步骤进行检测：

1  检测位置

1）水力平衡度在建筑物采暖供热管道热井内或室内管道，在室外布点时距离外墙外表面不大于2.5m；

2）通风与空调系统冷热水在空调机房冷热水总管道；

3）通风与空调系统冷却水在空调机房冷却水总管道或冷却塔回水总管道；

4）空调机组水流量在空调机组进水或回水管道进行检测。

2  超声波流量计的安装应符合其使用规定,宜用超声波测厚仪检测管道壁厚，宜用卷尺测量管道外径；受检热力入口的管径不应小于DN40。

3  检测时间间隔及检测时间应符合现行行业标准《居住建筑节能检测标准》 JGJ/T 132或《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177中对所检项目的要求。

10.4.4检测数据应符合现行行业标准《居住建筑节能检测标准》 JGJ/T 132或《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177对所检项目的数据处理规定。

10.4.5检测结果应按照现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411的规定进行判定。

10.5 通风与空调系统风量

10.5.1以单个系统为受检样本数量基数，抽样数量符合《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411第17章的规定，且不同风量的空调机组不应少于1个。

10.5.2通风与空调系统风量检测在空调机组出口或入口的直管段进行，布点方法应符合现行行业标准《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177的规定。

10.5.3检测时，空调系统应在正常工况运行，且所有风口应处于正常开启状态。

10.5.4应按下列步骤进行检测：

1 选择空调机组出口或入口直管段较长的风管作为待测管路；

2 选择距上游局部阻力管件2倍管径的部位作为待测区域，剥离管路外面的保温层，测量管路长宽（方管）或周长（圆管）尺寸，根据布点方法要求，计算管路测点尺寸；

3 根据计算得出的测点尺寸，用开孔器在管路上开出测孔；

4 将毕托管连接上微压计，垂直风管表面插入测孔，用尺子测量毕托管插入风管深度，调整毕托管到达测点位置，测量各测点动压，每个测点至少测量2次，以两次测量结果的平均值作为该点测量值；

5 记录房间内的大气压力和空气温度。

10.5.5检测数据应按下列步骤计算：

1 当采用毕托管和微压计检测风量时，风量计算应按下列方法进行：

1）平均动压计算应取各测点的算术平均值作为平均动压，当各测点数据变化较大时，动压的平均值应按下式计算：

（10.5.5-1）

式中：     Pv——平均动压（Pa）；

Pv1、Pv2……Pvn——各测点动压（Pa）。

2）断面平均风速应按下式计算：

（10.5.5-2）

式中：V ——断面平均风速（m/s）；

ρ ——空气密度（kg/m3），ρ=0.349B/（273.15+t）；

B ——大气压力（hPa）；

t ——空气温度（℃）。

3）机组或系统实测风量应按下式计算：

L=3600VF                                        （10.5.5-3）

式中：F ——断面面积（m2）；

L ——机组或系统风量（m3/h）。

2采用数字式风速计测量风量时，断面平均风速应取算术平均值；机组或系统实测风量应按式（10.5.5-3）计算。

10.5.6检测结果应按照现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411的规定进行判定。

10.6 风口风量

10.6.1按风管系统数量抽查10%，抽样数量符合《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411第17章的规定，且不得少于1个系统。

10.6.2应在空调系统正常运行时检测，且所有风口应处于正常开启状态，受检风系统总风量应维持恒定且宜为设计值的100%～110%。

10.6.3应按下列步骤进行检测：

1 将风量罩压在出风口上，接触面不能漏气，待数据稳定后，读取风量数值，每个出风口风量至少读取2个数值，总风量与新风量分别读取；

2 逐个检测该机组所有风口。

10.6.4检测数据应取每个风口的检测数据的平均值作为最终检测结果；

10.6.5检测结果应按照现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411的规定进行判定。

10.7风机单位风量耗功率

10.7.1 以单个风机为受检样本数量基数，抽样数量符合《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411第17章的规定，且不同风量的系统不应少于1个。

10.7.2抽检通风与空调机组吸入端、压出端直管道检测风量，电动机输入端检测功率。

10.7.3检测设备宜采用微压计、毕托管检测风量，使用钳形功率表或电能质量分析仪检测输入功率。

10.7.4宜在空调正常使用时进行。

10.7.5应按下列步骤进行检测：

1 将空调机组启动，空调系统调整到正常运行工况；

2 在空调机组的吸入端、压出端直管段检测空调机组风量，前后风量检测结果偏差不大于5%，取两个风量检测结果的平均值作为风机风量；

3 按照现行行业标准《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177附录D的要求在电动机输入线端检测空调机组输入功率。

10.7.6检测数据应按以下步骤计算：

下h2Knd outdoor air temperature 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000风机单位风量耗功率Ws应按下式计算：

(10.7.6-1)

式中:Ws—— 风机单位风量耗功率[W/(m3/h)]；

N —— 风机输入功率（W）；

L —— 风机实际风量(m3/h）。

10.7.7检测结果应按照现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189的规定进行判定。

10.8新风热回收装置换热效率

10.8.1对于额定风量大于 3000m3/h的热回收装置，应在系统实际运行状态下进行现场检测。

10.8.2检测设备宜采用温湿度检测仪，毕托管,微压计（或使用风量罩）。

10.8.3应按下列步骤进行检测：

1 检测前应分别在进出新风热回收装置的新风管和排风管上布置有自动记录功能的温湿度检测仪器;

2 检测期间新风热回收机组的排风系统总风量和新风系统总风量比值应为90%～100%。

3 新风热回收装置的风量检测可采用风管风量检测方法或风量罩风口风量检测方法，并应符合行业标准《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177的规定。

4 当采用风管风量检测方法时应按以下步骤进行检测：

1) 选择新风热回收装置出口或入口直管段较长的风管作为待测管路；

2) 选择距上游局部阻力管件2倍管径的部位作为待测区域，剥离管路外面的保温层，测量管路长宽（方管）或周长（圆管）尺寸，根据布点方法要求，计算管路测点尺寸；

3) 根据计算得出的测点尺寸，用开孔器在管路上开出测孔；

4) 将毕托管连接上微压计，垂直风管表面插入测孔，用尺子测量毕托管插入风管深度，调整毕托管到达测点位置，测量各测点动压，每个测点至少测量2次，以两次测量结果的平均值作为该点测量值。

5 当采用风量罩风口风量检测方法时应按以下步骤进行检测：

1) 将风量罩压在出风口上，接触面不能漏气，待数据稳定后，读取风量数值，每个出风口风量至少读取2个数值，总风量与新风量分别读取；

2) 逐个检测该机组所有风口。

4 检测应在系统稳定运行后进行，检测时间不宜少于2h。

10.8.4新风热回收装置的交换效率是评价热回收性能的重要指标。新风热回收装置的温度交换效率、湿度交换效率及焓交换效率应分别按下式计算:

η=Xxj-XxcXxj-Xpj×100%                         (10.8.4-1)

式中：η-----交换效率[温度（℃）、湿度（%）、焓（H）]；

Xxj-----新风进风参数；

Xxc-----新风出风参数；

Xpj-----排风进风参数；

10.8.5新风热回收装置热回收性能应满足设计要求。

10.9风管系统漏风量

10.9.1风管系统强度和严密性检测应根据《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243的相关规定进行抽样。

10.9.2 检测设备宜采用漏风量测试仪、温度传感器、数字压力计、数字压差计。

10.9.3 应按下列步骤进行检测：

10.9.3.1风管严密性检测

漏风量检测应在规定工作压力下，对风管系统漏风量的测定和验证。检验样本风管宜为3节及以上组成，且总表面积不应少于15㎡。

1 通风与空调工程的风管系统漏风量检测采用专用的漏风量测试系统。

2 通风与空调工程的风管系统漏风量检测可以整体或分段进行，宜分段检测、汇总分析；检测应以风管系统的主、干管为主。

3 检测前，被检风管系统的所有开口均应封闭，不应漏风。

4 用漏风量测试系统的专用弹性风管与被检风管系统连接。

5 测量被检风管的展开面积，并在压差计中进行设定：以检测、计算风管单位面积的漏风量。

6 设定漏风量检测被检风管的试验压力值，该值应等于风管系统的工作压力。

7 检测开始，调整漏风量测试系统的风机转速，在仪表显示的被检风管内压力达到试验压力值，且该压力值保持稳定，进行风管漏风量的检测，在漏风量测量值显示稳定后，开始检测并保存检测结果。检测工况下每隔一分钟记录一次数据，共记录三个数据。

10.9.3.2风管强度检测

风管强度检测方法与风管漏风量检测方法相同，但试验压力应符合下列规定：

- 1 低压风管应为1.5倍的工作压力；

- 2 中压风管应为1.2倍的工作压力，且不低于750Pa；

- 3 高压风管应为1.2倍的工作压力。

10.9.4 检测数据应按下表计算：

表10.9.4 风管允许漏风量

| 风管类别 | 允许漏风量[m³/（h·㎡）] |
| --- | --- |
| 低压风管 | Q1≤0.1056P0.65 |
| 中压风管 | Qm≤0.0352P0.65 |
| 高压风管 | Qh≤0.0117P0.65 |

注：Q1为低压风管允许漏风量，Qm为中压风管允许漏风量，Qh为高压风管允许漏风量，P为系统风管工作压力(Pa)。

10.9.5 结果判定应符合下列要求：

1 风管的严密性测试应分为观感质量检验与漏风量检测。观感质量检验可应用于微压风管，也可作为其他压力风管工艺质量的检验，结构严密与无明显穿透的缝隙和孔洞应为合格。

2 矩形金属风管的漏风量检测，在工作压力下的矩形金属风管允许漏风量应符合表10.9.4的规定。

3 低压、中压圆形金属与复合材料风管，以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量，应为矩形金属风管规定值的50％。

4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形金属低压风管规定值的1.5倍。

5 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性应符合中压风管的规定，N1～N5级净化空调系统风管的严密性应符合高压风管的规定。

6 风管系统工作压力绝对值不大于125Pa的微压风管，在外观和制造工艺检验合格的基础上，不应进行漏风量的验证测试。

7 输送剧毒类化学气体及病毒的实验室通风与空调风管的严密性能应符合设计要求。

8 强度检验应符合下列规定：

1) 风管在试验压力保持5min及以上时，接缝处应无开裂，整体结构应无永久性的变形及损伤。

2) 当风管系统严密性检验出现不合格时，除应修复不合格的系统外，受检方应申请复验或复检。

11 可再生能源应用系统节能检测

11.1一般规定

11.1.1按单位工程抽检。地源热泵系统检测数量不少于1个系统；集中式和集中分散式太阳能热水系统抽检1个系统，分散式太阳能热水系统500台以下抽检1个系统，500台以上抽检2个系统；同一类型太阳能光伏系统，测试数量为该类型系统总数量的5%，且不得少于 1 套。

11.1.2地源热泵系统供热量、供冷量检测布点宜在使用侧总热水管或总冷水管直管段；太阳能热水系统制热量检测布点宜在集热器进回水管道直管段。

11.2地源热泵系统供热量、供冷量

11.2.1冬季采暖期正常供暖5d后进行检测，夏季空调系统正常运行后进行检测。

11.2.2热泵机组水系统性能检测时，系统负荷不宜小于实际运行最大负荷的60%，且运行机组负荷不宜小于其额定负荷的80%，并处于稳定状态增加检测条件。

11.2.3应按下列步骤进行检测：

1 地源热泵系统调整至正常运行工况；

2 超声波热流量计宜安装在地源热泵系统使用侧总供热管（总供冷管）直管段；如果使用超声波流量计，按照附录A.3节进行；

3 检测数据采集时间间隔宜小于60min，检测时间应持续24h。

11.2.4 地源热泵系统供热量Qh、供冷量Qc（W）应按下式计算：

(11.2.4-1)

式中:Qh(c) —— 地源热泵每小时平均供热量、供冷量（W）；

Qh(c),i —— 地源热泵第i个小时供热量、供冷量（W）；

n —— 检测数据数量，为24的整数倍。

11.2.5地源热泵系统供热量、供冷量检测结果符合设计要求，判定合格。当设计文件无具体要求时，应符合现行国家或地方相关标准的规定。

11.3太阳能热水系统得热量

11.3.1检测环境应符合标准 《太阳热水系统性能评定规范》 GB/T 20095，空气温度（8-39）℃，环境空气的平均流动速度不大于4m/s，正午前后各4h正南方向与太阳能太阳辐照量累计值H不小于17MJ/m2。

11.3.2应按下列步骤进行检测：

1测量太阳能集热器的轮廓采光面积；

2在太阳能热水系统冷水进水管道按照超声波流量计的使用规定安装超声波热流量计；

3在集热板附近安装太阳辐射计，太阳辐射计倾角与集热板相同；

4按照标准《太阳热水系统性能评定规范》 GB/T 20095的规定检测集热试验开始时贮水箱中水的平均温度、结束时的平均温度、贮水箱内的试验水量；

11.3.3检测数据应按以下步骤计算：

1试验期间单位轮廓采光面积日有用得热量q应按下式进行计算：

(11.3.3-1)

式中：q ——太阳热水系统单位轮廓采光面积日有用得热量（MJ/ m2）；

ρw —— 水的密度（kg/m3）；

cpw —— 水的比热容（kJ/(kg·℃）；

Vs—— 贮水箱内的试验水量（m3）；

te—— 集热试验结束时贮水箱中水的平均温度（℃）；

tb—— 集热试验开始时贮水箱中水的平均温度（℃）；

Ac—— 太阳热水系统中太阳集热器的轮廓采光面积（m2）；

2太阳辐照量为17MJ/(d·m2)时的日有用得热量q17应按下式进行计算：

(11.3.3-2)

式中：q17 ——日太阳辐照量为17MJ/m2时，太阳热水系统单位轮廓采光面积的日有用得热量（MJ/ m2）；

H —— 太阳热水系统采光口所在平面的日太阳辐照量，（MJ/ m2）；

11.3.4检测结果符合设计要求，判定合格。当设计文件无具体要求时，应符合现行国家或地方相关标准的规定。

11.4太阳能光伏发电系统光电转化效率和光伏组件背板温度

11.4.1当太阳能光伏系统的光伏组件类型、组件安装方式、系统与公共电网的关系相同，且系统装机容量偏差在10%以内时，视为同一类型太阳能光伏系统。

11.4.2在测试前，应确保系统在正常负载条件下连续运行 3d，测试期内的负载变化规律应与设计文件一致；室外环境平均温度 的允许范围为年平均环境温度±10℃；环境空气的平均流动速率不应大于4m/s。

11.4.3太阳辐照量短期测试不应少于4d，每一太阳辐照量区间测试天数不应少于1d，水平面太阳辐照量区间划分应符合下列规定：

1 太阳辐照量小于8MJ/(m2•d)；

2 太阳辐照量大于等于8MJ/(m2•d)且小于12MJ/(m2•d)；

3 太阳辐照量大于等于12MJ/(m2•d)且小于16MJ/(m2•d)；

4 太阳辐照量大于等于16MJ/(m2•d)。

11.4.4应按下列步骤进行检测：

1 测试不应少于4d ，每天次短期测试时间应为24h。

2 应测试系统每日的发电量、光伏组件表面上的总太阳辐照量、光伏组件的面积、光伏组件背板表面温度、环境温度和风速等参数，采样时间间隔不得大于10s。

3 对于独立太阳能光伏系统，电功率表应接在蓄电池组的输入端，对于并网太阳能光伏

系统，电功率表应接在逆变器的输出端。

4  测试开始前，应安装调试好太阳辐射表、电功率表/温度自记仪和风速计，并测量太阳能光伏方阵面积，对于独立太阳能光伏系统，应切断所有外接辅助电源。

5  测试期间数据记录时间间隔不应大于600s，采样时间间隔不应大于10s。

11.4.5 太阳能光伏系统光电转换效率应按下式计算：

ηd=3.6×i=1nEii=1nHiAci×100                        (11.4.5-1)

式中：ηd ——太阳能光伏系统光电转换效率（%）；

n ——不同朝向和倾角采光平面上的太阳能电池光伏组件方阵个数；

Hi——第i个朝向和倾角采光平面上单位面积的太阳辐射量（MJ/m2）；

Aci——第i个朝向和倾角平面上的光伏组件采光面积（m2）在测量太阳能光伏系统光伏组件面积时，应扣除光伏组件的间隙距离，将光伏组件的有效面积逐个累加得到总有效采光面积；

Ei—— 第i个朝向和倾角采光平面上的太阳能光伏系统的发电量（kWh）。

11.4.5结果判定应符合下列要求：

1  太阳能光伏发电系统光电转化效率和光伏组件背板温度检测结果符合设计要求，判定合格；

2  当无设计要求时，检测结果应符合《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB 50801的规定，判定合格。

- 12 照明系统节能检测

- 12.1一般规定

12.1.1 平均照度与照明功率密度抽样方法应符合同一功能区不少于2处；谐波电压及谐波电流检测照明回路应抽取5%，且不少于2个回路；补偿后功率因数应全数检测；电压偏差检测照明出线回路应抽测5%，且不少于2个回路。

12.1.2平均照度与照明功率密度的建筑室内照度的测量应根据设计要求选择典型测点，或按照测量网格进行测量，照明功率密度的测量应与照度测量区域相一致。照明测量场所和照度测点位置、高度及最大测点间距应符合国家标准《照明测量方法》 GB/T 5700的规定。

- a-场地长度  b-场地宽度 m-长轴方向网格数量 n-短轴方向网格数量

图12.1 照度检测网格布点示意图

12.1.3照明系统电能质量检测宜包括谐波电压及谐波电流、功率因数、电压偏差检测，各类参数检测宜选择在配电室内低压配电柜断路器下端进行。

12.1.4照明系统电能质量检测应在负荷率大于20%的配电回路，且应在负载正常使用的时间内进行。应采用A级或B级的仪器并配置不小于0.5级的互感器进行检测。当对检测结果有异议时，应采用A级测量仪器进行复检。

12.2平均照度与照明功率密度

12.2.1宜在夜间进行检测，当室内有外界光源影响时，应将室内透明外围护结构进行遮挡，阻止外界光线进入室内。

12.2.2应按下列步骤进行检测：

1 进行现场照明测量时，待测房间灯具测量条件应符合国家标准《照明测量方法》 GB/T 5700的规定；

2 在照度测量区域宜将测量区域划分成矩形网格，网格宜为正方形，测量点应为矩形网格中心点，见图12.1；

4 4 用电气测量仪表监控照明电路的电压、电流，待灯具的测量条件达到标准规定，照明功率稳定后逐个测量每个测点的照度，照度测点位置、高度及测点间距应符合国家标准《照明测量方法》 GB/T 5700的规定；

5 照度测量完成后，再读取照明电路的电压、电流。

12.2.3检测数据应按下列步骤计算：

1 平均照度为测量点测量值的算术平均值。

2 照度均匀度可为最小照度与平均照度之比，或最小照度与最大照度之比，计算方式应符合国家标准《照明测量方法》 GB/T 5700的规定。

3 照明功率密度应按下式计算：

LDP=kPiS                             （12.2.3-1）

式中：LPD——照明功率密度（W/m2）；

Pi——被测量照明场所中的第i单个照明灯具的输入功率（W）；

S——被测量照明场所的面积（m2）。

k——电压修正系数，当灯具工作电压与额定电压偏离超过5%时，应对灯具输入功率进行电压修正，对于使用白炽灯和使用电感整流器的气体放电灯的灯具，其电压修正系数可按式（12.2.3-2）计算确定。

k=U02Ut2                                 （12.2.3-2）

式中：U0——额定工作电压（V）；

Ut——实测电压（V）。

12.2.4结果判定应按照国家标准《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411或《建筑照明设计标准》 GB 50034的规定进行判定。

12.3谐波电压和谐波电流检测

12.3.1检测宜在电气设备安装完成之后，调试结束后进行。

12.3.2应按下列步骤进行检测：

1 打开配电柜，把电能质量分析仪接入照明回路断路器下端；

2仪器检测时间间隔宜为3s（150个周期），检测持续时间宜为24h；

12.3.3检测数据应按下列步骤计算：

1谐波检测数据应取检测时段内各项实测值的95%概率值中最大的相值，作为判断的依据。

2 对于负荷变化慢的谐波源，宜选取5个接近的实测值，取其算术平均值。

12.3.4结果判定应符合下列要求：

1谐波电压检测数据应按照国家标准《公用电网谐波》 GB 14549中附录A、附录B规定的换算和计算方法进行计算；谐波电压计算结果总谐波畸变率应为5.0%，其中奇次谐波电压含有率为4.0%，偶次谐波电压含有率为2.0%。

2 谐波电流计算结果应满足表12.3.4允许值的要求。

表12.3.4谐波电流允许值

| 标准电压 （kV） | 基准短路容量 (MVA) |  | 谐波次数及谐波电流允许值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.38 | 10 | 谐波次数 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 谐波电流允许值（A） | 78 | 62 | 39 | 62 | 26 | 44 | 19 | 21 | 16 | 28 | 13 | 24 |
|  |  | 谐波次数 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  | 谐波电流允许值（A） | 11 | 12 | 9.7 | 18 | 8.6 | 16 | 7.8 | 8.9 | 7.1 | 14 | 6.5 | 12 |

3 当谐波电压和谐波电流检测结果分别符合本条第1款和第2款规定时，判定合格。

12.4功率因数检测

12.4.1检测宜在电气设备安装完成之后，调试结束后进行。

12.4.2应按下列步骤进行检测：

1 采用读取补偿后功率因数读数的方式，对补偿后功率因数进行初步判定，读取时间间隔宜为1min，读取10次取平均值；

2 对初步判定不合格的回路应采用直接测量的方法，采用数字式智能电能质量分析仪在变压器出线回路进行测量；

3 仪器检测时间间隔宜为3s（150个周期），检测持续时间宜为24h；

4 功率因数宜与谐波测量同时进行；

5 补偿后功率因数均应检测。

12.4.3检测结果均不低于设计值，当设计文件无具体要求时，应符合现行国家或地方相关标准的规定。

12.5电压偏差检测

12.5.1检测宜在电气设备安装完成之后，调试结束后进行。

12.5.2应按下列步骤进行检测：

1 电压（220V）偏差测量采用读取包含照明出线的低压配电柜上三相电压表数值的方法读值时间间隔宜为1min，读取10次取平均值；

2 对初步判定不合格的回路应采用直接测量的方法，采用数字式智能电能质量分析仪在照明回路断路器下端进行测量；

3 仪器检测时间间隔宜为3s（150个周期），检测持续时间宜为24h；

4 功率因数宜与谐波测量同时进行；

12.5.3检测结果为标称电压的+7%～-10%，判定合格。

12.6照明场所统一眩光值

12.6.1照明测量可采取抽样的方式，每个典型功能区域不少于2处。

12.6.2现场检测

1 进行现场照明测量时，待测房间灯具测量条件应符合国家标准《照明测量方法》 GB/T 5700的规定；

2 统一眩光值UGR适用于简单的立方体形房间的一般照明装置设计，不应用于采用间接照明和发光天棚的房间，灯具应为双对称配光；

3 观测位置应在纵向和横向两面墙的中点，视线应水平朝前观测；

4 坐姿观测者眼睛的高度应取1.2m ，站姿观测者眼睛的高度应取1.5m；

5 房间表面应为大约高出地面O.75m 的工作面、灯具安装表面以及此两个表面之间的墙面。

12.6.3统一眩光值（UGR）检测应按下列步骤计算：（不写实际计算过程）

12.6.3.1当灯具发光部分面积为O.005m²<S<1.5m²时，统一眩光值（UGR）应按下式进行计算:

UGR=8lg0.25LbLα2⋅ωP2             (12.6.3.1-1)

式中：Lb—背景亮度 (cd/m²);

ω—每个灯具发光部分对观察者眼睛所形成的立体角(图12.6.3.1-1a)(sr);

Lα—灯具在观察者眼睛方向的亮度(图 12.6.3.1-1b)(cd/m²);

P—每个单独灯具的位置指数。

(a) 灯具与观察者关系示意图              (b)灯具发光中心与观察者眼睛

连线方向示意图

图12.6.3.1-1统一眩光值计算参数示意图

1—灯具发光部分；2—观察者眼睛方向；3—灯具发光中心与观察者

眼睛连线；4—观察者；5—灯具发光表面法线

12.6.3.2 对发光部分面积小于0.005m²的筒灯等光源，统一眩光值应按下列公式进行计算：

UGR=8lg0.25Lb200Iα2r2⋅P2                 (12.6.3.2-1)

Lb=Eiπ                       (12.6.3.2-2)

Lα=IαA⋅cosα                    (12.6.3.2-3)

ω=APr2                         (12.6.3.2-4)式中：Lb—背景亮度 (cd/m²);

Iα—灯具发光中心与观察者眼睛连线方向的灯具发光强度 (cd);

P—每个单独灯具的位置指数，位置指数应按 H/R和T/R坐标系(图12.6.3.2-1)及《建筑照明设计标准》 GB 50034的表A.0.1确定；

Ei—观察者眼睛方向的间接照度(1x);

A·cosα—灯具在观察者眼睛方向的投影面积 (m²);

α—灯具表面法线与其中心和观察者眼睛连线所夹的角度(°);

Ap—灯具发光部分在观察者眼睛方向的表观面积 (m²);

r—灯具发光部分中心到观察者眼睛之间的距离(m)。

图12.6.3.2-1以观察者位置为原点的

位置指数坐标系统 (R,T,H)

1—灯具中心；2—视线；3—水平面；4—观测者

12.6.4当使用图像亮度计测量室内UGR时，应对图像亮度计进行几何校正。

12.6.5检测结果应符合国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034和《建筑环境通用规范》 GB 55016要求。

12.7照明场所色温、显色指数

12.7.1照明测量可采取抽样的方式，每个典型功能区域不少于2处。对于道路照明测量的数量不应少于总数的10%,且不少于1条。

12.7.2现场检测

1 进行现场照明测量时，待测房间灯具测量条件应符合国家标准《照明测量方法》 GB/T 5700的规定；

2 现场色温和显色指数的测量应采用光谱辐射计；

3 每个场地现场色温和显色指数的测量点宜不少于3个点；

3 测量同时应监测电源电压，实测电压偏离光源额定电压较大时，应对测量结果进行修正。照明现场的相关色温和显色指数的测量应符合国家标准《照明光源颜色的测量方法》 GB/T 7922和《光源显色性评价方法》 GB/T 5702的规定；

4 当需考虑不同年龄的人的眼睛对光谱透射率的感知不同时，可根据国家标准《照明测量方法》 GB/T 5700对光源的（相对）光谱功率分布S(λ)进行修正。

12.7.3将现场测量数据的算数平均值作为该被测照明现场的色温和显色指数。

12.7.4检测结果应符合国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034和《建筑环境通用规范》  GB 55016要求。

12.8照明场所闪变指数、频闪效应可视度

12.8.1照明测量可采取抽样的方式，每个典型功能区域不少于2处。

12.8.2现场检测

1 进行现场照明测量时，待测房间灯具测量条件应符合国家标准《照明测量方法》 GB/T 5700的规定；

2 照明场所闪变指数、频闪效应可视度检测应使用频闪分析仪进行测量；

2 现场测量时应保持探头的稳定，且周围不应存在影响检测结果的人员移动或遮挡；

3 测量光度探头朝向应与作业面或参考平面照度测量一致；

4 测量观测点宜与照度测量点一致，当室内测点较多时，可均匀选择不少于10%的照度测量点进行频闪测量，且不应少于3个测点；

4 闪变指数、频闪效应可视度测量时，每个观测点的数据有效采集时长不应少于1s。

12.8.3检测结果最大值应符合国家标准《建筑环境通用规范》 GB 55016要求。

附录A  供暖系统供热量检测方法

A.1一般规定

A.1.1检测工作应在供暖系统正常运行7d后进行，不宜在气候剧烈变化时进行检测。

A.1.2检测期间应保持外门窗关闭，有效连续检测时间不少于7d。

- A.2超声波热流量计法

A.2.1采用超声波热流量计进行检测。

A.2.2检测室内外空气温度、供回水热流量和温度。

A.2.3安装超声波热流量计和室内外空气温度传感器,每小时记录检测数据。

A.2.4建筑物单位耗热量计算

1室内外平均温差 ΔT 应按下列公式计算：

ΔT=i=1nΔTin                    (A.2.4-1)

式中:ΔTi —— 每时间间隔室内外空气温度差（K）

2建筑物单位耗热量qs (W/m2) 应按下式计算:

（A.2.4-2）

式中：Q —— 检测期采暖消耗总热量（W·h）；

t —— 检验时间（h）；

A —— 被测建筑面积（m2）。

3标准条件下建筑物单位耗热量qJ（W/m2）应按下式计算：

（A.2.4-3）

- 式中：ΔT标  ---标准规定的室内外计算温差（K）

- 注:ΔT标  北京地区取值依据《居住建筑节能设计标准》 DB11/ 891规定。

4 正常居住条件下建筑物单位耗热量qH（W/m2）应按下式计算：

qH=qj                     (A.2.4-4)

5 无人居住的条件下建筑物单位耗热量q′H（W/m2）应按下式计算：

(A.2.4-5)

式中：qI.H---- 单位建筑面积的建筑物内部得热，取3.80W/m2。

A.3 超声波流量计法

A.3.1采用超声波流量计进行检测。

A.3.2安装温度和流量检测仪表、数据采集仪,检测时间间隔宜为5min。

A.3.3应检测室内外空气温度、供回水温度、流量等内容.

A.3.4建筑物单位耗热量计算:

1 检测期建筑物单位时间供热量Qg(W) 应按下式计算：

Qg=i=1nC⋅Gi⋅（tgi−thi）3600n    (A.3.4-1)

式中: C —— 水的比热容（取4186.8J/kg·℃）；

Gi—— 每时间间隔的供水流量（kg/h）；

tgi—— 每时间间隔的供水温度（℃）；

thi—— 每时间间隔的回水温度（℃）；

n—— 检测期记录数据次数。

2 实测建筑物单位耗热量qs(W/m2) 应按下式计算:

qs=QgA                  (A.3.4-2)

式中: A—— 被测建筑面积（m2）

3 计算标准条件下建筑物单位耗热量qJ（W/m2）应按下式计算：

(A.3.4-3)

附录B  检测设备性能要求

B.0.1本标准仪器仪表测量性能应符合表B的规定

表B.0.1仪器仪表的性能要求

| 序号 | 仪器 | 测量参数 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉拔仪 | 粘结强度、后置锚固件 锚固力 | 系统误差≤1.5% |
| 2 | 钢直尺 | —— | 分辨率≤1mm |
| 3 | 卷尺 | 管径、长度 | 分辨率≤1mm（光伏检测时测量准确度应为 ±1.0%） |
| 4 | 激光测距仪 | 长度 | 示值误差绝对值不应超过1mm |
| 5 | 超声波测厚仪 | 管壁厚 | 分辨率≤0.01mm |
| 6 | 钢标准块 | —— | 尺寸为95mm×45mm，厚度6mm～8mm |
| 7 | 粘结面积检测板 | 保温板与基层粘结面积 | 尺寸宜为300mm×600mm或1200mm×600mm，以10mm分格，每10格为一组 |
| 8 | 空盒气压表 | 大气压力 | 精确度≤1hPa |
| 9 | 外窗气密、水密性能现场检测设备 | 气密性能 水密性能 | 风压1%,水流量计:2.5级，地面风速≤3 m/s 或气象风速≤6m/s 或蒲福风级≤3级 |
| 10 | 鼓风门检测仪 | 压力 | 压力: 5Pa～100Pa，－5Pa～－100Pa，分辨率5Pa ； |
| 11 | 微压计 | 风压 | 风速测量误差不大于测量值的5% |
| 12 | 数字压力计 | 风压 | 0.05级 |
| 13 | 风速仪 | 风速 | 1m/s～8m/s |
| 14 | 风速计 | 风速、风量 | 风速测量误差不大于测量值的5% |
| 15 | 风量罩 | 风量 | 精确度为读数的±5%，分辨率为1m3/h |
| 16 | 漏风量测试仪 | 风压、风量 | 风压和风量宜为被测定系统或设备的规定试验压力及最大允许漏风量的1.2倍及以上 |
| 17 | 温度计 | 温度 | 精确度≤0.5℃ |
| 18 | 自动温度记录仪 | 温度 | 精确度≤0.5℃ |
| 19 | 温度传感器 | 温度 | 精确度≤0.5℃ |
| 20 | 热箱式传热系数检测仪 | 温度 功率 | 温度量程：-30℃～+60℃，精确度≤0.3℃ 电功率>140W，精确度≤0.5%FS |
| 21 | 热箱 | —— | 箱内控温精确度≤0.5℃；有效计量面积≥1.2m2 |
| 22 | 冷箱 | —— | 箱壁热阻≥0.8 (m2·K)/ W；温度波动＜±3℃；有效面积≥2.88m2 |
| 23 | 冷源 | —— | 制冷功率≥500W |
| 24 | 加热器 | —— | 1000W～2500W |
| 25 | 温湿度检测仪 | 温度、湿度 | 温度精确度≤0.5℃，湿度精确度≤5% |
| 26 | 气体分析仪 | 气体浓度 | 重复性：≤1%、线性误差：≤±1%F.S |
| 27 | 红外热像仪 | 热工缺陷 | 红外热像仪的相应波长应处在8.0～14.0μm，传感器温度分辨率（NETD）应小于0.08℃，温差检验不确定度应小于0.5℃，红外热像仪的像素不应少于320x240。 |
| 28 | 超声波热流量计 | 流量，温度 | 流量准确度±2% ，温度精确度≤0.5℃。 |
| 29 | 超声波流量计 | 流量 | 流量测量准确度为±5% |
| 30 | 热流计 | 热流密度 | 符合《建筑用热流计》（JG/T 3016） |
| 31 | 总日射表 | 太阳辐照量 | 一级 |
| 32 | 总辐射表 | 总辐射照度 | 应符合现行国家标准《总辐射表》GB/T 19565 的要求 |
| 33 | 照度计 | 照度 | 不应低于一级，分辨率不应低于待测值的1/100 |
| 34 | 电气测量仪表 | 功率、电压、电流 | 准确度等级≥1.5级 |
| 35 | 电功率表 | 电功率 | 测量误差≤5%。 |
| 36 | 钳形功率表/电能质量分析仪 | 输入功率 | 1.0级 |
| 37 | 电能质量分析仪 | 谐波 | 窗口宽度为10个周期并采用矩形加权，时间窗应与每一组的10个周期同步。仪器应保证其电压在标称电压±15%，频率在49Hz～51 Hz范围内电压总谐波畸变率不超过8%的条件下能正常工作。 |
|  |  | 功率 | A级或B级仪表，仲裁时采用A级仪表，功率准确度等级1.0级 |
|  |  | 电压 | A级或B级仪表，仲裁时采用A级仪表，功率准确度等级1.0级 |
| 38 | 照明眩光测量系统 | 统一眩光值 | 不低于一级 |
| 39 | 光谱辐射计 | 色温、显色指数 | 波长范围应为380nm～780nm 波长示值误差应为±1.0nm 带宽不应大于5nm 波长重复性应优于0.5nm 探测器非线性误差应小于1.0% 相对示值误差应为±2.0% |
| 40 | 频闪分析仪 | 闪变指数、频闪效应可视度 | 频闪频率误差绝对值：≤0.3% 频闪指数误差绝对值：≤0.010 频闪百分比误差绝对值：≤5% |
| 41 | 模拟或数字记录仪 | —— | 准确度应等于或优于满量程的±0.5％，其时间常数≤1s。信号的峰值指示应在满量程的 50%～100%之间。使用的数字技术和电子积分器的准确度应等于或优于测量值的±1.0%。记录仪的输人阻抗应大于传感器阻抗的1000倍或10MΩ，二者取其高值。仪器或仪表系统的最小分度不应超过规定精度的2倍。 |

附录C  示踪气体本底水平及安全性资料

表C.0.1 示踪气体本底水平及安全性资料

| 气体名称 | 毒性水平 | 环境本底水平，mg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 一氧化碳 | 人吸入50mg/m31h无异常 | 0.125～1.25 |
| 二氧化碳 | 车间最高容许浓度9000mg/m3 | 600 |
| 六氟化硫 | 小鼠吸入48000mg/m34h无异常 | 低于检出限 |
| 一氧化氮 | 小鼠LC501090mg/m3 | 0.4 |
| 八氟环丁烷 | 大鼠吸入80%（20%氧）无异常 | 低于检出限 |
| 三氟溴甲烷 | 车间标准6100mg/m3 | 低于检出限 |

本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定” 或“应按……执行”。

引用标准名录

1   《公用电网谐波》 GB 14549

2   《建筑照明设计标准》 GB 50034

3   《民用建筑热工设计规范》 GB 50176

4   《公共建筑节能设计标准》 GB 50189

5   《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243

6   《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411

7   《可再生能源建筑应用工程评价标准》GB 50801

8   《建筑环境通用规范》 GB 55016

9   《照明测量方法》 GB/T 5700

10  《光源显色性评价方法》 GB/T 5702

11  《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》 GB/T 7106

12  《照明光源颜色的测量方法》 GB/T 7922

13  《太阳热水系统性能评定规范》 GB/T 20095

14  《建筑物气密性测定方法 风扇压力法》 GB/T 34010

15  《围护结构传热系数检测方法》 GB/T 34342

16  《近零能耗建筑技术标准》 GB/T 51350

17  《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 JGJ/T 110

18  《居住建筑节能检测标准》 JGJ/T 132

19  《公共建筑节能检测标准》 JGJ/T 177

20  《建筑外窗现场气密、水密、抗风压性能检测方法》 JG/T 211

21  《居住建筑节能设计标准》 DB11/ 891

北京市地方标准

民用建筑现场节能检测标准

DB11/T X X X -201X

条文说明

201 X 北京

目      次

1 总则…………………………………………………………………………………………	 48

2 术语…………………………………………………………………………………………	 48

3 基本规定……………………………………………………………………………………	 48

- 4保温系统粘结性能检测……………………………………………………………………	 49

- 4.1保温板与基层粘结强度……………………………………………………………	 49

- 4.3锚栓拉拔试验………………………………………………………………………	 49

- 5围护结构节能构造钻芯检测………………………………………………………………	 49

- 6外窗现场气密、水密性能检测……………………………………………………………	 49

- 7围护结构整体气密性能检测………………………………………………………………	 50

- 7.1一般规定……………………………………………………………………………	 50

- 7.2气压法………………………………………………………………………………	 50

- 8围护结构热工缺陷检测……………………………………………………………………	 50

- 9 围护结构传热系数检测……………………………………………………………………	 51

- 9.1一般规定……………………………………………………………………………	 51

- 9.2热流计法……………………………………………………………………………	 52

- 9.3热箱法………………………………………………………………………………	 52

- 9.4结果判定……………………………………………………………………………	 54

- 10供暖系统、空调系统和通风系统节能检测………………………………………………	 54

- 10.1一般规定……………………………………………………………………………	 54

- 10.2室内空气温度、平均相对湿度……………………………………………………	 54

- 10.3采暖供热系统室外管网热损失率…………………………………………………	 54

- 10.4水流量………………………………………………………………………………	 55

- 10.6风口风量……………………………………………………………………………	 55

- 10.8新风热回收装置换热效……………………………………………………………	 55

- 10.9风管系统漏风量……………………………………………………………………	 55

- 11地源热泵和太阳能热水系统节能检测……………………………………………………	 56

- 11.1一般规定……………………………………………………………………………	 56

- 11.2地源热泵系统供热量、供冷量……………………………………………………	 56

- 11.3太阳能热水系统得热量……………………………………………………………	 57

- 12照明系统节能现场检测……………………………………………………………………	 57

- 12.2平均照度与照明功率密度…………………………………………………………	 57

- 12.6照明场所统一眩光值………………………………………………………………	 57

- 12.8照明场所闪变指数和频闪效应可视度……………………………………………	 57

1总则

1.0.1现场检测是民用建筑节能工程质量控制的重要手段，是保证民用建筑节能工程施工质量的必不可少的技术措施。然而，我国现行标准有国标、行标、地标、协会标准，各个标准内容都存在一定差异，检测方法标准又是推荐性标准，各检测机构可以根据自己的需要任意选择。各检测机构所依据或参考的民用建筑节能工程现场检验标准不统一，造成各个试验室间相同检测项目检测结果存在系统性差异，缺乏可比性，对北京市民用建筑节能工程质量监督检查造成了困扰。本标准根据国内现行的相关方法标准和北京市民用建筑节能工程质量监督检验的实际情况，选择节能工程验收强制检测和常用现场检测项目，根据北京市多年开展建筑节能现场检测的经验教训，经过试验验证，对现行标准规定不清的地方做了补充完善，制定了本标准。保证按照本标准采用相同的检测方法，得出数据科学、合理、准确，为建筑节能工程质量监督和管理部门提供技术保障。

2  术语

2.0.3自然状态是指房间的外窗、外门等正常关闭，不采取附加密封措施，不对室内进行加压、减压等强制空气在室内与室外之间对流的状态。

2.0.5匀质构造是围护结构中常见的一种构造。该构造具有沿围护结构表面垂直方向，各种材质具有明确分层平面，各层材质为同一材质，构造均匀、充实，没有预制孔洞。热传递时，围护结构内部温度场均匀分布的构造。如现浇钢筋混凝土墙、实心砖墙、实心砌体砌筑墙体等墙体及其外贴保温板材一般可认为是匀质构造。空心砖、空心砌块、空心预制楼板等砌筑的围护结构一般可认为是非匀质构造。

3基本规定

3.0.3节能分部工程竣工验收前，工程现场至少应完成保温系统粘结性能检测、围护结构节能构造钻芯检测、外窗现场气密和水密性能检测、照明系统检测项目；围护结构传热系数检测、围护结构整体气密性能检测和围护结构热工缺陷可根据工程需要选择检测；根据《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411规定，竣工验收时，工程需要进行系统节能现场检测，对室内空气温度、供暖通风空调系统及照明系统节能性能进行现场检测。由于竣工日期的随机性，系统节能检测部分检测项目可能不具备所需的检测条件而无法在竣工验收前完成。此时，建设单位应与检测单位签订检测合同，并对具备检测条件的检测项目进行委托检测，取得检测报告。建设单位向建筑节能主管部门提供检测合同和完成检测的检测报告进行备案。其余检测项目，宜在工程竣工1年内完成相应检测，由建设单位向建筑节能主管部门补充剩余的检测报告。

4保温系统粘结性能检测

4.1保温板与基层粘结强度

4.1.3 水泥基的龄期应在保温板粘贴28d后进行抽样检测，其它粘结材料根据生产厂家提供的使用说明确定龄期。

4.1.4 1可采用探针探测等方式确定粘结砂浆位置，必要时可在局部破损保温板进行验证，标准块粘结位置应在保温板实粘部分。清理保温材料时，如有增强网需将其提前剪断。同时，在此过程中不对试件造成扰动。

4.1.4 2应选择与保温板不发生化学反应的胶粘剂，钢制垫板应选择与拉拔仪相适应的环形钢垫板，垫板受力后不应发生变形。

4.1.4 3标准保温板材块切割后，试件四周不得与原保温板有连接。在此过程中应不得扰动钢标准块。对于使用复合酚醛保温板、泡沫混凝土保温板、喷涂聚氨酯保温材料等拉伸粘结强度较低的保温材料，可先使用切割锯或锯齿刀按照标准块尺寸进行切割，然后在切割后的保温板上粘贴钢标准块。粘贴时，胶粘剂可使用黏度较低的粘结胶。

4.1.4 4连接拉力杆与试件的栓头的转接件应有足够的刚度，并确保转接件对栓头内侧有足够的支撑面积，避免在拉拔中栓头产生过大的变形或损伤。

4.1.7 当有设计要求时，拉伸粘结强度最小值不小于设计值，判定为合格；当无设计要求，模塑板、挤塑板、硬泡聚氨酯板、岩棉条等与基层墙体拉伸粘结强度可依据北京市地方标准相关要求进行判定。

4.3锚栓拉拔试验

4.3.4 2 将拉力杆与试件的栓头连接固定。拉拔仪支脚中心轴线与锚栓试件中心轴线之间距离不应小于有效锚固深度的两倍：主要是考虑锚栓的临界边距的问题提出此要求。控制总加荷时间能更好的保证试验结果的准确性，结合工程检测实践，控制在1min～2min范围内比较合适。

5 围护结构节能构造钻芯检测

5.0.4 1本方法适用于粘贴保温板的内、外保温系统形式，其他保温构造不适用本方法的，可依据本标准4.1节采用现场传热系数检测方法进行检测。

5.0.4 2芯样的尺寸可以是圆芯，也可以用切割锯切割成方芯，保证芯样基本完整即可。

6  外窗现场气密、水密性能检测

6本方法是针对北京市建筑工程验收应进行外窗气密、水密性能检测的规定而编制，由于在现场检测时，气密性能、水密性能同步检测，一般先进行气密性能检测、然后进行水密性能检测，本标准把气密、水密检测方法同时编入。但是在节能性能中，仅气密性能与外窗节能有关，水密性能与节能无关。在节能备案时，水密性能检测结果，不作为备案内容，不影响节能判定。

6.0.1此处外窗品种主要按外窗框体和扇体使用的型材材料和玻璃材料构造划分，例如：塑钢中空玻璃窗、断桥铝中空玻璃窗等；类型主要按开启方式、型材规格划分，例如：88系列推拉窗、60系列平开窗、60系列悬窗等。同一品种、同一类型的外窗指玻璃构造，框扇型材、规格，开启方式一致的外窗，例如：88系列塑钢中空玻璃推拉窗，只要框扇型材为塑钢材料，型材规格为88系列，玻璃为相同材料、构造的中空玻璃，开启形式为推拉窗，就可以认为这一系列的外窗是同一品种、同一类型的外窗。型材壁厚、外窗外形轮廓尺寸、分隔等其他区别在此不予以考虑。

7  围护结构整体气密性能检测

7.1一般规定

7.1.3 气压法由于方法的原因，可以保证被检房间的每个位置，压力保持一致，可以不考虑房间分隔的影响，在检测过程中，只要把检测范围内的内门打开，房间内各个部位受到的室内压力一样，因此，不管是单个房间，还是整套房间，都可以很方便的进行检测。示踪气体法不一样，要使示踪气体均匀布满整个房间是一件非常困难的事情，在单个房间还可以解决，在内部构造复杂的整套房间，受房间高度、朝向等问题的影响，则非常困难。因此，在此规定气压法可用于整套房间的检测，而示踪气体法仅用于单个房间的检测。

7.2气压法

7.2.2  1房间内有效体积指房间内去除楼板、墙体后的空间体积，需要参与计算，房间内的家具、电器等物品占用了房间内的有效体积，在计算过程中应予以去除该部分体积。为了简化检测、计算过程，宜在检测前清空房间内的所有物品；如果不能清空，应测量出各个物品的体积，在计算中去除；如不能测量出体积，应注明。

8围护结构热工缺陷检测

8.0.3红外热像检测需要在围护结构两侧形成比较稳定的传热。一般来说，室内的温度较为稳定的，室外的温度变化较大。如果室内外温度变化过大，会造成围护结构表面热量不能正常传导，造成热量异常损失，使红外热像成像效果不好，影响检测结果。因此，需要对围护结构热工缺陷检测时的室外空气温度变化及室内空气温度变化大小进行规定。按照标准《居住建筑节能检测方法》 JGJ/T 132的规定，室外空气温度逐时值变化不大于5℃。室内空气温度逐时值变化不超过2℃是可以接受的。

8.0.4红外热像检测需要现场具有较为稳定的环境，室外刮风的时候，会带走围护结构表面的热量，使检测结果与实际不符。因此，在检测时，对室外风力变化需要做出限定，按照标准《居住建筑节能检测方法》 JGJ/T 132的规定，当1h内，室外风力变化超过2级或最大风力大于5级时，不适合进行围护结构热工缺陷检测。

8.0.5围护结构结构在受到太阳照射时，围护结构表面会形成温度虚高，造成红外成像时，该部分围护结构表面温度高出正常水平，可能会误判为热工缺陷，影响检测结果判定。因此，按照标准《居住建筑节能检测方法》 JGJ/T 132的规定，外围护结构外表面热工缺陷检验开始前至少6h内，受检的外围护结构表面不应受到太阳直接照射，外围护结构内表面热工缺陷检验时要避开灯光的直射。

9围护结构传热系数检测

9.1一般规定

9.1.1围护结构传热系数现场检测，需要在被测围护结构处于干湿平衡，围护结构两侧保持一定温差形成稳定传热的状态下进行检测。这就需要工程宜在竣工一段时间后，被测部位基本干燥后进行检测。为了保证检测时，围护结构处于干燥状态，在检测开始阶段，对围护结构进行加热烘干，在围护结构烘干后，围护结构传热系数检测进入稳定状态，此时的稳定的检测数据才是所需的检测数据。如果在围护结构外保温工程刚完工时就进行检测，围护结构内部含水率高，在整个检测过程中不能保证围护结构进入干燥状态，检测结果不能反映真实的状态，或粘结材料被快速烘干而开裂，对检测结果产生不利影响。对于薄抹灰粘贴保温板保温体系，由于保温板一般透水性能差，墙体干燥的时间更长，需要延长干燥时间。本条规定是为了保证该项检测能够在围护结构相对干燥的情况下进行，降低对检测部位围护结构的影响，保证检测的准确程度。

9.1.2本条规定对建筑物围护结构结构保温起主要作用的外墙，抽取三个不同检测部位，进行传热系数现场检测；对于其它有传热系数要求的围护结构部位，抽取1处进行检测验证，这样抽样既可以覆盖所有有节能要求的非透明围护结构，而且具有较好的代表性。对于建筑面积小于500m2的单位建筑，考虑其适合进行检测的围护结构部位较少，起主要作用的是外墙，为了减少抽样数量，仅对外墙抽取一组。

9.1.3太阳辐射对围护结构传热系数检测结果有重要影响，在选择待测围护结构时，需要避免太阳辐射的影响，因此，在正常情况下，选择太阳辐射影响较小的北墙、东墙，西墙由于西晒影响较大，一般情况不宜选择，南墙的太阳辐射影响最大，基本不予考虑。但是，如果对西墙、南墙室外一侧能够采取有效的遮挡措施，也可以进行检测。在选择检测部位时，首先要求检测范围内应是沿垂直围护结构表面的基层、保温层多层构造中，每层材料为同一种材料、构造一致，有规律变化，不应是两种不同构造、材质的结构；为保证检测过程中的热量是通过传导输送的，不是通过对流、辐射输送，必须保证检测范围内围护结构不能有裂缝等；同时为了减少热桥部位对检测结果的影响，要选择面积足够大的部位，检测点距离热桥足够远，一般要求距离不宜小于600mm。

9.1.4热桥部位对传热系数检测结果有着较大影响，且不代表主体部位传热系数，在检测前应通过红外热像检测方法避开。采用红外热像仪可以快速、有效的发现热桥部位，避免在热桥部位检测导致检测结果无效。对于匀质构造墙体，采用红外温度计检测被测围护结构内表面温度场分布情况，一般可以满足检测要求。采用红外热像仪对被测围护结构内表面进行拍照，可以直观的对整个围护结构表面热工缺陷进行判断，消除了误判的可能。红外温度计是点对点检测围护结构内表面温度，对于被测围护结构存在小面积热工缺陷或填充墙体类的围护结构，有时会避过缺陷位置，导致检测结果异常，因此，不宜用红外温度计。

9.1.5此处所说的匀质材料主要指：普通混凝土、实心砖、轻质实心砌块等砌筑材料，空心砖、空心砌块、填充保温浆料、保温板材的空心砌体等不在此列。对于空心砌块砌成的墙体，当设计传热系数不大于0.6W/(m2·K)时,如果在室内一侧粘贴保温板，测点附近热流传递较为均匀，可以作为匀质构造检测，如果是外保温，则不宜用热流计法检测。

9.2 热流计法

9.2.1 U为围护结构主体部位传热系数，检测时，U按设计值或计算取值,如不清楚被测围护结构材质构造，不能得到围护结构主体部位传热系数计算值时，可直接按照20℃温差进行设定。

9.2.2在室内外温差达不到规定要求时，可根据季节情况采取人工加热或制冷的方式建立室内外温差。一般冬季、春季、秋季采取室内加热的方式，夏季采取空调对室内制冷的方式或使用冷箱与室内加热配合的方式。在采取人工加热、制冷措施的时候，都应注意传感器与冷热源应保持足够距离，防止冷热辐射对检测结果的影响。

9.2.3 1热流计表面与被测表面应充分接触:硬板型热流计与围护结构表面之间应用导热硅脂或凡士林充分填充,如果不充分填充，会产生接触热阻，导致检测误差。对于其它类型的热流计，根据仪器说明，确定是否使用该种方法。

9.2.4 热流计法检测围护结构传热系数时，一般以一处围护结构表面为一个检测面，每个检测面按照热桥部位和主体部位分别粘贴多个热流计和配套内外表面温度传感器进行检测。数据处理时，每个热流计单独进行计算，计算每个热流计检测得到的热阻和传热系数，最后取被检测面主体部位粘贴的所有热流计计算得到的热阻和传热系数算术平均值作为主体部位传热系数检测结果。

9.3 热箱法

9.3.1当室外平均空气温度≤25℃时，仅使用热箱进行检测；若室外平均空气温度高于25℃，应在被测围护结构室外表面安置冷箱，模拟室外环境，降低围护结构外表面及室外空气温度，冷箱应大于热箱周边30㎝以上，热箱、冷箱技术要求符合《围护结构传热系数检测方法》 GB/T 34342的规定。对室内外温差的规定是为了保证得到一维传热的条件。

热箱的有效计量尺寸是宽1000mm，高1200mm，安装时要求距离热工缺陷位置不小于600mm，因此，在此规定被测部位的尺寸不小于2200mm×2400mm，在这个尺寸范围内，不应有任何缺陷。

9.3.2热箱安装时，必须与被测围护结构表面紧密接触，防止漏气，防止箱内与室内对流换热。经过实测验证，当热箱边缘距离周边热桥部位600mm时，检测结果基本不受热桥影响，所以此处规定，热箱边缘应距离周边热桥部位600mm以上，这些热桥部位包括窗洞口、墙角、墙内埋管等影响一维传热的构造。

冷箱是用来模拟室外环境的，当室外空气温度过高时，维持检测所需的室内外空气温差将变得很困难。在被测围护结构室外表面安装冷箱，降低冷箱封闭空间空气温度和围护结构外表面温度，这样就可以较为容易制造所需的室内热箱与冷箱内的空气温差。热量从热箱向冷箱传导，不完全是按照直线传导。在热箱边缘部位，由于热箱与室内存在的温差、热箱与被测围护结构接触表面的热工缺陷，热量以一定角度向室外传导，为了保证热箱产生的热量全部传导进入冷箱，冷箱的尺寸要大于热箱尺寸。同时，在安装冷箱时，要保证热箱与冷箱的中心轴线基本重合。

热箱法检测需要制造一维传热环境，这就需要以下条件，室内与热箱内空气温度相等；室内与室外有足够的空气温差，二者缺一不可。但室内与热箱内空气温度相等实际上做不到，只能近似控制。在实际检测中，控制室内空气温度和热箱内空气温度之间平均温差不大于0.5℃，室内外平均温差在13℃以上，热箱内空气温度（室内空气温度）应大于室外最高温度10℃以上，可以近似认为符合一维传热条件。

9.4 结果判定

9.4.1一般建筑物围护结构传热系数在设计时必须满足标准要求，但在实际设计过程中，设计人员为补偿其它部位设计超标造成的建筑物节能性能的下降，保证建筑物的整体节能性能符合标准要求，在设计中会提高非透明围护结构的保温性能。因此，此处不要求围护结构传热系数检测结果必须符合设计标准规定，而是要求建筑物围护结构传热系数应首先满足设计要求，在无设计指标时，满足标准限值。

10 供暖系统、空调系统和通风系统节能检测

10.1一般规定

10.1.3正常供暖或空调制冷开始时，由于系统处于调整运行状态以及建筑物本身需要进行蓄热或蓄冷，在初期建筑物室内空气温度处于不稳定状态。此时的检测结果不能代表供暖系统、空调系统正常运行所能达到的供暖、空调制冷效果，检测结果容易超出许可偏差。在供暖一段时间以后，系统调整正常、处于稳定运行状态，此时检测才可以获得供暖系统、空调系统和通风系统正常运行所能达到的室内温度调节效果。因此，必须在供暖系统、空调系统和通风系统运行正常以后，再开始检测室内空气温度。

10.2室内平均温度、平均相对湿度

10.2.2布置测点时，应注意距离房间周边非透明围护结构不小于1m，房间周边透明围护结构不小于1.5m，如果按照表5.1规定布点，测点距离周边围护结构距离达不到以上要求，宜调整测点位置到符合前述要求。本标准对各温度测点的规定，具有一定的代表性，有利于各试验人员在统一的标准下布置温度测点。

10.2.3  1室内温度检测过程中应保证温度探头不得受到太阳辐射直接影响，否则宜对温度探头采取遮挡措施。

10.2.3  2室外空气温度是为了监控建筑物周围环境条件用，当需要的时候进行检测，表明检测的室内空气温度是在该室外空气温度条件下达到的，不作为气象条件数据。该检测数据对评价、分析建筑物供暖空调系统实际效能具有重要意义，一般检测宜在冬季最冷月和夏季最热月进行。

10.2.5  1本检测方法主要用于建筑工程竣工验收检测，依据标准主要是《建筑节能工程施工质量验收标准》 GB 50411，判定也主要根据该标准的相关规定，对既有建筑的室内温度检测，可参照该标准的结果判定，没有依据的可不予以判定。

10.3 采暖供热系统室外管网热损失率

10.3.2  2超声波探头安装时使用的耦合剂应是耐高温的，防止长时间检测导致耦合剂融化失去作用。为保证检测数据的准确性，每个建筑物的所有热力管道入口均应安装超声波热流量计且同时检测。

10.3.4  2管网的热输送量，一般采用超声波热流量计或超声波流量计配合温度计进行检测。两种检测设备工作原理实际是一样的，都是采取一边检测流量，一边检测供回水温差，经过计算得到管网的热输送量，只是超声波热流量计把水流量检测和温度检测整合到一台设备上面，在检测流量和温度的同时，直接计算出这一时间段内的供热量，消除了由于水流量检测和温度检测不同步造成的误差。在采用超声波流量计时，必须注意到这一点，温度检测和水流量检测进行设备设定时，应保证两种设备检测时间尽量同步，减少采集时间偏差。并且温度检测和水流量检测必须是同步进行的，不能采用先后分开进行检测的方式。

10.3.6 测试时，时间间隔较小，规定为5min，这样温度逐时值变化较小，可以忽略流量和温度波动的影响，流量应采用时间间隔内的累计流量，不得采用瞬时流量计算。

10.4水流量

10.4.3  2新建工程的管道可以用委托方提供的管道数据直接计算内径尺寸，老旧管道内部会有锈蚀现象，需要用超声波测厚仪检测管道壁厚，计算内径尺寸。

在管道中，由于沸腾、蒸发、进气等，造成管道内存在气体，当管道垂直或倾斜时，管道内的气体混合在水中，不单独分离出来。此时，超声波探头沿管道轴线安装，不管在管道的上下左右那个位置，都不会影响到检测结果。而当管道水平时，由于密度的关系，水在管道下部流动，管道上部可能会聚集气体，如果超声波探头安装在管道上部，超声波探头在检测时，超声波穿过气体和水层，产生检测误差。为消除该误差，一般把超声波探头安装在管道侧面轴线方向，以保证超声波只经过水层，消除经过空气层的误差。超声波流量计安装时，距离前端管道阻力位置大于10倍管径，距离后端管道阻力位置大于5倍管径。如果现场管道不具备所需的长度时，检测位置在报告中应说明。

10.6风口风量

10.6.4 空调系统中，通风管道存在漏风点，导致通风管道存在漏风现象，空调机组产生的供风量，在通过风道时，会造成风量损失，导致在各风口检测出的风量之和，不可能大于空调机组总风量，在空调机组总风量和风口风量检测过程中，选择同一机组及其所带的各风口进行检测，可以通过以上方法互相验证检测结果的准确性。

10.8新风热回收装置换热效率

10.8 新风热回收是近零能耗建筑必不可少的节能措施，其性能水平直接影响近零能耗建筑的能耗水平。为此，需要对新风热回收装置性能进行检测。

10.9风管系统漏风量

10.9.3风管的强度和严密性能是风管加工和产成品质量的重要指标之一，理应达到。

风管强度的检测主要是检验风管的耐压能力，以保证系统风管的安全运行。本条依据国内工程风管的施工检验，结合国外标准的规定，提出了各类风管强度验收合格的具体规定即低压风管在1.5倍工作压力，中压为1.2倍工作压力且不低于750Pa的压力，高压风管为1.2倍工作压力下，至少保持5min及以上时间，风管的咬口或其他连接处没有张口、开裂等永久性的损伤为合格。采用正压，还是采用负压进行强度试验，应根据系统风管的运行工况来决定。在实际工程施工中，经商议也可以采用正压代替负压试验的方法。

10.9.4允许漏风量是指在系统工作压力条件下，系统风管的单位表面积、在单位时间内允许空气泄漏的最大数量。这个规定对于风管严密性能的检验是比较科学的，它与国际上的通用标准相一致。条文还根据不同材料风管的连接特征，规定了相应的指标值，更有利于质量的监督和应用。这也与相应的国外标准相似。

10.9.5风管系统由于结构的原因，少量漏风是正常的，也可以说是不可避免的。但是过量的漏风，则会影响整个系统功能的实现和能源的大量浪费。因此本条根据风管的类别，与不同性能系统及风道的允许漏风量做了明确的规定。根据原规范多年实施的经验，对原低压风管采用漏光法判定漏风量指标的规定进行了修改，即不再允许以漏光来决定漏风量的达标与否，本条将原条文的低压风管划分为两个等级，即125Pa及以下的微压风管，以目测检验工艺质量为主，不进行严密性能的测试，125Pa以上的风管按规定进行严密性的测试，其漏风量不应大于该类别风管的规定。做这样规定的理由如下:一是漏风量测试仪器已经得到解决，采用测试方法有可能;二是漏光法的判定方法与实际漏风量很难做出较为正确的结论；三是随着国家加强环境保护，大力推行节能、减排的方针深入，通风与空调设备工程作为建筑能耗的大户，严格控制风管的漏风，提高能源的利用率具有较大的实际意义。从工程量的角度来分析，低压风管可占整个风管数量的50%左右，因此提高对低压风管漏风量的控制是一个较好的举措。

11 地源热泵和太阳能热水系统节能检测

11.1一般规定

11.1 能源是现代社会赖以生存和发展的基础，清洁燃料的供给能力密切关系着国民经济的可持续性发展，是国家战略安全保障的基础之一。新能源项目较多，本标准所指的新能源检测包括地热能和太阳能。地源热泵是低温地热资源的一种利用形式，已广泛用于建筑物的取暖和制冷；太阳能通过集热器，将太阳辐射能收集起来，转换成热能供生产和生活利用，已广泛用于建筑物中。为保证工程建设竣工后建筑物使用的地热能、太阳能达到设计指标要求，本标准通过建立检测方法和要求，为工程建设验收提供技术依据。

11.2地源热泵换热系统供热量、供冷量

11.2 本方法是参考标准《水(地)源热泵机组》 GB/T 19409在名义工况检测制冷量、制热量的方法编制，检测使用侧制热量、制冷量。本方法检测地源热泵机组的实际供热量、供冷量，因此需要在设计工况下运行，判断该机组能否在设计工况提供所需的供热量、供冷量。

11.3太阳能热水系统得热量

11.3.1本方法是参考标准《太阳热水系统性能评定规范》 GB/T 20095编制，此处正午前后各4h，指中午12时前后各4h，连续8h。

12 照明系统节能检测

12.2平均照度与照明功率密度

12.2.1根据标准《照明测量方法》 GB/T 5700的规定，室内照明应在没有天然光和其他非被测光源的影响下进行。因此，室内平均照度检测应在夜里进行，并且如果室外景观灯或路灯对室内照明检测有影响时，还应对房间透明围护结构进行遮挡。

12.6照明场所统一眩光值

12.6.4各类照明场所的统一眩光值(UGR)是参照国际照明委员会(CIE)标准《室内工作场所照明(Lighting of Indoor  Work Places)》 CIE S 008/E-2001 的规定制定。此计算方法根据CIE 117号出版物《室内照明的不舒适眩光(Discomfort Glare in Interior Lighting )》(1995)和CIE 147号出版物《小光源、特大光源及复杂光源的眩光(Glare from small,large and complex sources)》(2002) 的公式制定。

12.8照明场所闪变指数、频闪效应可视度

12.8人眼可直接观察到的光的明暗波动可能导致视觉性能的下降，引起视觉疲劳甚至如癫痫、偏头痛等严重的健康问题。国际电工委员会(IEC)标准《一般照明用设备  电磁兼容抗扰度要求 第1部分： 一种光闪烁计和电压波动抗扰度测试方法(E- quipment for general lighting purposes-EMC immunity require- ments-Part 1:An objective light flickermeter and voltage fluctu- ation immunity test method)》 IEC TR 61547- 1:2017提出光源和灯具的可见闪烁可采用闪变指数(PstLM)进行评价，其数值等于1表示50%的实验者刚好感觉到闪烁。

频闪效应是一种非直接可见频闪，频率范围在80Hz以上， 可能引起身体不适及头痛，对人体健康有潜在的不良影响。国际照明委员会(CIE)于2016年提出了技术文件《随时间波动的照明系统的视觉现象—定义及测量模型(Visual Aspects of Time-Modulated Lighting Systems-Definitions and Measurement Models)》 CIE TN 006:2016，该文件分别从基础研究和模型以及现有标准两个方面对评价频闪的方法和指标进行了梳理，并提出了频闪效应可视度(stroboscopic effect visibility measure),即SVM指标，SVM等于1.0是理论上可以感觉到的限值，也是欧盟法规中拟定的下一阶段目标。