DB

UG

北京市地方标准

编号：DB11-512－202X

备案号：J×－201×

建筑装饰工程石材应用技术规程

Technical specification for application of stone in decoration

202×－××－××发布                         202×－××－××实施

联合发布

北京市住房和城乡建设委员会

北京市市场监督管理局

北京市地方标准

建筑装饰工程石材应用技术规程

Technical specification for application of stone in decoration

编  号：DB11-512-202X

备案号：J×   -201×

主编单位：北京市建设工程物资协会

批准部门：北京市住房和城乡建设委员会

北京市市场监督管理局

施行日期：202x年×月×日

202×北京

# 前  言

本规程中第4.1.6条第1款、4.1.7条第1～3款、4.1.15、4.1.16和5.4.4为强制性条文，必须严格执行。

根据北京市市场监督管理局“关于印发《2023年北京市地方标准制修订项目计划（第一批）》的通知”（京市监函[2023]5号）的要求，由北京市建设工程物资协会组织有关单位在广泛调查研究，总结多项工程实践经验，参考有关标准，并经试验验证，在广泛征求意见的基础上，对《建筑装饰工程石材应用技术规程》DB11/T512-2017进行了全面修订。

本规程的主要技术内容是：1.总则；2.术语和符号；3.材料；4.建筑装饰设计；5.面板及连接设计；6.加工制作；7.安装施工；8.石材护理；9.工程验收。本规程还有七个附录：附录A 石材背网粘结强度试验方法、附录B 背网石材弯曲强度增长率试验方法、附录C 饰面石材转角和墙板拼接处理形式、附录D 预埋件的设计与构造、附录E 整体装配式石材幕墙构造及计算、附录F 背栓孔加工偏差检测方法、附录F 主要材料复检要求。

本规程修订的主要技术内容是：

1 强化了石材装饰的安全性要求；

2增加了石材背栓空加工偏差的检测方法；

3增加了预埋件的设计与构造要求；

4取消原有一个附录，新增加四个附录。

本规程由北京市住房和城乡建设委员会和北京市市场监督管理局共同管理，北京市住房和城乡建设委员会归口、组织实施，并负责组织编制单位对具体技术内容进行解释。执行过程中如有意见和建议，请寄送北京市建设工程物资协会（地址：北京市西城区六铺炕街1号11幢（北楼）；电子邮箱：sc88070907@sina.com）

本规程主编单位：北京市建设工程物资协会

本规程参编单位：毅结特紧固件系统（太仓）有限公司

中国国捡测试控股集团股份有限公司

福建鹏翔实业有限公司

中迅达装饰工程集团有限公司

武汉市科达云石护理材料有限公司

北京市燕通建筑构件有限公司

北京当代创新建设工程有限公司

北京市建筑工程装饰集团有限公司

北京天成英良石材有限公司

中铁建设集团有限公司

中建新科建设发展有限公司

四川张氏石材有限公司

蒙阴远成石业有限公司

北京誉盈建设工程有限公司

环球石材（东莞）股份有限公司

北京实洁科艺建筑装饰面养护技术服务中心

北京润锦建筑工程有限公司

北京晟图建筑工程有限公司

中国建筑第五工程局有限公司

开封市瑞泓化工有限公司

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

次

1总则	1

2术语、符号	2

2.1  术语	2

2.2  符号	4

3材料	8

3.1一般规定	8

3.2石材及仿石材料	8

3.3 金属材料及构件	10

3.4粘接材料	11

3.5 增强材料	12

3.6 填缝材料	12

3.7密封材料	13

3.8锚固件、紧固件、挂件	13

3.9石材护理材料	14

4建筑装饰设计	15

4.1 一般规定	15

4.2室外装饰设计	16

4.3室内装饰设计	17

4.4防潮、防水设计	18

4.5 安全规定	19

5面板及连接设计	20

5.1一般规定	20

5.2材料力学性能	20

5.3荷载和作用及作用效应组合	22

5.4连接设计	23

5.5 面板设计	24

5.6短槽连接的石材面板	25

5.7背栓连接的石材面板	28

5.8石材复合面板设计	30

5.9点挂与挂贴石材的构造设计	31

5.10背栓连接的倒挂石材面板	32

6加工制作	33

6.1 一般规定	33

6.2 金属构件	33

6.3 天然石材	34

6.4 石材复合板	34

6.5 石材马赛克	34

6.6 仿石瓷板、微晶石	34

6.7 人造石	35

7安装施工	37

7.1一般规定	37

7.2 石材幕墙	38

7.3 点挂石材	41

7.4 挂贴石材	41

7.5  室内挂接石材	42

7.6 室内倒挂石材	43

7.7 室内粘贴石材	43

7.8室内石材、磨石地面	44

7.9  安全规定	45

8石材护理与翻新	46

8.1一般规定	46

8.2石材防护	46

8.3 石材结晶护理	46

8.4石材清洗	47

8.5 石材防滑	47

8.6 地面石材整体研磨	47

8.7  石材地面翻新与修补	48

8.8 石材墙面翻新与修复	49

9工程验收	50

9.1 一般规定	50

9.2 石材幕墙	53

9.3 点挂、挂贴石材	55

9.4  室内石材饰面板装饰	56

9.5  室内倒挂石材	57

9.6  室内石材、磨石地面	58

附录A石材背网粘结强度试验方法	60

附录B背网石材弯曲强度增长率试验方法	63

附录C石材饰面及细部设计	65

附录D预埋件的设计与构造	73

附录E整体装配式石材幕墙构造及计算	93

附录F背栓孔加工偏差检测方法	96

附录G主要材料的复验要求	97

本规程用词说明	99

引用标准名录	100

附：条文说明

# Contents

- General Provisions …………………………………………………………………………………… 1

- Terms and Symbols ……………………………………………………………………………………2

  - Terms…………………………………………………………………………………………………2

  - Symbols……………………………………………………………………………………………  4

- Materials…………………………………………………………………………………………………8

  - General Requirements……………………………………………………………………………8

  - Stone and Artificial Stone Panel………………………………………………………………8

  - Steel、Aluminium alloy and Hardwares……………………………………………………10

  - Bonding Materials……………………………………………………………………………   11

  - Intensive Materials………………………………………………………………………………12

  - Filler Materials…………………………………………………………………………………  12

  - Sealing Materials ……………………………………………………………………………… 13

  - Anchor、Connections……………………………………………………………………………13

  - Protection Materials……………………………………………………………………………14

- Design of Architectural and Decorations………………………………………………………15

  - General Requirements…………………………………………………………………………15

  - Curtain Wall……………………………………………………………………………………  16

  - Decoration………………………………………………………………………………………  17

  - Dampproof、Waterproof………………………………………………………………………18

  - SecurityRequirements…………………………………………………………………………19

- Design for Panel and Connection Members ……………………………………………………20

  - General Requirements…………………………………………………………………………20

  - Mechanical Properties of Materials …………………………………………………………22

  - Action and Combination of Action Effects…………………………………………………23

  - Design for Connection members ……………………………………………………………24

  - General Requirements of Stone Panels……………………………………………………25

  - Design for panels connected with slots……………………………………………………28

  - Design for Panels Connected with Anchor Bolt……………………………………………30

  - Design for Complex Stone Veneer……………………………………………………………31

  - Dot-hanging and Hang-adhense……………………………………………………………32

  - Surspend Stone with Panels Connected with Anchor Bolt………………………………32

- Manufacturing………………………………………………………………………………………33

  - General Requirements…………………………………………………………………………33

  - Component of Matel…………………………………………………………………………33

  - Panel…………………………………………………………………………………………………34

  - Complex Stone Veneer…………………………………………………………………………34

  - Stone Mosaic…………………………………………………………………………………… 34

  - Porcelain Plate and Crystal Plate……………………………………………………………34

  - Artificial Stone ………………………………………………………………………………… 35

- Installation and Construction ………………………………………………………………………37

  - General Requirements………………………………………………………………………… 37

  - Curtain Wall……………………………………………………………………………………   38

  - Dot-hanged Stone………………………………………………………………………………41

  - Hang-adhense Stone……………………………………………………………………………42

  - Hang Stone for decoration……………………………………………………………………43

  - Stone for Cellings……………………………………………………………………………  43

  - Adhesive Stone……………………………………………………………………………    43

  - Ground Stone……………………………………………………………………………………44

  - Security for Construction ………………………………………………………………………45

- Protection、Cleaning、repairing for stone…………………………………………………………46

  - General Requirements…………………………………………………………………………46

  - Stone Protection…………………………………………………………………………………46

  - Stone Crystal Treatment………………………………………………………………………46

  - Cleaning……………………………………………………………………………………………47

  - Stone Skidproof…………………………………………………………………………………47

  - Stone Polishing in Situ…………………………………………………………………………47

  - Renew and Repair of Stone Floor……………………………………………………………48

  - Renew and Repair of Stone Curtain-wall and Decoration………………………………49

- Quality Acceptance of Engineering………………………………………………………………50

  - General Requirement…………………………………………………………………………53

  - Curtain Wall……………………………………………………………………………………  55

  - Dot-hanging and Hang-adhense Stone……………………………………………………56

  - Stone Decoration indoor Engineering…………………………………………………  57

  - Ceiling Engineering Indoor……………………………………………………………………57

  - Ground Engineering……………………………………………………………………………58

Appendix A Test Method of Stone with Fortified Net………………………………………………60

Appendix B Test Method of Increasing Rate of Bending Strength of Stone with Fortifed Net…………………………………………………………………………………………………………   63

Appendix C Joint Method of Stone Pannels in Corners……………………………………………65

Appendix DDesign and Construction of Anchors ……………………………………………………73

Appendix EDeign ans Calculations for United Curtainwall system……………………………93

Appendix FTest Method of Hole for Bolt………………………………………………………………96

Appendix GRetest Requirements of General Materials……………………………………………97

Explanation of Wording in this Specification…………………………………………………………99

List of Quoted Standards……………………………………………………………………………… 100

Addiction：Explanation of Provisions…………………………………………………………………110

# 1总则

1.0.1 为科学合理使用装饰石材，提高石材在建筑装饰工程中应用的技术水平,促进石材应用的科学化、规范化、节能、节材及环境保护，保证工程质量，适应本市经济发展的需要，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于北京行政区域内新建、改建和扩建建筑装饰工程中装饰石材的材料、设计、加工制作、施工、验收以及护理。本规程的适用高度应符合下列规定：

1 室内外高度不超过100m的石材幕墙工程或石材装饰工程；

2 室外点挂石材装饰工程的基层墙体为钢筋混凝土结构时，高度不超过100m的工程；基层墙体为有加强构造措施的实心砖砌体结构时，高度不超过24m的工程；

3 室内外挂贴石材装饰高度不超过24m的工程；

4 室内粘贴石材装饰墙面高度不超过5m的工程。

1.0.3 建筑装饰石材的应用除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家、行业和本市有关标准的规定。

# 2术语、符号

2.1  术语

2.1.1 天然石材  natural stone

具有规定的物理性能的按规定的尺寸或形状加工的天然岩石。按石材类型主要分为花岗石、大理石、石灰石、砂岩、板石等。

2.1.2  石材板材  stoneslab

建筑装饰用石材板。厚度大于12mm的为厚板，厚度在8mm～12mm之间的为薄板，厚度小于8mm的为超薄板。

2.1.3  异型石材  shaped stone

具有规定形状的（不包括板类石材）石材，通常有球体、柱体和花线。

2.1.4  石材马赛克  stone mosaic

用于建筑装饰用的由多颗表面面积不大于5000mm2石粒与背衬粘贴成联的石材砖。

2.1.5  石材复合板  complex stone

以天然石材为饰面材料，与其他一种或多种材料通过结构胶粘剂粘合而成的装饰材料。饰面材料厚度小于8mm的称为超薄石材复合板。

2.1.6  石材蜂窝复合板  stone facehoneycomb composite panel

天然石材与铝蜂窝板、钢蜂窝板或玻纤蜂窝板粘接而成的板材。

2.1.7  人造石  artificial stone-agglomerated

以天然无机材料为主要原材料，以高分子聚合物或水泥或两者混合物为粘合材料制成的人造材料，简称人造石。

2.1.8  人造石英石  artificial stone-agglomerated quartz

以天然石英石（砂、粉）和硅砂等无机材料（其主要成分为二氧化硅）为主要原材料，以高分子聚合物或水泥或两者混合物为粘合材料制成的人造材料。

2.1.9  人造岗石artificial stone-agglomerated marble

以大理石、石灰石等的碎料、粉料为主要原材料，以高分子聚合物或水泥或两者混合物为粘合材料制成的人造石，简称岗石。

2.1.10  无机型人造石inorganic agglomerated stone

主要粘合剂为无机胶凝材料的人造石称为无机型人造石，按骨料类型可分为无机型石英石和无机型岗石。

2.1.11  无机型石英石 inorganic agglomerated quartz slab

以石英、硅砂、花岗石等石材碎料、粉体（其主要成分为二氧化硅）为主要骨料压制而成的无机型人造石称为无机型石英石。

2.1.12  无机型岗石 inorganic agglomerated marble slab

以碳酸盐类石材（大理石、石灰石等）的碎料、粉料为主要骨料压制而成的无机型人造石称为无机型岗石。

2.1.13   微晶石  micro-crystal stone

以天然无机材料为原料，采用特定工艺制成的含有微晶相和玻璃相的复相固体材料。

2.1.14  水泥基胶粘剂  cementitious adhesive

由水硬性胶凝材料、矿物集料、有机外加剂组成的粉状混合物，使用时需与水或其他液体材料拌合。

2.1.15  反应型树脂胶粘剂  reaction resin adhesive

由合成树脂、矿物填料和有机外加剂组成的单组分或多组分混合物，通过化学反应使其硬化。

2.1.16  水泥基填缝剂  cementitious filler

是水硬性胶凝材料、骨料、有机和无机外加剂等的混合物。使用时需与水或液态混合物混合。后者为特殊液态聚合物的水分散体。

2.1.17  反应型树脂填缝剂 reaction resin filler

是合成树脂、骨料、有机和无机外加剂等的混合物，通过化学反应而硬化。分为单组分或多组分两类，使用时应严格按产品设计比例进行混合。

2.1.18  石材幕墙 stone curtain wall

面板材料为石材的建筑幕墙。

2.1.19  挂接  hanging

采用金属挂件将面板与支承结构或主体结构相连接的面板结构体系，通常称作干挂。

2.1.20  点挂  dot-hanging

将金属挂件直接与主体结构相连接的面板结构体系。

2.1.21  挂贴 hang and stick

通过金属件固定石材，并使用水泥基或树脂基胶粘剂将石材粘贴在混凝土结构体上的面板结构体系。

2.1.22  倒挂 hang

采用金属连接件将水平面板或外倾斜角度超过15°面板与支承结构或主体结构相连接的结构体系。

2.1.23粘贴stick

石材背面满涂水泥基或树脂基等胶粘剂，以一定的排版方式，将石材附着在建筑支承结构或基层墙体上的饰面系统。

2.1.24  石材护理protecting,cleaning,repairing for stone

为保持或提高石材表面装饰效果而对石材进行处理过程，主要包括清洗、防护、修补、抛光、翻新、整体研磨和再结晶处理等工艺。

2.1.25  石材清洗  washing stone

使用专业材料对石材污染、病变进行处理以恢复石材自然色彩的过程。

2.1.26  石材防护 protecting for stone

采用专用防护材料对石材表面进行防水或防污染的处理过程，以提高石材的抗病变和防污染能力。

2.1.27  石材研磨polishing for stone in situ

对石材表面进行整体磨削、抛光处理，消除石材的高低差的过程。

2.1.28  石材结晶护理crystal treatment for stone

在机械的作用下借助磨擦产生的热量，使用物理材料或专用化学材料与石材表层结合或发生化学反应，提高石材光泽度的过程。

2.1.29  石材翻新stone restoration

用物理、化学或理化结合的方法，对污染、风化、失光、陈旧、破损的石材进行处理，使表面恢复如新的工艺。

2.1.30  石材防滑skidproof stone

为提高地面石材的防滑性能而进行的石材表面处理。

2.1.31  防坠背网 enhanced net

贴附于石材背面，防止石材破裂后发生坠落的网状材料，包括玻璃纤维、碳纤维和金属丝网等。

2.1.32  临时背网temporary net

贴附于石材背面，防止运输、储存过程中石材间摩擦、撞击等发生破碎的网状材料。

2.2  符号

- 材料力学性能

| E | ——材料弹性模量； |
| --- | --- |
| f | ——材料强度设计值； |
| fa | ——铝合金材料强度设计值； |
|  | ——混凝土轴心抗压强度设计值； |
|  | ——石材板材抗弯强度设计值 |
|  | ——石材板材抗弯强度标准值； |
|  | ——石材板材弯曲强度试验平均值； |
|  | ——石材板块抗压承载力标准值； |
|  | ——石材板材抗剪强度设计值； |
|  | ——第个石材板材试件的抗弯强度实测值； |
|  | ——石材板材抗弯强度试验的标准差； |
|  | ——钢材强度设计值； |
|  | ——混凝土轴心抗拉强度设计值； |
|  | ——钢筋抗拉强度设计值。 |

- 作用和作用效应

|  | ——重力荷载标准值； |
| --- | --- |
|  | ——构件弯矩设计值； |
|  | ——构件轴力设计值； |
|  | ——构件剪力设计值； |
|  | ——绕截面轴的弯矩设计值； |
|  | ——绕截面轴的弯矩设计值； |
|  | ——构件临界轴心压力； |
|  | ——平行于幕墙平面的集中地震作用标准值； |
|  | ——垂直于幕墙平面的水平地震作用标准值； |
|  | ——垂直于幕墙平面的水平地震作用设计值； |
|  | ——幕墙单位面积重力荷载设计值； |
|  | ──计算对象支承的幕墙构件重力荷载标准值；石材面板重力荷载作用标准值； |
|  | ——构件抗力设计值； |
|  | ——作用和作用效应组合后的效应设计值； |
|  | ——地震作用效应标准值； |
|  | ——永久荷载效应标准值； |
|  | ——风荷载效应标准值； |
|  | ——温度作用效应标准值； |
|  | ——地震作用和其他荷载按基本组合的效应设计值； |
|  | ——风荷载设计值； |
|  | ——基本风压； |
|  | ——垂直于面板的风荷载作用标准值； |
|  | ——垂直于面板的风荷载或地震作用标准值； |
|  | ——垂直于面板风荷载作用下产生的最大弯曲应力标准值； |
|  | ——垂直于面板地震作用下产生的最大弯曲应力标准值； |
|  | ——石板槽口处产生的最大弯曲应力标准值； |
|  | ——挂件的剪应力标准值； |
|  | ——挂件在石板槽口边产生的石材剪应力标准值； |
|  | ——垂直于面板的风荷载作用下产生的单个背栓的拉力标准值； |
|  | ——垂直于面板的地震作用下产生的单个背栓的拉力标准值； |
|  | ——背栓承受拉力设计值； |
|  | ——背栓抗拉承载力标准值； |
|  | ——背栓最大剪力设计值； |
|  | ——背栓最大剪力标准值； |
|  | ——背栓抗剪承载力标准值； |
|  | ——背栓锚固处石材最大拉力设计值； |
|  | ——背栓锚固处石材抗拉承载力最大值。 |

- 几何参数

|  | ——矩形面板的短边边长； |
| --- | --- |
|  | ——矩形面板的长边边长； |
|  | ——构件截面或毛截面面积；计算范围内石材幕墙的垂直投影面积； |
|  | ——净截面面积； |
|  | ——锚固钢筋总截面面积； |
|  | ——挂件主要受力截面面积； |
|  | ——单块面板背栓个数；一个连接边上挂件的数量； |
|  | ——硅酮结构密封胶的粘接宽度； |
|  | ——锚固钢筋直径； |
|  | ——跨度；计算跨度； |
|  | ——面板分别在方向边长； |
|  | ——面板分别在方向边长； |
|  | ——构件的计算跨度； |
|  | ——面板厚度或计算厚度；石材复合板总厚度；型材截面厚度； |
|  | ——挂件主要受力截面的厚度； |
|  | ——槽口计算宽度； |
|  | ——槽口受力一侧的深度； |
|  | ——槽口剪切面总长度； |
|  | ——背栓有效锚固深度； |
|  | ——石材复合板石材面层的厚度； |
|  | ——石材复合板基层的厚度； |
|  | ——石材复合板夹芯层的厚度； |
|  | ——石材复合板层石材面层内侧至惯性矩主轴的距离； |
|  | ——石材复合板的等效弯曲刚度； |
|  | ——硅酮结构密封胶粘接厚度； |
|  | ——弯矩作用方向的毛截面弹性抵抗矩； |
|  | ——等效截面模量； |
|  | ——弯矩作用方向的净截面弹性抵抗矩； |
|  | ──横梁截面绕轴的净截面抵抗矩； |
|  | ──横梁截面绕轴的净截面抵抗矩； |
|  | ——横梁截面绕轴的毛截面面积矩； |
|  | ——横梁截面绕轴的毛截面面积矩； |
|  | ——横梁截面绕轴的毛截面惯性矩； |
|  | ——横梁截面绕轴的毛截面惯性矩； |
|  | ——横梁截面垂直于轴的腹板截面总宽度； |
|  | ——横梁截面垂直于轴的腹板截面总宽度； |
|  | ——外层锚固钢筋中心线之间的距离。 |

- 系数

|  | ——材料线膨胀系数； |
| --- | --- |
|  | ——水平地震影响系数最大值； |
|  | ——地震作用动力放大系数； |
|  | ——阵风系数； |
|  | ——风振系数； |
|  | ——硅酮结构密封胶的变位承受能力； |
|  | ——弯矩作用平面内的轴心受压稳定系数； |
|  | ——截面塑性发展系数； |
|  | ——结构和构件重要性系数； |
|  | ——结构和构件承载力抗震调整系数； |
|  | ——永久荷载分项系数； |
|  | ——地震作用分项系数； |
|  | ——风荷载分项系数； |
|  | ——温度作用分项系数； |
|  | ——石材板材材料性能分项系数； |
|  | ——折减系数； |
|  | ——置信相关系数； |
|  | ——风荷载体型系数； |
|  | ——风压高度变化系数； |
|  | ——材料泊松比； |
|  | ——风荷载的组合值系数； |
|  | ——地震作用的组合值系数； |
|  | ——温度作用的组合值系数； |
|  | ——最大弯矩系数； |
|  | ——应力调整系数； |
|  | ——背栓抗拉承载力系数； |
|  | ——背栓抗剪承载力系数； |
|  | ——石材锥体破坏时承载力系数； |
|  | ——背栓连接石材的破坏系数； |
|  | ——无量纲参数； |
|  | ——石材复合板层石材面层的刚度分配系数； |
|  | ——弯曲刚度等效系数。 |

- 其他

|  | ——构件在风荷载标准值或永久荷载标准值作用下产生的挠度值； |
| --- | --- |
|  | ——构件的挠度限值； |
|  | ——挠度系数； |
|  | ——长细比。 |

# 3材料

3.1一般规定

3.1.1建筑装饰石材工程所用材料应符合国家现行标准和北京市地方标准的相关规定，应有出厂合格证，并应符合设计要求。

3.1.2建筑装饰石材工程宜采用不燃性材料或难燃性材料，其燃烧性能应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的有关规定，并应符合设计要求。

3.1.3与石材接触的粘接、密封材料不应对石材产生污染，并应提供符合要求的耐污染性试验报告。

3.2石材及仿石材料

3.2.1天然石材应符合下列规定：

1  地面铺贴、墙面及挂贴用建筑板材按种类应分别符合现行国家标准《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601、《天然大理石建筑板材》GB/T 19766、《天然石灰石建筑板材》GB/T 23453、《天然砂岩建筑板材》GB/T 23452、《天然板石》GB/T 18600的规定。

2 墙面挂贴用异型石材按种类应分别符合现行行业标准《异型装饰石材第2部分：花线》JC/T 847.2、《异型装饰石材第3部分：实心柱体》JC/T 847.3的规定。

3  墙面挂接用石材应符合现行国家标准《干挂饰面石材》GB/T 32834的规定。幕墙用石材弯曲强度、吸水率、抗冻系数应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T21086的规定。

4  石材马赛克应符合现行行业标准《石材马赛克》JC/T 2121的规定。

5  石材雕刻应符合现行行业标准《石雕石刻品》JC/T 2192的规定。

3.2.2石材复合板应符合下列规定：

1  超薄石材复合板应符合现行国家标准《超薄石材复合板》GB/T 29059的规定。

2  石材铝蜂窝复合板应符合现行行业标准《建筑装饰用石材蜂窝复合板》JG/T 328的规定。

3.2.3人造石材应符合下列规定：

1  树脂型人造石材应符合现行国家标准《树脂型合成石板材》GB/T 35157的规定。

2  人造石英石还应符合现行行业标准《建筑装饰用人造石英石板》JG/T463的规定。

3  无机型人造石应符合现行国家标准《人造石建筑板材》GB/T 41919相关规定外，其理化性能还应符合表3.2.3-1的规定，大骨料无机人造石理化性能或对板材理化性能有特殊要求时应满足设计要求。

表3.2.3-1无机型人造石理化性能指标

| 项目 |  |  | 技术指标 |  |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 墙面 | 地面 | 台面 |  |
| 吸水率/%,≤ |  |  | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 按GB/T 35160.1试验 |
| 体积密度/g/cm3，≥ |  |  | 2.35 | 2.35 | 2.3 | 按GB/T 35160.1试验 |
| 弯曲强度/MPa,≥ |  |  | 10 | 9 | 12 | 按GB/T 35160.2试验 |
| 压缩强度/MPa,≥ |  |  | 80 | 50 | 80 | 按GB/T 35160.3试验 |
| 耐磨度/mm,≤ |  |  | － | 44 | 40 | 按GB/T 35160.4试验 |
| 莫氏硬度,≥ |  |  | 3 | 3 | 5 | 按JC/T 908试验 |
| 线性热膨胀/(1/℃),≤ |  |  | 12.0×10-6 | 12.0×10-6 | 15.0×10-6 | 按GB/T 35157试验 |
| 耐落球冲击性/J，≥ |  |  | 1.96 |  |  | 按GB/T 35160.6试验 |
| 重金属含量/%，≤ |  | 镉 | － | － | 0.01 | 按GB/T 30810试验 |
|  |  | 汞 | － | － | 0.1 |  |
|  |  | 铅 | － | － | 0.1 |  |
|  |  | 铬 | － | － | 0.1 |  |
| 燃烧性能 |  |  | A级 |  |  | 按GB 8624试验 |
| 放射性 |  |  | A类 |  |  | 按GB 6566试验 |
| 耐久性 | 耐人工气候老化性 |  | 表面无鼓泡、裂纹、粉化、白化或质感改变等外观变化，弯曲强度下降率≤15% | 表面无鼓泡、裂纹、粉化、白化或质感改变等外观变化，弯曲强度下降率≤15% | - | 按GB/T 35157试验 |
|  | 耐高温性 |  | 表面无鼓泡、开裂、剥落或颜色改变等外观变化，弯曲强度下降率≤15% | － | 表面无鼓泡、开裂、剥落或颜色改变等外观变化，弯曲强度下降率≤15% | 按GB/T 35157试验 |
|  | 抗热震性 |  | 表面无开裂、剥落或颜色改变等外观变化，弯曲强度下降率≤15% | 表面无开裂、剥落或颜色改变等外观变化，弯曲强度下降率≤15% | － | 按GB/T 35157试验 |
|  | 抗冻性 |  | 表面无开裂、剥落或颜色改变等外观变化，弯曲强度保持率≥80% | 表面无开裂、剥落或颜色改变等外观变化，弯曲强度保持率≥80% | － | 按GB/T 35157试验 |
|  | 耐盐雾性 |  | 表面无开裂、剥落、腐蚀或颜色改变等外观变化，并标明光泽度保持率，弯曲强度下降率≤15% | － | － | 按GB/T 35464试验 |
| 耐化学腐蚀性/级，≥ | 耐酸性a |  | － | － | C3 | 按GB/T 35157试验 |
|  | 耐碱性 |  | C3 |  |  |  |
| 耐污染性 | 耐污值总和，≤ |  | 80 | 80 | 70 | 按JC/T 908试验 |
|  | 最大污迹深度/mm，≤ |  | 0.2 | 0.2 | 0.1 |  |
| 防滑性 |  |  | － | 根据使用部位不同，由供需双方协商确定 | － | 按JGJ/T 331试验 |
| 泛碱 |  |  | 板材正面不允许有 |  |  | 目测 |
| 注：a无机型岗石板材不适用。 |  |  |  |  |  |  |

4  异型人造石的技术要求应符合现行行业标准《异型人造石制品》JC/T 2325的规定。

5  预制水磨石制品应符合现行行业标准《建筑装饰用水磨石》JC/T 507的规定。

6  文化石应符合现行行业标准《建筑装饰用仿自然面艺术石》JC/T 2087的规定。

7  艺术浇注石应符合现行行业标准《艺术浇注石》JC/T 2185的规定。

8  微晶石应符合现行行业标准《建筑装饰用微晶玻璃》JC/T 872的规定。

9  仿石瓷板应符合现行行业标准《建筑幕墙用瓷板》JG/T 217的规定，仿石轻质陶瓷板应符合现行行业标准《轻质陶瓷砖》JC/T 1095的规定，挂接仿石瓷板、轻质陶瓷板和微晶石厚度和面积还应符合表3. 2. 3-2的规定。

表3.2.3-2 挂接仿石瓷板、轻质陶瓷板和微晶石厚度和面积要求

| 板材类别 | 厚度（mm） |  | 单片面积（m2） | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仿石瓷板 | 背栓式 | 其它连接方式 | ≤1.5 | 卡尺 |
|  | ≥12 | ≥13 |  |  |
| 微晶石 | ≥20 |  | ≤1.5 | 卡尺 |
| 仿石轻质陶瓷板 | ≥18 |  | ≤1.0 | 卡尺 |

10  挂接用仿石轻质陶瓷板的吸水率不宜大于0.5%。

3.3 金属材料及构件

3.3.1钢材应符合下列规定:

1  金属骨架采用的钢材技术要求和性能应符合国家标准，其规格、型号应符合设计文件要求。

2  石材幕墙所使用的钢材，应符合下列现行国家标准的规定：

1) 《碳素结构钢》GB/T 700

2) 《优质碳素结构钢》GB/T 699

3) 《合金结构钢》GB/T 3077

4) 《低合金结构钢》GB/T 1591

5) 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带》GB/T 912

6) 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带》GB/T 3274

7) 《结构用无缝钢管》GB/T 8162

8) 《高耐候结构钢》GB/T 4171

9) 《焊接结构用耐候钢》GB/T 4172

3 碳素结构钢和低合金结构钢应进行有效的防腐处理，符合现行国家标准《金属覆盖层钢铁制件热镀锌层技术要求及试验方法》GB/T 13912的规定。当采用热镀锌处理时，其膜厚最薄处不宜小于 45µm。

4 石材幕墙采用的不锈钢构件宜采用奥氏体不锈钢材，其技术要求和性能试验方法应符合下列现行国家标准的规定：

1) 《不锈钢棒》GB/T 1220

2) 《不锈钢冷加工棒》GB/T 4226

3) 《不锈钢冷轧钢板》GB/T 3280

4) 《不锈钢热轧钢带》GB/T 5090

5) 《不锈钢热轧钢板》GB/T 4237

6) 《不锈钢和耐热钢冷轧钢带》GB/T 4239

7) 《不锈钢丝》GB/T 4240

5 钢材的表面不应有裂纹、气泡、结疤、泛锈、夹渣和折叠。

3.3.2  钢材焊接材料应符合下列规定：

1 碳钢焊条应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T 5117的规定。

2 低合金钢焊条应符合现行国家标准《低合金钢焊条》GB/T5118的规定。

3.3.3 铝合金材料应符合下列规定：

1石材幕墙所使用的铝合金材料，包括铝合金建筑型材、铝及铝合金轧制板材的材料牌号、化学成分应符合现行国家标准《变形铝及铝合金化学成分》GB/T 3190的规定，其供应状态、化学成分、尺寸偏差、力学性能以及外观质量等技术要求应符合现行国家标准《铝合金建筑型材第1部分：基材》GB/T 5237.1的规定。

2 铝合金型材应进行表面阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、氟碳喷涂等有效的表面防腐蚀处理，阳极氧化型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材第2部分：阳极氧化型材》GB/T 5237.2的规定；电泳涂漆型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材第3部分：电泳涂漆型材》GB/T 5237.3的规定；粉末喷涂型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材第4部分：粉末喷涂型材》GB/T 5237.4的规定；氟碳喷涂型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材第5部分：氟碳喷涂型材》GB/T 5237.5的规定。

3.4粘接材料

3.4.1 水泥基胶粘剂应符合下列规定：

1 石材粘接施工普通地面、重负荷地面及墙面时应选择不同粘结强度的水泥基胶粘剂，不宜采用传统水泥砂浆作为石材粘接材料。

2 岗石和石英石产品粘接施工时应选择低碱型专用胶粘剂。

3 石材用水泥基胶粘剂应符合现行国家标准《饰面石材用胶粘剂》GB/T 24264的规定。

4 粘接用水泥基胶粘剂还应符合现行行业标准《天然石材用水泥基胶粘剂》JG/T 355的规定。

3.4.2 反应型树脂胶粘剂应符合下列规定：

1 石材一般性修补或定位用胶粘剂应符合现行行业标准《非结构承载用石材胶粘剂》JC/T 989的规定。

2 石材增强、组合连接以及墙地面的粘接用反应型树脂胶粘剂应符合现行国家标准《饰面石材用胶粘剂》GB/T 24264的规定。

3 石材挂接填充用胶粘剂应符合现行行业标准《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》JC/T 887的规定。

3.4.3 其他专用胶粘剂应符合下列规定：

1 临时背网用胶可采用不饱和树脂胶粘剂，胶粘剂应符合现行行业标准《非结构承载用石材胶粘剂》JC/T 989的规定。

2 防坠背网用胶应采用改性环氧树脂型背网胶或水泥基背网胶，其粘结强度应符合表3.4.3-1的要求。

表3.4.3-1  防坠背网胶技术要求

| 项目 |  | 要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粘结强度（MPa） ≥ | 标准状态 | 1.0 | 附录A |
|  | 热处理80℃ (168h) | 0.7 |  |
|  | 浸水后(168h) | 0.7 |  |
|  | 耐碱性（28d） | 0.7 |  |

3 挂接施工的石材防坠背网用胶应使用改性环氧树脂型背网胶或水泥基背网胶，用于室内的防坠背网胶粘结强度应符合表3.4.3-1的要求，用于室外的防坠背网胶粘结强度应符合表3.4.3-2的要求。

表3.4.3-2  挂接施工的石材防坠背网胶技术要求

| 项目 |  | 检验要求 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粘结强度（MPa） ≥ | 标准状态 | 1.0 | 附录A |
|  | 热处理后（80℃， 168h) | 1.0 |  |
|  | 浸水后(168h) | 0.8 |  |
|  | 冻融循环后（50次） | 0.8 |  |
|  | 人工气候老化（500h） | 0.8 |  |
|  | 耐酸性（28d） | 0.8 |  |
|  | 耐碱性（28d） | 0.8 |  |
|  | 耐盐雾试验（1000h） | 0.8 |  |

3.5 增强材料

3.5.1石材背网材料应符合下列规定：

1墙面挂接用石材防坠背网织物，宜选用玻璃纤维布，碳纤维布或金属网等材质。

2玻璃纤维布应符合现行国家标准《玻璃纤维无捻粗砂布》GB/T 18370等的规定；

3墙面挂接用石材背网的玻璃纤维布应选用中碱玻璃纤维方格布，重量宜不低于300g/m2,并应符合现行行业标准《结构加固修复用玻璃纤维布》JG/T284的规定，其滚筒剥离强度应符合表3.5.1的要求。

表3.5.1  墙面挂接用石材背网的滚筒剥离强度要求

| 项目 |  | 要求 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室外 | 室内 | GB/T 1457 |
| 滚筒剥离强度 N·mm/mm | 平均值 | ≥90 | ≥40 |  |
|  | 最小值 | ≥40 | ≥30 |  |

3 碳纤维布面密度不宜低于200g/m2，符合现行国家标准《结构加固修复用碳纤维片材》GB/T 21490-2008的规定。金属网应符合《不锈钢丝》GB/T4240的规定。

4 墙地面粘接用石材背网的玻璃纤维布应符合现行行业标准《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841、《耐碱玻璃纤维无捻粗砂》JC/T 572的规定，宜使用水泥基胶粘剂进行背网粘接；

5 当倒挂石材背面采用不锈钢防坠绳时，其直径不应小于3mm，应符合《不锈钢丝》GB/T4240的规定。

6  当考虑石材背网对石材弯曲强度的作用时，应进行石材背网弯曲强度增长率试验，其试验应符合附录B的要求。

3.5.2 石材增强用金属材料应符合下列规定：

1连接钢筋应符合现行国家标准《不锈钢丝》GB/T 4240的规定。

2 增强角钢应符合现行行业标准《不锈钢热轧等边角钢》YB/T 5309的规定。

3.6 填缝材料

3.6.1 填缝材料应符合下列规定：

1在防水、伸缩等要求较高的场合使用的柔性填缝剂其变形性能不宜小于0.4mm/2mm。

2普通墙地面粘接石材用水泥基填缝剂性能应符合表3.6.1-1的技术要求。

表3.6.1-1  水泥基填缝剂的技术要求

|  | 性能 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 普通型填缝剂 | 耐磨损性能 | ≤2000mm3 |
|  | 标准条件下养护28d抗折强度 | ≥2.5N/mm2 |
|  | 冻融循环后抗折强度 | ≥2.5N/mm2 |
|  | 标准条件下养护28d抗压强度 | ≥15N/mm2 |
|  | 冻融循环后抗压强度 | ≥15N/mm2 |
|  | 28d线性收缩值 | ≤3mm/m |
|  | 30min吸水量 | ≤5.0g |
|  | 240min吸水量 | ≤10.0g |
| 快硬性填缝剂a | 标准条件下养护24h抗压强度 | ≥15N/mm2 |
| 增强型填缝剂b | 耐磨损性 | ≤1000mm3 |
|  | 30min吸水量 | ≤2.0g |
|  | 240min吸水量 | ≤5.0g |
| 注： a 快硬性水泥基填缝剂的附加性能要求，其他要求同普通型填缝剂。 b 增强型水泥基填缝剂的特殊要求，其他要求同普通型填缝剂。 |  |  |

3反应型树脂填缝剂性能应符合表3.6.1-2的技术要求。

表3.6.1-2  反应型树脂填缝剂的技术要求

|  | 性能 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 普通型填缝剂 | 耐磨损性 | ≤250 mm3 |
|  | 标准试验条件28d的抗折强度 | ≥30.0MPa |
|  | 标准试验条件28d的抗压强度 | ≥45.0MPa |
|  | 收缩值 | ≤1.5 mm/m |
|  | 240min吸水量 | ≤0.1 g |

4 石材用填缝剂各项性能的试验方法应符合现行行业标准《陶瓷墙地砖填缝剂》JC/T 1004的规定。

3.7密封材料

3.7.1 石材挂接所采用的建筑密封胶、结构密封胶、阻燃密封胶应符合现行国家标准《石材用建筑密封胶》GB/T 23261、《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776、《硅酮建筑密封胶》GB/T 14683、《建筑用阻燃密封胶》GB/T 24267等国家标准规定要求。

3.7.2 与石材接触的结构密封胶、建筑密封胶不应对石材造成污染，使用前应进行污染性试验。

3.7.3 硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶使用前，应进行与其相接触的有机材料的相容性试验及被粘接材料的剥离粘接性试验，以及硅酮结构密封胶的邵氏硬度、标准状态拉伸粘接性能。

3.7.4 硅酮结构密封胶生产商应提供结构密封胶的变位承受能力数据和质量保证书。

3.8锚固件、紧固件、挂件

3.8.1 金属锚固件应符合下列规定：

1 膨胀螺栓应按设计规格、型号选用，宜选用不锈钢制品，符合《膨胀螺栓》JB/ZQ 4763的规定。

2 化学锚栓应符合下列规定：

1）宜选用环氧型、乙烯基酯型化学锚栓。

2）化学锚栓的强度应满足设计要求，主要性能指标最小值应符合表3.8.1 规定。

表3.8.1 化学锚栓主要性能指标最小值表

| 性能 | 密度 (g/cm3) | 抗压强度 （MPa） | 抗折强度（MPa） | 剪切强度 （MPa） | 振动疲劳 （万次） | 粘结强度 （MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 | 1.9 ～ 2.2 | ≥60 | ≥20 | ≥36 | >800 | 胶/混凝土C20 ≥7 胶/黏土砖≥3 胶/普通圆钢≥11 胶/螺纹钢≥16 |

3）化学锚栓应具有耐酸碱、耐低温、耐老化等性能。

3 金属锚栓应符合现行行业标准《混凝土用机械锚栓》JG/T 160的规定。

3.8.2 石材工程所使用的紧固件符合下列标准的规定：

1)《紧固件螺栓和螺钉》GB/T 5277；

2)《十字槽盘头螺钉》GB/T 818；

3)《紧固件机械性能螺栓螺钉和螺柱》GB/T 3098.1；

4)《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》GB/T 3098.2；

5)《紧固件机械性能螺母细牙螺纹》GB/T 3098.4；

6)《紧固件机械性能螺栓自攻螺钉》GB/T 3098.5；

7)《紧固件机械性能不锈钢螺钉和螺柱》GB/T 3098.6；

8)《紧固件机械性能不锈钢螺母》GB/T 3098.15。

3.8.3 挂件应符合下列规定：

1 石材挂接用挂件应符合现行国家标准《干挂石材用金属挂件》GB/T 32839的规定。

2 铝合金挂件应使用高精度级材料。

3 蜂窝复合板应使用配套的专用金属挂件。

3.9石材护理材料

3.9.1 石材清洗材料应选用石材专用清洗剂，不应对石材造成污染或腐蚀、不应改变石材颜色，不得降低石材安全性能。

3.9.2石材防护材料应符合下列规定：

1天然石材使用的防护剂应符合现行国家标准《天然石材防护剂》GB/T32837的规定

2用于饰面的石材防护剂应具有渗透性和透气性。

3 功能型石材防护剂应注明其适用范围，或满足设计要求。

4 防护剂不应对石材造成污染或腐蚀、不应明显改变石材颜色。

5采用湿法粘贴工艺施工的石材背面不得涂刷饰面型防护剂

3.9.3 石材结晶材料不应对石材表面造成污染或腐蚀，不应降低石材表面的防滑系数。

3.9.4 地面用防滑材料应有适用性和使用说明书，不应对石材造成明显污染或腐蚀、不应明显改变石材颜色。

# 4建筑装饰设计

4.1 一般规定

4.1.1石材装饰设计应综合建筑物性质、设计工作年限、使用功能、立面设计、节能要求、建筑所处环境及石材本身的物理化学性能等因素，经技术经济综合分析后确定石材的品种、等级、加工工艺和施工方法。

4.1.2工程中室外同一立面、室内同一空间中的同种石材宜选用同一个矿源同一层位的天然石材。设计选材时宜考察荒料和石材大板。

4.1.3材料样板的尺寸不应小于300x300mm，宜根据石材品种和纹理确定样板尺寸。

4.1.4 天然花岗石及其复合石材所含的放射性核素指标应分别符合国家现行标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325或国家现行行业标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定，并符合设计要求。

4.1.5  石材选用应符合下列规定：

1  洞石、砂岩不宜用于地面。

2  石材复合板不应用于高温环境，用于潮湿环境时，应做好整体防潮、防水处理。

4.1.6  石材面板厚度、单块面积应符合下列规定：

1  石材幕墙和点挂外墙面板最小实测厚度应符合表4.1.6-1的规定：

表4.1.6-1石材幕墙和点挂外墙面板的厚度

| 项目 |  | 天然花岗石 |  | 天然大理石 |  | 天然石灰石和砂岩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 镜面和细面板材 | 粗面板材 | 镜面和细面板材 | 粗面板材 | 弯曲强度不小于8.0MPa | 弯曲强度不小于4.0MPa且不大于8.0MPa |
| 最小厚度 （mm）≥ | 室外饰面 | 25 | 28 | 35 | 38 | 35 | 40 |

2  室内装饰用墙柱面石材面板最小实测厚度应符合表4.1.6-2的规定：

表4.1.6-2室内装饰用墙柱面石材面板的厚度

| 项目 |  | 天然花岗石 |  | 天然大理石 |  | 天然石灰石和砂岩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 镜面和细面板材 | 粗面板材 | 镜面和细面板材 | 粗面板材 | 弯曲强度不小于8.0MPa | 弯曲强度不小于4.0MPa且不大于8.0MPa |
| 最小厚度 （mm）≥ | 室内饰面a | 20 | 23 | 25 | 28 | 25 | 30 |

注：a指室内高度不超过12m的饰面，超过12m时按幕墙标准执行。

3  室内地面铺贴面板的厚度应符合表4.1.6-3的要求。，

表4.1.6-3室内地面铺贴面板的厚度

| 长度或宽度范围（L） （mm） | 花岗石、大理石类石材厚度（mm）≥ |  |  | 石灰石、砂岩类石材厚度（mm）≥ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通地面 | 重负载地面 | 楼梯踏步 | 普通地面 | 重负载地面 | 楼梯踏步 |
| L≤305 | 10 | 15 | 20 | 15 | 18 | 25 |
| 305＜L＜500 | 15 | 18 |  | 18 | 20 | 30 |
| 500≤L≤600 | 20 | 25 |  | 25 | 30 |  |
| 600＜L≤900 | 25 | 30 | 25 | 30 | 40 | 40 |
| L＞900 | 30 |  |  | 40 | 50 | 50 |

4  墙面挂贴面板的厚度和长宽尺寸应符合表4.1.6-4的要求。

表4.1.6-4墙面粘贴、挂贴面板的厚度和长宽尺寸

| 长度或宽度范围（L） （mm） | 设计厚度（mm）≥ |  |  |  |  | 长宽尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 花岗石 | 大理石 | 石灰石 | 砂岩 | 板石 |  |
| L≤305 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 长宽尺寸均不宜大于600mm |
| 305＜L≤600 | 12 | 12 | 14 | 15 | 12 |  |

5  幕墙和点挂外墙石材面板单块面积不应大于1.5m2,天然石灰石和砂岩不应大于1.0m2。

4  倒挂石材应符合现行国家强制性工程建设规范《民用建筑通用规范》GB55031的规定。室内倒挂石材设计不仅要满足本规程要求，并符合《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ345的规定。

4.1.7  石材面板连接应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T21086和现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133的规定，并应符合下列规定：

1 石材面板与主体结构或支承结构间应采用机械连接，不得采用胶粘连接。

2  石材幕墙和按石材幕墙要求的室内工程中面板连接严禁采用T型挂件和挑件。

3倒挂石材面板及石材装饰构件应设置防止石材坠落的可靠措施。倒挂面板不得作为其它附属物承重构件使用。

4石材柱帽、石材线条、石雕等应与支承结构采取机械连接方式。

4.1.8  点挂外墙砌体结构加强处理除应符合现行国家标准的相关规定外，尚应符合现行行业标准《点挂外墙板装饰工程技术规程》JGJ 321的规定。

4.1.9  挂贴石材应安装钢筋混凝土结构上，并应通过现场试验验证锚固承载力。

4.1.10 石材装饰工程防火封堵构造系统的填充材料及其保护性面层材料，应采用耐火等级符合防火设计要求的不燃或难燃材料，并符合国家现行标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定及国家有关消防规定。

4.1.11 石材装饰工程的防雷应采取相应的防直击雷、防雷电侧击以及等电位连接措施，应符合国家现行标准《建筑防雷设计规范》GB50057的规定。

4.1.12 石材饰面应便于维护和清洁。高度超过40m的石材幕墙宜设置清洗设施。

4.1.13室内外石材地面应采用地面防滑设计，防滑性能等级应按现行行业标准《地面石材防滑性能等级划分和试验方法》JCT1050进行划分，采取防滑措施应符合现行地方标准《地面工程防滑施工及验收规程》DB11/T944的规定。

4.1.14  既有建筑改造工程中的原墙柱面、地面石材宜采用翻新措施。

4.1.15  既有建筑改造工程中新采用石材墙柱面、楼地面装修，导致原建筑结构荷载变化时，应进行结构检测鉴定和结构验算，必要时采取结构加固措施。

4.1.16  石材幕墙、室内装饰变形缝设计应能保障主体结构产生位移或变形时不受阻力，且不产生破坏。

4.2室外装饰设计

4.2.1 幕墙设计应与建筑设计一体化，幕墙立面分格宜与建筑立面、功能划分协调一致。

4.2.2 石材幕墙面板的板块及其支承结构不应跨越主体结构的变形缝。与主体结构变形缝相对应部位的幕墙构造，应能适应主体结构的变形量，且不应降低幕墙结构物理性能。

4.2.3 石材幕墙的物理性能应根据建筑物使用功能和建筑物的类别、高度、体型以及建筑物所在的地理气候及环境条件确定，符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T21086的规定。

4.2.4  石材幕墙的热工性能、气密性能指标应符合国家现行标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定。

4.2.5  石材幕墙的水密性应符合以下要求：

1  石材幕墙的水密性设计取值按下式计算：

P=1000µzµswo                                                  (4.2.5)

式中P—水密性设计值（N/ m²）;

µz－风压高度变化系数，按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用；

µs－风荷载体形系数，可取1.2；

wo －基本风压（kN/ m²），按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定采用。

2  石材幕墙的水密性取值不小于1000N/ m²,开放式石材幕墙的水密性能不作规定。

4.2.6  石材幕墙的平面内变形性能应符合下列规定：

1  主体结构楼层弹性层间位移控制值应按层间高度内弹性层间位移量计算。

- 石材幕墙的平面内变形性能指标值应不小于主体结构弹性层间位移角控制值的3倍。

4.2.7  建筑采用石材外装饰时，石材与结构重合部位应视作实体墙，其整体传热系数应符合外墙要求。

4.2.8石材表面应涂刷表面防护剂。根据石材的种类、部位和功能要求，选用不同功能的防护剂。

4.3室内装饰设计

4.3.1  装饰石材墙面高度超过12m时，石材饰面板及其连接构造应按石材幕墙进行设计。装饰石材的构造设计应符合设计工作年限的要求。

4.3.2  装饰石材饰面板及其支承结构不应跨越主体结构的变形缝。与主体结构变形缝相对应部位的石材构造，应能适应主体结构的变形。

4.3.3  挂接石材的主体结构应为钢筋混凝土结构或钢结构。

4.3.4  装饰石材的质量等级应在设计文件中明确要求。

4.3.5  设计师应对排板预拼、对纹选色的饰面效果进行确认。

4.3.6  装饰石材天花线、腰线、转角线、窗套、门套、踢脚线、装饰条、间隔条、雕花等石材产品应与支承构件采用机械连接。

4.3.7  倒挂石材、外倾斜石材墙柱面应采用挂接构造设计，并进行承载力计算。

4.3.8  挂接石材墙柱面设计应明确与建筑主体结构连接的后置锚栓的拉拔力设计值。

4.3.9  挂接石材墙柱面设计宜绘制支承结构或构件施工图。

4.3.10  采用背栓连接石材饰面板时，应进行背栓抗拉设计，且单个螺杆与石材粘结后的抗拉极限承载能力不应小于3.2kN。

4.3.11  粘贴石材的粘贴强度应符合表4.3.11的规定。

| 胶粘剂种类 | 拉伸粘贴强度（MPa） | 剪切粘贴强度 （N/mm²） | 石材厚度 （mm） | 滑移（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水泥基胶粘剂 | ≥0.5MPa | —— | ≤7 | ≤0.5mm |
| 膏状乳液基胶粘剂 | ≥0.5MPa | ≥1.0MPa | ≤15 | ≤0.5mm |
| 反应型树脂基胶粘剂 | ≥0.5MPa | ≥2.0MPa | ≤25 | ≤0.5mm |

4.3.12  天然石材的种类及其适用部位宜符合表4.3.12的要求。

表4.3.12天然石材种类和适用部位

| 名称 | 种类 | 适用部位 |
| --- | --- | --- |
| 花岗石 | － | 墙面、柱面、地面、台阶等 |
| 大理石 | 方解石 | 墙地面 |
|  | 白云石 | 墙地面 |
|  | 蛇纹石 | 墙地面 |
| 石灰石 | 低密度 | 墙面 |
|  | 中密度 | 墙面a |
|  | 高密度 | 墙地面a |
| 砂岩 | 砂岩 | 墙面 |
|  | 石英砂岩 |  |
|  | 石英岩 |  |
| 板石 | 饰面板 | 墙地面 |
| 注a、表中对应的石灰石，当板材的厚度≥35mm、干燥及水饱和弯曲强度达到6.0N/mm2、石材做好防护处理后，也可用于室外墙面。 |  |  |

4.3.14  人造石材的种类及其适用部位宜符合表4.3.14的要求。

表4.3.14人造石材种类和适用部位

| 种类 | 适用部位 |
| --- | --- |
| 微晶石 | 室内墙面 |
| 现制水磨石 | 现场浇注、防静电等特殊性场所的地面 |
| 预制水磨石 | 室内墙地面 |
| 岗石、石英石 | 室内墙地面 |
| 有机人造石 | 无阳光直射的室内墙面 |
| 无机人造石 | 室内墙地面 |

4.3.14  倒挂石材饰面与墙、柱饰面接触部位，宜采用倒挂石材压在墙、柱饰面上的作法。

4.3.15  石材墙柱面阳角不应设计成锐角。

4.3.16  无气密性、水密性要求的墙柱面石材面板间的间缝隙不宜打胶，且不宜局部打磨。

4.3.17  整体磨石地面设计应明确石粒的品种、颜色、尺寸、配比和胶凝材料的种类、颜色。

4.3.18  地面石材应根据选用石材的物理特性和使用环境要求确定石材伸缩的变化尺寸，设计板材之间的缝的形式、宽度和填缝材料。

4.3.19  采用地暖供热时，石材地面与墙面、柱面、非地暖供热地面的交接处，应设置连续的伸缩缝。当石材面积大于30㎡或长度超过6m时，宜设置伸缩缝，填缝材料采用柔性材料，并应符合现行地方标准《地面辐射供暖技术规范》DB11/T806的要求。

4.3.20  石材栏杆、壁炉等细部设计，应采用机械连接，应对支承结构和构件进行承载力计算，并符合现行国家标准《民用建筑通用规范》GB55031的要求。

4.3.21  厨房、卫生间、淋浴间等潮湿房间的门洞处采用过门石时，宜采用坡度不大于1:6的斜面处理地面高差。有无障碍要求的房间过门石斜面坡度应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763、《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019的要求。

4.3.22  楼梯、台阶的踏步面板应采取防滑措施，且突出立板的长度不宜大于10mm。

4.4防潮、防水设计

4.4.1  石材幕墙对渗入雨水和形成冷凝水的部位，应采取导排构造措施。

4.4.2  当石材幕墙采用开放式构造时，建筑墙面基层应进行防水处理或在石材面板与基层之间设置防水构造。

4.4.3  石材幕墙在设计条件下应无结露现象并符合现行国家标准《民用建筑通用规范》GB55031的规定。

4.4.4  石材幕墙应选用具有防潮性能的保温材料或保温层外表面采取防水、防潮的面层处理措施。

4.4.5   石材面板后部设置保温材料时，保温材料应有支承构造。易潮湿的保温材料不应直接暴露在外部环境中。

4.4.6   挂贴基层易渗水部位应采取有效的防水措施，点挂外墙板工程底部应设置排水孔或通道。

4.4.7  挂贴外墙板系统不宜采用面板开缝安装方式。

4.5 安全规定

4.5.1  室外石材幕墙工程周边宜设置安全隔离带，主要出入口上方应有安全防护设施，人员密集处可采取设置绿化带、有顶棚的走廊等措施。

4.5.2  处于人员流动密度大或青少年、幼儿活动等场所，容易发生物体和人体冲击石材外墙，应具有耐撞性能，其指标值不应低于现行国家标准《建筑幕墙》GB/T21086中规定的2级。

4.5.3   室内外石材装饰不应影响建筑物结构的安全性，且应选择安全环保型装修材料并符合现行国家标准《民用建筑通用规范》GB55031的规定。

# 5面板及连接设计

5.1一般规定

5.1.1  石材幕墙应按外围护结构进行承载能力极限状态和正常使用状态设计。石材幕墙的结构设计使用年限不应低于25年。

5.1.2  石材幕墙的面板宜采用花岗石，可采用大理石、石灰石和砂岩等。当幕墙高度超过100m时，其面板应采用花岗石，并应有防脱落措施。

5.1.3  石材幕墙的支承结构应综合考虑建筑立面效果、土建结构形式、幕墙的安装形式等方面进行设计。

5.1.4  石材幕墙及其构件应具有本规程规定的承载能力、刚度、稳定性和与主体结构相适应的位移能力。采用螺栓连接的幕墙构件应有可靠的防松驰和防滑脱措施；采用螺栓挂接或插接的幕墙构件应有可靠的防滑脱措施。

5.1.5  石材幕墙结构的作用效应应符合下列规定：

1 抗震设计时，应计算重力荷载、风荷载和地震效应；

2 温度作用下，变形受到限制的构件尚应考虑温度作用的影响；

3 室内石材挂接工程应根据其使用位置确定风荷载效应。

5.1.6  石材幕墙结构可按弹性方法进行结构分析，面板可按薄板小挠度理论进行结构分析。当作用或作用效应为线性关系时，可分别计算各项作用的效应，并应按本规程的6.3节的规定进行作用效应的组合。

5.1.7  石材幕墙的结构和构件应按下列规定验算承载力和挠度：

1  持久设计状况、短暂设计状况下，承载力验算应符合下式要求：

（5.1.7-1）

2  地震设计状况下，承载力验算应符合下式要求：

（5.1.7-2）

式中：——荷载按基本组合的效应设计值；

——地震作用和其他荷载按基本组合的效应设计值；

——构件抗力设计值；

——结构和构件重要性系数，取1.0；

——结构和构件承载力抗震调整系数，取1.0。

3  挠度验算应符合下式要求：

（5.1.7-3）

式中： ——构件在风荷载标准值或永久荷载标准值作用下产生的挠度值；

——构件的挠度限值。

4  双向非同时受弯的构件，两个方向的挠度均应符合本条第3款的规定；双向挠度组合后的挠度值也应符合本条第3款的规定。

5.1.8  当石材面板或石材装饰构件相对于支承结构有偏心时，支承结构设计时应考虑重力荷载偏心产生的不利影响。

5.2材料力学性能

5.2.1  铝合金型材的强度设计值应按现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB50429的规定采用。

5.2.2  钢材的强度设计值应按现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017、《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB50018的规定采用。

5.2.3  耐候钢的强度设计值应按现行国家标准《耐候结构钢》GB/T4171的规定采用。

5.2.4  不锈钢的抗拉强度标准值可取其屈服强度。不锈钢的抗拉强度设计值可按其抗拉强度标准值除以系数1.15采用；其抗剪强度设计值可按其抗拉强度标准值的0.58倍采用。不锈钢型材和棒材的强度设计值也按表5.2.4-1采用；不锈钢板的强度设计值也按表5.2.4-2采用。

表5.2.4-1 不锈钢型材和棒材的强度设计值（N/mm2）

| 牌号 |  |  | 抗拉强度 | 抗剪强度 | 局部承压强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S30408 S30458 S30403 S30453 S31608 S31658 S31603 S31653 | 06Cr19Ni10 06Cr19Ni10N 022Cr19Ni10 022Cr19Ni10N 06Cr17Ni12Mo2 06Cr17Ni12Mo2N 022Cr17Ni12Mo2 022Cr17Ni12Mo2N | 205 275 175 245 205 275 175 245 | 180 240 155 215 180 240 155 215 | 100 140 90 125 105 140 90 125 | 250 315 220 280 250 315 220 280 |

表5.2.4-2 不锈钢板的强度设计值（N/mm2）

| 牌号 |  |  | 抗拉强度 | 抗剪强度 | 局部承压强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S30408 S31608 S31708 | 06Cr19Ni10 06Cr17Ni12Mo2 06Cr19Ni13Mo3 | 205 205 205 | 180 180 180 | 155 155 155 | 255 255 255 |

5.2.5 石材面板的材料分项系数的取值，应充分考虑不同石材的特点和工程实际的经验，并符合表5.2.5的规定。

表5.2.5  石材材料分项系数

| 石材种类 | 花岗石 | 其他种类石材 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 石板抗弯强度标准值（N/mm2） |  |  |  |

5.2.6  石材幕墙材料的弹性模量可按表5.2.6采用。

表5.2.6  材料的弹性模量E （N/mm2）

| 材料 |  | E |
| --- | --- | --- |
| 花岗石 |  | 0.80×105 |
| 铝合金型材、单层铝板 |  | 0.70×105 |
| 钢、不锈钢 |  | 2.06×105 |
| 铝塑复合板（厚度） | 4mm | 0.20×105 |
|  | 6mm | 0.30×105 |
| 蜂窝铝板（厚度） | 10mm | 0.35×105 |
|  | 15mm | 0.27×105 |
|  | 20mm | 0.21×105 |

5.2.7  石材幕墙材料的泊松比可按表5.2.7采用。

表5.2.7 材料的泊松比

| 材 料 |  |
| --- | --- |
| 花岗石 | 0.125 |
| 铝合金型材、单层铝板 | 0.33 |
| 钢、不锈钢 | 0.30 |
| 蜂窝铝板 | 0.33 |

5.2.8  石材幕墙材料的线膨胀系数可按表5.2.8采用。

表5.2.8  材料的线膨胀系数 (1/C)

| 材 料 |  | 材 料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝合金型材、单层铝板 | 2.35×10-5 | 花岗石石板 | 0.80×10-5 |
| 蜂窝铝板 | 2.40×10-5 | 混凝土 | 1.00×10-5 |
| 钢 材 | 1.20×10-5 | 玻璃 | 0.80×10-5～1.00×10-5 |
| 不锈钢板 | 1.80×10-5 | 砖砌体 | 0.50×10-5 |

5.3荷载和作用及作用效应组合

5.3.1  石材幕墙材料重力密度标准值可按表5.3.1的规定采用。

表5.3.1幕墙材料的重力密度标准值（kN/m3）

| 材料 |  | 材料 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢材 | 78.5 | 铝蜂窝芯 | 0.38～0.39 |
| 铝合金 | 28.0 | 玻璃棉 | 0.5～1.0 |
| 花岗石 | 28.0 | 矿渣棉 | 1.2～1.5 |
| 砂岩 | 24.0 | 岩棉 | 0.5～2.5 |
| 石灰岩 | 26.0 | 大理石 | 28.0 |

5.3.2  石材幕墙的风荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定确定，并应符合下列规定：

1 自振周期大于1s支承结构，宜通过风振系数或风振响应分析并考虑风荷载动力效应影响。

2 石材幕墙风荷载标准值不应小于1.0kN/m2。

3室内石材幕墙在通道、洞口、大厅、走廊等不完全封闭的位置，风荷载标准值不应小于1.0kN/m2；其他位置则不应小于0.2kN/m2。

5.3.3  石材幕墙的风荷载标准值也可按风洞试验或模拟风洞试验结果综合分析确定。当石材幕墙高度大于200m或体形、风荷载环境复杂时，宜进行风洞试验，并试验风洞试验结果和计算结果综合分析确定风荷载值。

5.3.4  石材幕墙支承结构的地震作用宜采用振型分解反应谱法或时程分析法确定，并按照现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定计算。

5.3.5  石材幕墙主要受力构件及连接件、锚固件所承受的地震作用标准值，应包括所支承的幕墙构件和自身重力荷载标准值共同产生地震作用标准值。

5.3.6   石材幕墙的温度作用取值可按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定确定。

5.3.7当作用或作用效应可按线性关系考虑时，石材幕墙构件承载力极限状态设计的作用效应组合应符合下列规定：

1  持久设计状况、短暂设计状况下，应按下式组合：

（5.3.7-1）

2  地震设计状况下，应按下式组合：

（5.3.7-2）

式中： ——作用和作用效应组合后的效应设计值；

——永久荷载效应标准值；

——风荷载效应标准值；

——地震作用效应标准值；

——温度作用效应标准值，对变形不受约束的幕墙支承及构件，可取0；

——永久荷载分项系数；

——风荷载分项系数；

——地震作用分项系数；

——温度作用分项系数；

——风荷载的组合值系数；

——地震作用的组合值系数；

——温度作用的组合值系数。

5.3.8  当进行石材幕墙支承结构及构件的承载力设计时，其作用分项系数应按下列规定取值：

1  一般情况，永久荷载、风荷载、地震作用、温度作用的分项系数、、、应分别取1.3、1.5、1.4、1.5；

2  当永久荷载的效应起主要控制作用时，其分项系数应取1.35，参与组合的可变效应仅限于竖向荷载效应。

3  当永久荷载的效应对构件有利时，其分项系数取值应不大于1.0。

5.3.9  当进行石材幕墙支承结构及构件的承载力设计时，其可变作用的组合值系数应按下列规定采用：

1  持久设计状况、短暂设计状况且风荷载效应起控制作用时，风荷载组合值系数应取1.0，温度作用组合值系数应取0.6；

2  持久设计状况、短暂设计状况且温度作用效应起控制作用时，风荷载组合值系数应取0.6，温度作用组合值系数应取1.0；

3  持久设计状况、短暂设计状况且永久荷载效应起控制作用时，风荷载组合值系数和温度作用组合值系数均应取0.6；

4  地震作用设计状况时，地震作用组合值系数应取1.0，风荷载组合值系数应取0.2；

5  倒挂石材及其骨架在设计时，地震作用组合值系数应取1.0。当永久荷载的效应起主要控制作用时，风荷载的组合值系数应取0.6。

5.3.10 在进行石材幕墙位移和挠度验算时，永久荷载分项系数、风荷载分项系数以及温度作用的分项系数均应取1.0，且可不考虑作用效应组合。

5.4连接设计

5.4.1  石材幕墙应与主体结构可靠连接。连接件及与主体结构锚固件的锚固承载力设计值应大于其自身承载力设计值。锚固件的抗拉应大于其抗拉设计值的2.15倍，抗剪承载力试验值应大于其抗剪设计值的1.8倍。

5.4.2  支承石材幕墙的主体结构应为混凝土结构或钢结构及其构件，混凝土强度不应低于C30。当主体结构为实心砖砌体结构时，石材幕墙高度不应大于5m，且应在连接部位的主体结构上增设钢筋混凝土等有效加固措施。

5.4.3  石材幕墙立柱与混凝土主体结构宜通过预埋件连接。由锚板和锚固钢筋所组成的受力预埋件，应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定，也可按现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102的有关规定进行设计。预埋件应在主体结构混凝土施工时埋入，预埋件的位置应准确。锚板厚度不应小于8mm，锚固钢筋宜对称布置。

5.4.4  石材幕墙立柱与混凝土主体结构之间采用后置埋件连接时，后置埋件用机械锚栓应采用有锁键效用的后扩底锚栓；粘接型锚栓应采用倒锥形锚栓或全螺纹锚栓；不得采用膨胀型锚栓。

5.4.5  槽式预埋件及其他连接措施的设计，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017和《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定，并宜通过试验确定其承载力。槽式预埋件的中心线离混凝土构件边缘不应小于75mm，钢筋的混凝土保护层厚度不应小于30mm。

5.4.6  石材幕墙的支承结构与主体结构之间宜采用螺栓连接或焊接。当全部采用焊接时，应采取有效措施，减少焊接应力和温度应力对主体结构以及幕墙结构的不利影响。连接件钢板厚度不宜小于5mm；采用螺栓连接时，螺栓直径不宜小于10mm，当承受垂直面板荷载时，螺栓数量不应少于2个。

5.4.7  横梁与立柱应按照现行行业标准《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102、《金属与石材工程技术规范》JGJ133及《人造板材工程技术规范》JGJ336的相关规定进行设计。

5.4.8  横梁与立柱之间采用螺钉或螺栓连接时，连接角码应能承受横梁的剪力，其厚度不应小于4mm；角码与立柱之间的连接螺钉或螺栓应满足抗剪和抗扭承载力要求；角码与横梁之间的连接螺钉或螺栓应满足水平抗剪要求。

5.4.9  横梁与立柱采用焊缝连接时，铝合金型材的焊接应符合现行国家标准《铝合金结构设计规范》GB 50429 的规定；钢型材的焊接应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017 、《冷弯薄壁型钢设计规范》GB 50018及现行行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的规定。

5.4.10石材幕墙构件连接处的连接件、螺栓、铆钉、销钉设计，应符合国家现行标准《钢结构设计规范》GB 50017、《铝合金结构设计规范》GB 50429 和《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99 的有关规定。每个连接处的受力螺栓、铆钉或销钉不应少于2 个。

5.4.11  点支承石材幕墙与主体结构之间宜采用钢角码连接。钢角码的壁厚不应小于4mm，长度不宜小于50mm，并应有可调范围。钢角码与主体结构之间宜采用倒锥型化学锚栓或扩底型锚栓，或化学植筋，直径不应小于10mm，有效锚固深度不应小于110mm。

5.5 面板设计

5.5.1 石材面板规格、厚度应通过结构设计计算。

5.5.2 石材复合板的磨光石材面层厚度不应小于3mm，总厚度不应小于20mm。厚度均匀且表面粗糙的石材面板，其计算厚度应按板厚扣减3mm采用；面板厚度变化较大时，其结构计算厚度宜取最小厚度。

5.5.3  石材面板宜进行六面防护处理。当面板材质疏松或多孔时，应进行灌注填充，并在其背面采取加强措施，并宜采用背栓连接的方式挂接。

5.5.4 石材幕墙采用开放式板缝时，应符合下列规定：

1石材面板内背衬金属板应进行抗风承载力设计，风荷载标准值不应小于1.0kN/ m²。

2 背衬金属板表面应进行防水处理。

3支承面板的金属结构及其连接件应采取防腐措施。

5.5.5 附加于石材面板表面的石材装饰条或装饰块应采用金属连接件与面板可靠连结，并应满足承载力和耐久性要求。

5.5.6  通过短槽、通槽与支承结构连接的石材面板应按照现行行业标准《金属与石材工程技术规范》JGJ133的相关规定进行设计；挂件应进行承载力设计，并应符合下列规定：

1  挂件应采用铝合金型材或不锈钢材，不锈钢宜采用现行国家标准《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》GB/T 20878中的S316，但不应低于S304系列；

2  不锈钢挂件的主要受力截面厚度不宜小于3mm，铝合金挂件主要受力截面厚度不宜小于4mm；

3  在石材面板重力荷载作用下，挂件挠度不应大于1mm；

4   挂件与石材面板、横梁的连接处应采取限位措施。

5.5.7短槽连接石材面板的挂件及在石材板块上开槽还应符合下列规定：

1  短槽连接宜采用SE铝合金挂件及L形挂件。SE挂件的长度不宜小于50mm，入槽深度不宜小于15mm。L形挂件的长度不宜小于40mm；入槽深度不宜小于10mm，也不宜大于20mm。

2  槽口深度宜为挂件入槽深度加上5mm；槽口深度大于20mm时，槽口长度宜为挂件长度加上10mm，两边各为5mm，但不宜大于80mm；弧形槽的有效长度不应小于80mm，也不宜大于100mm；槽口宽度宜为挂件入槽部位厚度加上2mm，但不宜大于8mm。槽口端部与石板对应端部的距离不宜小于板厚的3倍，也不宜大于180mm。

5.5.8  连接石材面板的背栓及连接件应符合下列规定：

1  背栓宜采用S316系列不锈钢材料，其性能应符合现行国家标准《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.6的规定；

2  背栓的螺纹应符合现行国家标准《普通螺纹基本牙型》GB/T192、《普通螺纹直径与螺距系列》GB/T193、《普通螺纹基本尺寸》GB/T196、《普通螺纹公差》GB/T197的有关规定；

3  背栓直径不应小于M6mm，室外石材幕墙不宜小于M8mm，面板面积大于1m2时，背栓直径不应小于M8mm；

4  背栓使用的不锈钢螺母应现行国家标准《大半圆头带榫螺栓》GB/T15的有关要求；

5  背栓可采用不锈钢材或铝合金型材连接件，其截面厚度不宜小于3.0mm；转接件或托件可采用钢材，其截面厚度不应小于3.0mm；

- 背栓挂件应设置防侧滑装置；

7当石材板块板边大于300mm时每块上背栓数量不少于4个。

5.5.9 石材复合板的连接应符合下列规定：

1 石材复合板应采用专用螺栓连接，锚固螺母应预先伸入石材面层，锚固螺母前端的锚固钢片长度不小于15mm，厚度不小于2mm，并采用结构胶与石材面层可靠粘接；

2 石材复合板的专用连接螺栓、锚固螺母、紧固螺母均宜采用S316系列不锈钢材料，其性能应符合现行国家标准《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T3098.6的规定。螺纹应符合5.5.8条的第2款的规定；

3 石材复合板专用连接螺栓的直径不宜小于M6，室外石材幕墙不宜小于M8。

5.5.10  石材面板转角组拼应在转角处增设连接件，并应符合下列规定：

1  参与组拼的板块应分别与石材幕墙支承结构连接。当单侧未与支承结构连接时，其转角连接件应进行承载力设计；

2  转角连接件应采用不锈钢或铝合金材料。不锈钢连接件的截面厚度不应小于2mm，铝合金连接件的截面厚度不应小于3mm；

3  转角连接件的间距不宜大于500mm，支承件的数量不宜少于2个。

5.5.11  在石材幕墙中，一些特殊部位的石材板块设计还应符合下列规定：

1 石材幕墙中女儿墙压顶、外窗台、外凸装饰线条上沿等特殊部位的面板不得采用密缝安装，不宜设置朝天缝。设计时应留设3%以上的排水坡度，并可沿着分缝方向增设滴水槽，滴水槽应作防水、防腐蚀处理；

2 石材幕墙门窗洞口上收口、装饰线条或挑檐的下收口、雨蓬等部位不应大面积采用天然石材面板，当小面积采用时，应有可靠的机械连接，采取加强措施防止面板脱落或碎裂。

5.6短槽连接的石材面板

5.6.1  短槽连接的石材面板，其抗弯设计应符合下列规定：

1 在垂直于板面的风荷载、水平地震作用下，面板的弯曲应力标准值宜按多点支承弹性板，采用有限元方法进行分析计算。四点支承矩形面板的最大弯曲应力标准值也可按下列公式计算：

(5.6.1-1)

(5.6.1-2)

式中：  、——分别为垂直于面板的风荷载、地震作用下产生的最大弯曲应力标准值（N/mm2）；

、——分别为垂直于板面的风荷载、地震作用标准值（N/mm2）；

——四角点支承板的长边计算边长(mm)，可取长边挂件中心线距离；

——石材面板或超薄复合石板总厚度(mm)；

——四角点支承板在均布荷载作用下最大弯矩系数。

2 由各种作用产生的最大弯曲应力标准值，应按本规程第5.3.7条规定进行组合，组合后弯曲应力设计值不应超过石材面板的抗弯强度设计值。

5.6.2短槽连接的石材面板，其挂件设计应符合下列规定：

1 在垂直于面板的风荷载或地震作用下，挂件在槽口处承受的剪应力标准值可按下列公式计算：

两对边短槽连接时：                                （5.6.2-1）

四边短槽连接时：                            （5.6.2-2）

式中：——挂件剪应力标准值（N/mm2）；

——垂直于板面风荷载或地震作用标准值（N/mm2），即或；

、——分别为面板的短边、长边边长(mm)；

——挂件主要受力截面面积(mm2)；

——条连接边上挂件的数量，四边连接时，为一条长边上的挂件数量；

——应力调整系数，可按表5.6.2采用。

表5.6.2   应力调整系数

| 每块板块挂件个数 | 4 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| β | 1.25 | 1.30 | 1.35 |

2  挂件由各种作用产生的最大剪应力标准值，应按本规程第5.3.7条规定进行组合，组合后挂件承受的剪应力设计值不应超过挂件得抗剪强度设计值或。

5.6.3  短槽连接的矩形石材面板在槽口处的抗剪设计应符合下列规定：

1 在垂直于面板的风荷载或地震作用下，挂件在石板槽口边产生的剪应力标准值可按下式计算：

对边开槽：                                      （5.6.3-1）

四边开槽：                                    （5.6.3-2）

式中： ——挂件在石板槽口边产生的石材剪应力标准值（N/mm2）；

——垂直于板面风荷载或地震作用标准值（N/mm2），即或；

——面板计算厚度(mm)；

——槽口计算宽度(mm)，当考虑到2mm开槽误差时，计算宽度为设计槽宽加上2mm；

——槽口剪切面总长度(mm)，矩形槽时可取挂件长度加上2倍的入槽深度，弧形槽时可取为圆弧总长度。

2 挂件由各种作用产生的最大剪应力标准值，应按本规程第5.3.7条规定进行组合，组合后剪应力设计值不应超过石材面板的抗剪强度设计值。

5.6.4 短槽连接的矩形石材面板的槽口处的抗弯设计应符合下列规定：

1在垂直于面板的风荷载或地震作用下，石板槽口处产生的最大弯曲应力标准值可按下式计算：

对边开槽：                                   （5.6.4-1）

四边开槽：                                （5.6.4-2）

式中：——石板槽口处产生的最大弯曲应力标准值（N/mm2）；

——垂直于板面风荷载或地震作用标准值（N/mm2），即或；

——面板计算厚度（mm）；

——槽口计算宽度（mm），当考虑到2mm开槽误差时，计算宽度为设计槽宽加上2mm；

——槽口受力一侧的深度（mm）；

、——分别为面板的短边、长边边长（mm）；

——一条连接边上挂件的数量，四边连接时，为一条长边上的挂件数量；

——应力调整系数，可按表5.6.2采用。

2 由各种作用产生的最大弯曲应力标准值，应按本规程第5.3.7条规定进行组合，组合后弯曲应力设计值不应超过石材面板的抗弯强度设计值。

5.7背栓连接的石材面板

5.7.1 背栓连接的石材面板，其抗弯设计应符合下列规定：

1  在垂直于板面的风荷载、水平地震作用下，面板的弯曲应力标准值宜按多点支承弹性板，采用有限元方法进行分析计算。四点支承矩形面板的最大弯曲应力标准值也可按下列公式计算：

(5.7.1-1)

(5.7.1-2)

式中：、——分别为垂直于面板的风荷载、地震作用下产生的最大弯曲应力标准值（N/mm2）；

、——分别为垂直于板面的风荷载、地震作用标准值（N/mm2）；

、——石材面板分别在向、向的边长(mm)；

——石材面板计算厚度(mm)；

——四角点支承板在均布荷载作用下最大弯矩系数。

2  由各种作用产生的最大弯曲应力标准值，应按本规程第5.3.7条规定进行组合，组合后弯曲应力设计值不应超过石材面板的抗弯强度设计值。

5.6.2背栓抗拉设计应符合下列规定：

1  在风荷载或垂直于板面方向地震作用下，背栓承受的拉力标准值可按下列公式计算：

(5.7.2-1)

(5.7.2-2)

式中：、——分别为垂直于板面的风荷载、地震作用下产生的单个背栓的拉力标准值（N）；

、——分别为垂直于板面的风荷载、地震作用标准值（N/mm2）；

、——石材面板分别在向、向的边长(mm)；

——单块石材板块背栓个数。

2 背栓拉力标准值应按本规程第5.3.7条规定进行组合，组合后背栓承受的拉力设计值应符合下式的要求：

(5.7.2-3)

式中：——背栓承受拉力设计值（N）；

——背栓抗拉承载力标准值（N）；

——背栓抗拉承载力系数，取2.15。

5.7.3背栓抗剪设计应符合下列规定：

1 单个背栓在重力荷载作用下产生的最大剪力标准值可按下式计算：

(5.7.3-1)

式中：——背栓最大剪力标准值（N）；

——石板重力荷载作用标准值(N)；

——单块石材板块背栓个数。

2 背栓最大剪力标准值应按本规程第5.3.7条规定进行组合，组合后背栓承受的最大剪力设计值应符合下式的要求：

(5.7.3-2)

式中：——背栓最大剪力设计值（N）；

——背栓抗剪承载力标准值（N）；

——背栓抗剪承载力系数，取1.8。

5.7.4  当采用背栓锚固时，石材呈锥体破坏。背栓锚固处石材抗拉设计应符合下列规定：

1 背栓锚固处石材拉力设计值等于此处背栓承受的拉力设计值，可按本规程5.7.2条规定计算。

2 背栓锚固处石材抗拉承载力可按下列公式计算：

(5.7.4-1)

式中：——背栓锚固处石材抗拉承载力标准值（N）；

——背栓连接石材的破坏系数，可取12.5。背栓有效锚固深度小于15mm时，应乘以0.8的浅孔折减系数；

——石材抗压承载力标准值(N/mm2)；

——背栓有效锚固深度(mm)，可取背栓锚固深度减去1mm。

3  背栓锚固处石材最大拉力设计值应符合下式的要求：

(5.7.4-2)

式中：——背栓锚固处石材最大拉力设计值（N）；

——背栓锚固处石材抗拉承载力最大值（N）；

——石材锥体破坏时承载力系数，可取2.15。

5.7.5  石材面板采用背栓连接时，应根据其连接形式采用恰当的计算方法和合理的构造措施；应通过试验确定承载力标准值并检验其可靠性。

5.7.6  背栓之间的距离不宜大于800mm，边长大于800mm时应增加挂件；背栓的中心线与石材面板边缘的距离不宜大于300mm，也不宜小于50mm，并宜符合下列规定：

(5.7.6-1)

(5.7.6-2)

式中：、——分别为石材面板短边、长边边长（mm）；

、——分别为面板短边背栓的中心线与石材面板边缘的距离、面板长边背栓的中心线与石材面板边缘的距离（mm）（图5.6.7）。

图5.7.7 背栓边距

5.8石材复合面板设计

5.8.1 石材复合板抗弯强度设计应符合以下规定：

1 垂直于风荷载、地震作用下，石材复合板承受的最大弯曲应力标准值宜采用考虑几何非线性有限元方法计算。

2 采用考虑几何非线性有限元方法计算石材复合板承受的最大弯曲应力时，见图5.7.1，宜按上层为石材面层，下层为铝板基层，中间为铝蜂窝夹芯层的复合板模型考虑，芯材可等效为各向异性的均质连续材料。

图5.8.1 石材复合板计算模型

3石材复合板符合平截面假定时，按照刚度分配理论，忽略芯材的刚度贡献，矩形板块外表面的最大弯曲应力标准值可按下列公式近似计算：

(5.8.1-1)

(5.8.1-2)

(5.8.1-3)

持久设计状况、短暂设计状况

(5.8.1-4)

地震设计状况

(5.8.1-5)

(5.8.1-6)

式中：、——分别为垂直于板面的风荷载、地震作用下石材复合板承受的最大弯曲应力标准值（N/mm2）；

、——分别为垂直于板面的风荷载、地震作用标准值（N/mm2）；

——石材复合板的短边边长(mm)

——石材复合板总厚度(mm)；

、——分别为石材复合板石材面层、基层的厚度(mm)；

——石材复合板夹芯层的厚度(mm)，；

——石材复合板层石材面层内侧至惯性矩主轴的距离(mm)；

——石材面层与基层的厚度比的开方值，即；

——石材面层与基层的弹性模量比的开方值，即，其中为石材面层的弹性模量，为基层的弹性模量，可按表5.2.6采用；

——四点支承板在均布荷载作用下最大弯矩系数；

——无量纲参数；

——折减系数，可由参数按下表采用；

表5.8.1折减系数

| θ | ≤5.0 | 10.0 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 100.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| η | 1.00 | 0.95 | 0.90 | 0.81 | 0.74 | 0.69 | 0.64 |
| θ | 120.0 | 150.0 | 200.0 | 250.0 | 300.0 | 350.0 | ≥400.0 |
| η | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |

——石材复合板的等效弯曲刚度；

——弯曲刚度等效系数，通过试验确定，也可取9.7；

、——分别为石材复合板石材面层、基层的泊松比，可按表5.2.7采用。

4 石材复合板的等效弯曲刚度也可通过试验方法确定。

5 由各种作用产生的最大弯曲应力标准值，应按本规程第5.3.7条规定进行组合，组合后弯曲应力设计值不应超过石材复合板的石材面层的抗弯强度设计值。

5.8.2 在垂直于面板的风荷载作用下，石材复合板的挠度应符合下列规定：

1为避免挠度过大引起面材和基材剥离的现象，石材复合板应进行挠度验算。其跨中挠度宜按考虑几何非线性有限元方法计算，计算模型应符合本规程5.7.1第2款的要求。石材复合板符合平截面假定时，面板的跨中挠度最大值也可按下式近似计算：

(5.8.2)

式中：——在垂直于面板的风荷载作用下，面板的跨中挠度最大值（mm）；

——挠度系数，可参照现行行业标准《金属与石材工程技术规范》JGJ133的相关规定采用；

——石材复合板板块的短边边长（mm）；

——石材复合板层石材面层的刚度分配系数，可按公式（5.7.1-4）计算；

——折减系数，可由参数按表5.7.1采用；

——石材复合板的等效弯曲刚度，可按公式（5.7.1-6）计算。

2 在垂直于面板风荷载作用下，石材复合板的挠度限值宜取计算边长的1/100。

5.8.3石材复合板的专用连接螺栓之间的距离不宜大于1200mm；连接螺栓的中心线与石材面板边缘的距离不宜大于300mm，也不宜小于50mm，并符合本规程5.5.8的有关规定。

5.9点挂与挂贴石材的构造设计

5.9.1  点挂与挂贴石材装饰工程，其支承结构宜为混凝土结构；当为砌体结构时，其挂点受力部位应进行加固处理。

5.9.2  点挂与挂贴外墙石材装饰工程，其基层易渗水部位应采取有效的防水措施。

5.9.3  点挂与挂贴外墙石材装饰工程底部应设置排水孔或通道。

5.9.4  点挂石材采用面板开缝安装时，挂件应设置防侧滑装置。

5.9.5  挂贴花岗石材厚度不应小于20mm，单块板材面积不宜大于1.0mm2。挂贴用石材的吸水率不宜高于4%。

5.9.6  点挂石材采用植筋胶锚固时，其粘结材料可采用改性环氧树脂胶粘剂、改性乙烯基酯类胶粘剂以及改性氨基甲酸酯胶粘剂，不得采用不饱和聚酯树脂类锚固剂，其性能应符合国家现行标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145和《混凝土结构加固设计规范》GB50367的规定。并宜采用机械注入式和现场配制式锚固剂。

5.9.7  挂贴用粘结材料应符合现行国家标准《饰面石材用胶粘剂》GB/T24264和《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547的规定，应采用聚合物乳液改性水泥基胶粘剂，性能应选用C2级以上产品。不得采用有机物作为主要粘结材料的胶粘剂。

5.9.8  挂贴用钢挂条应采用奥氏体型不锈钢，厚度不应小于1.2mm。

5.9.9  挂贴外墙系统钢挂条上端采用膨胀锚栓固定时，锚栓长度应大于抹灰层总厚度，有效植入深度不应小于50mm。，每块板材挂点不得少于2个。

5.10背栓连接的倒挂石材面板

5.10.1 背栓连接的水平倒挂石材面板，其抗弯设计应符合下列规定：

1 在垂直于板面的风荷载、重力荷载、竖向地震作用下，面板的弯曲应力标准值宜按多点支承弹性板，采用有限元方法进行分析计算。四点支承矩形面板的最大弯曲应力标准值也可按下列公式计算：

(5.x.1-1)

(5.x.1-2)

(5.x.1-3)

式中：、、——分别为垂直于面板的风荷载、竖向地震作用、重力荷载下产生的最大弯曲应力标准值（N/mm2）；

、、——分别为垂直于板面的风荷载、竖向地震作用、重力荷载标准值（N/mm2）；

、——石材面板分别在向、向的边长(mm)；

——石材面板计算厚度(mm)；

——四角点支承板在均布荷载作用下最大弯矩系数。

2 由各种作用产生的最大弯曲应力标准值，应按本规程第5.3.7条规定进行组合，组合后弯曲应力设计值不应超过石材面板的抗弯强度设计值。

5.10.2背栓抗拉设计应符合下列规定：

1 在风荷载、重力荷载、竖向地震作用下，背栓承受的拉力标准值可按下列公式计算：

(5.10.2-1)

(5.10.2-2)

(5.10.2-3)

式中：、、——分别为垂直于板面的风荷载、竖向地震作用、重力荷载下产生的单个背栓的拉力标准值（N）；

、、——分别为垂直于板面的风荷载、竖向地震作用、重力荷载标准值（N/mm2）；

、——石材面板分别在向、向的边长(mm)；

——单块石材板块背栓个数。

# 6加工制作

6.1 一般规定

6.1.1  石材槽、孔等加工宜在工厂进行。

6.1.2  松软易脱落的石材表面应进行面胶加固处理，正常使用时石材表面不应出现表面脱落现象。

6.1.3  易碎的石材背面应粘贴玻璃纤维布，带背网施工的石材应使用改性环氧树脂背网胶或水泥基背网胶粘贴增强型玻璃纤维布。

6.1.4  应根据石材使用部位和用途对石材表面进行防护处理，防护处理工艺宜在石材加工厂进行。对于施工时用水泥基胶粘剂进行粘接的石材，石材的底面、侧面应同时进行防护处理。

6.1.5  石材的颜色花纹控制应从毛光板开始，同一装饰面颜色、花纹符合设计效果；工程需要石材量较大时，应从矿山荒料控制，确保荒料在相邻的同一层面上采取，同一空间颜色协调，不同区域颜色自然过渡。

6.1.6  石材加工应按每个装饰面进行排板编号，现场安装时应按排板的编号对应安装。

6.1.7  石材的连接部位不应有缺陷和暗伤。

6.1.8  在石材的加工中，应按照石材用途和缺陷情况，进行相应的修补、增强和加固。

6.1.9  石材修补时调胶比例应遵循胶粘剂的使用说明并避免水源和灰尘污染，大的孔洞宜采用本体石粒和石粉进行调配。修补后的石材应不降低装饰面的整体效果和力学强度。

6.1.10 石材在所有加工程序完毕后，在确保石材防护面干燥、干净的前提下方可进行防护处理。

6.1.11  当石材面板不能与支承结构直接连接时，应采用铝合金、不锈钢等金属连接件与相邻石材连接，并使用环氧树脂类胶粘剂粘接，不得采用胶粘剂进行单独粘接连接。

6.2 金属构件

6.2.1  外墙板装饰工程面板所用连接件、支承件的加工精度应符合下列规定：

1 连接件、支承件外观应平整，不得有裂纹、毛刺、凹凸、翘曲、变形等缺陷；

2 连接件、支承件加工尺寸（图6.2.1）允许偏差应符合表6.2.1的规定。

A视图

图6.2.1连接件、支承件尺寸示意图

表6.2.1连接件、支承件尺寸允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 连接件高a | +5 -2 | 边距e | +1.0 0 |
| 连接件长b | +5 -2 | 壁厚t | +0.5 -0.2 |
| 孔距c | ±1.0 | 弯曲角度α | ±2° |
| 孔宽d | +1.0 0 | —— | —— |

6.2.2  金属挂件加工长度允许偏差应为±5mm。

6.3 天然石材

6.3.1  石材加工图应标明批次和排版编号及产品编号。或每个装饰面产品的规格、数量、纹路、等级和工艺要求以及必要的图示，按照设计要求和供货时间顺序分批加工，优先保证主要区域或重点区域装饰面。

6.3.2  设计装饰面的平面排板图，不同的装饰面应有不同的标志，不同的加工应要有不同的标识，同一装饰面的不同位置应有不同的编号且具唯一性。

6.3.3  幕墙饰面石板的加工制作应符合现行国家标准《建筑幕墙》GB/T 21086、现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133的规定。

6.3.4  非花岗石类挂接石材应使用增强型背网，采用改性环氧树脂类或改性聚氨酯类胶粘剂粘贴。

6.3.5  石材加工尚应符合以下要求：

1 带有明显纹理特征的石材，有要求时切割规格板材时同批宜进行追纹调整，保持石材花纹特征一致；

2 石材应按照整个装饰面进行排板,有要求时相邻部位色差基本调和，按排板图的位置和编号对每块石材进行唯一标记；

3 装饰面面积过大无法实现整面排板时或要与其他装饰面衔接时，可以分段分区域进行小范围排板，每次排板时应保留与该区域相邻的一排已排好的石材作为对照；

4 石材在开料时应留有足够加工余量；

5石材侧面同时为装饰面时应按设计要求进行磨抛或其它工艺处理，应与设计效果基本一致；

6 特殊工艺的装饰面应符合设计要求。

6.4 石材复合板

6.4.1  采用超薄石材复合板的工程应按设计要求选择复合基材，如陶瓷、石材、玻璃、铝蜂窝、树脂蜂窝、玻璃纤维网、树脂等，并根据承载要求确定面板厚度。

6.4.2 超薄石材复合板应符合以下要求：

1 用于地面时面材厚度不低于5mm；

2 用于墙面使用时面材厚度不低于3mm。

6.4.3 石材复合板加工时，连接用异形螺母应复合前采用预埋方式安装，不得在复合后打孔植入，并应采用改性环氧树脂类或改性聚氨酯类胶粘剂进行填缝固定。

6.4.4  石材复合板基材的厚度应符合设计要求。

6.5 石材马赛克

6.5.1 马赛克背衬的粘贴应使用改性环氧树脂类或改性聚氨酯类胶粘剂。

6.5.2颗粒尺寸不大于10mm的石材马赛克，背衬宜采用陶瓷板。

6.5.3  颗粒尺寸大于10mm的石材马赛克宜采用玻璃纤维网作为背衬，网孔直径应与石粒尺寸的比例符合标准要求。

6.5.4 采用水泥基胶粘剂粘贴的石材马赛克颗粒，其背面涂胶的面积不宜超过全部面积的50%。

6.6 仿石瓷板、微晶石

6.6.1 仿石瓷板和微晶石板加工除应符合现行行业标准《建筑幕墙用瓷板》JG/T 217和《建筑装饰用微晶玻璃》JC/T872的规定外，尚应符合表6.6.1的规定。

表6.6.1   瓷板、微晶石面板加工允许偏差（mm）

| 项 目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 长度 | ±1.0 |
| 对角线差 | ±2.0 |

6.6.2 仿石瓷板、微晶石面板的槽口加工应符合下列规定：

1  槽口加工宜采用专用设备，不宜采用手持机械；

2  槽口的宽度、长度、位置应符合设计要求；

3  槽口侧面不得有损坏或崩裂现象，槽口内壁应光滑、洁净，不得有目视可见的阶梯；

4  槽口连接部位应无爆边、裂纹等缺陷；

5  槽口加工允许偏差应符合表6.6.2的规定。

表6.6.2 仿石瓷板、微晶石面板槽口加工允许偏差（mm）

| 项目 | 宽度 | 长度（短槽） | 深度 | 槽端到板端边距离 | 槽中心线到正面的距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差 | +0.5 0.0 | +10.0 0.0 | +1.0 0.0 | +10.0 0.0 | +0.5 0.0 |

6.6.3  背栓孔加工尺寸示意图见图6.6.3，允许偏差应符合表6.6.3的规定。加工后应进行全数检验。

图6.6.3背栓孔加工尺寸示意图

表6.6.3背栓孔加工尺寸允许偏差（mm）

| 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 直孔孔径D1 | +0.4 0 |
| 扩孔孔径D2 | ±0.3 |
| 钻孔深度H | +0.2 0 |
| 扩孔深度Hs | +0.3 0 |
| 孔中心到端边距离 | +5.0 -1.0 |

6.7 人造石

6.7.1 人造石所用材料的用料应符合下列规定：

1 应根据产品类型和应用环境，选择适当的原料切割，保证产品有足够的养护期；

2 研究图纸，计算用料，选择最经济的类型和边形结构，保证最大出材率；

3 选择同品种、同批号和相邻序号的板材，保持色差在允许的范围内。

6.7.2  人造石加工应符合下列规定：

1加工过程中应采取措施防止出现崩边、爆角等严重损伤，安装连接部位不应有裂纹等缺陷；

2  人造石材的局部损伤等缺陷可进行修补，修补后不应影响人造石材的装饰效果，也不应降低人造石材的物理性能；

3  有花纹设计或特殊形状的人造石板材应进行预拼装，拼装后应在背面标明拼装顺序。

6.7.3  树脂型岗石、树脂型石英石板材的加工质量和外观质量应符合现行国家标准《树脂型合成石板材》GB/T 35157的规定。

6.7.4  无机型人造石的加工质量应符合表6.7.4-1的规定，外观质量应符合表6.7.4-2的规定,板材不应断裂后再粘接。

表6.7.4-1无机型人造石加工质量要求

| 检验项目 |  | 技术要求 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 |  |
| 光泽度（光泽单位） |  | 光板＞70 |  | 按GB/T 13891试验 |
| 板材尺寸偏差（mm） | 边长 | 0，-1.0 | 0，-1.5 | 使用卷尺、游标卡尺、角度尺和钢直尺等量具，参照GB/T 19766检测 |
|  | 厚度 | ±1.0 | ±2.0 |  |
| 平面度公差（mm） | L≤400 | ≤0.2 | ≤0.4 |  |
|  | 400＜L≤800 | ≤0.5 | ≤0.7 |  |
|  | L＞800 | ≤0.7 | ≤0.9 |  |
| 角度公差（mm） | L≤400 | ≤0.3 | ≤0.6 |  |
|  | 400＜L≤800 | ≤0.4 | ≤0.8 |  |
|  | L＞800 | ≤0.5 | ≤0.9 |  |

表6.7.4-2无机型人造石外观质量要求

| 检验项目 |  | 技术要求 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 |  |
| 缺角 | 缺角面积不超过5mm×2mm（小于2mm×2mm不计），每块板允许个数 | 0 | ≤2 | 目测配合卷尺、游标卡尺、钢直尺测量 |
| 缺棱 | 缺棱长度不超过10mm，宽度不超过1.2mm（长度≤5mm，宽度≤1mm不计），周边每米长允许个数 |  |  |  |
| 裂纹 | 长度不超过两端顺延至板边总长度的1/10（长度小于20mm不计），每块允许条数（不包括骨料中石粒（块）自身带来的裂纹和仿天然石裂纹） |  |  |  |
|  | 用于干挂工程的板材不允许有裂纹存在 |  |  |  |
| 自然斑印 | 产品生产产生的符合自然感官的微小斑印，面积≤15mm×30mm（面积小于10mm×10mm不计），每块允许个数 | 0 | ≤3 |  |
| 色调、花纹 | 同一批板材的色调应基本调和，花纹应基本一致，色差不明显 |  |  |  |

6.7.5  异型人造石的相关要求应符合现行行业标准《异型人造石制品》JC/T 2325的规定。

# 7安装施工

7.1一般规定

7.1.1 石材装饰工程施工应在主体结构工程及其相关主体工程验收合格后进行，安装幕墙的主体结构，应符合有关结构施工质量验收规范的要求。

7.1.2 进场的石材装饰工程构件及附件的材料品种、规格、色泽和性能应符合设计要求，主要材料应进行报验，合格后方可进行安装。

7.1.3  施工前应对预埋件或后置锚固件进行检查，对后置锚固件进行现场拉拔性能检测，后置锚固件不应直接设置在填充砌体中。

7.1.4  石材幕墙工程应按规定进行性能测试后，宜在现场试安装，经建设方、监理、设计单位认可后方可正式施工。

7.1.5  石材幕墙工程和按幕墙要求的室内工程施工前应编制专项施工方案。

7.1.6  石材幕墙工程在变形缝处部位的施工应符合设计要求。

7.1.7  防火、防雷、水密、气密、保温隔热、隔声、耐撞击等的施工应符合设计要求。

7.1.8  幕墙工程的施工测量应符合下列规定：

1 幕墙分格轴线、水平标高线的测量应与主体结构测量相配合，及时调整、分配、消化测量偏差，不得累积。放线时应进行多次校正；

2 应定期对幕墙的安装定位基准进行校核；

3 高层建筑幕墙的测量，应在风力不大于 4 级时进行。

7.1.9  石材装饰工程安装过程中，对构配件的存放、搬运、吊装，以及对安装完成的半成品、成品应采取有效的保护措施。

7.1.10  进行焊接作业时，应对受其影响的区域采取有效的保护措施。施焊后应对受到焊接影响的构配件进行表面防护处理。

7.1.11  石材装饰工程面板的接缝型式与嵌缝材料应符合设计要求。

7.1.12  石材装饰工程完工后应采用绿色环保清洗剂进行清洗，清洗剂不得对面板颜色、装饰效果和材质造成损害。

7.1.13  石材表面修补用胶粘剂的选用应符合下列规定：

1  石材生产过程中一般性的孔洞修补宜采用环氧类胶粘剂，快速定位可使用不饱和树脂胶粘剂；

2  石材生产过程中的复合工艺、增强工艺、组合连接工艺应使用环氧树脂类胶粘剂；

3  石材挂接安装时挂件与槽孔的填充应使用环氧树脂类胶粘剂；

4  浅色石材和超薄石材宜选用白色或无色透明胶粘剂；

5  温度高、湿度低的特殊场所宜选用有加长晾置时间的胶粘剂；

6  根据石材吸湿变形性能选定适宜的胶粘剂；

7  胶粘剂的可变形能力应与基底的可能变形能力相匹配。

7.1.14 施工前应做好下列技术准备工作：

1  对施工图、设计说明及其它设计文件进行汇审，参加图纸交底会，做好图纸汇审记录，建设单位、设计单位、监理单位、施工单位签字齐全；

2  与设计单位、建设单位共同确认饰面板材料样板，必要时进行封样；

3  制定专项的施工方案并组织书面技术与安全交底；

4  进场原材料、半成品、成品应有产品质量合格证、性能检测报告、生产许可证、商检证明（进口材料）、中国强制认证（CCC）证书等质量证明材料。进口材料应有中文安装使用说明书以及性能检测报告。涉及消防、环保、功能要求等原材料、半成品、成品，需按相关规定进行相应技术指标复试或见证取样。

7.1.15 石材饰面施工前，施工现场应具备下列条件：

1  石材饰面施工前，应与主体结构单位做好工作面与现场标高与水平控制线交接手续，并应进行测量复核工作；

2  石材饰面施工前，应先进行工程样板（间）施工，工程样板验收合格后，方可进行大面积饰面板工程施工；

3  后置埋件应做现场拉拔强度试验，其拉拔强度应符合设计要求；

4  饰面板内侧的各种管线、管道、设备、设施、骨架等隐蔽项目均已经质量检查、验收合格。

7.2 石材幕墙

7.2.1  施工前应对工程的施工图及其他设计文件进行会审、技术交底。

7.2.2  石材幕墙工程施工之前，现场应具备安装施工条件。

7.2.3  石材幕墙工程施工前，应确认测量数据。

7.2.4  构件储存时宜依照石材装饰工程安装顺序排列放置，储存位置应有足够的承载力和刚度。

7.2.5  石材幕墙工程与主体结构连接应采用预埋件，条件不具备时可采用后置埋件。预埋件应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的规定及设计要求。后置埋件的施工应符合现行标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145的规定及设计要求。当预埋件位置偏差过大或未预先埋设预埋件时,应采取有效的补救措施。

7.2.6  后置埋件施工应符合列要求：

1  锚栓产品应有出厂合格证；

2  碳素钢锚栓应经过防腐处理；

3  应进行承载力现场检验，必要时应进行极限拉拔试验；

4  每个锚板不应少于2个锚栓；

5  锚栓直径和有效锚固深度应通过承载力计算确定，并且锚栓直径不应小于10mm，有效锚固深度不应小于110mm；

6 就位后需焊接作业的后置埋件宜使用机械扩底锚栓。采用倒锥形化学锚栓焊接时应采取措施防止化学锚栓受热失效的措施，并应有焊接高温后抗拉承载力检验报告。

7.2.7  石材幕墙工程构件安装前应进行检验与校正，不合格的构件不得安装使用。

7.2.8  有防雷接地要求的预埋件或后置埋件，应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057 的规定。

7.2.9  天然石材板块在安装前应绘制排版图并在加工厂或现场进行预排版，石材面板的连接构造应符合设计要求。

7.2.10 构件式石材幕墙安装应符合下列规定。

1 测量，对埋件进行检查、补救、调整；

2 对横、竖连接件进行检查、测量和调整，减少龙骨的安装误差；

3 按照设计要求安装石材板块，调整完毕后进行固定。

7.2.11 构件式石材幕墙立柱的间距应符合设计要求。钢立柱应根据现场测量放线定位施工，宜先施工同一墙面的两端立柱，检查合格后拉通线，然后按顺序安装中间立柱，幕墙立柱的安装应符合下列规定：

1 立柱安装轴线的允许偏差为 2 mm；

2 相邻两根立柱安装标高差不应大于 3 mm，同层立柱最大标高差不应大于 5 mm；相邻两根立柱固定点距离的允许偏差为±2 mm；

3 立柱安装就位、调整后应及时紧固。

7.2.12  幕墙横梁的安装应符合下列规定：

1 横梁应安装牢固。横梁与立柱间留有伸缩间隙时,其尺寸应满足设计要求;采用密封胶缝时,胶缝应均匀、密实、连续；

2 每安装完成一层后，应及时进行检查、校正和固定；

3 不应横梁与面板同时安装。

7.2.13 幕墙其他主要附件安装应符合下列规定：

1 隔热层及防火、保温材料应铺设平整、可靠固定，拼接处不应留缝隙；

2 冷凝水排出管及其附件应与水平构件预留孔连接严密，与内衬板排水孔连接处应采取密封措施；

3 通气槽、孔及雨水排出口等应按设计要求施工，不得遗漏；

4 封口处应进行封闭处理；

5 安装施工采用的临时螺栓等，应在幕墙固定后及时拆除。

7.2.14  弧形石材柱挂接钢横梁应选用专业机械滚弯成型的钢型材。

7.2.15  构件式幕墙安装允许偏差应符合表 7.2.15的规定：

表 7.2.15 构件式幕墙安装允许偏差

| 序号 | 项目 | 尺寸范围 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 相邻立柱间距（固定端） | —— | ±2.0 | 金属直尺 |
| 2 | 相邻两横梁间距（mm） | ≤2000mm | ±1.5 | 金属直尺 |
|  |  | ＞2000mm | ±2.0 | 金属直尺 |
| 3 | 框格对角线长度差 | L≤2000mm | 3.0 | 金属直尺或钢卷尺 |
|  |  | L＞2000mm | 3.5 | 金属直尺或钢卷尺 |
| 4 | 立柱、竖缝及墙面的垂直度 | H≤30m | 10.0 | 经纬仪 |
|  |  | 30m＜H≤60m | 15.0 |  |
|  |  | 60m＜H≤90m | 20.0 |  |
|  |  | 90m＜H≤150m | 25.0 |  |
|  |  | H＞150m | 30.0 |  |
| 5 | 立柱、竖缝直线度 | —— | 2.0 | 2.0米靠尺与塞尺 |
| 6 | 立柱、墙面的平面度 | 相邻两立柱平面 | 2.0 | 2.0米靠尺与塞尺 |
|  |  | B≤20m | 4.0 | 经纬仪 |
|  |  | 20m＜B≤40m | 5.0 |  |
|  |  | 40m＜B≤60m | 6.0 |  |
|  |  | 60m＜B≤80m | 10.0 |  |
|  |  | B＞80m | 15.0 |  |
| 7 | 横梁、横缝水平度 | L≤2000mm | 1.0 | 水平仪 |
|  |  | L＞2000mm | 2.0 |  |
| 8 | 同一标高横梁的高度差 | 相邻横梁、面板 | 1.0 | 水平仪、钢卷尺 |
|  |  | B＜35m | 5.0 |  |
|  |  | B＞35m | 7.0 |  |
| 9 | 板缝偏差（与设计值比较） | —— | ±1.0 | 卡尺 |
| 10 | 弧形立柱外表面与设计位置偏差 | —— | 2.0 | 经纬仪 |
| 注：H为幕墙总高度，B为幕墙总宽度，L为框格长边边长。 |  |  |  |  |

7.2.16  石材幕墙安装应符合下列规定：

1 石材表面防护应符合设计要求；

2 根据连接方式确定石材面板的安装顺序，安装并调整后进行固定；

3 构件式石材幕墙安装允许偏差除应符合本规程表 7.2.15 的规定外，其石材挂件安装尚应符合表7.2.16 的要求。

表 7.2.16 石材幕墙挂件安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 挂件水平位置 | 1.0 | 水平仪 |
| 挂件标高 | ±1.0 | 水平仪、水平尺 |
| 挂件前后水平标高差 | 1.0 | 水平尺 |
| 挂件挂钩中心线与石板槽口中心线差 | 2.0 | 金属直尺 |
| 挂件入槽深度（与设计值比） | ±2.0 | 金属直尺 |
| 背栓挂件钩尖至背栓中心线距离 | ±1.0 | 金属直尺 |
| 背栓挂件插入（锚入）支承横梁凸缘 的深度（与设计值比） | ±1.0 | 金属直尺 |

7.2.17  硅酮建筑密封胶不宜在夜晚、雨天、低温天、雾天施工，注胶温度、湿度应符合产品和设计要求，注胶前应使注胶面保持清洁、干燥。

7.2.18  单元式幕墙的吊装、运输、材料堆放应符合现行行业规范《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133 的要求。

7.2.19  单元式幕墙现场连接件安装焊接、调整完毕后，应及时进行防腐处理。连接件安装允许偏差应符合表 7.2.19 的规定。

表 7.2.19 连接件安装允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 标高 | ±1.0 | 水准仪 |
| 连接件两端点平行度 | 1.0 | 金属直尺 |
| 距安装轴线水平距离 | ±1.0 | 金属直尺 |
| 垂直偏差（上、下两端点与垂线偏差） | 1.0 | 金属直尺 |
| 两连接件连接点中心水平距离 | ±1.0 | 金属直尺 |
| 上、下对角的两连接件的对角线差 | 1.0 | 金属直尺 |
| 相邻三连接件（上下、左右）偏差 | ±1.0 | 金属直尺 |

7.2.20  单元式幕墙的安装尚应符合下列规定：

1  单元板块就位后应及时进行校正和与连接部位的固定；

2  固定牢固后方可拆除吊具，并应及时清洁单元板块的型材槽口；

3  对焊接部位应进行防腐处理；

4  应按设计要求安装防雷装置、保温层、防火层。防火材料应固定牢固，防火层应平整，拼接处不留缝隙，完成后应进行隐蔽工程验收。幕墙工程安装完毕后，应及时清洁幕墙；清洁时应选用合适的清洁剂，避免腐蚀和污染已安装完毕的幕墙；

5  单元式幕墙安装允许偏差应符合表 7.2.20 的要求；

表 7.2.20 单元式幕墙安装允许偏差

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竖缝及墙面垂直度 | H≤30m | 10.0 | 激光经纬仪或经纬仪 |
|  | 30m＜H≤60m | 15.0 |  |
|  | 60m＜H≤90m | 20.0 |  |
|  | H＞90m | 25.0 |  |
| 幕墙平面度 |  | 2.5 | 2m靠尺、金属直尺 |
| 竖缝直线度 |  | 2.5 | 2m靠尺、金属直尺 |
| 横缝直线度 |  | 2.5 | 2m靠尺、金属直尺 |
| 缝宽度（与设计值比） |  | ±1.0 | 卡尺 |
| 两相邻面板之间十字接缝的高低差 |  | 1.0 | 深度尺 |
| 横缝直线度 | L≤20m | 1.0 | 激光经纬仪或经纬仪 |
|  | 20m＜L≤60m | 3.0 |  |
|  | 60m＜L≤100m | 6.0 |  |
|  | L＞100m | 10.0 |  |
| 同层单元组件标高差 | W≤35m | 3.0 | 激光经纬仪或经纬仪 |
|  | W＞35m | 5.0 |  |
| 相邻两组件面板表面的高低差 |  | 1.0 | 深度尺 |
| 两组件对插件接缝搭接长度（与设计值比） |  | ±1.0 | 卡尺 |
| 两组件对插件距槽底距离（与设计值比） |  | ±1.0 | 卡尺 |
| 注：H 为幕墙总高度，L 为板缝长度，W为同层宽度。 |  |  |  |

6 施工中如果暂停安装，应对板块的对插槽口等部位进行保护；

7 单元板块的安装编号与顺序应符合设计要求。

7.3 点挂石材

7.3.1  点挂装饰工程面板安装应符合现行行业标准《点挂外墙板工程技术规程》JGJ321 的规定。

7.3.2  点挂石材装饰工程面板安装就位后，安装允许偏差和检验方法应符合表 7.3.2 的规定。

表 7.3.2 点挂石材装饰工程的安装允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 光面 | 麻面 |  |
| 1 | 面板水平度 | 3.0 |  | 用水平仪检查 |
| 2 | 2m范围内面板垂直度 | 3.0 |  | 用2m垂直检测尺检查 |
| 3 | 单块面板上沿水平度 | 2.0 |  | 用1m水平尺和金属直尺检查 |
| 4 | 相邻板材板角错位 | 1.0 |  | 用金属直尺检查 |
| 5 | 外墙表面平整度 | 2.0 | 3.0 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 6 | 阳角方正 | 2.0 | 4.0 | 用直角检测尺检查 |
| 7 | 接缝直线度 | 3.0 | 4.0 | 拉5m线，不足5m拉通线，用金属直尺检查 |
| 8 | 接缝高低差 | 1.0 | —— | 用金属直尺和塞尺检查 |
| 9 | 接缝宽度 | 1.0 | 2.0 | 用金属直尺检查 |

7.4 挂贴石材

7.4.1  挂贴石材施工时，基层墙体应具有足够的强度和稳固性。混凝土墙、柱面不宜抹灰。

7.4.2  饰面的墙柱体的基层表面应规整、粗糙、洁净，对于光滑的基底表面，要先进行“毛化”处理。

7.4.3  挂贴石材前，应铲除石材面板的临时背网，并对石材背、侧面进行界面处理。

7.4.4  挂贴石材施工应自下而上挂贴饰面板，先挂贴两端饰面板，再拉通线定中间部位饰面板上沿位置。

7.4.5  饰面板绑扎用钢筋网（一般为Φ6 钢筋）应用后置锚件与基层墙体连接牢固。

7.4.6  饰面板安装前，应将其侧面和背面清扫干净，每块板的上、下固定点数量不得少于 2 个。

7.4.7  墙面上有电气插座、电气显示器等设备孔洞时，应按准确尺寸套割孔洞，面板安装后不应看见切口缝隙。

7.4.8  饰面板安装完毕后，随时清除所有封缝材料和余浆痕迹。按设计要求嵌缝，缝隙要密实、均匀、干净、颜色一致。

7.4.9  冬期石材面板粘贴施工时，灌注砂浆温度不宜低于 5°C，环境温度不应低于 5°C。

7.4.10  挂贴石材安装的允许偏差应符合表 7.4.10 的规定。

表 7.4.10 挂贴石材允许偏差

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然石材 |  |  | 水磨石 |  |
|  |  | 光面 | 麻面 | 蘑菇石 |  |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 1.0 | 3.0 | — | 1.0 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 用检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |
| 6 | 接缝高低差 | 0.5 | 3.0 | — | 1.0 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 7 | 接缝宽度（与设计值比） | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 用钢直尺检查 |

7.5  室内挂接石材

7.5.1  室内挂接石材施工放线应符合下列规定：

1  根据设计空间尺寸，在地面弹出墙、柱面完成面控制线；

2  根据石材排板图，在墙面弹出底层石材底面控制线、墙面石材分块线；

3  根据钢骨架布置图和石材分块线，在墙面弹出后置埋件、竖龙骨、横龙骨位置线；

4  放线完成后应进行检查复核。

7.5.2  钢骨架安装施工应符合下列规定：

1  后置埋件应与主体结构连接牢固。二次砌体结构上可采取对穿螺栓背钢板的方式制作辅助埋件，辅助埋件不做主受力使用；

2  钢骨架采用焊接方式连接时，应先进行竖龙骨与预埋件或后置埋件的焊接，竖龙骨焊接应垂直；横龙骨与竖龙骨焊接前应根据石材挂件位置提前进行打孔，孔径应大于挂件螺栓直径1～2mm。钢骨架焊接应满焊，焊缝符合设要求；焊接完成后应清理焊渣并涂刷防锈漆；

3  钢骨架采用栓接方式连接时，螺母与龙骨间的平垫、弹簧垫应按设计要求配置齐全；螺母拧紧后，螺栓应伸出螺母不少于2个丝扣；

4  钢骨架上开孔时应使用专用工具，不应用电焊烧孔；

5  圆柱上的钢骨架横龙骨可采用专业机械弯曲成形；

6  钢骨架的水平和垂直允许偏差应符合现行标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133的有关规定。

7.5.3挂接石材安装施工应符合下列规定：

1  安装前宜进行初步拼装，对板材的色差进行调整，使其色调花纹基本协调；

2  安装顺序应由下向上逐层施工。石材墙面宜先安装主墙面，门窗洞口宜先安装侧边短板，以免操作困难；

3  石材开槽、背栓拓孔宜在工厂进行，槽、孔的规格、数量、距离石材的两端部的距离均应符合本规程5.5.7、5.5.8条的有关规定，且同一块石材上两个挂件或背栓的间距不宜超过600mm；

4  石材挂接用槽、孔内应涂刷防护剂；

5  施工现场不应通过在石材背面粘接背块的方式固定干挂件；

6  石材挂接时挂件与槽、孔的填充应使用环氧树脂类胶粘剂；

7  墙面上有电气插座、电气显示器等设备孔洞时，应按准确尺寸套割孔洞，石材面板安装后不应看见切口缝隙；

8 对于圆柱或曲线墙面的石材安装，应注意将拼缝与设计轴线对齐或对中；

9 石材面板的留缝、嵌缝方式应符合设计要求。

7.6 室内倒挂石材

7.6.1  室内倒挂石材施工应采取防坠落安全构造措施，并宜采用石材蜂窝复合板。

7.6.2  倒挂石材的后置埋件、钢龙骨与主体结构的固定、钢龙骨与石材面板连接应安全牢固，并应满足设计要求和国家现行标准的规定。

7.6.3钢龙骨施工时，应符合下列规定：

1  根据施工测量放线和深化设计排版确定钢龙骨位置、尺寸及安全构造措施；

2  钢龙骨与主体结构的连接应安全牢固。后置埋件作为钢龙骨与主体结构的连接件，现场应做拉拔强度试验，其拉拔强度应符合设计要求；

3  钢龙骨的焊缝应均匀饱满、不得漏焊，焊接部位应进行防腐处理；

4  钢龙骨上安装金属连接件的螺栓孔应按深化设计排版位置预先开孔，不应在现场开孔；

5  钢龙骨安装完成后应进行隐蔽工程验收。

7.6.4  倒挂石材施工应符合下列规定：

1  石材施工应在钢龙骨隐蔽验收合格后进行；

2  石材施工应由一端端部自左向右或自右向左顺序施工，石材通过金属连接件与钢龙骨连接应牢固，每块石材均应采取可靠的防坠落措施；

3  石材不得采用胶粘贴施工；

4  石材施工完毕后，应及时清洁，选用的清洁剂应避免腐蚀和污染已施工完毕的石材。

7.6.5  倒挂石材蜂窝复合板施工时应满足下列规定：

1  石材蜂窝复合板异形螺母中心距板边不得大于100mm，两异形螺母中心间距不得大于400mm，边长大于600mm以上时应增加挂点；

2  石材蜂窝复合板异形螺母连接件应在工厂预埋设完成，不得在现场后置埋设，且单个异形螺母与石材粘结后的抗拉极限承载能力不应小于3.2KN；

3  石材蜂窝复合板采用专用连接螺栓、锚固螺栓、紧固螺母与钢龙骨或主体结构连接应牢固，并应采取可靠的防坠落措施；

4  石材蜂窝复合板外露边应进行封闭处理。

7.7 室内粘贴石材

7.7.1 施工前的准备和检查应符合以下要求：

1  墙体位置、厚度、尺寸以及墙体内预埋管线、预埋件等隐蔽工程验收完成；

2  墙体粘贴基层的强度、平整度以及阴、阳角方正等实体质量经验收合格，清洁干净、无油污，符合施工要求；

3  树脂基石材胶粘剂等的品牌、型号、有效期应符合设计及规范要求；

4  石材的厚度、尺寸和粘贴高度应符合设计要求及规范要求；

5  湿贴石材前，石材背、侧面应做好防护处理。防护层阴干后，检查验收合格投入使用。现场切割天然石材应补做防护；

6  粘贴前，应检查石材板块的损伤和污染情况，有断边、断角、贯穿裂纹等质量缺陷时，不得投入使用；

7  施工环境温度不应低于5℃。有特殊施工环境温度要求的胶粘接，按产品要求的施工温度执行；

8  石材排版图经设计确认，门窗洞口处应对缝处理，板块尺寸宜协调统一；

9  测量放线验收完成，门窗洞口、开关面板等孔洞位置确定。

7.7.2  石材粘贴应符合以下要求：

1 水泥基粉状集料、水等拌料，应按产品规定搅拌均匀。一次搅拌料的使用时长不宜超过2h；

2  水泥基胶粘剂宜采用石材背面满涂法施工，粘贴厚度宜小于20㎜；

3  树脂基胶粘剂满贴时，石材背面或墙面宜采用齿形镘刀满刮胶粘剂，刮痕整齐，厚度应符合产品要求。无要求时，一般厚度为8～12㎜；

4  树脂基胶粘剂点粘时，应按胶粘剂的粘接强度，计算胶点直径和数量，胶点呈梅花型布置；

5  600600的大板块粘贴前，宜在石材背面增刷一道背胶，以提高粘接强度；

6  复合石材、人造石材粘贴时，应进行拉缝处理，缝隙宽度应符合设计要求；无设计要求时，缝隙宽度宜2㎜。

7.8室内石材、磨石地面

7.8.1 地面施工前的准备和检查应符合以下要求：

1  与地面施工有关的结构或构造已处理完毕；

2  地面下敷设的沟、槽、线、管等隐蔽项目已检验合格；

3  基层墙体的强度、平整度应符合施工要求。采用湿贴法铺贴时对光滑的基层宜凿毛；

4  与其它地面材料的衔接做法已经确定；

5  铺贴前，应检查板块的损伤和污染情况，有断边、断角、贯穿裂纹等质量缺陷时，不得投入使用。石材复合板侧面粘接层有质量缺陷时，不得投入使用；

6  天然石材、预制磨石应做好各面防护剂涂刷，防护层阴干后，检查验收合格方可施工。现场切割天然石材、预制磨石应补做防护；

7  整体面层的骨料、胶凝材料及辅料宜一次备料到位，同一颜色面层应使用同厂、同批次的材料；

8  整体磨石面层的配比和色彩效果，应经试配后，做出实体样板，方可大面积施工。

7.8.2  石材地面放线应符合以下要求：

1  依据墙面的基准线找出地面面层标高，并应在墙面上弹出标高控制线。

2  在室内地面中心弹相互垂直的板块控制线。

3  公共区域与房间、楼梯、电梯、扶梯、机房等的标高应统一。

4  有拼花地面时，应先施放拼花的定位线。

7.8.3石材板块面层地面施工方法应符合以下规定：

1  地面石材各构造层的铺设，均应在下一层检验合格后方可施工上一层；

2  地面工程施工应符合材料施工环境温度要求，且不应低于5℃；

3  地面板块应根据铺砌顺序和放样排版图，按图案、颜色、纹理试拼并编号码放；

4  施工前应将基层清扫干净。采用湿贴法的宜适当湿润基层，并刷一道界面砂浆；

5  当地面板块采用薄贴法铺装时，找平层允许偏差应控制在3mm以内。粘接剂的厚度应符合材料说明书要求；

6  当采用地暖供热或大面积板块面层施工时，应按设计要求设置伸缩缝，伸缩缝应贯通粘接层至面层等；

7  复合石材、人造石材铺贴时，不宜密拼，板缝间应做拉缝处理，缝隙宽度符合设计要求；无设计要求时，一般缝宽不小于2㎜，大板面可适当调整缝宽；

8  地面板块铺砌的结合层宜采用石材胶粘剂，不应使用白水泥。浅色板块铺砌，板块背面宜涂刷背覆胶等防护措施。9当设计有局部拼花石材时，拼花石材不宜在现场进行二次切割。拼花石材自身的平整度误差和其与非拼花板块接缝高低差均应小于0.5mm；

10  楼梯踏步、台阶表面应做防滑槽或毛面等防滑措施；

11  采用板块踢脚线时，其长度与地面板块排布的缝隙宜对缝；

12  板块踢脚线出墙厚度应低于周边门套等竖线条厚度；

13  板块地面施工完成，应经不少于7d养护后，方可上人走动或搬运物品；

14  地面保护材料的选用应避免造成面层污染和损坏。当各工序结束不再上人时，方可进行研磨、抛光、结晶。

7.8.4整体面层地面施工方法应符合以下规定：

1地面各构造层的铺设，均应在下一层检验合格后方可施工上一层；

2地面工程施工应符合材料施工环境温度要求，且不应低于5℃；

3当整体水磨石地面采用地暖供热和大面积施工时，其面层应按设计要求设置伸缩缝，伸缩缝应贯通粘接层至面层等；

4 整体树脂环氧磨石地面施工时，应满铺PE隔离膜，PE膜搭接宽度大于10cm。基础找平层应按设计要求设置伸缩缝，伸缩缝内采用弹性树脂材料修补，沿伸缩缝通长粘贴抗裂纤维布；

5当地面有防静电要求时，导静电地网敷设、找平层、分格条等做法应符合现行国家标准《防静电工程施工与质量验收规范》GB50944的相关规定；

6整体水磨石、环氧磨石的研磨遍数、光泽度、平整度应符合设计要求；

7地面保护材料的选用应避免造成地面的污染和损坏。

7.9  安全规定

7.9.1 安装施工除应符合现行全文强国际标准《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034、现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80有关规定外，尚应符合施工组织设计中确定的各项要求。

7.9.2 加工、安装点挂外墙板装饰工程用的机具和吊篮应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。

7.9.3 石材的切割、钻孔的操作人员应配带防护眼镜。

7.9.4 施工人员作业时应戴安全帽，系安全带，并应配备工具袋。风力4级以上风力或雨雪天应停止室外施工作业。

# 8石材护理与翻新

8.1一般规定

8.1.1 石材防护剂、清洗剂、结晶、抛光材料和防滑材料的有害物质含量应满足现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定。

8.1.2 石材防护、清洗、结晶、防滑施工前表面应干净、干燥。

8.1.3 石材表面应无锈斑、色斑、胶痕、油污、腊质等病变污染。

8.1.4 大面积施工前，对于所选定的材料、工艺应与施工现场石材进行小样试验。

8.1.5 石材护理工艺适应于天然石材、高温通体瓷砖、地坪、人造石材，包括石英石、岗石、水磨石、微晶石等。

8.2石材防护

8.2.1  应根据设计要求、石材品种、防护目的选择防护产品。

8.2.2  防护剂施工前，应检查防护剂厂牌、品种、型号、出厂日期，开盖检查防护剂有无变色分层，漂油和沉淀。

8.2.3  石材之间用硬质无污染物隔开，石材码放时应注意编号、架号，核对石材数量、品种，不能发生错乱。

8.2.4  石材应干燥，石材表面不应有干湿色差。

8.2.5  防护施工应保持现场通风良好，无雨水、无粉尘。环境温度5C°-35C°之间，风力不大于4级，溶剂型防护剂涂刷时应远离火源。

8.2.6  防护剂施工应横竖方向各涂刷一遍，应均匀满涂使板面有湿润饱和感，防护剂用量应满足石材要求。

8.2.7  防护剂施工后应留有养护时间。

8.2.8 石材防护应符合下列规定：

1  防护剂的品种、型号、防护性能应符合所选石材特性；

2  防护剂涂刷不得有遗漏，防护剂起效后可采用泼水检测法进行检测；

3  石材饰面应无防护剂残留痕迹及粉尘；

4  背面防护应保持完整有效不得起皮，不得被锐物划伤；

5  石材铺装完成后，不得采用浸泡的方法进行防护剂施工后的检验；

6  防护施工后的石材安装基层设计有地暖时，首次供暖应逐渐增加地暖温度。

8.3 石材结晶护理

8.3.1  结晶护理处理前石材工程应满足下列规定：

1 石材墙地面平整、干净、干燥；

2 石材表面光泽度不低于40光泽单位；

3 石材表面无明显划痕。

8.3.2 施工中所用材料应满足下列规定：

1 钢丝棉不可有杂丝、杂质、生锈等现象；

2结晶垫不可掉色、分层。

8.3.3  结晶材料应涂布均匀。

8.3.4  结晶材料置于石材表面时应及时启动结晶机械迅速施工，直至产生结晶效果。

8.3.5  施工完成后应及时清理卫生，保持施工现场干净。

8.3.6  结晶护理后，石材表面质量应符合下列规定：

1  结晶护理施工后的光泽度应不低于该石材的国家标准或满足双方协商标准；

2  结晶护理处理施工不可明显改变石材颜色；

3  表面应无结晶护理痕迹应符合表8.3.6要求；

表8.3.6表面无结晶护理痕迹检查要求

| 目视 | 侧光450检查石材表面无结晶护理痕迹 |
| --- | --- |
| 要求 | 每10m2为单位进行检查 |

4  结晶护理石材表面防滑性能应符合国家标准；

5  相同石材结晶护理施工后表面光泽度相差不应超过±5光泽单位。

8.4石材清洗

8.4.1 石材清洗前应准备工作应满足下列规定：

1  应确定污染原因，并对石材造成的影响进行评估；

2 应根据石材品种确定化学清洗剂，并选择适合的清洗剂PH值。清洗剂不得造成石材损伤，光泽度下降。

8.4.2  施工时，应满足下列规定：

1  清洗施工时，应保持通风；

2  施工现场应进行围挡保护；

3  施工人员应穿戴好防护用具；

4  清洗施工完成后应清除石材表面残余清洗剂；

5  清洗施工不得造成石材变色、返黄；

6  清洗施工损伤石材时，应采取补救方法或更换石材。

8.4.3  清洗后，石材表面质量应符合下列规定：

1  清洗完成后石材表面至PH值为6.5～7左右；

2  表面光泽度应符合表8.4.3的要求。

| 目视 | 清洗前后，光泽度无明显变化。 |
| --- | --- |
| 测光仪 | 清洗前后，下降值不低于5%。 |

表8.4.3 表面光泽度要求

8.5 石材防滑

8.5.1 石材防滑施工应符合下列规定：

1 采用机械施工时，应按机械使用要求进行；

2  施工范围应进行围挡保护；

3  施工现场应保持通风、干燥；

4  防滑剂的涂刷应均匀；

5  防滑施工完成后使用清水清洗残留防滑产品。

8.5.2  防滑剂的品牌、型号、质量应符合设计及相关标准的规定。

8.5.3  石材防滑施工后，石材表面质量应符合下列规定：

1  防滑等级应满足JGJ/331-2014《 建筑地面工程防滑技术规程》的规定和设计要求；

2 石材表面无残留，表面光泽均匀。

8.6 地面石材整体研磨

8.6.1地面石材整体研磨施工准备应符合下列规定：

1 合理选择研磨材料，研磨材料应具有良好的磨削力和抛光性能；

2修补、嵌缝材料应选用树脂基嵌缝材料，嵌缝材料不得污染石材，应易于调配颜色，且具有抛光性能；

3 应根据施工现场情况、石材品种选择研磨设备；

4  石材地面的整体研磨施工宜在铺装完工3周后进场作业；

5  对石材地面平整度、空鼓、裂缝、缺边掉角等进行验收，合格后方可施工；

6  嵌缝前石材缝隙应干净、干燥；

7  应对施工现场易污染部位进行保护。

8.6.2  地面石材整体研磨施工应符合下列规定：

1  湿法研磨施工时应配合吸水机清除施工污水，尤其接近木质装饰时，应及时清除施工污水，避免对木质装饰造成损伤。干法研磨施工时应配合吸尘器一同施工。宜采用井字研磨法进行施工；

2  石材粗磨施工应消除石材接缝高低差、划痕、翘曲变形等现象；

3  石材细磨施工消除粗磨留下的痕迹；

4  研磨施工工作面的边角处理应在粗磨后修复完成；

5  粗磨完成后工作面不应有残留光泽面；

6  石材抛光施工应进一步提高石材光泽度，达到合同及技术要求。

8.6.3  地面石材整体研磨质量应符合下列规定：

1  嵌缝胶颜色应与石材颜色相近。距离3m处目视不得有明显的嵌缝痕迹；

2  粗磨完成后，在施工范围内，采用2米靠尺进行检查，平整度宜小于0.5mm；

3  整体研磨后石材的光泽度应达到国家标准或双方约定标准；

4  切片厚度应在1.0mm以内，切出的缝隙不超过1.5mm，深度大于5mm；

5  粗磨、细磨施工完成后应检查修补、嵌缝处是否出现掉胶或胶色与石材颜色相差较大的问题，如发现应剔除，重新进行修补；

6  缝隙、破损修补填补胶应饱满，嵌缝材料固化后应高出板材表面。

8.7  石材地面翻新与修补

8.7.1  石材地面翻新与修补应符合下列规定：

1  石材的翻新、修复工艺适用于现代装饰石材、仿古装饰石材、石质历史建筑等；

2  合理选择研磨材料，研磨材料应具有良好的磨削力和抛光性能；

3  修补、修复材料应选用石材粘结剂、填补骨料、补配石材；

4  修补、修复材料不得污染石材，应易于调配颜色；

5  填补用骨料以同类石材的石粉为佳；

6  对石材地面平整度、空鼓、裂缝、缺边掉角等进行验收，合格后方可施工；

7  应对施工现场易污染部位进行保护。

8.7.2  地面石材翻新研磨施工应符合下列规定：

1  湿法研磨施工时应配合吸水机清除施工污水，尤其接近木质装饰时，应及时清除施工污水，避免对木质装饰造成损伤。干法研磨施工时应配合吸尘器一同施工。宜采用井字研磨法进行施工。

2  首先进行小样制作，确定石材成品的颜色；

3  石材粗磨施工应消除石材接缝高低差、划痕、翘曲变形等现象；

4  石材破损处进行清洗、修补；

5  对石材病变进行清洗，具体要求参照8.4石材清洗；

6  石材细磨施工消除粗磨留下的痕迹；

7   翻新施工工作面的边角处理应在粗磨后修复完成；

8 石材抛光施工应进一步提高石材光泽度，达到设计及技术要求。

8.7.3 地面石材翻新、修补质量除执行8.6地面石材整体研磨的要求外，尚应使石材修补部分侧光450距离3m处目视不得有明显的色差。

8.8 石材墙面翻新与修复

8.8.1 石材墙面翻新与修复应符合下列规定：

1  石材墙面翻新、修复工艺适用于现代装饰石材、仿古装饰石材、石质历史建筑等；

2  墙面翻新、修复应尊重建筑的历史印记，保留其历史特征，复原建筑的装饰效果；

3  石材墙面翻新、修复分为光面石材非光面石材；

4  墙面光面石材翻新、修复应符合8.7石材翻新要求；

5  墙面非光面石材翻新、修复根据石材风化、污染、破损情况选择具体翻新方法。

8.8.2 墙面非光面石材翻新、修复材料应符合下列规定：

1  风化较重可以选择研磨、高压粒子射流等物理翻新；

2  污染较重可以选择化学翻新；

3  多种情况共存可以采用物化法翻新；

4  研磨材料应具有良好的磨削力；

5  修补、修复材料应选用石材粘结剂、填补骨料、补配石材；

6  材料不得污染石材，应易于调配颜色；

7  填补用骨料以同类石材的石粉为佳；

8  应对施工现场易污染部位进行保护。

8.8.3  墙面石材翻新、修复施工应符合下列规定：

1  干法翻新施工时应配合吸尘器一同施工，宜采用井字研磨法进行施工；

2  首先进行小样制作，确定石材成品的颜色；

3  石材粗磨施工应消除石材划痕、翘曲变形等现象；

4  石材破损处进行清洗、修复；

5  对石材病变进行清洗，具体要求参照8.4石材清洗；

6  石材细磨施工消除粗磨留下的痕迹；

7  翻新、修复施工工作面的边角处理应在粗磨后修复完成；

8  翻新、修复效果应达到设计及技术要求。

8.8.4  墙面石材翻新、修复质量应符合下列规定：

1  修复处应粘结牢固、自然、平整；

2  翻新、修复整体观感协调；

3  石材修补部分侧光450距离3m处目视不得有明显的色差。

# 9工程验收

9.1 一般规定

9.1.1 石材工程验收前表面应清洁、干净。

9.1.2 石材工程各分项工程的检验批应按下列规定划分：

1 幕墙工程：

幕墙工程应进行观感检验和抽样检验，且每幅幕墙均应检验。

1)相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每 1000m2应划分为1个检验批，不足 1000m2也应划分为1个检验批；

2)同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批；

3)对于异形或有特殊要求的幕墙，检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模，宜由监理单位、建设单位和施工单位协商确定。

2 点挂与挂贴工程：

点挂与挂贴工程应进行观感检验和抽样检验，且每幅点挂与挂贴均应检验。

1)相同设计、材料、工艺和施工条件的点挂与挂贴工程每 1000m2应划分为1个检验批，不足 1000m2 也应划分为1个检验批；

2)同一单位工程的不连续的点挂与挂贴工程应单独划分检验批；

3)对于异形或有特殊要求的点挂与挂贴，检验批的划分应根据其结构、工艺特点及工程规模，宜由监理单位、建设单位和施工单位协商确定。

3 室内石材饰面板工程：

1)相同材料、工艺和施工条件的室内墙面工程每 50 间（大面积房间和走廊按施工面积 30m2 为1间）应划分为1个检验批，不足 50 间也应划分为1个检验批；

2)相同材料、工艺和施工条件的室内墙面工程每 500m2～1000m2应划分为1个检验批，不足 500m2也应划分为1个检验批。

4 室内倒挂石材工程：

1)同一形式的倒挂工程每 50 间（大面积房间和走廊按施工面积 30m2为1间）应划分为1个检验批，不足 50 间也应划分为1个检验批；

2)对于异形或有特殊要求的倒挂工程，检验批的划分应根据倒挂的结构、工艺特点及倒挂工程规模，由监理单位（或建设单位）和施工单位协商确定。

5 地面工程：

1)相同设计、材料、工艺和施工条件的室内地面工程的基层（各构造层）和面层按每一层或每层施工段（或变形缝）每 50 间（大面积房间和走廊按施工面积 30m2为1间）应划分为1个检验批，不足 50 也应划分为1个检验批；

2)高层建筑的标准层可按每 3 层（不足 3 层按 3 层计）作为1个检验批；

3)相同材料、工艺和施工条件的室外地面工程每 100m2～500m2应划分为1个检验批，不足 100m2也应划分为1个检验批；

4)对于设计、工艺和施工条件相同但面层材料不同的小面积和异形地面，检验批的划分可由监理单位（或建设单位）和施工单位协商确定。

6 石材防护及结晶护理工程：

1)相同材料、工艺和施工条件的石材防护剂及结晶施工每 1000m2应划分为1个检验批，不足 1000m2 也应划分为1个检验批；

2)有特殊要求的石材防护及结晶护理工程，检验批的划分应根据工艺特点及工程规模，由监理单位（或建设单位）和施工单位协商确定。

9.1.3 石材工程的检查数量应符合下列规定：

1 石材幕墙、点挂与挂贴工程：

1)每个检验批每 100m2应至少抽查1处，每处不得小于 10m2；

2)对于构件，每个检验批对每一品种至少抽查10%，并不得少于 3 件，不足 3 件时应全数检查（抽查中：如其中有一件不合格的应加倍抽查，如仍有一件不合格，则全部判为不合格，全部返工，自检、复验合格后重新检验）；

3)对于异形或有特殊要求的工程，应根据其结构、工艺特点，由监理单位、建设单位和施工单位协商确定；

4)渗漏检验按每 100m2抽查1处，对易发生渗漏的部位应进行淋水检查。

2 室内石材饰面板工程：

1)室内每个检验批应至少抽查 10%，并不得少于 3 间；不足 3 间时应全数检查；

2)室外每个检验批 100m2应至少抽查1处，每处不得小于 10m2 。

3 室内倒挂石材工程：

每个检验批检查数量应不得低于 50%，其中电梯洞口、门洞口、过梁处等部位应全数检查。

4 地面工程：

1)室内每个检验批应至少抽查 10%，并不得少于3间；不足3间应全数检查；

2)有防水要求的地面，抽查数量应按其房间总数随机检验不应少于4间；不足4间应全数检查；

3)对于面层材料不同的小面积和异形地面，应根据基层结构、工艺特点，由监理单位（或建设单位）和施工单位协商确定。

5 石材防护、清洗、研磨工程：

每个检验批应至少抽查10%，并不得少于50块；不足50块应全数检查。

9.1.4 石材工程主要复试内容应符合表 9.1.4及附录G的要求进行。

表 9.1.4 石材工程主要复试内容

| 序号 | 主要材料及复试内容 | 分部分项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内工程 | 幕墙工程 |
| 1 | 水泥的凝结时间、安定性和抗压强度 | √ |  |
| 2 | 花岗石的放射性 | √ |  |
| 3 | 石材的抗冻系数、弯曲强度 |  | √ |
| 4 | 石材的吸水率 |  | √ |
| 5 | 石材密封胶的污染性 |  | √ |
| 6 | 石材复合板的物理性能、力学性能 a | √ | √ |
| 7 | 防火、保温、隔热材料应根据有关规定进行复试 b |  | √ |
| 8 | 后置螺栓（锚固件）的现场拉拔强度检测报告 | √ | √ |
| 9 | 主受力杆件的铝材、钢材的抗拉强度 |  | √ |
| 10 | 挂装体系抗拉、抗剪强度 | √ | √ |
| 11 | 结构胶的相容性、邵氏硬度及标准状态下的拉伸粘结强度 | √ | √ |
| 注： a标“√”为提交项； b 其中石材蜂窝复合板还需复试其燃烧性能以及安装连接件承载能力；柔质基材复合板还需对其稳定性进行复试； c 幕墙的防火、保温材料和密封材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016 的有关要求,其燃烧性能分级应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624 的有关规定。 |  |  |  |

9.1.5 石材工程主要隐蔽项目检验应符合表 9.1.5 的要求。

表 9.1.5 石材工程主要隐蔽项目检验

| 序号 | 主要材料及复试内容 | 分部分项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内工程 | 幕墙、点挂工程 |
| 1 | 预埋件或后置埋件、锚栓及连接件 | √ | √ |
| 2 | 防水层 | √ |  |
| 3 | 架空法地面基层的构造节点 | √ |  |
| 4 | 粘结法施工的基层 | √ |  |
| 5 | 吊杆安装、龙骨安装和防腐处理 | √ |  |
| 6 | 填充材料的设置 | √ | √ |
| 7 | 构件与主体结构的连接节点 | √ | √ |
| 8 | 变形缝（伸缩缝、沉降缝、抗震缝）及墙 面转角、门窗洞口四周、悬挑檐口、平台 侧板（口）处的构造节点； | √ | √ |
| 9 | 石材蜂窝复合板封边处理的构造节点 | √ | √ |
| 10 | 幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的 封堵构造节点 | √ | √ |
| 11 | 龙骨焊接与防腐处理 | √ | √ |
| 12 | 幕墙防雷系统及其节点构造，幕墙防火隔 烟节点构造节点 |  | √ |
| 13 | 单元式幕墙的封口节点 |  | √ |
| 注：标“√”为提交项 |  |  |  |

9.1.6 石材面层的品种、规格、颜色、光泽度、花纹和图案、防滑等级应符合设计要求。石材的质量等级、外观质量要求应符合国家标准《天然大理石建筑板材》GB/T19766、《天然花岗石建筑板材》GB/T18601 等的规定。

9.1.8 连接面板与骨架之挂件应至于孔槽内，孔槽与挂件间缝隙填塞不应采用不饱和聚酯树脂胶粘接，可采用环氧树脂胶粘剂，环氧树脂胶粘剂的性能应符合现行行业标准《干挂石材幕墙用环氧胶粘剂》JC887 的规定。

9.1.9 石材如采用水泥砂浆作为与基层结合的粘结材料时，在铺贴石板前应对其侧面和底部进行涂刷耐碱防护剂处理。

9.1.10 铺设板块层的结合层的水泥砂浆质量应符合设计要求及现行国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209 的有关规定。结合层和板块层粘结剂、填缝剂、嵌缝材料及水硬性胶结材料应符合国家有关产品标准和设计要求。

9.1.11 石材板的造型、板块的分格和排列应符合设计要求。

9.1.12 石板安装开孔、开槽的位置、数量和尺寸、槽深应符合设计要求。

9.1.13 在主体结构上的后置埋件位置、数量、后置螺栓的拉拔强度必须符合设计要求，复合石板专用预埋螺栓应在工厂内预埋，螺栓的数量、位置、尺寸及螺栓的倾斜角度应符合设计要求。专用预埋螺栓的拉拔强度应符合设计要求。

9.1.14 石材工程验收前其表面应洁净。

9.1.15 石材工程验收应提交主要资料应符合表 9.1.15 的规定。

表 9.1.15 石材工程验收应提交主要资料清单

| 序号 | 主要材料及复试内容 | 分部分项 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 室内工程 | 幕墙工程 |
| 1 | 工程竣工图或施工图 | √ | √ |
| 2 | 工程结构计算书 a | √ | √ |
| 3 | 工程热工计算书 |  | √ |
| 4 | 工程设计说明及其他设计文件 | √ | √ |
| 5 | 建筑设计单位对石材工程设计确认书 | √ | √ |
| 6 | 注胶、养护环境的温度、湿度记录；双组份硅酮结构胶的混均性试验记录及拉断试验记录 | √ | √ |
| 7 | 石材工程所用各种材料、附件及紧固件、构件及组件的产品合格证书、进场验收记录、性能检验报告 |  | √ |
| 8 | 石材蜂窝复合板保质年限证书 | √ | √ |
| 9 | 石材蜂窝复合板粘结强度检验报告 | √ | √ |
| 10 | 石材蜂窝复合板的弯曲强度检验报告 | √ | √ |
| 11 | 室内用无机非金属材料的放射性检验报告 | √ |  |
| 12 | 水泥进场复验报告 | √ |  |
| 13 | 天然花岗石石材及其复合产品的放射性检测报告和进场复试报告 | √ | √ |
| 14 | 石材复合板的剥离试验报告和进场复试报告 | √ | √ |
| 15 | 硅酮结构胶质量证明文件 b | √ | √ |
| 16 | 石材专用密封胶质量证明文件 c | √ | √ |
| 17 | 粘结法用的粘结胶质量证明文件 d | √ | √ |
| 18 | 后置预埋件的现场拉拔检测报告、槽式预埋件的现场拉拔强度检测报告 | √ | √ |
| 19 | 封闭式幕墙抗风压性能、气密性能、水密性能检测报告及开放式幕墙抗风压性能性能检测报告；有要求时，尚应提供平面变形性能检测报告 e及设计要求的其他性能检测报告。 |  | √ |
| 20 | 隔热型材的力学性能和耐老化性能试验报告 | √ | √ |
| 21 | 幕墙与主体结构防雷接地点之间的电阻检测记录 | √ | √ |
| 22 | 隐蔽工程验收记录 | √ | √ |
| 23 | 现场淋水试验记录 f | √ | √ |
| 24 | 吊杆的超载试验记录 | √ |  |
| 25 | 幕墙安装施工质量检查记录 | √ | √ |
| 26 | 有节能要求幕墙之节能施工记录 | √ | √ |
| 27 | 石材复合板的物理性能检测报告 g | √ | √ |
| 28 | 其他质量保证资料 | √ | √ |
| 注：标“√”为提交项 |  |  |  |

9.2 石材幕墙

Ⅰ主控项目

9.2.1 幕墙工程所使用的各种材料、构件和组件的质量，应符合国家现行标准及设计要求。

检验方法：检查材料、构件、组件的产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和材料的复验报告。

9.2.2 主体结构的预埋件、后置埋件的位置、数量、规格尺寸及槽式预埋件、后置埋件的现场拉拔力应符合设计要求。

检验方法：检查进场验收记录、隐蔽工程验收记录；槽型预埋件、后置埋件的现场拉拔试验检测报告。

9.2.3 幕墙骨架与主体结构预埋件或后置埋件的连接、幕墙构件之间的连接、面板连接件与面板的连接、面板连接件与幕墙骨架的连接应符合设计要求。

检验方法：手扳检查；检查隐蔽工程验收记录。

9.2.4 幕墙的防火、保温材料的设置应符合设计要求。

检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录；局部拆开抽检。

9.2.5 幕墙节点、变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求。

检验方法：检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

9.2.6 幕墙开启窗的配件应齐全，安装应牢固，安装位置和开启方向、角度及开启距离应符合设计要求；开启应灵活，关闭应严密。

检验方法：观察；手扳检查；开启和关闭检查。

Ⅱ一般项目

9.2.7 幕墙表面应平整、洁净；不得有污染和损坏。

检验方法：观察；检查进场验收记录。

9.2.8 幕墙隐蔽节点的遮封装修牢固、整齐、美观。

检验方法：观察；手扳检查。

9.2.9 幕墙的金属构架应与主体防雷装置可靠接通，并应符合设计要求。

检验方法：观察；检查隐蔽工程验收记录。

9.2.10 幕墙的水密性应符合设计要求。

检测方法：淋水试验。

9.2.11 幕墙面板的检验，每平方米石材的表面质量应符合 9.2.11 的规定；

表 9.2.11 石材的表面质量

| 项目 | 质量要求 | 检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 宽度0.1mm～0.3mm的划伤 | 每条长度小于100mm且不多于2条 | 观察、金属直尺 |
| 缺棱、缺角 | 缺损深度小于 5mm 且不多于 2 处 | 金属直尺 |

9.2.12 构件式幕墙安装允许偏差和检验方法应符合表 9.2.12 的规定。

表 9.2.12 构件式幕墙安装允许偏差和检验方法

| 项目 |  | 允许偏差(mm) | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幕墙垂直度（m） | H≤30m | 10.0 | 激光经纬仪或经纬仪 |
|  | 30m＜H≤60m | 15.0 |  |
|  | 60m＜H≤90m | 20.0 |  |
|  | H＞90m | 25.0 |  |
| 幕墙水平度（m） | B≤35m | 5.0 | 水平仪 |
|  | B＞35m | 7.0 |  |
| 构件直线度 |  | 2.0 | 2m靠尺和塞尺 |
| 构件水平度（m） | L≤2m | 2.0 | 水平仪 |
|  | L＞2m | 3.0 |  |
| 相邻构件错位 |  | 1.0 | 金属直尺 |
| 分格框对角线差（m） | R≤2m | 3.0 | 金属直尺 |
|  | R＞2m | 4.0 |  |
| 注：H为幕墙总高度，B为幕墙宽度，L为构件长度，R为对角线长度。 |  |  |  |

9.2.13 构件式石材幕墙挂件安装允许偏差尚应符合表 9.2.13 的规定。

表 9.2.13 构件式石材幕墙挂件安装允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂件水平位置 | 1.0 | 水平仪 |
| 2 | 挂件标高 | ±1.0 | 水平仪、水平尺 |
| 3 | 挂件前后水平标高差 | 1.0 | 水平尺 |
| 4 | 挂件挂钩中心线与石材槽口中心线差 | 2.0 | 金属直尺 |
| 5 | 挂件入槽深度（与设计值比） | ±2.0 | 金属直尺 |
| 6 | 背栓挂件端部边缘至背栓中心线距离 | ±1.0 | 金属直尺 |
| 7 | 背栓挂件插入支承横梁凸缘的深度（与设计值比） | ±1.0 | 金属直尺 |

9.2.14 单元式幕墙安装允许偏差和检验方法应符合表 9.2.14 的规定。

表 9.2.14 单元式幕墙安装允许偏差和检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 幕墙垂直度（m） | H≤30m | 10.0 | 激光经纬仪或经纬仪 |
|  | 30m＜H≤60m | 15.0 |  |
|  | 60m＜H≤90m | 20.0 |  |
|  | H＞90m | 25.0 |  |
| 幕墙平面度 |  | 2.5 | 2m靠尺和塞尺 |
| 竖缝直线度 |  | 2.5 | 2m靠尺和塞尺 |
| 横缝直线度 |  | 2.5 | 2m靠尺和塞尺 |
| 单元间接缝宽度（与设计值比） |  | ±2.0 | 金属直尺 |
| 相邻两单元面板接缝高低差 |  | 1.0 | 深度尺 |
| 单元对插配合间隙（与设计值比） |  | +1.0 0.0 | 金属直尺 |
| 单元对插搭接深度 |  | ±1.0 | 金属直尺 |
| 注：H为幕墙总高度。 |  |  |  |

9.3 点挂、挂贴石材

Ⅰ主控项目

9.3.1 点挂与挂贴外墙面板的品种、性能、规格、颜色应符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证书、性能检测报告和进场验收记录。

9.3.2 点挂与挂贴外墙板安装的锚固件、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐处理应符合设计要求，点挂应牢固。

检验方法：手扳检查；检查进场验收记录、施工记录、隐蔽工程验收记录。

9.3.3 锚固件的现场拉拔强度应符合设计要求。

检验方法：核查现场拉拔检测报告。

9.3.4 装饰工程的造型、图案和立面分格应符合设计要求。

检验方法：观察。

9.3.5 点挂外墙板装饰工程的防震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理应保证缝的使用功能和外墙饰面的完整性，并符合设计要求。

检验方法：观察；检查产品合格证书和施工记录。

II 一般项目

9.3.6 装饰工程的观感检验应符合下列规定：

1 外墙板颜色应均匀，无明显色差，色泽应同样板相符；

2 石材和瓷板表面不应有凹坑、缺角、裂缝、斑痕；

3 密封胶注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡，胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直；

4 有排水要求的部位应做滴水线（槽），滴水线（槽）应顺直，流水坡向应正确，坡度应符合设计要求。

检查方法：观察。

9.3.7 外墙板表面质量应符合下列规定：

1 每平方米细面和镜面石材的表面质量和检验方法应符合表9.3.7-1的要求。

表 9.3.7-1 每平方米细面和镜面石材的表面质量和检验方法

| 序号 | 项目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明显划伤和长度＞100mm的轻微划伤 | 不允许 | 观察 |
| 2 | 长度≤100mm的轻微划伤 | ≤2条 | 用金属直尺检查 |
| 3 | 擦伤总面积 | ≤500mm2 | 用金属直尺检查 |
| 注：石材花纹出现损伤的为划伤，石材花纹出现模糊现象的为擦伤。 |  |  |  |

2 每平方米瓷板的表面质量和检验方法应符合表9.3.7-2的要求。

表 9.3.7-2 每平方米瓷板的表面质量和检验方法

| 序号 | 项目 | 质量要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明显划伤、擦伤 | 不允许 | 目测观察 |
| 2 | 单条长度≤100mm的轻微划伤 | ≤2条 | 用金属直尺检查 |
| 3 | 轻微擦伤总面积 | ≤300mm2 （面积＜100mm2不计） | 用金属直尺检查 |
| 注：轻微划伤、擦伤是指深度不超过表面处理深度，或站立在3m距离处，不可见的划伤、擦伤。 |  |  |  |

9.3.8  石材表面和板缝的处理应符合设计要求。

检验方法：观察；检查设计文件和施工记录。

9.3.9  点挂与挂贴外墙板装饰工程的安装允许偏差与检验方法应符合表9.3.9的要求。

表 9.3.9 点挂与挂贴外墙板装饰工程的安装允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 |  | 允许偏差（mm） |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 瓷板、轻质瓷板、陶板、微晶玻璃板 | 石材 |  |  |
|  |  |  |  | 光面 | 麻面 |  |
| 1 | 外墙面及竖缝垂直度。（H外墙面总高度） | H≤30m | 10.0 |  |  | 用经纬仪检查 |
|  |  | 30m＜H≤60m | 15.0 |  |  |  |
|  |  | 60m＜H≤100m | 20.0 |  |  |  |
| 2 | 面板水平度 |  | 3.0 | 3.0 |  | 用水平仪检查 |
| 3 | 2m范围内面板垂直度 |  | 3.0 | 3.0 |  | 用2m垂直检测尺检查 |
| 4 | 单块面板上沿水平度 |  | 2.0 | 2.0 |  | 用1m水平尺和金属直尺检查 |
| 5 | 相邻板材板角错位 |  | 1.0 | 1.0 |  | 用金属直尺检查 |
| 6 | 外墙表面平整度 |  | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 7 | 阳角方正 |  | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 用直角检测尺检查 |
| 8 | 接缝直线度 |  | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 拉5m线，不足5m拉通线，用金属直尺检查 |
| 9 | 接缝高低差 |  | 1.0 | 1.0 | — | 用金属直尺和塞尺检查 |
| 10 | 接缝宽度 |  | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 用金属直尺检查 |
| 注：有特殊构造要求的除外。 |  |  |  |  |  |  |

9.3.10  挂贴外墙板应粘贴牢固，石材应进行防碱背涂处理；面板与基层墙体之间的灌注材料应饱满、密实、无空鼓、裂缝。

检验方法：观察；轻击检查；检查施工记录。

9.4  室内石材饰面板装饰

Ⅰ主控项目

9.4.1  石材饰面板的种类、规格、性能及产品质量等级、防护处理应符合设计要求和国家现行标准要求。

检验方法：观察，滴水检查，检查进场验收记录，防护剂产品合格证书，性能检验报告。

9.4.2  石材饰面板安装方式应符合设计要求，预埋件或后置埋件、骨架、连接件的材质、数量、规格、位置、连接方法和防腐、防锈处理应符合设计要求；后置埋件的现场拉拔力应符合设计要求。饰面板安装应牢固。

检验方法:手扳检查；检查进场验收记录、现场拉拔检测报告、隐蔽工程验收记录和施工记录。

9.4.3  采用胶粘法施工的石材饰面板，石材与基层间的粘接材料应饱满、无空鼓，石材粘接应牢固。

检验方法:小锤轻击检查；检查施工记录。

Ⅱ一般项目

9.4.4  石材饰面板表面应平整、洁净、色泽一致，无划痕、磨痕、翘曲、裂纹和缺损；石材表面应无泛碱等污染。

检验方法:观察。

9.4.5  石材饰面板上的孔洞套割应尺寸正确、边缘整齐、方正，与设备末端交接严密、吻合。

检验方法:观察；尺量检查。

9.4.6  石材饰面板孔槽的数量、位置和尺寸应正确。

检验方法: 观察；检查设计文件、尺量检查。

9.4.7  石材饰面板的排板、拼角、接缝、嵌缝做法应符合设计要求。

检验方法:观察；检查设计文件。

9.4.8  石材饰面板接缝应平直、光滑、宽窄一致，纵横交缝无明显错台错位；嵌缝材料填嵌应连续、密实，深度、颜色应符合设计要求；密缝拼接应缝线平直，无明显缝隙。

检验方法:观察；尺量检查。

9.4.9  石材饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合表9.4.9的规定。

表9.4.9  石材饰面板安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然石材 |  |  | 预制水磨石 | 微晶石、岗石、人造石 |  |
|  |  | 光面 | 剁斧石 | 蘑菇石 |  |  |  |
| 1 | 立面垂直度 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 用2米垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | 用2米靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 接缝直线度 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 拉五米线，不足五米拉通线，用钢直尺检查 |
| 5 | 墙裙、勒脚上口直线度 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 拉五米线，不足五米拉通线，用钢直尺检查 |
| 6 | 接缝高低差 | 0．5 | 3 | - | 1 | 0.5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 7 | 接缝宽度（与设计值比） | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 用钢直尺检查 |

9.5  室内倒挂石材

Ⅰ主控项目

9.5.1  倒挂石材的品种、规格、性能和加工质量、防护处理应符合设计要求及国家产品标准的规定。

检验方法:观察；检查设计文件、产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

9.5.2  倒挂石材的安装方式应符合设计要求；吊杆、龙骨的安装间距、连接方式、防腐、防锈处理应符合设计要求；后置埋件的现场拉拔力应符合设计要求；倒挂石材安装必须牢固。防脱落措施符合设计要求。

检验方法:观察；手扳检查；尺量检查；检查产品进场验收记录、合格证书、性能检测报告、隐蔽工程验收记录、拉拔检测报告。

9.5.3  倒挂石材压条、嵌条与石材应结合严密，安装牢固。

检验方法: 观察，手板检查。

Ⅱ一般项目

9.5.4  倒挂石材表面应平整、洁净、色泽一致，无划痕、磨痕、翘曲、裂纹和缺损。

检验方法:观察。

9.5.5  倒挂石材的接缝、嵌缝做法应符合设计要求。接缝应平直、光滑、宽窄一致，纵横交缝无明显错台错位；密缝应无明显缝隙，缝线平直。

检验方法:观察，检查设计文件，尺量检查。

9.5.6  吊挂石材的排板应符合设计要求。

检验方法:观察；检查设计文件。

9.5.7  倒挂石材上的孔洞套割应尺寸正确、边缘整齐、方正，与设备末端交接严密、吻合。。

检验方法:观察；尺量检查。

9.5.8  倒挂石材安装的允许偏差和检验方法应符合表9.5.8的规定。

表9.5.8  倒挂石材工程安装的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表面平整度 | 1 | 用2米靠尺和塞尺检查 |
| 2 | 接缝直线度 | 1 | 拉五米线，不足五米拉通线，用钢直尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 0．5 | 用钢直尺和塞尺检查 |
| 4 | 接缝宽度（与设计值比） | 1 | 用钢直尺和塞尺检查 |

9.6  室内石材、磨石地面

Ⅰ主控项目

9.6.1  石材板块面层的种类、规格、性能及产品质量等级应符合设计要求和国家现行标准要求；整体磨石地面的颜色、骨料粒径、配比、性能参数等应符合设计要求和国家现行标准要求。

检验方法:观察；检查设计文件、产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告。

9.6.2  天然石材地面石材防护应符合设计和国家现行标准要求。

检验方法：滴水检查。

9.6.3  石材、磨石地面与基层应粘结牢固，无空鼓。（板块面层单块边角允许有局部空鼓，但每自然间空鼓数量不超总数的5%；整体面层空鼓面积不应大于400㎝2,且每自然间不应多于2处。）

检验方法：用小锤轻击检查。

9.6.4  防静电磨石面层应在施工前及施工完成表面干燥后，进行接地电阻和表面电阻检测，并做好记录。

检查方法：检查施工记录、检测报告。

9.6.5  楼梯、台阶踏步的宽度和高度应符合设计要求；楼层梯段相临踏步高度差不应大于10mm。

检验方法：尺量检查；检查设计文件。

Ⅱ一般项目

9.6.6  石材板块地面面层应洁净、平整、色泽一致，无磨痕、划痕、裂纹、掉角、破损等缺陷。整体磨石地面石粒应分布均匀，颜色图案清晰、不混色，分格条应牢固、顺滑、清晰。

检验方法：观察。

9.6.7  石材板块地面接缝应顺直、均匀，嵌缝应饱满、颜色一致。

检验方法：观察。

9.6.8  石材、磨石地面拼花和镶边石材应尺寸准确、边角切割整齐、拼接严密、镶嵌正确。

检验方法：观察。

9.6.9  石材、磨石地面的坡度应符合设计要求，不倒泛水、无积水；与地漏、管道结合处应严密牢固，无渗漏。

检验方法：观察、泼水或坡度尺及蓄水检查。

9.6.10  石材踢脚板应粘贴牢固，出墙高度、厚度应符合设计要求；踢脚板上口应平直，表面洁净、颜色一致。

检验方法：观察；用小锤轻击检查；钢尺检查。

9.6.11  石材楼梯踏步板块拼缝应宽窄一致，防滑条应顺直、安装牢固。

检验方法：观察；尺量检查。

9.6.12  石材、磨石地面的允许偏差应符合表9.6.12-1和9.6.12-2的要求。

表9.6.12—1   石材、磨石地面的允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  |  |  |  |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大理石、花岗石 | 微晶石 | 碎拼大理石和花岗石 | 条石 | 块石 | 预制磨石板块 | 整体磨石 |  |
| 1 | 表面平整度 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 用2米靠尺和楔形塞尺检查 |
| 2 | 缝格平（顺）直 | 2 | 2 | / | 8 | 8 | 2 | 2 | 拉5米线和用钢尺检查 |
| 3 | 接缝高低差 | 0．5 | 0.5 | / | 2 | / | 1 | / | 用直尺和楔形塞尺检查 |
| 4 | 踢脚线上口平直 | 1 | 1 | 1 | / | / | 1 | 3 | 拉5米线和用钢尺检查 |
| 5 | 板块间隙宽度 | 1 | 1 | / | 5 | / | 2 | / | 用钢尺检查 |

表9.6.12—2  楼梯踏步铺贴允许偏差和检验方法

| 项次 | 项目 | 允许偏差（mm） |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 光面板 | 毛面板 |  |
| 1 | 表面平整度 | 1 | 1 | 用2米靠尺和尺检查 |
| 2 | 平面倾斜 | 0.5 | 1 | 用水平尺和塞尺检查 |
| 3 | 立面板垂直 | 0.5 | 0.5 | 用方尺和塞尺检查 |

# 附录A石材背网粘结强度试验方法

A.0.1  本附录规定了天然石材与背网和胶粘剂的粘结强度试验方法，以及所用的仪器设备、试验环境、试样制备、试样处置、试验步骤、试验结果和试验报告。

A.0.2试验所用仪器设备应符合下列规定：

1  试验机应有适宜的灵敏度及量程，并应通过适宜的连接方式和夹具，不产生任何弯曲应力，以（0.5～5）mm/min速度对试件施加载荷；试验机的精度为1%，量程应选用使最大破坏荷载处于仪器量程的20%～80%范围内。

2  量具测量精度为0.02的游标卡尺。

3  拉拔接头应为(50±1)mm×(50±1)mm的正方形金属板，最小厚度10 mm，有与试验机相连接的部件。

4  压块截面积略小于（50×50）mm，质量（2.00±0.015）kg。

5  鼓风烘箱应具有空气循环，控温精度为±2℃。

6  低温试验箱可调控温度在（-20±2）℃和（20±2）℃的自动试验箱。

7  人工气候老化试验箱应满足现行国家标准《建筑材料人工气候加速老化试验方法》GB/T 16529的要求。

8  耐盐雾试验箱应满足现行国家标准《天然石材试验方法 第15部分：耐盐雾老化强度测定》GB/T 9966.15的要求。

A.0.3  试验应在常温条件下进行。试验前，试样应在温度(23±2)℃、相对湿度(60±15)%的条件下放置24h

A.0.4  试样制备应符合下列规定：

1 试样应在背网粘接工艺完成后7天以上的产品中制取。试样的制取位置应在距产品边部不小于50mm的区域内。

2  试样的长度为（50±0.5）mm，宽度为（50±0.5）mm，厚度为实际厚度，每种状态为一组，每组试样6块。

3  每个试样的两个受力面应平行。

4  将模具粘接面与试样上下两面打毛，并清除污渍保持表面干净和干燥，用适合的胶粘剂将模具与试样粘接，放置压块。

5  胶粘剂应搅拌均匀，随粘随配，涂覆均匀，胶粘剂不应玷污非粘接面。

6  将粘接好的试件在室温状态下固化24h以上。

A.0.5  试样处置应符合下列规定：

1  试样应在标准状态温度为（23±2）℃条件下烘24h取出，放入干燥器冷却至室温后进行粘结强度试验。

2  试样应在热处理温度为（80±2）℃条件下烘168h取出，放入干燥器中冷却至室温后进行粘结强度试验。

3  将试样浸水处理，置于（20±2）℃ 的清水中浸泡168h后取出,用拧干的湿毛巾擦去试样表面水分。待表面水分干燥后进行粘结强度试验。

4  在冻融循环处理时，用清水洗净试件,将其置于（20±2）℃的清水中浸泡48h,取出后立即放入密闭的试验箱内, （-20±2）℃冷冻4h,然后（20±2）℃融化4h。反复冻融50次后用拧干的湿毛巾将试样表面水分擦去，再进行粘结强度试验。

5  在耐酸性处理时，将试件在温度（60±2）℃条件下烘24h取出,在干燥器中冷却至室温后按GB/T9966.6规定的试验方法进行耐酸性试验，再进行粘结强度试验。

6  在耐碱处理时，将试件在温度（60±2）℃条件下烘24h取出,在干燥器中冷却至室温后放入过饱和氢氧化钙溶液中，液面高出试样的上表面约50mm，浸泡28d后再进行粘结强度试验。

7  在人工气候老化处理时，将试件在温度（60±2）℃条件下烘24h取出,在干燥器中冷却至室温，按照现行国家标准《建筑材料人工气候加速老化试验方法》GB/T 16529的方法进行500h的人工气候老化处理后进行粘结强度试验。

8  在耐盐雾处理时，将试件在温度（60±2）℃条件下烘24h取出,在干燥器中冷却至室温，按照现行国家标准《天然石材试验方法 第15部分：耐盐雾老化强度测定》GB/T 9966.15的方法进行1000h的耐盐雾处理后进行粘结强度试验。

A.0.6  试验过程应符合下列规定：

1  将试件置于试验平台上，夹紧卡具，同时使拉力杆通过卡具中心点，见图A.0.6。以0.5mm/min的速率对试件施加载荷，直至试样破坏，记录破坏载荷（F）和破坏状态，结果精确到10N。

图A.0.6  粘结强度试验示意图

1—施加载荷F; 2—拉拔接头；3—胶粘剂； 4—石材防护背网；5—石板；6—胶粘剂；7—拉拔接头；8—施加载荷F

2  断裂面在背网胶与石材之间为有效试验，测量有效试验样品断裂面中心线上的长度（a）和宽度（b），精确到0.1mm。

A.0.7  试验结果的处理应符合下列规定：

1  每个有效试件的粘结强度按公式A.0.7计算：

（A.0.7）

式中：P——平拉粘接强度（MPa）；

F——最大荷载（N）；

S——受拉表面积（mm2）；

a ——试样长度（mm）；

b——试样宽度（mm）。

2  每组试验的有效试样数量不应少于3块。

3  试样结果以每组试样粘结强度的算术平均值表示，精确到0.1MPa。

A.0.8  试验报告应包括以下内容：

a)  试验按本标准进行；

b)  粘结强度的最大值、最小值和算术平均值；

c)  石材品种及名称、胶粘剂品牌型号、背网型号等信息。

# 附录B背网石材弯曲强度增长率试验方法

B.0.1  本附录规定了天然石材带背网的弯曲强度增长率试验方法，及所用的设备及量具、试验样品、试样处置、试验步骤、试验结果和试验报告。

B.0.2 试验用设备及量具应符合下列规定：

1  试验机应配有相应的试样支架，符合现行国家标准《天然石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2的规定，示值相对误差不超过±1%，试样破坏的载荷在设备示值的20%～90%范围内；

2  游标卡尺的读数值可精确到0.1mm；

3  万能角度尺的精度应为2′；

4  干燥箱的温度可控制在65℃±5℃范围内；

5  冷冻箱的温度可控制在-20℃±2℃范围内；

6  水箱的温度可保持在20℃±2℃、水深130mm且至少容纳2组最大试验样品。

B.0.3  试验样品应符合下列规定：

1  试样为实际厚度的产品，长度为10倍厚度加50mm，宽度为100mm，每种状态为一组，每组10块；

2  试样长度尺寸偏差为±1mm，宽度、厚度尺寸偏差为±0.3mm；

3  试样受力面应经锯切、研磨或抛光，达到平整且平行，其他侧面可采用机械切割面，正面与侧面夹角应为90o±0.5o；

4  试样应有一面带有实际产品的胶粘剂和背网，且不应有缺损现象；

5在试样上下两面及前后侧面分别标记出支点的位置,按照现行国家标准《天然石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2标准要求进行。

B.0.4  试样的处置应符合下列规定：

1  在干燥状态下，试样在温度为（60±5）℃条件下烘48h取出，放入干燥器冷却至室温,然后进行弯曲强度试验。

2  在浸水处理时，将试样置于（20±2）℃ 的清水中浸泡168h后取出,用拧干的湿毛巾擦去试样表面水分，待表面水分干燥后进行弯曲强度试验。

3  在耐碱处理时，将试件在温度（60±2）℃条件下烘24h取出,在干燥器中冷却至室温后放入过饱和氢氧化钙溶液中，液面高出试样的上表面约50mm，浸泡28d后再进行弯曲强度试验。

4  在冻融循环处理时，用清水洗净试件,将其置于（20±2）℃的清水中浸泡48h,取出后立即放入密闭的试验箱内, （-20±2）℃冷冻4h,然后（20±2）℃融化4h。反复冻融50次后用拧干的湿毛巾将试样表面水分擦去，再进行弯曲强度试验。

B.0.5  试验步骤应按下列规定进行：

将每组试样中的5块按背网向上、另5块按背网向下分别安装在试样支架，按现行国家标准《天然石材试验方法 第2部分：干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验》GB/T 9966.2的试验方法进行试验，并计算出背网向上的弯曲强度平均值和背网向下的弯曲强度平均值。

B.0.6  试验结果的计算应符合下列规定：

1每组带背网石材的弯曲强度增长率按下式计算：

（B.0.6）

式中：Q ——弯曲强度增长率（%）；

P1——背网向上时试样弯曲强度的平均值（MPa）；

P2——背网向下时试样弯曲强度的平均值（MPa）。

2每组试样弯曲强度增长率数值修约到1%。

B.0.7  试验报告应包括以下内容：

a)  试验按本标准进行；

b)  每组试样弯曲强度增长率；

c)  石材品种及名称、胶粘剂品牌型号、背网型号等信息。

附录C石材饰面及细部设计

C.1 一般规定

C.1.1 石材墙角、柱角设计应充分考虑其承受碰撞、冲击等因素，不宜设计成锐角，可参考本规程附录C进行设计。

C.1.2 石材饰面板在变形缝处的设计，应保证变形缝的变形功能和饰面的美观。

C.2 墙、柱饰面设计

C.2.1 石材宜按直缝或错缝排版；板缝不宜采用密封胶密封，可采用开缝或深注胶密封。

C.2.2  倒挂石材饰面设计与墙、柱面接触部位，宜采用倒挂石材压在墙、柱面上的作法。

C.2.3  墙面长度较小而饰面石材模数的规格较大时，石材排版应以阳角处为排版起始线，非模数的饰面石材宜安排在阴角处，见图C.2.3所示。

图C.2.3 墙面排版

C.2.4  墙体垭口处的石材分缝排版，当采用无石材套口设计时，应以洞口线为排版起始线，将整块安排在垭口边，见图C.2.4所示。

图C.2.4墙体垭口处的石材分缝排版示意

C.2.5  石材门套的拼接方式应根据设计风格和石材的加工特性确定，图 C.2.5所示。

图 C.2.5石材门套示意图

C.2.6  室内墙、柱在采用超薄石材复合板时，应注意墙、柱阳角处等薄弱点的处理。

C.3 地面饰面设计

C.3.1  地面石材饰面设计宜注意地面石材模数与墙、柱面石材饰面模数的协调和对缝整齐。

C.3.2  设计确定地面石材模数时应考虑经济性。

C.3.3  地面石材饰面设计收边时，应满足下列规定：

1  遇墙体转角处宜保持等宽收边，并在阴阳角转折处以尖角和墙角的连线作为分块线，见图C.3.3-1。如阴阳角尺寸过小或不规律时，宜用大的阴阳角将其包含在内，以保证视觉的完整性。见图C.3.3-2。

图C.3.3-1 收边与墙角关系             图C.3.3-2收边与墙角关系

2  圈边在门口时，如果设计无过门石，宜将圈边加宽至门槛或门扇下，见图C.3.3-3。

图C.3.3-3 圈边与门口处理

C.3.4  平面相邻的两个房间当采用同一种石材地面时，宜使其分块、分缝连贯,见图C.3.4。 当不宜连贯时，应采用其他种类石材作为过门石。

图 C.3.4 相邻房间地面处理

C.3.5  地面石材设计排版图应以门口线为起始线，保证空间整体的视觉美观，并适当调整局部的石材模数，避免出现碎块，影响装饰效果。

C.3.6  连续的大面积石材地面每50m2应设置伸缩缝。

C.3.7  圆形、椭圆形建筑空间的室内地面石材排版，应根据设计风格选择适宜的石材模数和排版方式，或做中心放射形排列。

C.3.8  异型石材应根据设计风格和装饰部位确定其种类、延伸轨迹和表面加工形式，与人体接触的部位宜使用镜面、细面，阳角部位应进行倒角处理。

C.3.9  岗石、石英石采用湿贴作法时，单块规格不宜超过800×800mm。

C.3.10  莫氏硬度小于6级的微晶石不宜用于人流密集场所的地面，不宜用于人员较多的公共建筑空间的地面。

C.3.11  石材复合板用于地面时，应采用硬质面材。

C.3.12  有防滑要求的地面应确定地面防滑等级和防滑处理方案，并符合现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T331的规定。石材镜面板和细面板不应用于室外地面和台阶。

C.4 楼梯饰面设计

C.4.1  楼梯踏步面板采用花岗石时，其厚度不应小于25mm，采用大理石时其厚度不应小于30mm。踏步面板应作防滑设计，突出立板的长度不宜大于10mm。

C.4.2  室外楼梯踏步面板的长宽比不宜超过3:1。

C.4.3  楼梯休息平台块材排版，宜根据平台的长度和宽度选择适宜的石材模数，以楼梯井中心线为轴对称排列。

C.4.4  楼梯踏步面板的分块不宜将分块缝隙设置在踩踏频率较高的部位。

C.5 拼花饰面设计

C.5.1  人造石材板材用于墙、柱面时，宜采用挂接构造方式安装。

C.5.2  石材拼花时，同一种石材的板面颜色应一致。色差和纹理不应影响拼花效果。

C.5.3  拼花选用的石材宜避免色线、色斑、裂纹、孔洞、砂眼。

C.6 饰面转角设计

C.6.1  饰面石材转角处理形式

图C.6.1-1 平接形式一图C.6.1-2 凹口平接形式

图C.6.1-3 搭接形式图C.6.1-4 圆口斜接形式

图C.6.1-5  L斜接形式图C.6.1-6 斜口斜接形式

图C.6.1-7 整块转角形式

C.6.2  石材板块间拼接处理形式

图C.6.2-1 凹面形式图C.6.2-2 斜面形式

图C.6.2-3 平斜式图图C.6.2-4 平圆形式

图C.6.2-5 45°夹角形式

C.7 室内细部工程石材

C.7.1  石材窗台板形式示例

图C.7.1-1阳角45°留缝形式图C.7.1-2阳角45°整体形式

C.7.2  橱柜面板与其他台板示例

图C.7.2-1弧角形式图C.7.2-2斜角形式

图C.7.2-3弧形造型及灯片形式图C.7.2-4对接斜角及凹槽形式

图C.7.2-5整体斜角及凹槽形式图C.7.2-6斜角及斜面凹槽形式图C.7.2-7直角及凹槽形式

C.7.3  石材门窗套示例

图C.7.3-1弧面粘接形式图C.7.3-2斜面干挂形式

图C.7.3-3弧面干挂形式

C.7.4  石材扶手栏杆示例

图C.7.4-1中式风格

图C.7.4-2欧式风格

C.7.5  石材柱头形式示例

图C.7.5-1斜面形式图C.7.5-2弧面形式

C.7.6石材花饰线示例

图C.7.6-1水平方向装饰线条形式图C.7.6-2垂直方向装饰线条形式

图C.7.6-3垂直方向装饰线条形式图C.7.6-4垂直方向装饰线条形式

附录D预埋件的设计与构造

D.1    一般规定

D.1.1  本附录主要描述用于石材幕墙预埋件的设计与构造要求，其中预埋件包括平板预埋件、槽式预埋件两部分内容。

D.1.2  预埋件除锚筋外，钢材表面应采取有效的防腐处理。采用热浸镀锌处理的，镀锌厚度应符合《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912规定。

D.1.3  预埋件的使用年限应与建筑主体结构一致，不宜低于50年。

D.1.4  钢筋混凝土基材应能承担埋件的锚固和全部附加荷载。基材混凝土强度等级不应低于C30，且不宜高于C60。

D.2  平板预埋件设计与构造

D.2.1  平板预埋件的锚板宜采用Q235B、Q345B级钢，锚板厚度应根据其受力情况计算确定，且不宜小于锚筋直径的60%；受拉和受弯平板预埋件的锚板厚度尚宜大于b/8，b 为锚筋的间距。锚板长宽尺寸宜大于被连接构件至少50mm，以便调节预埋偏差。

D.2.2  平板预埋件的锚筋应采用HRB400或HPB300钢筋，严禁采用冷加工钢筋。

D.2.3  受剪平板预埋件的直锚筋可采用2根，其他受力直锚筋不宜少于4根，且不宜多于4排；锚筋直径不宜小于8mm，且不宜大于25mm。平板预埋件的锚筋应放置在构件的外排主筋的内侧。

D.2.4  直锚筋与锚板应采用 T 形焊接。对HPB300级钢筋宜采用E43型焊条,对HRB400级钢筋宜采用E55型焊条。当锚筋直径不大于20mm时宜采用压力埋弧焊；当锚筋直径大于20mm时宜采用穿孔塞焊。当采用手工焊时，焊缝高度不宜小于6mm，且对300MPa级钢筋不宜小于0.5d，对其他钢筋不宜小于0.6d, d 为锚筋的直径。

D.2.5  由锚板和对称配置的直锚筋所组成的受力平板预埋件(图D.2.5)，其锚筋的总截面面积As应符合下列规定：

1  当有剪力、法向拉力和弯矩共同作用时，应分别按公式(D.2.5-1)和(D.2.5-2)计 算，并取二者的较大值：

As≥Vαrανfy+N0.8αbfy+M1.3αrαbfyz                                (D.2.5-1)

图 D.2.5    锚板和直锚筋组成的平板预埋件

1—锚板 ；2—直锚筋

As≥N0.8αbfy+M0.4αrαbfyz                                     (D.2.5-2)

2 当有剪力、法向压力和弯矩共同作用时，应分别按公式(D.2.5-3)和(D.2.5-4)计算，并取二者的较大值：

As≥V-0.3Nαrαvfy+M-0.4Nz1.3αrαbfyz                                      (D.2.5-3)

As≥M-0.4Nz0.4αrαbfyz                                              (D.2.5-4)

αv≥4.0-0.08dfcfy                                          (D.2.5-5)

αb=0.6+0.25td                                           （D.2.5-6）

式中   V—— 剪力设计值(N) ；

N—— 法向拉力或法向压力设计值(N)；当为法向压力设计值时，不应

大于0.5fcA，A为锚板的面积(mm2) ；

M——  弯矩设计值(Nmm)；M小于0.4Nz时取M等于0.4Nz；

αr——  钢筋层数影响系数；锚筋等间距配置时，二层取1.0，三层取0.9，四层取0.85；

αv—— 锚筋抗剪承载力系数，αv大于0.7时取0.7；

αb—— 锚板弯曲变形折减系数；当采取防止锚板弯曲变形的措施时，可取αb等于1.0；

d--锚筋直径（mm）；

t—— 锚板厚度（mm）；

z——  沿剪力作用方向最外层锚筋中心线之间的距离(mm)；

fc--混凝土轴心抗压强度设计值(N/mm2)，按《混凝土结构设计规

范》GB 50010规定采用；

fy—— 钢筋抗拉强度设计值(N/mm2)，按《混凝土结构设计规范》

GB 50010规定采用，但不应大于300N/mm2。

3    当有双向剪力、拉(压)力和双向弯矩共同作用时，可将另一方向剪力和弯矩需要的锚筋面积叠加到公式D.2.5-1～D.2.5-4中；但是对于D.2.5-3 和 D.2.5-4，应将N用0.5N代替。αr和z对于两个方向取不同值。

4    当有比较大的扭矩作用时，应按照锚筋的布置计算锚筋的最大剪力，由此得出剪力最大的锚筋的附加面积，乘以锚筋的总颗数叠加到As中。

D.2.6 受拉直锚筋和弯折锚筋的锚固长度应符合下列规定：

1 受拉直锚筋的基本锚固长度应按下式计算：

lab=αfyftd                                          （D.2.6-1）

式中   lab—— 受拉钢筋基本锚固长度(mm)；

fy—— 钢筋抗拉强度设计值(N/mm2)，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010的规定采用；

ft—— 混凝土轴心抗拉强度设计值，应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》 GB 50010的规定采用；混凝土强度等级高于C60时，按C60取值；

d—— 锚筋公称直径(mm)；

α —— 锚筋的外形系数，光圆钢筋取0.16，带肋钢筋取 0.14。

2 受拉钢筋的锚固长度应根据锚固条件按下列公式计算，且不应小于200mm：

la=ζalab                                                                (D.2.6-2)

式中   la —— 受拉钢筋锚筋长度(mm)；

ζa—— 锚固长度修正系数。普通钢筋按附录D.2.7条的规定采用，当多于一项时可按连乘计算，但不应小于0.6。

D.2.7 纵向受拉普通钢筋的锚固长度修正系数应按下列规定采用：

1当带肋钢筋的公称直径大于25mm时取1.10；

2 环氧树脂涂层带肋钢筋取1.25；

3 施工过程中易受扰动的钢筋取1.10；

4 当纵向受力钢筋的实际配筋面积大于其设计计算面积时，修正系数取设计计算面

积与实际配筋面积的比值，但对有抗震设防要求及直接承受动力荷载的结构构件，不应考虑此修正；

5 锚固钢筋的保护层厚度为3d时修正系数可取0.80，保护层厚度不小于5d时修正系

数可取0.70，中间按内插取值，此处 d 为锚固钢筋的直径。

D.2.8 当纵向受拉普通锚固钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时，包括弯钩或锚固头在内的锚固长度（投影长度）la可取为基本锚固长度lab的60%。此时，不应考虑附录D.2.7条的修正。弯钩和机械锚固的形式（图 D.2.8）和技术要求应符合表 D.2.8的规定。

表 D.2.8    钢筋弯钩和机械锚固的形式和技术要求

注：1焊缝和螺纹长度应满足承载力要求；

2螺栓锚头和焊接锚板的承压净截面积不应小于锚固钢筋截面积的4倍；

3螺栓锚头的规格应符合相关标准的要求；

4螺栓锚头和焊接锚板的钢筋净间距不宜小于4d，否则应考虑群锚效应的不利影响；

5截面角部的弯钩和一侧贴焊锚筋的布筋方向宜向截面内侧偏置。

图D.2.8    钢筋弯钩和机械锚固的形式和技术要求

D.2.9受剪和受压直锚筋的锚固长度不应小于15倍锚固钢筋直径。除受压直锚筋外,当采用HPB300级钢筋时,钢筋末端应作180°弯钩，弯钩平直段长度不应小于3倍的锚筋直径，此弯钩不属于机械锚固措施。

D.2.10当锚筋配置较多，锚筋总截面面积超过按本标准D.2.5条计算的截面面积的1.5倍时，锚固长度可适当减少，但不应小于180mm。

D.2.11锚筋中心至锚板边缘的距离a不应小于锚筋直径的2倍且不小于20mm(图D.2.5)。

对受拉和受弯预埋件，其钢筋的间距b、b1和锚筋至构件边缘的距离c、c1均不应小于锚筋直径的3倍且不小于45mm(图D.2.5)。

对受剪预埋件，其锚筋的间距b、b1均不应大于300mm，b1不应小于锚筋直径的6倍且不小于70mm；锚筋至构件边缘的距离c1不应小于锚筋直径的6倍且不小于70mm，锚筋的间距b、锚筋至构件边缘的距离c，均不应小于锚筋直径的3倍且不小于45mm(图D.2.5)。

D.2.12混凝土的厚度不能满足锚筋的锚固长度要求时，可采用两侧都有埋板的对穿埋件。但是应保证设计内力不超过混凝土的冲切承载力。

D.3 槽式预埋件设计与构造

D.3.1槽式预埋件采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，用承载力分项系数的设计表达式进行设计。

D.3.2槽式预埋件设计承载力应按下列设计表达式验算所有可能的失效模式：

(无地震作用组合)	(D.3.2-1)

(有地震作用组合)	(D.3.2-2)

(D.3.2-3)

式中   S —— 承载能力极限状态下，槽式预埋件上作用组合的效应设计值，在本

节各条中，S用内力设计值(NEd,VEd)表示；

Rd—— 槽式预埋件承载力设计值；

Rk—— 槽式预埋件承载力标准值；

yR—— 槽式预埋件承载力分项系数，按D.3.11条取值；

k—— 地震作用下承载力降低系数。当地震作用效应不大于荷载效应组合

值S的20%时，k值可取1.0。当地震作用效应大于荷载效应组合值S的20%时，宜根据试验或认证报告确定。

D.3.3需要考虑平行于槽体长度方向剪力时，不应仅依靠T型螺栓与钢槽卷边之间的摩擦

力来抗剪，螺栓应焊接定位或采用其他防滑移措施。

D.3.4槽式预埋件各部件示意见图D.3.4。

hch/hef≤0.4且 bch/ hef ≤0.7时，槽式预埋件的有效埋置深度可按图 D.3.4-a取hef；不满足上述条件时，槽式预埋件的有效埋置深度按图D.3.4-b取hef*。

图 D.3.4    槽式预埋件各部件示意图

1-锚筋(锚腿)；2-锚筋与槽体连接处；3-槽体(又称钢槽)；4-槽体卷边；5-T型螺栓

-槽体宽度；   -槽体高度；

D.3.5 槽式预埋件应符合现行国家标准《建筑幕墙用槽式预埋组件》 GB / T 38525的规定；本附录中提到的承载力标准值由产品型式检验报告或认证报告提供，测试方法可按照国家与行业相关标准执行。

D.3.6槽式预埋件受拉内力计算：

1位于槽式预埋件任意位置的T型螺栓受拉时,槽式预埋件各锚筋的受力可沿集中力影响范围线性分配，每根锚筋所受拉力可按式D.3.6计算。当槽式预埋件受多处集中力时，锚筋所受拉力等于各集中力的线性分布力叠加值。若钢槽上集中受力的位置未知或可调，应根据不同破坏模式假定受力位置为最不利时对其进行验算。

NEd,ia=k⋅Ai'⋅NEdcb(D.3.6)

式中    NEd,ia—— 锚筋i受到的拉力设计值；

NEdcb——  槽式预埋件受到的拉力设计值，见图D.3.6；

Ai'——  以荷载NEdcb为高度单位1.0，与其影响长度2li形成一个三角形，锚筋i在该三角形内的高度或纵坐标值(mm)；

K——  荷载三角形内各Ai'总和的倒数,按D.3.7条计算；

——  拉力作用对槽式预埋件的影响长度，可按D.3.8条计算；

n——  拉力NEdcb影响长度内的锚筋数量。

图 D.3.6   槽式预埋件锚筋受力计算示意图

- 一个槽式预埋件示意图；b)弹性支撑示意图；c)荷载三角形分配计算方法。

2位于槽式预埋件任意位置的T型螺栓受拉时，槽式预埋件会产生整体受弯，该弯

矩设计值MEdch可假定槽式预埋件是以锚筋为支点的简支梁进行计算。

D.3.7槽式预埋件受拉内力计算时，荷载三角形内各Ai'总和的倒数k可按下式计算：

D.3.7

式中   n—— 拉力NEdcb影响长度内的锚筋数量；

Ai'—— 见 D.3.6 条。

D.3.8槽式预埋件受拉内力计算时，拉力作用对槽式预埋件的影响长度li可按下式计算：

li=13⋅ly0.05⋅s0.5≥sD.3.8

式中  Iy—— 钢槽截面惯性矩(mm4),由相关产品型式检验报告或认证报告提供；

s——锚筋间距(mm)，见图D.3.6。

D.3.9槽式预埋件受剪力时的内力计算：

1槽式预埋件受垂直于钢槽长度方向的剪力VEd,y时，其内力可按照D.3.6条进行计算。

2槽式预埋件受平行于钢槽长度方向的剪力VEd,x时，仅由受力方向尾部的三根锚筋平均承担荷载，即尾部三根锚筋的力值均为VEd,x/3；锚筋数量不大于3时，可将剪力VEd,x平均分配到各锚筋上。

D.3.10槽式预埋件与被固定物的连接应同时满足下列2个条件时，作用于钢槽的剪力可以认定为没有杠杆臂的纯剪切状态，否则应按照有杠杆臂受剪进行计算。

1被连接件材质为钢或铝合金，在其厚度范围内与T型螺栓全接触；

2被连接件与混凝土基材直接接触。

D.3.11槽式预埋组件设计，应分别对拉力和剪力引起的槽式预埋件及混凝土结构强度进行校核，并验算拉剪复合作用。

1槽式预埋件应按照表D.3. 11- 1 计算受拉承载力。

表 D.3. 11- 1    拉力作用下槽式预埋件的验算项目

|  | 失效模式 |  | 钢槽 | 最不利的锚筋或螺栓 | 示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢 材 破 坏 | 锚筋受拉 |  |  |  |
| 2 |  | 锚筋与钢槽连接处受拉 |  |  |  |
| 3 |  | 钢槽卷边受拉破坏(验算螺栓受力最大者) | NEdcb ≤NRd,s,I=NRk,s,I/γMs,I |  |  |
| 4 |  | 螺栓受拉 |  |  |  |
| 5 |  | 钢槽整体受拉弯曲破坏 | MEdcb≤MRd,s,flex=MRk,s,flex/γMs,flex |  |  |
| 6 | 锚筋受拉拔出破坏 |  |  |  |  |
| 7 | 混凝土锥体破坏(不满足要求时，可考虑设置抗拉附加钢筋) |  |  | NEda≤NRd,c=NRk,c/γMc |  |
| 8 | 混凝土劈裂破坏 |  |  | NEda≤NRd,sp=NRk,sp/γMsp |  |
| 9 | 混凝土受拉边缘剥落破坏 |  |  | NEda≤NRd,cp=NRk,cb/γMc |  |

2槽式预埋件应按照表D.3. 11-2计算受剪承载力。

表 D.3. 11-2 剪力作用下槽式预埋件的验算项目

|  | 失效模式 |  | 钢槽 | 最不利的锚筋或螺栓 | 示意图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢材破坏(无杠杆臂) | 螺栓受剪 |  | VEdcb≤VRd,s=VRk,s/γMs |  |
| 2 |  | 锚筋受剪 |  |  |  |
| 3 |  | 锚筋与钢槽连接处受剪 |  |  |  |
| 4 |  | 钢槽卷边受剪破坏 | VEdcb ≤VRd,s,l=VRk,s,l/γMs,ll |  |  |
| 5 | 钢材破坏 (有杠杆臂) | 螺栓受剪 |  | VEdcb ≤VRd,s,M=VRk,s,M/γMs |  |
| 6 | 混凝土剪撬破坏 |  |  |  |  |
| 7 | 混凝土边缘破坏 (不满足要求时，可考虑加密箍筋) |  |  |  |  |

3槽式预埋件与混凝土结构锚固连接的承载力分项系数，应按照表D.3. 11-3采用。

表 D.3.11-3 槽式预埋件设计的承载力分项系数

| 破坏模式 | 分项系数代号 | 分项系数 |
| --- | --- | --- |
| 槽式预埋件钢材破坏 |  |  |
| 1 锚筋受拉、螺栓受拉 |  | 1.5 |
| 2锚筋受剪，螺栓受剪(有杠杆臂、无杠杆臂) |  | 1.25 |
| 3 锚筋与钢槽连接处受拉、受剪 |  | 1.8 |
| 4 钢槽卷边受拉、受剪 |  | 1.8 |
| 5 钢槽整体受拉弯曲 |  | 1.15 |
| 混凝土破坏 |  |  |
| 6 混凝土受拉锥体破坏、混凝土受拉边缘破坏、混凝土受剪边缘破坏、混凝土受剪剪撬破坏 |  | 1.5 |
| 7 混凝土劈裂破坏 |  | 1.5 |
| 锚筋受拉拔出破坏 |  |  |
| 8 锚筋受拉拔出破坏 |  | 1.5 |

D.3.12  槽式预埋件受拉钢材破坏：

1  锚筋的钢材破坏受拉承载力标准值NRk,s,a，应按产品认证报告取值；若无认证报告，应经检测确定，且应满足下式：

NRk,s,a≤As⋅fyk

其中：As为锚筋受拉应力截面面积；

fyk为锚筋屈服强度标准值。

2  锚筋与钢槽连接处钢材破坏受拉承载力标准值NRk,s,c，应按产品认证报告取值；若无认证报告，应经检测确定。

3  钢槽卷边钢材破坏受拉承载力标准值NRk,s,l，应按产品认证报告取值；若无认证报告，应经检测确定。设计时应保证相邻T型螺栓的轴心间距Schb≥2⋅bch，(bch为槽式预埋件宽度；Schb为相邻T型螺栓轴心间距) ,否则该承载力标准值应当乘以折减系数：

0.5⋅(1+Schb2⋅bch)≤1.0

4T型螺栓的钢材破坏受拉承载力标准值NRk,s，应按产品认证报告取值；若无认证报告，应经检测确定；NRk,s不得大于As⋅fyk,其中As为T型螺栓受拉应力截面面积；fyk为T型螺栓屈服强度标准值。

5  钢槽受拉弯曲钢材破坏的抗弯承载力标准值MRk,s,flex，应由产品认证报告提供; 若 无认证报告，可按下式计算：

MRk,s,flex=Wpl,y⋅fyk(D.3. 12）

式中Wpl,y—— 槽式预埋件y轴向的塑性截面抵抗矩，由材料品牌单位提供；

fyk —— 钢槽材料的屈服强度标准值。

D.3.13锚筋受拉拔出破坏承载力标准值可按下式计算：

NRk,p=k2⋅fcu,k⋅Ah	(D.3.13-1)

圆形锚件端部面积	Ah=π4⋅dh2-da2	(D.3.13-2)

工字形锚件端部面积	Ah=WA⋅bh-tw	（D.3.13-3）

dh≤6th+da	（D.3.13-4）

式中  k2——  取6.0 (开裂混凝土)，或取8.4(非开裂混凝土)；

Ah——  锚筋端部受力面积(mm2),见图D.3.13;

da——  圆形锚件杆部直径（mm）；

dh——  圆形锚件末端墩头直径（mm）；

th——  圆形锚件末端墩头厚度（mm）；

WA——  工字形锚件沿槽式预埋件y轴方向的杆部宽度（mm）；

bh——  工字形锚件沿槽式预埋件x轴方向的墩头宽度（mm）；

tw——  工字形锚件沿槽式预埋件x轴方向的杆部宽度（mm）；

fcu,k——  混凝土立方体抗压强度标准值 (N/mm2)。

图D.3.13 锚件端头图示

- 锚件；2-槽道

D.3.14混凝土锥体破坏受拉承载力标准值计算：

单根锚筋发生混凝土锥体破坏受拉承载力标准值可按下式计算：

NRk,c=NRk,c0⋅ψch,s,N⋅ψch,e,N⋅ψch,c,N⋅ψre,N	(D.3.14-1)

NRk,c0=k1⋅fcu,k⋅hef1.5	(D.3.14-2)

开裂混凝土	k1=7.9⋅αch,N	(D.3.14-3)

非开裂混凝土	k1=11⋅αch,N	(D.3.14-4)

ψch,s,N=11+i=1n1-SiSsr,N1.5⋅NiN0≤1.0	(D.3.14-5)

scr,N=2⋅2.8-1.3⋅hef180⋅hef≥3hef	(D.3.14-6)

ψch,eN=c1ccr,N0.5≤1.0	(D.3.14-7)

ψch,c,N=c2ccr,N0.5≤1.0	(D.3.14-8)

ψre,N=0.5+hef200≤1.0	(D.3.14-9)

式中

NRk,c0 —— 单根锚筋受拉时，混凝土理想锥体破坏的受拉承载力标准值(N);

ψch,s,N—— 相邻锚筋间距影响系数;

ψch,e,N—— 混凝土基材边缘距离影响系数；c1为槽式预埋件的边距，见图D.3.14-1，基材构件为狭窄构件时，取c1,1和c1,2的较小值；ccr,N为临界边距ccr,N=0.5scr,N。

图 D.3. 14-1槽式预埋件边距示意

一侧为边缘； b)在一个狭窄构件中，两侧均为边缘

ψch,c,N—— 混凝土基材边角影响系数；

c2为所验算锚筋的边角距离，见图D.3.14-1；

ccr,N为临界边距 ccr,N=0.5scr,N，scr,N见图D.3.14-2。

图 D.3. 14-2槽式预埋件边角距离c2取值示意

a)针对锚筋1的计算；b)针对锚筋2的计算；c)针对锚筋2的计算；d)针对锚筋1的计算

ψre,N—— 表层混凝土因密集配筋的剥离作用对受拉承载力的影响系数;

1）槽式预埋件有效埋深hef≤100mm时，可按式D.3. 14-9计算；

2）当混凝土内箍筋间距大于150mm时，或箍筋的直径不大于10mm且间距大于100mm时，或槽式预埋件有效埋深hef≥100mm时，取1.0；

k1—— 混凝土锥体破坏承载系数，当hch/hef≤0.4且bch/hef≤0.7，αch,N=(hef180)0.15，否则取1.0；

fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值 (N/mm2)；

hef——槽式预埋件有效埋置深度；

si—— 相邻锚筋间的距离(mm)，见图D.3.14-3其值不应大于锚筋的临界间距scr,N；

图D.3.14-3相邻锚件问距对被计算锚件的混凝土锥

体破坏抗拉承载力的影响示意

scr,N—— 临界间距；可取scr,N=2⋅2.8-1.3⋅hef180⋅hef≥3hef

N0—— 0号锚筋（进行验算的锚筋）所承受的拉力荷载（N）；

Ni—— 对0号锚筋有影响的单个锚筋所承受的拉力荷载（N）；

n—— 指定锚筋两侧临界距离（scr,N）内的锚筋数量；

D.3.15混凝土受拉劈裂破坏验算：

1应满足最小边距cmin、最小间距smin、混凝土基材最小厚度hmin和最小配筋等要求，避免安装过程中的混凝土劈裂破坏。

2为避免荷载条件下的劈裂破坏，设计应满足下列条件之一：

- 任何方向的边距c≥1.2Ccr⋅sp，且基材厚度h≥hmin。Ccr⋅sp为劈裂破坏临界边距，按产品认证报告或测试报告取值，无报告时可取3倍有效埋深(Ccr⋅sp=3hef)。

- 计算混凝土受拉锥体破坏时，是按照开裂混凝土计算承载力的，且考虑劈裂力时 基材裂缝宽度wk≤0.3mm，并设置有附加钢筋抵抗劈裂力，该附加钢筋应当在靠 近每一个锚筋的地方对称设置，附加钢筋的数量可按下式计算：

As⋅re=0.5⋅NEda/fyk⋅γMs,re	(D.3.15-1)

式中As⋅re—— 一个锚筋边上抗劈裂附加钢筋的截面积，该槽式预埋件的每一个锚筋附近均应设置同样数量的附加钢筋；

NEda——槽式预埋件中受拉力最大的锚筋所承受的拉力；

fyk —— 附加钢筋的屈服强度标准值；

γMs,re —— 分项系数，可取1.15。

3不满足上述条件时，混凝土劈裂破坏承载力标准值应按下式计算：

NRk⋅sp=NRk0⋅ψch,s,N⋅ψch,c,N⋅ψch,e,N⋅ψre,N⋅ψh,sp	（D.3.15-2）

NRk0=minNRk⋅p;NRk,c0	(D.3.15-3)

ψh,sp=h/hmin()2/3	(D.3.15-4)

式中  NRk⋅sp——拔出破坏承载力标准值，按D.3.13计算；

NRk,c0——混凝土受拉锥体破坏力标准值,按D.3.14计算；

ψh,sp—— 基材厚度影响系数，可按公式D.3.15-4计算ψh,sp不应大于

，且不大于 2.0；临界边距ccr,N,见D.3.14条；

—— 混凝土基材厚度；

hmin——混凝土基材最小厚度，本条验算取hefmin或相关认证、测试报告中的hmin值；

另外ψch,s,N、ψch,c,N、ψch,e,N、ψre,N均按照 D.3.14 的相关公式计算，式中的临界边距

ccr,N临界间距scr,N，应分别用ccr,sp和scr,sp替代，其中劈裂破坏临界间距scr,sp=2ccr,sp

D.3.16混凝土受拉边缘剥落破坏验算：

1槽式预埋件任一锚筋的任一边距不小于0.5hef时，该破坏模式无需验算。

2不满足上款要求时应作混凝土受拉边缘剥落破坏验算。混凝土受拉边缘剥落破坏

承载力标准值NRk,cb可按下式计算 (当槽体垂直于混凝土基材边缘时，只需验算最靠近边缘的单个锚筋)：

NRk,cb=NRk,cb0⋅ψch,s,Nb⋅ψch,c,Nb⋅ψch,h,Nb	（D.3.16-1）

NRk,cb0=ks⋅c1⋅fcu,k⋅Ah	(D.3.16-2)

ψch,c,Nb=c2ccr,Nb0.5≤1.0	(D.3.16-3)

ψch,h,Nb=hef+f4c1≤2c1+f4c1≤1	(D.3-16-4)

式中NRk,cb0——单一锚筋的理想混凝土受拉边缘剥落破坏承载力标准值，按式D.3.16-2计算；ψch,s,Nb—— 相邻锚筋间距影响系数,按D.3.14-5条公式计算，式中的scr,N用scr,Nb=4c1替换；

ψch,c,Nb—— 混凝土基材边角影响系数,按公式 D.3.16-3 计算；如果一个锚筋同时受到基材两个边角的影响，见图D.3.14-2的c，应同时采用c2,1和c2,2来计算边角影响系数ψch,c,Nb，并代入到公式D.3.16-3中，最后取较小值；

ψch,h,Nb —— 基材厚度影响系数；锚筋顶端基材厚度f≤2c1时（见图D.3.16），应考虑基材厚度影响系数，按公式D.3.16-4计算；

c1 —— 边距（见图D.3.14-1）；

fcu,k —— 混凝土立方体抗压强度标准值 (N/mm2)；

Ah —— 锚筋端部的受力面积（见 D.3.13 条），也可按认证报告取值；

ks —— 取7.8（开裂混凝土），或取11.0（非开裂混凝土）；

c2 —— 所验算锚筋的边角距离，见图D.3.14-2；

ccr,Nb—— 临界边距ccr,Nb=2c1；

hef—— 有效埋深，按图D.3.5取值；

f—— 锚筋顶端基材厚度，见图D.3.16。

图 D.3.16槽式埋件在较薄的混凝土基材中

D.3.17槽式预埋件受剪钢材破坏(垂直于槽体剪力VRk,y和平行于槽体剪力VRk,x)：

1垂直于钢槽长度方向剪力作用下，锚筋的钢材破坏受剪承载力标准值VRk,x,a,y应按产品认证报告取值；若无认证报告，可经检测确定。平行于钢槽长度方向剪力作用下，锚筋的钢材破坏受剪承载力标准值VRk,x,a,x，应按产品认证报告或测试报告取值。以上2项，若无相关报告，可根据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2013取0.5⋅AS⋅fyk，其中AS为锚筋受拉应力截面面积，fyk为锚筋屈服强度标准值。

2垂直于钢槽剪力作用下，锚筋与钢槽连接处钢材破坏受剪承载力标准值VRk,s,c,y，应取认证报告或相关标准中的垂直于槽式预埋件的剪切测试给出的承载力标准值。平行于钢槽剪力作用下，锚筋与钢槽连接处的钢材破坏受剪承载力标准值VRk,s,c,x，应按产品认证 报告取值。若无相关报告，可按下式计算：

(D3.17-1)

式中    VRk,s,a,x —— 按本条第 1 款取值；

NRk,s,c —— 按 D.3.12 条取值；

NRk,s,a —— 按 D.3.12 条取值

3垂直于钢槽剪力作用下，钢槽卷边钢材破坏受剪承载力标准值VRk,s,l,y，应取认证报告或相关标准中的垂直于钢槽的剪切测试给出的承载力标准值,设计时应保证相邻T型螺栓的轴心间距Schb≥2⋅bch，(bch为槽式预埋件宽度),否则该承载力标准值应乘以折减系数0.5⋅1+Schb2⋅bch≤1.0。平行于钢槽剪力作用下，钢槽卷边钢材破坏受剪承载力标准值VRk,s,l,x，应取相关认证报告或相关标准中的平行于钢槽的剪切测试给出的承载力标准值。分项系数按表D.3.11-3或按相关认证/测试报告取值。

4无杠杆臂的纯剪切状态，垂直或平行于钢槽剪力作用下，T型螺栓的钢材破坏受剪承载力标准值VRk,s,y、VRk,s,x，应按认证报告取值。若无认证报告，可取相关标准中的受剪承载力标准值，或根据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013取0.5⋅AS⋅fyk，其中AS为螺栓受拉应力截面面积，fyk为螺栓屈服强度标准值。

D.3.18 混凝土剪撬破坏承载力标准值，应选取槽式预埋件中的最不利锚筋按下式进行计算:

剪力垂直于钢槽时		(D.3.18-1)

剪力平行于钢槽时		(D.3.18-2)

式中     k8—— 影响系数，由相关认证报告提供；没有认证报告时,可

按JGJ 145-2013规定取k8=2.0；

NRk,c—— 混凝土锥体破坏受拉承载力标准值，按D.3.14条计算。

D.3.19垂直于钢槽长度方向剪力作用下，混凝土边缘破坏受剪承载力标准值，按下式计算：

VRk,c,y=VRk,c0⋅ψch,s,V⋅ψch,c,V⋅ψch,h,V⋅ψch,90°,V⋅ψre,V	（D.3.19）

式中    VRk,c0 —— 单根锚筋承受垂直于钢槽剪力时，混凝土理想边缘破坏承载力标

准值（N），按D.3.20条计算；

ψch,s,V—— 相邻锚筋间的影响系数，可按D.3.21条计算；

ψch,c,V—— 混凝土基材边角影响系数，可按D.3.22条计算；

ψch,h,V —— 混凝土基材厚度影响系数，可按D.3.23条计算；

ψch,90°,V——考虑剪力与边缘平行时对受剪承载力的影响系数，如图D.3.24时取ψch,90°,V=2.5，其它条件下（不平行时）取ψch,90°,V=1.0；

ψre,V——混凝土边缘有无配筋或所处位置对承载力的影响系数：

a) 构件为开裂混凝土，且边缘无纵向钢筋或箍筋时，ψre,V=1.0；

b) 构件为开裂混凝土，在槽式预埋件和构件边缘之间有纵向钢筋，且直径不小于12mm时，ψre,V=1.2；

c) 构件为开裂混凝土，边缘有纵向钢筋和箍筋，且纵筋直径不小于 12mm，箍筋间距不大于100mm时，ψre,V=1.4；

d) 构件为非开裂混凝土时，ψre,V=1.0。

图 D.3.19 剪力方向与混凝土基材边缘平行示意图

D.3.20单根锚筋承受垂直于钢槽剪力时，混凝土理想边缘破坏承载力标准值按下式计算：

VRk,c0=k12⋅fcu,k⋅c143	(D.3.20)

式中 k12—— 系数，按相关认证报告中开裂或非开裂混凝土的取值；如无认证报告，开裂混凝土可取k12=4.1，非开裂混凝土可取k12=5.7；

fcu,k—— 混凝土立方体抗压强度标准值 (N/mm2)；

c1—— 沿剪力方向的边距。

D.3.21相邻锚筋间的影响系数可按下式计算：

（D.3.21）

图 D.3.21垂直钢槽剪力作用下混凝土边缘破坏示意图(1为进行验算的0号锚筋)

式中     Si—— 相邻锚筋与0号锚筋的间距（mm），见图D.3.26，应Si≤Ssr,V；

Ssr,V—— 锚筋的临界间距（mm），当bch/hef≤0.4,且bch/hef≤0.7时(见图

D.3.5)，取Ssr,V=4c1+2bch；当上述条件不满足时，Ssr,V应由相关

认证报告或测试报告提供,且不小于(4c1+2bch)；

Vi —— 临界距离Ssr,N内某个相邻锚筋所承受的剪力（N）；

V0—— 指定锚筋所承受的剪力荷载（N）；

n—— 指定锚筋两侧临界距离（Ssr,N）内的锚筋数量。

D.3.22混凝土基材边角影响系数可按下式计算：

ψch,c,V=c2ccr,V0.5≤1.0	（D.3.22）

式中    ccr,V—— 临界边距,ccr,V=0.5scr,V；Scr,V为临界间距，见D.3.26条；

c2—— 为垂直剪力方向的边距，如果一个锚筋同时受到基材两个边角的

影响，见图D.3.22的b)，应同时采用c2,1,c2,2来计算边角影响系数

ψch,c,V，并代入到公式D.3.19中，最后取较小值。

a)受一个角影响；b)受2个角影响

图D.3.22槽式预埋件锚筋受边角影响示意图

D.3.23混凝土基材厚度影响系数的计算：

构件厚度h≥hcr,V时ψch,h,V可直接取1.0；h＜hcr,V时按下式计算：

(D.3.23)

式中   hcr,V —— 基材临界厚度（mm）；当槽式预埋件hch/hef≤0.4且bch/hef≤0.7时（见图D.3.5），可取hcr,V=2c1+2hch，hch为槽式预埋件的高度（mm），见图D.3.23；上述条件不满足时，hcr,V应由相关认证报告或测试报告提供,且不小于2c1+2hch；

h  —— 混凝土构件厚度。

图 D.3.23槽式预埋件锚筋受构件厚度影响示意图

D.3.24在平行于钢槽长度方向的剪力作用下，最不利单根锚筋混凝土边缘破坏受剪承载力标准值，取算式D.3.24-1(图D.3.24a)和算式D.3.24-2(图D.3.24b)的较小值。

(D.3.24-1)

(D.3.24-2)

D.3.24a端部混凝土的边缘破坏图 D.3.24b侧面混凝土的边缘破坏图

式中：na为预埋槽的锚筋数量，当锚筋数量大于3时取3；其它参数均按JGJ145-2013第6.1.15条计算。

D.3.25槽式预埋件承受拉剪复合力时，应分四种情况验算：1)T型螺栓钢材破坏，2)卷边破坏和钢槽受弯破坏，3)锚筋破坏和锚筋与钢槽连接破坏，4)混凝土破坏，并满足本条相关要求。

1槽式预埋件承受拉剪复合力时，T型螺栓的钢材破坏模式验算应满足公式(D.3.25-1)。

螺栓承受的剪力存在有杠杆力臂情况时无需进行本验算。

（D.3.25-1）

式中     —— 分配到槽式预埋件T型螺栓的拉力（N）；

—— 槽式预埋件T型螺栓受拉破坏承载力设计值（N）；

—— 槽式预埋件T型螺栓上所分配到的剪切力（N），即T型螺栓上

所受垂直于钢槽轴向剪切力和平行于钢槽轴向剪切力的合力；

—— 槽式预埋件T型螺栓受剪破坏承载力设计值（N）。

2  槽式预埋件承受拉剪复合力时，其卷边破坏、钢槽受弯破坏模式的验算，应满足下列公式:

（卷边验算）	（D.3.25-2）

（受弯验算）	（D.3.25-3）

式中       —— 指数；时取；

时按相关认证报告取值，如无认证报告，

可取；当考虑了抗震的相关计算时，可取；

—— 分配到槽式预埋件螺栓的拉力（N）；

—— 槽式预埋件钢槽卷边受拉破坏承载力设计值（N）；

—— 分配到槽式预埋件螺栓上垂直于槽式预埋件轴向的剪力（N）；

—— 分配到槽式预埋件螺栓上平行于槽式预埋件轴向的剪力（N）；

—— 槽式预埋件的钢槽卷边受剪破坏承载力设计值（N）；

—— 拉力作用下钢槽整体受弯的弯矩设计值(N.m),见D.3.6条；

——钢槽整体受拉弯曲的承载力设计值（N.m）。

3    槽式预埋件承受拉剪复合力时，其锚筋破坏、锚筋与钢槽连接破坏模式的验，应满足下列公式:

……（D.3.25-4）

式中   —— 指数；时取

时，

应按相关认证报告，或取；当考虑了抗震的相关

计算时，可取；

| NEda | —— 分配到槽式预埋件锚筋的拉力(N)； |
| --- | --- |
| NRd,s,a | —— 槽式预埋件锚筋的抗拉承载力设计值(N)； |
| NRd,s,c | —— 钢槽与锚筋连接处的抗拉承载力设计值(N)； |
| VEd,ya | —— 分配到锚筋上垂直于槽式预埋件轴向的剪力(N)； |
| VEd,xa | —— 分配到锚筋上平行于槽式预埋件轴向的剪力(N)； |
| VRd,s,a,y，VRd,s,a,x | —— 锚筋在垂直于及平行于槽体轴向的抗剪承载力设计值(N)； |
| VRd,s,c,y，VRd,s,c,x | —— 钢槽与锚筋连接处垂直于及平行于槽体轴向的抗剪承载力设计值(N)。 |

4槽式预埋件承受拉剪复合力时，其混凝土破坏模式的验算，应满足下列公式。

NEdaNRd,iα+VEd,yaVRd,i,yα+VEd,xaVRd,i,xα≤ 1.0     (D.3.30-5)

式中      a ——  指数；当考虑了抗震的相关计算时，可取1.0；当布置了附加钢

筋承担拉力和剪力时，可取1.0；当没有附加辅助钢筋承担拉力

和剪力时，可取1.5；

NRd,i—— 锥体破坏受拉承载力设计值NRd,c、锚筋受拉拔出破坏承载力设计

值NRd,p、劈裂破坏NRd,sp或受拉边缘剥落破坏NRd,cb等4个模式，

采用其中NEdaNRd,i的较大值；

VRd,i,y——应分别验算垂直于钢槽受剪情况下，混凝土边缘破坏、剪撬破坏

等2个模式，采用其中VEd,yaVRd,i,y的较大值；

VRd,i,x——应分别验算平行于钢槽受剪情况下，混凝土边缘破坏、剪撬破坏

等2个模式，采用其中VEdaVRd,i,x的较大值。

D.3.26槽式预埋件的钢槽、锚筋和 T 型螺栓的原材料应采用热轧钢材或铸钢，焊接式槽式预埋件不应采用冷加工钢槽和锚筋。钢槽壁厚不应小于3mm。槽体与锚筋应采用焊接式、铸造式或机械咬合式连接。

D.3.27槽式预埋件有效锚固深度hef不小于90mm，锚筋数量不应少于3个，相邻锚筋间距不小于100mm，且不大于250mm；圆形横截面的锚筋直径不应小于10mm。混凝土基材厚度不应小于200mm，锚筋与混凝土构件的最小边距c1和c2均不小于50mm。

D.3.28槽式预埋件的密封条应填充密实，宜采用聚乙烯(LDPE)材料，浇注混凝土时不得漏浆，易于拆除。

D.3.29幕墙立柱的连接件在槽式预埋件上每侧用一个螺栓时，该螺栓实际净截面积按规定的计算面积至少应增加50%，并使用双螺帽固定。

D.3.30槽式预埋件的动载性能和遇火时的承载力设计，应通过相关认证测试。

# 附录E整体装配式石材幕墙构造及计算

E.0.1 整体装配式石材幕墙应采用挂点与主体结构进行连接。

E.0.2 整体装配式石材幕墙构造设计

幕墙龙骨及面材通过框架式或单元式系统构造方式连接，在加工厂加工组装成型，现场整体上墙，通过与预留挂点栓接连接，并实现三维调节，上下两板块间插接，最后接缝处打胶密封。安装精度高，质量易控制，减少漏水隐患。板块连接节点如图：

E.0.3 防水设计应符合下列规定:

1板块内缝隙打密封胶均在工厂完成，可以更好克服天气、温度、湿度等不利因素影响，并能有效控制因人为因素导致的打胶质量问题。

2板块间需打胶量大大减少，也进一步降低了漏水隐患。

3石材面板内侧增加一道防水铝板，即使外侧密封胶有渗水情况也可以有效确保防水的可靠性。

E.0.4防火性能应符合下列规定：

1石材面板防火等级不低于A2级,人造石防火等级不低于B1级。背骨和支撑系统防火等级不低于B1级。

2人造石应提供产品防火测试报告。

E.0.5施工应符合下列规定：

1施工分为加工厂加工部分、现场施工。

2基本流程可参照下图执行：

3加工厂加工可按下列规定执行：

1）石材板块主次龙骨焊接，石材面板通过背栓与龙骨通过螺栓连接固定。

- 安装防水铝板及板块间公母插接型材。

3）石材面板与防水铝板间打密封胶处理，现场打胶量减少，减少了幕墙吸附灰尘的情况，确保了幕墙立面的整洁。

4现场施工可按下列规定执行：

1）现场预埋槽式埋件，大大减少施工现场的焊接量。

- 主体铺装保温岩棉，预留板块挂装连接件。

- 组装好的板块按编号运送至指定地点或楼层内，避免场地的集中堆放，减少施工场地占用空间。

- 板块通过螺栓实现三维可调，在安装时运用机械设备，石材单元整体上墙，施工周期短，安装速度快，易于施工符合现代建筑的要求。

- 板块安装完毕后将两板块间缝隙打一道密封胶。

E.0.5 结构计算应符合下列规定：

1荷载计算应符合下列规定：

1） 风荷载标准值计算。作用于幕墙风荷载标准值应按以下公式计算，且不应小于1.0 kN/m2

Wk=βgz×μsl×μz×W0

其中: wk---作用在幕墙上的风荷载标准值(kN/m2)

βgz---瞬时风压的阵风系数

μz---风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012取定,

μsl---风荷载体型系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2012取定

w0---基本风压

2）地震作用计算，作用于幕墙水平地震作用标准值

qEk=βE×αmax×GAK

其中: qEA: 分布水平地震作用设计值(kN/m2)

βE---动力放大系数,按5.0 取定

αmax ---水平地震影响系数最大值,按相应设防烈度取定:

GAk---幕墙构件的自重(N/m2)

3） 荷载组合，结构设计时，根据构件受力特点，荷载或作用的情况和产生的应力(内力)作用方向，选用最不利的组合，荷载和效应组合设计值按式采用：

γGSG+γwψwSw+γEψESE+γTψTST

各项分别为永久荷载、风荷载、地震作用、温度荷载。

一般情况下，永久荷载、风荷载、地震荷载、温度荷载分项系数分别取1.3、1.5、1.4、1.5

风荷载组合系数取1.0、地震荷载组合系数取0.5，温度荷载组合系数取0.6

2面板计算

按四点支撑板计算,应力设计值为：

σ=6×m×Sz×b02/t2         (JGJ133-2001 5.5.4)

a0: 短边计算长度

b0: 长边计算长度

t: 面板厚度

m: 四点支撑板弯矩系数

Sz: 组合荷载设计值

3龙骨设计应符合下列规定：

1） 作用于龙骨上的荷载应根据石材面板在龙骨上的支承状况以及龙骨之间的传力途径计算确定。

2）承受轴力和弯矩作用的龙骨，其承载力应按拉弯或压弯构件计算；当轴向力为压力时还应计算在弯矩作用方向的稳定性。

3）石材面板在龙骨上偏置使龙骨产生较大扭矩时，尚应进行龙骨受扭承载力计算。

4连接设计应符合下列规定：

1） 单元板块与连接挂件间，宜设置成可绕水平轴微转动的构造形式。单元板块竖向荷载的 传递宜按悬吊连接计算，偏心矩以板块重心处起算。

2）单元板块与主体结构连接的挂件组的传力途径应简明、直接，不宜多次转接。组件应可三维调节，前后和左右方向的调节量不小于30mm，上下方向的调节量不小于20mm，定位后应有防止板块滑动脱落的构造措施。

3）挂件组各构件应单独进行受力分析，应复核在各种荷载及其偏心产生的拉、剪、弯、扭 等共同作用下的承载能力。同一构件上，每处应力或应变较大的部位应逐一复核。应采用合理的 构造，减少荷载偏心产生的影响。计算荷载偏心时应计入对计算结果不利的调节量。

4）连接构件厚度经计算确定，钢材不应小于8mm，铝合金型材不应小于10mm。

5）连接件采用铝合金型材时宜采用6061-T6。

6） 应采用不锈钢螺栓连接，螺栓公称直径不小于12mm，每个连接处不少于2个螺栓。

7） 单元板块与主体结构的连接部位，各连接件或转接件应能承受最不利荷载及作用，并满足构造要求。

附录F背栓孔加工偏差检测方法

F.0.1背栓孔可以通过孔内灌注液态双组分室温硫化有机硅成型对模型进行检测。

F.0.2检测项目应符合下列规定：

1背栓孔的直径，深度，底部扩孔直径；

2孔中心线与饰面板的垂直度；

3孔底是否存在天然石材的天然裂隙孔洞等瑕疵。

F. 0.3 检测工具及材料应符合下列规定：

1游标卡尺的读数值可精确到0.1mm；

2液态双组分室温硫化有机硅。

F.0.4检测方法应符合下列规定：

1使用双组分有机硅胶倒模方法,硅胶固化后，用卡尺测量硅胶模具。

2双组分有机硅胶应满足现行行业标准《双组分室温硫化有机硅模具胶》HGT4221，选用常温双组分固化时间3-5分钟快干型，对硅胶颜色无要求，符合表F.0.4要求。

表F.0.4 背栓孔检测用硅橡胶技术要求

| 序号 | 测试项目 | 分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低硬度型 | 中硬度型 | 高硬度型 |
| 1 | A、B组分混合粘度a/ Pa • s ≤ | 40 | 70 | 140 |
| 2 | 拉伸强度/MPa ≥ | 2. 0 | 4. 5 | 4.5 |
| 3 | 断裂伸长率/% ≥ | 350 | 400 | 200 |
| 4 | 撕裂强度/（KN/m） ≥ | 6.0 | 12 | 10 |
| 5 | 邵氏A硬度 | 5〜15 | 16 〜35 | 36 〜55 |
| 6 | 线性收缩率/% ≤ | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| aA组分与B组分配比为A：B=1 : 1（质量比）. |  |  |  |  |

图F.0.4 双组分有机硅胶混合后注入背栓孔

3取A、B组分各100 ml,放入量杯混合，充分搅拌，将混合后的硅胶倒入背栓孔中，或用双组分打胶枪直接向背栓孔注胶（见图F.0.4），使胶料流平，并在2分钟内用完。

图H.4.4 游标卡尺检测硅胶模具外形尺寸

F.4.4硅胶固化后，将硅胶模具取出，用卡尺测量硅胶的直径，高度，拓底直径，硅胶表面是否有不规则渗胶凸起，判断背栓孔偏差数值。

4 硅胶模具测量数值超出GB/T21086-2007《建筑幕墙》对背栓孔偏差范围要求，应立即停止打孔作业，及时更换钻头或调节修正打孔设备。

# 附录G主要材料的复验要求

G.0.1 复验材料取样应符合下列规定：

1 取样由监理人员见证取样；

2 在同批次、同名称的产品中，随机抽取满足所检项目样品数量要求应符合表G.0.3的要求。

3 组批由供需双方协商确定。

G.0.2样品尺寸、数量及要求应符合下列规定：

1 天然石材复验项目的样品尺寸、数量及要求应符合表G.0.3的规定。

表G.0.3天然石材复验项目样品尺寸、数量及要求

| 产品类别 | 复验项目 | 样品尺寸（mm） | 样品数量（块） | 检测方法 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花岗石、大理石、石灰石、砂岩 | 挂件组合单元抗震性能 | 安装好挂件300×300石材组合样品 | 10 | GB/T9966.10 | 符合设计要求 |
| 大理石 | 岩相分析、弯曲强度 | （厚度+50）×100×厚度 | 13 | GB/T9966.18； GB/T9966.2 | 符合GB/T19766标准要求 |
| 石灰石 | 吸水率、体积密度、弯曲强度、抗冻性能 | （厚度+50）×100×厚度 | 26 | GB/T9966.3； GB/T9966.2 | 符合GB/T23453标准要求 |
| 砂岩 | 石英石含量 | （厚度+50）×100×厚度 | 13 | GB/T9966.18； GB/T9966.3； GB/T9966.2 | 符合GB/T23452标准要求 |
|  | 吸水率、体积密度、弯曲强度 |  |  |  |  |

G.0.3  防护剂应符合下列规定：

将涂覆完毕防护剂的待安装施工的石材像盖子一样与渗透液密封在反渗容器中（见图G.0.3），使渗透液只能通过石材内部沿厚度方向渗透到石材表面，6小时内观察石材表面应无斑迹。每组试验样品数量为3块，试验结果应均无斑迹。

图G.0.3防护剂均匀性示意图

G.0.4  挂接件应符合下列规定:

1  背栓的剪切强度，按照QJ 1750-1989《MJ 螺纹紧固件螺栓试验方法》进行双剪切试验，每组5根，最小值应满足设计要求。

2  连接件弯板的承载力，将连接件弯板以最大力矩方式安装在试验夹具上，以2mm/min的速度对试样施加荷载（见图G.0.4-1）至试样出现明显变形（屈服），记录试样破坏荷载最大值，精确到1N。每组5件，最小值应满足设计要求。

图G.0.4-1 连接件弯板承载力实验装置示意图

3  组合挂件的承载性能

按照实际使用形式将组合挂件安装在试验夹具上（见图G.0.4-2），匀速加载，加载速率应保证从试件受力至试样的破坏时间约2min。记录试样破坏荷载最大值，精确到1N。每组5件，最小值应满足设计要求。

图G.0.4-2组合挂件承载性能检测示意图

G.0.5超薄石材复合板复验项目样品尺寸、数量及要求应符合表G.0.5的要求。

表G.0.5超薄石材复合板复验项目样品尺寸、数量及要求

| 产品类别 | 复验项目 | 样品尺寸（mm） | 样品数量（块） | 检测方法 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬质基材复合板 | 浸水后的剪切强度 | 50×50×厚度 | 20 | GB/T29059 | ≥3.2MPa |
| 柔质基材复合板 | 浸水后的粘接强度 | 100×100×厚度 | 5 | GB/T29059 | ≥0.8MPa |

本规程用词说明

- 为了便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

  - 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

  - 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

  - 表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

  - 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

| 1 | 优质碳素结构钢 | GB/T 699 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 碳素结构钢 | GB/T 700 |
| 3 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板及钢带 | GB/T 912 |
| 4 | 不锈钢棒 | GB/T 1220 |
| 5 | 低合金结构钢 | GB/T 1591 |
| 6 | 合金结构钢 | GB/T 3077 |
| - 7 | 紧固件机械性能螺栓 | GB/T 3098.1～6 |
| 8 | 变形铝及铝合金化学成分 | GB/T 3190 |
| 9 | 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板及钢带 | GB/T 3274 |
| 10 | 高耐候结构钢 | GB/T 4171 |
| 11 | 焊接结构用耐候钢 | GB/T 4172 |
| 12 | 不锈钢丝 | GB/T 4240 |
| 13 | 铝合金建筑型材第1部分：基材 | GB/T 5237.1 |
| 14 | 铝合金建筑型材第2部分：阳极氧化型材 | GB/T 5237.2 |
| 15 | 铝合金建筑型材第3部分：电泳涂漆型材 | GB/T 5237.3 |
| 16 | 铝合金建筑型材第4部分：粉末喷涂型材 | GB/T 5237.4 |
| 17 | 铝合金建筑型材第5部分：氟碳喷涂型材 | GB/T 5237.5 |
| 18 | 紧固件螺栓和螺钉 | GB/T 5277 |
| 19 | 建筑材料放射性核素限量 | GB6566 |
| 20 | 结构用无缝钢管 | GB/T 8162 |
| 21 | 天然饰面石材试验方法 第8部分 用均匀静态压差检测石材挂装系统结构强度试验方法 | GB/T 9966.8 |
| 22 | 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 | GB/T 11835 |
| 23 | 金属覆盖层钢铁制件热镀锌层技术要求及试验方法 | GB/T 13912 |
| 24 | 硅酮建筑密封胶 | GB/T 14683 |
| 25 | 建筑材料人工气候加速老化试验方法 | GB/T 16529 |
| 26 | 建筑用硅酮结构密封胶 | GB 16776 |
| 27 | 天然板石 | GB/T 18600 |
| 28 | 天然花岗石建筑板材 | GB/T 18601 |
| 29 | 天然大理石建筑板材 | GB/T 19766 |
| 30 | 不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分 | GB/T 20878 |
| 31 | 建筑幕墙 | GB/T 21086 |
| 32 | 建筑密封胶分级和要求 | GB/T 22083 |
| 33 | 石材用建筑密封胶 | GB/T 23261 |
| 34 | 天然砂岩建筑板材 | GB/T 23452 |
| 35 | 天然石灰石建筑板材 | GB/T 23453 |
| 36 | 防火封堵材料 | GB 23864 |
| 37 | 饰面石材用胶粘剂 | GB/T 24264 |
| 38 | 建筑用阻燃密封胶 | GB/T24267 |
| 39 | 超薄石材复合板 | GB/T 29059 |
| 40 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 | GB/T 29906 |
| 41 | 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 | GB/T 30595 |
| 42 | 天然石材防护剂 | GB/T32837 |
| 43 | 树脂型合成石板材 | GB/T 35157 |
| 44 | 砌体结构设计规范 | GB 50003 |
| 45 | 建筑结构荷载规范 | GB 50009 |
| 46 | 建筑设计防火规范 | GB 50016 |
| 47 | 钢结构设计规范 | GB 50017 |
| 48 | 冷弯薄壁型钢结构技术规范 | GB 50018 |
| 49 | 建筑物防雷设计规范 | GB 50057 |
| 50 | 公共建筑节能设计标准 | GB 50189 |
| 51 | 砌体工程施工质量验收规范 | GB 50203 |
| 52 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 | GB50204 |
| 53 | 建筑装饰装修工程质量验收规范 | GB 50210 |
| 54 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB 50300 |
| 55 | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 | GB50325 |
| 56 | 铝合金结构设计规范 | GB 50429 |
| 57 | 无障碍设计规范 | GB 50763 |
| 58 | 建筑与市政工程无障碍通用规范 | GB 55019 |
| 59 | 既有建筑维护与改造通用规范 | GB55022 |
| 60 | 建筑与市政工程防水通用规范 | GB55030 |
| 61 | 民用建筑通用规范 | GB55031 |
| 62 | 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》 | GB 55034 |
| 63 | 膨胀螺栓 | JB/ZQ 4763 |
| 64 | 化学锚栓 | JB/ZQ 4757 |
| 65 | 建筑机械使用安全技术规程 | JGJ 33 |
| 66 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ 46 |
| 67 | 建筑施工高处作业安全技术规范 | JGJ 80 |
| 68 | 建筑钢结构焊接技术规程 | JGJ81 |
| 69 | 金属与石材幕墙工程技术规范 | JGJ 133 |
| 70 | 混凝土结构后锚固技术规程 | JGJ 145 |
| 71 | 混凝土用机械锚栓 | JG/T160 |
| 72 | 无碱玻璃纤维布 | JC/T 170 |
| 73 | 建筑幕墙用瓷板 | JG/T 217 |
| 74 | 结构加固修复用玻璃纤维布 | JG/T284 |
| 75 | 建筑装饰用石材蜂窝复合板 | JG/T 328 |
| 76 | 建筑幕墙用陶板 | JG/T 324 |
| 77 | 天然石材用水泥基胶粘剂 | JG/T 355 |
| 78 | 建筑装饰用水磨石制品 | JC/T 507 |
| 79 | 异型装饰石材第2部分：花线 | JC/T 847.2 |
| 80 | 异型装饰石材第3部分：实心柱体 | JC/T 847.3 |
| 81 | - 建筑装饰用微晶玻璃 | - JC/T 872 |
| 82 | - 人造石 | - JC/T 908 |
| 83 | 非结构承载用石材胶粘剂 | JC/T 989 |
| 84 | - 陶瓷墙地砖填缝剂 | - JC/T 1004 |
| 85 | 轻质陶瓷砖 | JC/T 1095 |
| 86 | - 建筑装饰用仿自然面艺术石 | - JC/T 2087 |
| 87 | - 石材马赛克 | - JC/T 2121 |
| 88 | - 石雕石刻品 | - JC/T 2192 |
| 89 | - 不锈钢热轧等边角钢 | - YB/T 5309 |
| 90 | 双组分室温硫化有机硅模具胶 | HGT4221 |

北京市地方标准

建筑装饰工程石材应用技术规程

Technical specification for application of stone in decoration

DB11/ 512-202X

条文说明

修 订 说 明

《建筑装饰工程石材应用技术规程》DB11/512-2024经北京市质量技术监督局2024年XX月XX日以第XXXX号公告批准、发布。

《建筑装饰工程石材应用技术规程》DB11/512-202X是根据北京市市场监督管理局《关于印发“2023年北京市地方标准制修订项目计划（第一批）”的通知》（京市监函[2023]5号）文的要求，北京市建设工程物资协会与中国建筑科学研究院组织有关单位在广泛调查研究，认真总结工程实践经验，参考有关标准，在广泛征求意见的基础上，对《建筑装饰工程石材应用技术规程》DB11/T512-2017进行了全面修订。

本规程修订过程中，编制组进行了广泛、深入的调查、研究，总结了国内主要的建筑石材工程以及国外有代表性的石材工程的实践经验，同时参考了美国、英国、欧盟和日本等先进国家或地区的先进标准。

为了便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《建筑装饰工程石材应用技术规程》编制组按章、节、条的顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明，还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。
1总则	107

2术语、符号	109

2.1  术语	109

2.2  符号	109

3材料	109

3.2石材及仿石材料	109

3.4粘接材料	110

3.5 增强材料	111

3.6 填缝材料	111

3.7密封材料	111

3.9石材护理材料	111

4建筑装饰设计	113

4.1 一般规定	113

4.2室外装饰设计	114

4.3室内装饰设计	115

4.4防潮、防水设计	116

4.5 安全规定	116

5面板及连接设计	118

5.4连接设计	118

5.5 面板设计	118

6加工制作	118

6.1 一般规定	118

6.2 金属构件	118

6.4 石材复合板	118

6.7 人造石	119

7安装施工	119

7.1一般规定	119

7.2 石材幕墙	119

7.4 挂贴石材	120

7.5  室内挂接石材	120

7.6 室内倒挂石材	120

7.7 室内粘贴石材	120

7.8室内石材、磨石地面	121

8石材护理与翻新	122

8.3 石材结晶护理	122

8.4  石材清洗	122

8.5  石材防滑	122

8.6  地面石材整体研磨	122

8.7  石材地面翻新与修补	122

8.8  石材墙面翻新与修复	122

9工程验收	123

9.1 一般规定	123

# 1总则

1.0.2  建筑工程石材装饰按应用部位可以分为室外石材装饰（主要包括石材幕墙、点挂石材、挂贴石材和粘贴石材等）、室内石材装饰（主要包括石材幕墙、点挂石材、挂贴石材和粘贴石材等），室内室外均包括倒挂石材和地面石材等。

本条的表述方式与《建筑装饰工程石材应用技术规程》DB11/T512-2017不同，取消各种石材装饰工程的应用高度限制。如果超过本规程适用高度时，应采取结构构造措施进行加强，并进行必要的试验验证或进行专项论证。

建筑幕墙已经是建筑外装饰的主流形式，得到广泛的应用，标准规范也比较完善。石材幕墙分为封闭式和开放式两种。大多数石材幕墙是是建筑的维护结构，有气密性、水密性、保温隔热和隔声要求；也有一些幕墙是开放式的装饰性结构，本身无水密性、气密性等要求。石材幕墙应具有规定的承载能力和变形能力；应具有适应主体结构位移能力，当主体结构因为承受规定的荷载、地震作用、温度变化而产生变形（包括侧向位移）时，石材幕墙应该能够适应这种变形而保持规定的状态和能力。

本规程未对石材幕墙的高度进行具体限制，采用现行行业标准《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133的规定，既应用高度不超过100m的石材幕墙工程。

近些年，室内挂接石材的应用较多，本规程对其应用高度进行限制，不应超高150m。

点挂外墙板系统没有起支承作用的立柱和横梁，其面板直接与主体结构相连接（见图1）。常见形式有点式和副框式等，有“简易幕墙”，“无龙骨幕墙”和“装饰性幕墙”等多种称谓，是建筑幕墙系统的补充。点挂外墙板系统有很多优点：（1） 成本低，没有复杂的支承结构，加工制作工艺简单；（2） 安装、运输费用低。但也存在很多缺点：（1） 面板位置可调性差，墙面平整度不易得到保证；（2） 抗主体结构位移能力差，不适用于有较大主体变形的建筑物中；（3） 与主体结构连接处对墙体有承载要求，应用范围受到限制。

图1挂件式点挂外墙板系统构造示意图

1 背栓；2 高度调节螺钉；3 连接件；4 转接件；5 锚栓；6基体（钢筋混凝土或粘土砖）

7 面板；8 找平层；9 背栓；10 挂件；11 连接螺栓

点挂外墙系统适用高度与现行行业标准《点挂外墙板装饰工程技术规程》JGJ 321的规定基本一致。室内点挂石材装饰工程基层墙体为非钢筋混凝土结构时不超过12m的工程。

挂贴外墙系统是饰面砖外墙系统的一种延伸，采用背栓、固定片和锚栓将面板与钢筋混凝土结构、具有加强层的实心烧结砖等主体结构连接，并采用粘接材料将面板与墙体粘接。该外墙系统中面板重量由连接构件与粘结材料共同承担，因此可实现较重板块的工程应用，使外墙立面达到建筑效果的要求。挂贴外墙系统应用经验不多，因此本规程适用于室内外挂贴石材装饰工程不超过24m的工程。

1找平层；2螺栓；3板间密封；4不锈钢条；5面板；6背栓；7粘接剂;8 混凝土结构

图2挂贴外墙板系统构造示意图

室内石材装饰是目前公共建筑的主流形式，是较早的建筑装饰，具有自然美感、厚重感，且色泽艳丽、色彩丰富。石材具有可锯、切、磨光、钻孔、雕刻等加工性能，可充分满足人类的室内外环境装饰的需要，被广泛用于室内墙、地面的装饰。室内墙柱面、倒挂石材装饰分为挂接、湿贴和粘贴三种主要安装方式，“挂接”和“粘贴”应用的较为广泛。倒挂石材的应用也较多，施工工艺复杂，也存在一定的风险，因此对倒挂石材也做出一些规定。本规程适用于室内粘贴石材装饰工程不超过5m的工程。

1.0.3  在建筑装饰石材的设计、制作和安装施工中，还应遵守国家现行标准《建筑幕墙》GB/T21086、《建筑结构荷载规范》GB 50009、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210、《建筑设计防火规范》GB 50016、《钢结构设计规范》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构设计规范》GB 50018、《铝合金结构设计规范》GB 50429、《公共建筑节能设计标准》GB 50189、《建筑物防雷设计规范》GB 50057、《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205、《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145以及建筑幕墙物理性能方面有关标准的规定。

# 2术语、符号

2.1  术语

2.1.29 石材翻新可以分为物理翻新、化学翻新及理化结合翻新。物理翻新包括研磨、高压水、高压蒸汽喷洒。高压粒子射流、干冰等方法，化学翻新主要使用石材专用翻新剂，利用氧化还原反应达到翻新效果。理化结合翻新是以上两种翻新方法结合使用，获得翻新效果。

# 3材料

3.2石材及仿石材料

3.2.1天然石材是建筑装饰工程中主要的装饰材料，是石材装饰效果的关键，应注重石材各类产品和各种相关辅助材料的选择，重视各种石材品种及其适用范围和安装工艺、做法的选择，避免因石材天然特性引发工程相关问题。

1　地面铺贴、墙面挂贴的建筑板材包括普型板、圆弧板和异型板，种类涉及花岗石、大理石、石灰石、砂岩、板石五类；墙面挂贴的异型石材包括花线和实心柱体。

2  墙面挂接石材主要是指室内、外墙面采用龙骨或无龙骨挂接法施工的石材，主要有普型板、圆弧板、异型板、花线和实心柱体等产品，涉及花岗石、大理石、石灰石、砂岩四类。

3  马赛克、石雕石刻等产品在室内外地面和墙面均有应用，施工安装形式有铺贴、挂贴、挂接，标准仅按产品形式进行了规定。

4　各类石材产品执行相应的现行产品标准。采用标准推荐的规格尺寸，有利于提高石材出材率，减少浪费，降低成本。厚度与长宽尺寸及应用环境相匹配，可有效减少石材断裂现象的发生，提高工程的安全性。

5无相应现行产品标准的特殊石材产品，如超薄石材板材进行粘贴施工等，应经专家论证后方可应用。

3.2.2  选择名贵的石材品种、资源逐渐枯竭的石材品种或颜色花纹变化较大的石材品种使用在磨损量不大的地面场合时，或者需要透光效果、轻质石材等特殊要求时，可选用石材复合板。石材复合板使用的胶粘剂性能是石材复合板各项性能的关键，应使用改性环氧树脂类或改性聚氨酯类胶粘剂，不可使用不饱和树脂类胶粘剂。石材复合板使用了不饱和树脂类胶粘剂后短时间内会出现脱胶、开裂、变形等质量问题，普通环氧型树脂胶粘剂也不适合复合板的生产工艺和应用场合。石材复合板目前不适合使用在有地暖的地面，原因是树脂胶粘剂承受不了不断变化的热冲击而出现开裂、变形和脱落等老化现象。在室外墙面使用石材复合板时应有相应加固措施。

1  陶瓷基复合板兼有石材的外观和陶瓷的便捷施工，广泛应用在室内墙地面，解决了石材大面积减少色差的应用问题，地面和墙面采用铺贴和挂贴方式；

2  石材基复合板适用在名贵大理石的大面积应用场合，与陶瓷基复合板类似；

3  玻璃基复合板适用在具有透光效果的场合；

4  铝蜂窝和铝塑板复合板适用在高层建筑和重量方面有要求的装饰工程；

5  保温材料复合板适用在有一定保温要求的场合。

3.2.3 人造石材是一种节能、节材、资源综合利用产品，应用时间有限，工艺和技术方面差异大，在选择时应结合工程实际情况，合理选用。

人造石细分为岗石、石英石和实体面材三类产品，岗石、石英石均以天然石材为主要原料，以不饱和树脂或水泥为粘接材料，加工和应用与天然石材相同，是人造石的主要产品。实体面材主要以氢氧化铝粉为填料，属另类人造石，主要应用在厨房台面，应用日渐萎缩，本标准中未涉及。树脂型人造石耐水、耐碱、耐紫外线、抗老化等能力弱，伸缩性大，在室外和水性、碱性环境中易出现泛黄、开裂、翘曲等质量问题，一般适用在室内环境。

无机型人造石是新发展起来的一类人造石产品，采用高强水泥作为凝结材料，解决了人造石室外应用和耐老化等问题，不同于一般的水磨石产品，通过工艺改进，有效提高强度、降低吸水率。无机型人造石产品在《人造石建筑板材》GB/T 41919、《建筑装饰用水磨石》JC/T 507、《建筑用人造石英石和岗石地板》JC/T 2534、《建筑用人造石英石和岗石墙板》JC/T 2535国标和行标中均有不同要求，但这些要求相差悬殊、相互矛盾，市场缺乏专业且全面的无机型人造石产品标准。本标准在现行国家标准《人造石建筑板材》GB/T 41919的基础上，补充了无机型人造石安全应用的基本性能要求。无机型人造石产品目前质量参差不齐，工艺方法多种多样，需要有目的去甄选。在施工应用中也需要专业的安装，否则后期容易出现起翘、开裂等质量问题。

仿石材料是模拟天然石材的纹理图案，达到天然石材的装饰效果，材料和加工与天然石材有较大的区别。

1  水磨石按施工方法分预制水磨石和现浇水磨石，按使用功能分为普通水磨石、防静电水磨石、不发火水磨石、洁净水磨石等。

2  文化石学名为建筑装饰用仿自然面艺术石，是以白水泥和轻骨料及颜料制成，模仿天然岩石或砖墙的装饰效果。

3  艺术浇注石细分为水泥基、石膏基和树脂基三类产品，应用与文化石相同。石膏基和树脂基产品不适合使用在室外，也不适应使用在室内有水的环境中。

4  微晶石学名为建筑装饰用微晶玻璃，无色差，光泽度高、硬度高，不吸水，但耐磨性差，易磨损，不适宜人流量大的地面使用，会导致短时间内失去光泽等现象，适合采用挂接方式安装在室内外墙面。

5仿石陶瓷砖的外观特征和颜色近似天然石材，施工安装可按人造石材应用，为保证挂接工程的安全性能，对其厚度、面积及吸水率进行了特殊规定，其他产品性能应符合陶瓷砖相关标准的规定。

3.4粘接材料

3.4.1  在室内水泥基层上粘贴石材，宜选用水泥基胶粘剂。依据石材的干湿稳定性情况，选择适合的水泥基胶粘剂产品。干湿变形较大的石材产品，宜选择快干型胶粘剂。

3.4.2  在金属板或幕墙上粘贴石材应选用反应型树脂胶粘剂。干湿变形大的石材产品，宜选用反应型树脂胶粘剂。

3.4.3  “临时背网”可以被铲掉，“防坠背网”需要高强粘接力。

1 采用不饱和树脂胶粘剂粘贴的背网，在施工前应铲除，避免因背网脱落造成的工程质量问题。

2 采用改性环氧树脂胶粘剂粘贴的背网，如施工时使用水泥基胶粘剂，需要特殊的粘接工艺，如粘砂，否则无粘接力，会出现空鼓、脱了等现象。带背网石材的施工可选用环氧树脂型胶粘剂进行粘贴，也可在地面使用架空安装、墙面使用挂接等安装，以避免粘砂工艺的不便。

3 挂接石材粘贴背网会增强板材的正面抗风压能力，减小因天然石材的各种缺陷造成的断裂和脱落风险，是提高石材幕墙安全性能的一道有效的安全措施。

3.5 增强材料

3.5.1  “防坠措施”对石材幕墙尤为重要，国内相关规范如《建筑幕墙》GB/T21086-2007第7.2.1.6条，上海市《建筑装饰工程石材应用技术规范》DB/TJ08-2134-2013中第4.8.6条中提及的“防坠措施”均较宽泛，对加工生产指导意义不强，本规范针对防坠材料做了详细说明，明确了“临时背网”和“防坠背网”功能区别，使“防坠措施”有可操作性。

新增无碱玻璃纤维布、碳纤维布和金属网防坠背网织物。玻璃纤维布按照杂质含量分为高碱，中碱和无碱三种，其中“临时背网”多使用高碱玻璃纤维布，《耐碱玻璃纤维网布》JC/T 841约定的范围包括中碱和高碱两种，碳纤维布或金属网防坠背网织物满足大型石材线条，及超高层石材幕墙的高性能防坠需求，且较为普遍成熟。

3.5.14外倾和倒挂石材是防坠措施的薄弱位置，应重点明确防坠措施方向，同上悬外开启窗扇防坠绳，防坠绳增加石材背后的双重连接，进一步确保可靠性

临时背网属于石材加工运输工艺范畴，对于施工前需铲除的临时背网剥离强度不做要求。玻璃纤维布执行的标准有《玻璃纤维无捻粗砂布》GB/T 18307、《E玻璃纤维布》JC/T 170、《石英玻璃纤维布》JC/T 2244、《石英玻璃纤维纱》JC/T 2245。

3.5.2 天然缺陷较多的石材，如洞石等强度低、隐裂多、易断裂的石材，为提高安全性能，降低断裂风险，一般会在每块石材背面使用环氧树脂胶填埋钢筋、粘贴角钢或石条等措施，此条是对所用材料进行的要求。

3.6 填缝材料

3.6.1  粘接石材用填缝剂的性能要求与《陶瓷墙地砖填缝剂》JC/T 1004标准相同，性能指标和试验方法均采用该标准。在石材应用中应注意使用容易清除干净、不污染石材、不影响外观的填缝剂产品。

3.7密封材料

3.7.1  为了防止密封胶对石材造成污染,石材密封胶应采用石材专用密封胶,即符合《石材用建筑密封胶》GB/T 23261的相关规定。

3.9石材护理材料

3.9.1  目前对石材的清洗主要有两种方法，即物理方法和化学方法。物理方法主要是高压射流冲洗、高压射流冲洗以清除石材表面沉积性污染。化学方法主要是使用化学清洗剂的氧化、还原和移除作用清除石材上的各种污染或病变。石材清洗剂的通常按石材的种类进行分类，例如花岗石清洗剂等，或以石材的污染源进行分类，例如石材除油剂、石材除锈剂等。无论按照那种分类方法选择石材清洗剂，一定要辨清清洗剂的化学属性，否则不仅起不到清洗作用，而且会起到相反的作用，有可能对石材造成腐蚀或二次污染。

3.9.2  天然石材防护剂的选择和评判，除了依据天然石材防护材料国家标准GB/T 32837外，还要按照石材的种类、安装方法、应用环境和技术要求进行选择。室外花岗石的防护及选择除了要有较好的渗透性和防水性外，还要关注防护剂的耐酸性指标；湿贴石材所选防护剂，除了要有较好的渗透性和防水性，还要关注防护剂的耐酸性指标。针对使用环境，防护剂的环保型和安全性也要进行评判和选择。对规定了石材防护剂的技术指标然而防护剂使用者仍然会用错，主要是对防护剂不了解。按照防护剂的使用部位的不同分为饰面防护剂和底面防护剂，两者作用不同，不得混用和颠倒使用。

3.9.3  结晶材料在市场上俗称结晶硬化材料，由于结晶材料对于石材硬化效果存在不能定量，不易测量，因此不提倡石材硬化效果的宣传，主要有结晶粉、结晶剂、结晶膏、结晶块、结晶浆。目前结晶护理材料尚无执行标准，在不对石材产生变色、污染和腐蚀的同时还应不降低石材表面的光泽度，或放大石材缺陷。不同结晶产品在不同石材上的结晶效果差异较大，因为不同的结晶材料中含有结晶材料、抛光材料、修补封闭材料，在施工中，不同材料会在施工效果中产生作用。因此不同的石材应当选用满足设计效果的结晶材料。市场上有些结晶材料为了降低成本使用了蜡质材料，蜡质材料会降低石材表面的防滑效果。

3.9.4 由于目前尚无防滑材料的产品标准，所以防滑材料出厂时应出示其适用范围和使用说明。

# 4建筑装饰设计

4.1 一般规定

4.1.1  由于石材的装饰功能是建立在先考虑材料的结构性能，再考虑装饰性能的基础上，因此，在选择石材时要首先考虑石材的岩石特性，即确定石材的岩石类别，从而掌握该石材的化学成分与物理力学性能。装饰特性具有人为的因素，在保证材料性能的前提下，装饰设计应依据美学、风俗、风格、装饰特性和使用场合确定石材的品种与质量。

4.1.2  同一工程中同一品种天然石材宜选用同一个矿源同一层位岩石，可以避免产生色差。石材的设计选材样板为了便于携带，尺寸不宜过大，但小尺寸的样板难以获得石材的完整颜色和花纹，因此设计选材时应考察石材大板。

4.1.4  根据国家现行行业标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566规定：A类产品的使用范围不受限制，B类产品不能用于居室，C类产品只能用于室外。

4.1.5  洞石、砂岩孔隙多，用于地面极易污染，维护成本高，应尽量避免在地面使用。

天然石材可能存在不可见的裂隙，倒挂的危险性较大，因此不应采用天然石材。吊顶材料选用轻质石材复合板和人造石应采用构造加强措施。

轻质石材复合板有石材蜂窝复合板（详见《建筑装饰用石材蜂窝复合板》JG/T328-2011）和超薄石材复合板（详见《超薄石材复合板》GB/T29059-2012）。

4.1.7 1  石材面板与主体结构或支承结构的连接是面板连接可靠性的关键,采用胶粘连接极易失效,导致石材工程发生安全事故。因此必须限制这种错误的连接方法。

2  T型挂件和挑件是较早使用的一种挂件，该类挂件连接不可靠、维修困难，出现很多安全事故，在2010年被北京市列为强制淘汰产品目录。

3 本条参照现行国家标准《民用建筑通用规范》GB55031-2022，6.2.8条第7款“吊顶石材和外倾斜、水平倒挂的石材或脆性材质面板应采取防坠落措施”和6.4条“面板为脆性材料的吊顶，应采取防坠落措施。玻璃吊顶应采用安全玻璃”制定。石材是天然材料，存在一定缺陷，在倒挂、倾斜挂装及大规格石材线条比较危险，因此应设置防止石材碎裂坠落的可靠措施。通常采用背网、加强筋等措施，避免石材破碎后直接脱落。倒挂面板不得作为承重构件使用。

4  石材圆柱、方柱、异形柱柱帽尺寸较大、自重较重及大规格的石材线条厚重，存在倾覆趋势，应设置防倾覆的措施，才能确保其安全可靠。可能造成伤害。

4.1.9  挂贴的传力途径是通过粘接进行，挂点在粘接材料未固化前起承重作用，固化后起到保险作用，因此石材应安装钢筋混凝土结构上，并应通过现场试验验证锚固承载力。

4.1.10  基层墙体为钢筋混凝土剪力墙、钢筋混凝土梁柱时，由于植筋等与基层墙体完全接触，通过锚固剂的粘接作用，石材面板承受的荷载能有效传递到基层墙体，挂贴的连接强度能得以保证。

4.1.11 石材幕墙应按建筑物的防雷分类采取防直击雷、侧击雷、雷电感应以及等电位连接措施。石材幕墙属于建筑的外围护结构，容易遭受雷电袭击，应根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057确定防雷分类，并采取相应的防直击雷、防雷电侧击以及等电位连接措施。

这里所述的等电位连接措施，是指用连接导线将处在需要防雷的空间内的防雷装置、建筑物的金属构架、金属装置、电气和电讯装置等连接起来。

当需要防雷的空间设有防雷装置时，处于该空间之外的金属构架可能遭受雷电效应，在设计时应估计这种效应，对处于该空间之外的金属构架也需要作等电位连接。

石材幕墙面板不具导电性，在遭受雷击时，由于热膨胀可能导致材料开裂脱落，应按照第二类防雷分类考虑防雷设计。

采用金属框架支承的石材幕墙应与主体结构的防雷体系可靠连接。

石材建筑装饰选用的防雷连接材料截面积应符合表1的规定。

表1  防雷连接材料截面积（mm²）

| 防雷连接材料 | 截面积 |
| --- | --- |
| 铜质材料 | ≥16 |
| 铝制材料 | ≥25 |
| 钢制材料 | ≥50 |
| 不锈钢材料 | ≥50 |

4.1.12  设置安装清洗设备的设施，可以是预留擦窗机，也可是预留吊钩，保证清洁人员吊装的安全。

4.1.13  室内外石材地面应用场所较多，例如室内场所有公共卫生间、建筑出口平台、无障碍室内台阶前缘（湿态）等，室外场所有室外台阶、楼梯踏步、坡道、无障碍通道等均应采取防滑设计和防滑措施。

4.1.14  对既有建筑改造工程中的原墙面地面石材应优先采用翻新措施，进行二次利用，节约资源和材料，符合国家“四节一环保”的绿色建筑精神。

4.1.15  依据《建筑法》第四十九条规定，进行相关结构鉴定和计量，保证结构安全，尤其是对既有建筑改造。

4.1.16  本条参考现行国家标准《民用建筑通用规范》GB55031-2022第6.8.2条：

“变形缝设置应能保障建筑物在产生位移或变形时不受阻，且不产生破坏”制定。

4.2室外装饰设计

4.2.2  变形缝节点设计应满足原结构墙体的设缝要求，不能降低抗风压性能、气密性、水密性和热工性能。

4.2.3  石材幕墙性能要求的高低和建筑物的性质、重要性等有关，故在本条中增加了建筑类别的提法。至于性能，应根据建筑物的高度、体型、建筑物所在地的地理、气候、环境等条件进行设计。

4.2.4  石材幕墙是建筑外围护结构的组成部分。在设计阶段，主体建筑的节能设计已通过审查备案。因此，石材幕墙的热工性能指标，必须以建筑设计单位根据现行国家标准《公共建筑节能设计指标》GB 50189权衡建筑围护结构各部位的保温隔热措施而提出来的热工性能为准。

在计算外墙的热工性能时，应包括石材面板、主体结构及其的保温隔热层在内。

石材幕墙由石材面板、保温材料、墙体基层组成，应按照不同材料相应的面积加权计算石材幕墙的传热系数。

用于建筑围护结构石材热阻计算应按以下公式：

（1）

式中   R——材料层的热阻（m2·k/W）；

——材料层石材厚度（m）；

——材料的导热系数［W/（m2·k）］应按表2规定采用。

表2  石材导热系数取值表

| 材料名称 | 干密度0（kg/m3） | 导热系数［W/（m2·k）］ |
| --- | --- | --- |
| 花岗石 | 2800 | 3.49 |
| 大理石 | 2800 | 2.91 |
| 石灰石 | 2000 | 1.16 |
| 注:1. 石材热工计算各项物理指标值可按实际检测值取用，无检测的可按此表规定取胜值。 2．天然砂岩种类及性能差异太大，对需要做石材热工计算的，需以实际检测值取值。 |  |  |

4.2.6  石材幕墙平面内变形，是由于建筑物受风荷载或地震作用后，建筑物各层间发生相对位移时，产生的随动变形，这种平面内变形对石材幕墙造成的损害不容忽视。

4.2.7  在计算外墙的热工性能时，应包括石材面板、主体结构及其的保温隔热层在内。石材幕墙由石材面板、保温材料、墙体基层组成，应按照不同材料相应的面积加权计算石材幕墙的传热系数。

4.3室内装饰设计

4.3.1设计合同中一般有设计的使用年限条款。设计师应根据《民用建筑设计统一标准》GB50352中对设计使用年限的规定进行构造设计，保证安全性和耐久性。

4.3.3  北京市2008年开始禁止使用实心砖，2015年开始禁止使用烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖，之后的建筑外维护砌体墙、室内砌体隔墙多采用加气混凝土砌块等轻质材料，不能作为挂接石材的受力结构。

4.3.4  天然花岗石按加工质量和外观质量分为优等品、一等品、合格品三级；天然大理石按加工质量和外观质量分为A、B、C三级，且每个等级的价格有明显差别。优等品、A级品并非毫无缺陷，对于装饰效果要求高的项目，设计师可以参照国家标准提出更高的要求。

4.3.5  石材的色彩和纹理变化难以控制，需要通过措施保障设计效果的实现。

4.3.7  室内倒挂石材、倾斜石材墙面的装饰构造受力较为复杂，进行承载力计算能够提高其安全性。

4.3.11  参照《陶瓷砖胶粘剂》JC/T547-2017的技术要求。

4.3.14  倒挂石材饰面压在墙、柱饰面上，倒挂石材饰面有更大的变形空隙。

4.3.15  石材属于坚硬的脆性材料，锐角的阳角容易碰撞损坏，并造成使用者的碰伤。

4.3.16  抛光石材在工厂加工的抛光度高，安装后打胶难免溢出到石材表面，现场抛光度较低，会使石材面板呈现出不同的光泽，影响装饰效果。洞石、砂岩打胶会封闭孔隙，改变石材光泽。荔枝面、烧毛面等粗糙面石材不宜打胶。

4.3.20  石材栏杆、壁炉的局部荷载较大，受力集中，采用挂接安装的可靠性高，进行承载力验算能够保障安全。

4.3.21  潮湿房间地面一般与相邻房间地面有15~20mm的地面高差，垂直的低槛不便于老年人通行。

图3 坡度要求

4.3.22踏步面板突出立板越多，承受弯矩越大，选用石材时要考虑板块的弯曲强度。当踏步面板突出立板大于10mm时，应增加踏步面板的整体厚度。踏步面板可采用多种防滑措施，常见的有防滑槽、防滑条、烧毛或荔枝面等粗糙表面、安装防滑护角等。

4.4防潮、防水设计

4.4.1  石材幕墙是建筑外围护结构的组成部分。因此水密性能比较重要，通常采用防排结合的办法，避免渗漏，应采取导排构造措施。

4.4.2  此种石材作法比较广泛，但其防水设计必须加以注意，一般应在主体建筑墙面进行防水处理或在板材与主建筑墙面间应进行防水构造处理。

4.4.3  石材幕墙由石材面板、保温材料、墙体基层组成，如果发生结露现象，会对保温层带来影响，因此石材幕墙在设计条件下应无结露现象。《民用建筑通用规范》GB55031第6.2节内墙、外墙，相关强制性工程建设规范石材幕墙设计时应严格遵守。

4.4.4  石材幕墙应选用具有防潮性能的保温材料或保温层外表面采取防水、防潮的面层处理措施，避免保温层失效。

4.4.6  挂贴外墙板工程容易发生漏水问题，因此应采取有效的防水措施。在墙体砌块与混凝土梁柱交接部位，门窗框与墙体交接周边，承重墙与非承重围护墙交接处等不同材料基层墙体交接处，应采用有效的构造措施进行防水。

4.4.7  挂贴的防水主要靠密封胶的密封作用，如果开缝会导致雨水渗漏。

4.5 安全规定

4.5.2  在处于人员流动密度大或青少年、幼儿活动等场所，容易发生物体和人体冲击脆性材料外墙，造成伤害，所以应提高材料耐冲抗冲击性能，常见的构造措施有：减小板块尺寸、增加板材厚度、面板增加背衬和后部空腔填充等，还可以增加防护设施，避免发生撞击现象。

4.5.3  《民用建筑通用规范》GB55031第2.2.4条相关强制性工程建设规范，石材幕墙设计时应严格遵守。

# 5面板及连接设计

5.4连接设计

5.4.4 本条参照《既有建筑鉴定与加固通用规范》GB55021的规定制定。

5.5 面板设计

5.5.8  3 根据GB/T32839-2016《干挂石材用金属挂件》6.1.4 背栓的直径应经受力计算确定，背栓用于室外装饰时最小直径不小于M8。

# 6加工制作

6.1 一般规定

6.1.11  当石材面板不能与体结构直接连接时，应采用机械方式进行连接固定，可采用铝合金不锈钢等金属连接件与相邻石材进行连接，并使用环氧树脂类胶粘剂进行辅助性粘接，不得采用交战力进行单独粘接。图4为石材面板转角拼接示意图。

图4 石材面板转角拼接示意图

6.2 金属构件

6.4 石材复合板

6.4.3  石材复合板加工时，连接用异形螺母应在石材与铝合金蜂窝板复合前采用预埋方式安装，保证与铝合金蜂窝板可靠传力，示意图见图5。不得在石材与铝合金蜂窝板复合后打孔植入异形螺母，嵌缝用胶应采用改性环氧树脂类或改性聚氨酯类胶粘剂进行。

图5 铝合金蜂窝石材复合板连接用异形螺母预埋工艺示意图

1嵌缝专用胶；2预埋螺母；3石材饰面板；4铝合金蜂窝板

6.7 人造石

6.7.1  人造石产品生产工艺主要分为方料法和压板法，两种工艺各有千秋，方料也会锯解成大板，树脂型和无机型两类人造石产品均需要养护，保证足够的养护期是减少后期发生变形、开裂的关键，应选择养护期长的产品下料。人造石有石英石和岗石两种产品系列，按照粘合剂划分，人造石又可分为树脂型石英石和树脂型岗石，以及无机型石英石和无机型岗石，分别有墙地面的建筑板材、异型人造石和台面板等产品类型，各有特点，以安全应用、节约材料、控制色差为原则。

# 7安装施工

7.1一般规定

7.1.1  石材装饰工程施工前，所施工部位的建筑主体工程应该已经全部施工完成，并且已经按照 GB50300等有关现行规范通过合格验收。

7.1.5  2018年3月8日中华人民共和国住房和城乡建设部令第37号《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条　施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。第十二条　对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。建办质〔2018〕31号关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知，附件1危大工程范围建筑幕墙安装工程，附件2超过一定规模的危大工程范围施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。京建法〔2019〕11号北京市房屋建筑和市政基础设施工程《危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》，第十五条 施工单位应当在危大工程施工前，依据《危险性较大的分部分项工程汇总表》，组织工程技术人员编制专项施工方案。

7.1.14  材料样板应由建设单位与设计单位共同确认,并由设计师在材料样板上签字确认,一般相同材料样板不少于２块,建设单位和施工单位分别封存.对于大型公建项目,同一种材料用量较大的情况,无法保证所有墙面色泽一致,可以根据不同墙面方向确定样板,限定饰面板色差界限.根据石材供应商储备的饰面板大板或荒料,为避免饰面板色差,考虑到施工过程中存在损耗,同一批次饰面板一般圈定大板或荒料数量要多于理论计算量。

7.1.15  工程样板 (间)具有不同专业工程之间的平面位置、标高尺寸的验证作用,同时也起到为装饰设计师、建设单位提供了空间尺寸、颜色、观感效果的作用,因此,工程样板一般选择在专业工程汇集,有装饰饰面板代表性的位置.

7.2 石材幕墙

7.2.5  石材幕墙工程与主体结构连接，可以设置预埋件或后置埋件。《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030发布公告已经废除了《金属与石材幕墙工程技术规范》中的关于预埋件的强条。

7.4 挂贴石材

7.4.1  在墙面或柱面挂贴石材施工，必须先核对墙面或柱面的强度以及稳定性。在灌浆之前，采用卡子控制好石材外表面的垂直度、平面度，调整好接缝平面度及高低差，边灌浆边观察，防止石材在灌浆时向外胀。

7.4.6  为防止饰面板空鼓,饰面板安装前可在其背面涂刷胶粘剂,增加板面与水泥砂浆附着力,待24h凝固后进行施工。分层灌注水泥砂浆,每层灌注高度一般为150mm～200mm,且不得大于板高的1/3。施工缝应留在饰面板水平接缝以下 50mm～100mm处。

7.5  室内挂接石材

7.5.2  3  在有抗震动要求的空间（如地铁站台）或不可施焊空间进行墙、柱面石材挂接施工时，钢骨架通常采用栓接方式固定，目前施工现场存在忽视栓接垫片和螺栓标准化施工的情况，为保证钢骨架栓接质量增加此条要求。

7.5.3  4  目前，施工现场存在由于石材挂接槽、孔内未涂刷防护剂，导致石材胶渗透至石材表面形成斑痕等质量缺陷的情况，为提高石材墙柱面挂接观感质量增加此条要求。

5  由于石材厚度不满足规范要求，当下施工现场普遍存在用粘贴背块的方式固定挂件的情况，致使后期出现由于胶粘剂老化、粘接不牢等原因造成的石材脱落质量事故，为规避风险和隐患，确保墙柱面石材挂接质量增加此条要求。

7.6 室内倒挂石材

7.6.1  在实际工程实践中，普遍存在梁底、电梯和门洞口等水平部位采用天然石材装饰,由于天然石材比较厚重，水平倒挂易出现坠落伤人的安全问题。石材蜂窝复合板质量轻，为了防止水平倒挂石材带来的安全隐患，水平倒挂石材宜采用石材蜂窝复合板，避免重型倒挂带来的安全隐患。同时由于目前石材加工工艺的创新，出现3mm厚的超薄石材复合板，质量轻，装饰效果好，但是产品标准还不健全，采用此类复合石材板时需要进行相关技术论证后方可使用）

7.6.2  2  由于后置埋件是保证钢骨架与主体承重结构连接牢固的重要环节，因此要求后置埋件在现场安装完成后应进行现场拉拔力强度试验，现场拉拔强度应满足设计要求和国家现行规范要求后方可进入下道工序施工。

7.6.3  2 在室内装饰工程中，普遍存在梁底、电梯和门洞口等水平部位采用天然石材较多，由于天然石材比较厚重，水平倒挂易出现脱落伤人的安全问题，所以要求每块水平倒挂石材均要采取防坠落措施。

7.6.4  2  由于蜂窝复合石材比较薄易变形，为减小支承跨度，使石材面板承受的弯矩较小，采取减少挂点之间的距离，增加挂点来减少石材变形。

7.6.5  1  由于蜂窝复合石材比较薄易变形，为减小支承跨度，使石材面板承受的弯矩较小，采取减少挂点之间的距离，增加挂点来减少石材变形。

2  依据《建筑装饰用石材蜂窝复合板》JG/T328-2011D的要求，单个异形螺母的抗拉极限承载能力不应小于3.2KN；

7.7 室内粘贴石材

7.7.1  4  为保证工程质量的稳定性，本《规程》1.0.2款第4条规定了室内粘贴石材装饰工程不超过5m。3.2.1款第6条表3.2.1-3规定了墙面粘贴面板的厚度和长度尺寸。

7.8室内石材、磨石地面

本节在2017版的基础上加以优化、更新和补充内容。

1本章节增加磨石地面做法。

2依据现行规范《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300地面面层的划分规则，将石材地面按整体面层铺设和板块面层铺设分别阐述。

3原文第2条纳入第7章安装施工7.1一般规定中。

4部分条款顺序加以重新调整，更合理化。

5删除原文第1条、石材架空符合板饰面施工内容。

7.8.1  7  为保证整体面层的色差和观感效果，整体面层使用的骨料以及胶凝材料应根据各种材料的实际使用量，同一个连续空间使用的各种材料应同厂、同批次一次性进场。

7.8.3  7  因复合石材和人造石材的种类较多，各种材料的线性热膨胀系数有所不同，板缝的宽度，应参考材料的特性而定，可适当调整大小。

# 8石材护理与翻新

8.3 石材结晶护理

8.3.6  表8.3.6结晶护理痕迹是影响效果的主要因素，因此将每100m2为单位进行检查调整为10m2为单位进行检查。

8.4  石材清洗

8.4.1  大理石清洗施工不得使用酸性清洗剂。

8.5  石材防滑

8.5.1 防滑剂的涂刷应采用井字方法进行施工，并确保不能漏刷。

8.6  地面石材整体研磨

8.6.2  1临近木质装饰及装饰成品时，应进行有效防水、防污保护，及时清除施工污水，避免对木质装饰及装饰成品造成损伤。

2 石材高低差较大时应由高处向低处研磨，避免研磨片受到损害。

3  石材细磨施工是施工的关键步骤，必须认真、仔细清除粗磨留下的痕迹，才能保证后续施工质量。

8.7  石材地面翻新与修补

8.7.1  1 石材翻新不适用石质文物，石质文物应遵守文物保护相关条例。

8.7.2  1 临近木质装饰及装饰成品时，应进行有效防水、防污保护，及时清除施工污水，避免对木质装饰及装饰成品造成损伤。

8.8  石材墙面翻新与修复

8.8.1  1 石材翻新不适用石质文物，石质文物应遵守文物保护相关条例。

# 9工程验收

9.1 一般规定

9.1.2  鉴于室内石材顶面倒挂工程对工程竣工后使用安全影响较大,建议在工程实施过程中,分部分项验收时,针对每个检验批抽查率不低于５０％ (其中电梯洞口、门洞口、过梁处等部位应全数检查)。

9.1.6  面层石材应符合国家现行标准《天然大理石建筑板材》GB/T１９７６６、《天然花岗石建筑板材》GB/T18601、《建筑装饰用微晶玻璃》JC/T872、《建筑水磨石制品》JC507、《天然板石》GB/T18600、《异型装饰石材》JC/T847的规定、《建筑装饰用石材蜂窝复合板》JG/T328、《超薄石材复合板》GB/T 29059等。

9.1.15 本规程石材工程验收应提交主要资料清单说明如下:

a 如室内石材饰面板工程面板高度超过１２m,需提供此部分结构计算书;

b 硅酮结构胶质量证明文件包括:产品合格证、检测报告、认定证书和抽查合格证明,进口硅酮结构胶的商检证,国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性等材料进场见证取样复检报告等;

c  石材专用密封胶质量证明文件包括:产品合格证、检测报告、污染性试检验报告、粘结剂与石材、密封胶的相容性试验报告,双组份硅酮结构密封胶的混匀性试验记录及拉断试验记录,国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性等材料进场见证取样复检报告等;

d  粘结法用的粘结胶质量证明文件包括:产品合格证及粘结强度和耐老化性能检测报告、现场拉拔试验报告、污染性试验报告、粘结剂与石材的相容性试验报告等;

e  室外开放式石材幕墙不做空气渗透性能、雨水渗漏性能检测;

f  室外开放式石材幕墙和室内石材饰面板不做淋水试验;

g  柔质基材复合板还需要稳定性检测报告,石材蜂窝复合板还需要石材与蜂窝板的粘结强度检测报告、粘结剂与石材、蜂窝板与密封胶的相容性检测报告、蜂窝板内预埋螺栓的拉拔强度检测报告、专用密封胶的污染性检测报告,石材防护剂检测报告。

# 附录E  整体装配式石材幕墙构造及计算

E.0.1装配式石材幕墙的单元板块采用挂点连接，固定在主体结构上。这种结构具有三维空间调节能力，施工安装方便快捷，能有效地吸收建筑误差、提高幕墙的安装精确度，不仅保证了单元板块安装的平整度，而且该系统受力合理，能使幕墙与主体结构保持柔性连接，大大提高了抗震性能。装配式石材幕墙传力途径是：石材面板所受自重荷载、风荷载和地震荷载传递给钢龙骨，钢龙骨将荷载传递至单元挂件及连接件，最终传至主体结构。

附录F  背栓孔加工偏差检测方法

F.0.1 将背栓孔加工偏差降到最低，确保背栓的拉拔与剪切值稳定且达到设计值，有必要对成品饰面板上的背栓孔抽样测量，进一步确定同批次打孔钻头的最大打孔数量及更换时间。尤其对天然洞石、砂岩的背栓孔检测，以防止背栓脱落。

# 附录G  主要材料的复验要求

G.0.1  取样是影响检测结果的重要环节，为了保证检测结果具有代表性，取样应在监理人员见证下取样，所取样品应具有代表性，可以首先选取存在质量疑问的样品，抽样应随机进行，具有较好的覆盖性和均匀性。

G.0.1  1考虑到工程长久的安全牢固性， 2021年我国发布实施了GB/T9966.10《天然石材试验方法 第10部分：挂件组合单元抗震性能的测定》，针对挂件和石材组合后的安装单元的疲劳性进行检测，样品经过10万次的震动后的拉拔强度应基本不变（强度降低值在5%范围内），对此有设计要求的工程，检测结果应符合设计要求。

2 GB/T19766《天然大理石建筑板材》国家标准将大理石分为方解石大理石、白云石大理石和蛇纹石大理石，不同类别的大理石性能不同，很多生产单位不具备辨别种类的能力，复验大理石的种类十分必要，对弯曲强度进行复验符合《建筑装饰装修工程验收标准》GB 50210标准的规定。

3 石灰石、砂岩产品委托送检的样品可能会有防护剂，所以检测结果可能不是石材本身的真实数值。当防护剂失效时会造成石材强度迅速降低。影响工程耐久安全性。

G.0.3  实验室的委托检验结果和实际施工防护效果经常不一致，现场进行取样检测更能保证施工质量和防护效果。

G.0.4  挂接件质量是工程安全的关键质量因素，对挂件的主要承载性能进行现场复核检测十分必要。

G.0.5  《建筑装饰装修工程验收标准》GB 50210只规定了复合板弯曲强度的复验要求，然而剪切强度和粘接强度也是石材复合板的重要性能指标，尤其浸水后的强度是最弱的，所以应对硬质基材复合板进行浸水后的剪切强度和柔质基材复合板浸水后的粘接强度进行复验。