北京市地方标准	DB

编　号：DB11/xxxx-202x

备案号：J1XXXX-202X

预应力压接装配式结构技术规程

（征求意见稿）

Technical specification of prestressed precast concrete structure

（Draft）

Xxxx-xx-xx发布	Xxxx-xx-xx实施

联合发布

北京市住房和城乡建设委员会

北京市市场监督管理局

北京市地方标准

预应力压接装配式结构技术规程

Technical specification of prestressed precast concrete structure

编　号：DB11/T xxxx-202X

备案号：J1XXXX-202X

主编单位：	中国建筑一局（集团）有限公司

北京市建筑设计研究院有限公司

中国标准设计研究院有限公司

批准单位：	北京市市场监督管理局

施行日期：	202X年XX月 X 日

202x年　北　京

前  言

根据北京市市场监督管理局《关于印发2024年北京市地方标准制定项目计划的通知》（京市监发〔2024〕4号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验和科研成果，参考国内外相关标准，并在广泛征求意见的基础上，制订本规程。

本规程的主要技术内容是：1. 总则；2. 术语和符号；3. 基本规定；4. 材料；5. 结构分析与设计；6. 构件制作与运输；7. 施工安装；8. 质量验收。

本规程由北京市住房和城乡建设委员会和北京市市场监督管理局共同管理，北京市住房和城乡建设委员会归口、组织实施，并负责组织编制单位对具体技术内容进行解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑一局（集团）有限公司。（地址：北京市丰台区西四环南路52号；联系电话：010-83982099；电子邮箱：lemonlee@126.com）。

主编单位：	中国建筑一局（集团）有限公司

北京市建筑设计研究院有限公司

中国标准设计研究院有限公司

参编单位：	清华大学

北京中建建筑科学研究院有限公司

中建科技集团有限公司

天津大学

中建一局集团建设发展有限公司

中建一局集团第二建筑有限公司

中建一局集团第一建筑有限公司

中建一局集团第三建筑有限公司

中建一局集团华南建设有限公司

中建三局云构机器人有限公司

中国建筑第四工程局有限公司

基准方中建筑设计股份有限公司

北京市建筑工程研究院有限责任公司

正方利民工业化建筑科技股份有限公司

主要起草人：

主要审查人：

目    次

1 总则	1

2 术语和符号	2

2. 1 术语	2

2. 2 符号	3

3 基本规定	6

3. 1 一般规定	6

3. 2 结构布置	8

3. 3 抗震规定	10

3. 4 一体化建造	12

4 材料	13

4. 1 混凝土、钢筋和钢材	13

4. 2 预应力材料	14

4. 3 连接材料	14

5 结构分析与设计	16

5. 1 一般规定	16

5. 2 结构分析	17

5. 3 梁柱构件设计	19

5. 4 楼板设计	23

5. 5 梁柱连接设计	27

5. 6 板柱连接设计	37

5. 7 其他连接设计	38

6 构件制作与运输	42

6. 1 一般规定	42

6. 2 构件深化	42

6. 3 构件制作	46

6. 4 运输与堆放	52

7 施工安装	54

7. 1 一般规定	54

7. 2 安装准备	55

7. 3 施工安装	58

7. 4 预应力施工	61

8 质量验收	65

8. 1 一般规定	65

8. 2 预制构件进场	66

8. 3 支撑与模板	67

8. 4 结构装配施工	68

8. 5 预应力张拉施工	70

附录A 预应力压接装配节点位移极限状态验算	72

附录B 预应力压接装配式结构关键节点弹塑性分析模型	76

附录C 预制构件出厂检查表	79

附录D 预制构件安装检查表	81

本规程用词说明	82

引用标准名录	83

条文说明	85

Contents

1 General provisions	1

2 Terms and symbols	2

2. 1 Terms	2

2. 2 Symbols	3

3 Basic requirements	6

3. 1 General requirements	6

3. 2 Structural layout	8

3. 3 Seismic provisions	10

3. 4 Integrated construction	12

4 Materials	13

4. 1 Concrete, reinforcement, and steel	13

4. 2 Prestressed materials	14

4. 3 Connection materials	14

5 Structural analysis and design	16

5. 1 General requirements	16

5. 2 Structural analysis	17

5. 3 Design of beam and column members	19

5. 4 Design of floor slabs	23

5. 5 Design of beam-column connections	27

5. 6 Design of slab-column connections	37

5. 7 Design of Other Connections	38

6 Member fabrication and transportation	42

6. 1 General requirements	42

6. 2 Member detailing	42

6. 3 Member fabrication	46

6. 4 Transportation and stacking	52

7 Construction and installation	54

7. 1 General requirements	54

7. 2 Preparation for installation	55

7. 3 Construction and installation	58

7. 4 Prestressed Construction	61

8 Quality Acceptance	65

8. 1 General requirements	65

8. 2 Delivery inspection of members	66

8. 3 Supports and formwork	67

8. 4 Structural assembly construction	68

8. 5 Prestressed tendon tensioning	70

Appendix A Verification of ultimate limit state displacement for prestressed precast concrete connections	72

Appendix B Elastoplastic analysis model for critical connections in prestressed precast concrete structures	76

Appendix C Precast member factory inspection checklist	79

Appendix D Precast member installation inspection checklist	81

Explanation of terms in this standard	82

List of quoted standards	83

Commentary	85

总则

  - Xxx

为促进预应力压接装配式结构技术的工程应用，规范预应力压接装配式结构的设计、制作、施工和验收，做到安全适用、经济高效、绿色环保，制定本规程。

本规程适用于北京市抗震设防烈度8度及以下地区，采用预应力压接装配式结构的新建、扩建和改建建筑。

预应力压接装配式结构的设计、制作、施工与验收，除应符合本规程外，尚应符合国家和北京市现行有关标准的规定。

术语和符号

术语

预应力压接装配式结构	 prestressed precast structure

预制构件之间通过后张预应力筋在施工现场装配连接形成的具有抵抗竖向或侧向作用能力的装配结构。

预应力压接装配式框架	 prestressed precast frame

全部或部分由预应力压接装配自复位梁柱节点或梁板柱复合节点组成的框架。简称压接装配框架。

预应力压接装配式板柱	 prestressed precast slab-column system

由预应力压接装配混凝土板柱节点组成的整体竖向承载系统。简称压接装配板柱。

预应力压接装配自复位梁柱节点 	prestressed precast concrete beam-column connection with self-centering capacity

预制柱和预制梁通过穿过梁截面中心的后张无粘结预应力筋、穿过梁端上部和下部且截面积相等的耗能钢筋共同作用，具有抗弯、耗能和良好自复位能力的装配式梁柱刚接节点。简称自复位梁柱节点。

预应力压接装配梁板柱复合节点 	prestressed precast concrete beam-column-slab connection

预制柱、叠合梁和叠合板通过后张无粘结预应力筋、位于预制梁端上部后浇叠合层内的耗能钢筋和预制梁板上部的后浇混凝土叠合层共同作用，具有抗弯、耗能和一定自复位能力的装配式梁板柱刚接节点。简称梁板柱复合节点。

预应力压接装配混凝土板柱节点 	prestressed precast concrete slab-column connection

由预制板和带水平孔道的预制柱进行装配，通过张拉楼盖、屋盖中各方向板缝的有粘接预应力筋实现板柱间的有效连接，具有一定抗弯能力的整体受力节点。简称压接装配板柱节点。

柱端钢筋耗能型节点	column base connection with energy-dissipating bar

采用柱端耗能钢筋连接基础或下部相邻柱的柱端连接节点。

柱端外包钢板低损伤节点	low-damage column base connection encased by steel plates

在柱端部一定高度范围内设置，用于加强混凝土约束的外包钢板的柱端钢筋耗能型节点。

梁端耗能钢筋	energy-dissipating reinforcement in beam

具有一定长度预设无粘结段或削弱无粘接段，通过梁端部预设段的集中变形耗散地震能量的梁端纵向钢筋。

附加抗剪钢筋	additional shear reinforcement

两端分别锚固于预制柱与梁端部连接钢筋，主要用于承担梁端剪力、增强结构整体性、防止意外情况下梁柱完全脱落产生破坏，增强框架抗连续倒塌能力。

柱端耗能钢筋	energy-dissipating reinforcement in column

具有一定长度预设无粘结段或削弱无粘接段，通过柱身端部或相连基础内预设段的集中变形耗散地震能量的柱端纵向钢筋。

符号

作用、作用效应及承载力：

σp——	预应力钢绞线的应力；

σpe——	考虑损失后预应力钢绞线的有效应力；

σpu——	无粘结预应力钢绞线的应力设计值；

σs——	耗能钢筋的应力；

Fc ——	梁柱结合面混凝土界面的净压力;

MEk——	多遇地震作用下结合面弯矩标准值；

MGEk——	重力荷载代表值作用下结合面弯矩标准值；

Mk——	结合面处受弯承载力标准值；

Mpk——	预应力筋在结合面处贡献的受弯承载力标准值；

MRk——	结合面处的受弯承载力标准值；

Msk——	耗能钢筋在结合面处贡献的受弯承载力标准值

MRk+——	梁端结合面正弯矩标准值；

MRk−——	梁端结合面负弯矩标准值；

VGk——	永久荷载标准值在结合面产生的剪力；

VQk——	可变荷载标准值在结合面产生的剪力；

Vu ——	非地震作用组合下梁端最大剪力设计值；

VuE——	多遇地震作用组合下梁端最大剪力设计值；

VuEk＋——	罕遇地震作用下梁端向下剪力标准值；

VuEk－——	罕遇地震作用下梁端向上剪力标准值。

材料强度：

Ep——	无粘结预应力筋的弹性模量；

Es——	梁端耗能钢筋的弹性模量；

fc ——	混凝土轴心抗压强度设计值；

fptk——	预应力筋的极限强度标准值；

fpy——	预应力筋抗拉强度设计值；

fstk——	梁端耗能钢筋的抗拉极限强度标准值；

ft——	预制梁混凝土轴心抗拉强度设计值；

fvy ——	抗剪钢筋的抗拉强度设计值；

fvyk ——	抗剪钢筋的抗拉强度标准值；

fy ——	钢筋的抗拉强度设计值；

fyk ——	钢筋的抗拉强度标准值；

fyk'——	钢筋抗压强度标准值。

几何参数：

Ap——	预应力筋面积；

As——	耗能钢筋的毛截面面积；

Asa——	穿过梁端结合面的所有耗能钢筋毛截面面积；

Asn——	穿过结合面的上部受拉钢筋净面积；

Asn'——	穿过结合面的下部受压钢筋净面积；

Asv——	抗剪钢筋的截面面积；

as——	受拉区钢筋合力点至截面受拉边缘的距离；

as'——	受压区钢筋合力点至截面受压边缘的距离；

b——	混凝土梁宽；

db——	梁端耗能钢筋直径；

dp——	单根预应力钢绞线直径；

h——	梁截面高度；

ℎ0——	梁端耗能钢筋到梁截面底边缘的距离；

ℎp——	预应力筋合力点至截面受压边缘的距离；

Lu——	梁端耗能钢筋无粘结长度；

Lups——	预应力筋的无粘结长度；

εpu——	无粘结预应力筋应力达到0.95fptk时的应变；

εs——	耗能钢筋的应变；

θ1、θ2——	柱两侧梁柱结合面张开角度；

x——	等效矩形应力图形的混凝土受压区高度；

计算系数及其他：

α1、β1——	受压区混凝土等效矩形应力图调整系数；

μ——	摩擦系数；

ξb——	相对界限受压区高度。

基本规定

一般规定

预应力压接装配式结构包括压接装配框架结构、压接装配框架-抗震墙结构、压接装配框架-核心筒结构、压接装配板柱-抗震墙结构。

预应力压接装配式结构应具有清晰、完整及可靠的传力途径，宜合理连接压接装配框架、压接装配板柱和抗震墙等抗侧力分体系形成具有多道抗震防线的整体抗震结构体系。

抗震计算时，预应力压接装配式结构的阻尼比应符合下列规定：

1	压接装配框架的阻尼比可取0.03，压接装配板柱的阻尼比可取0.04，预应力压接装配式结构的等效阻尼比可按压接装配框架和压接装配板柱部分在整个结构总变形能中所占比例折算；

2	对于框架结构，等效阻尼比也可根据压接装配框架所承担竖向荷载的结构面积占总结构面积比ξ按表3. 1. 3的规定取值。如两个方向面积比不同时，等效阻尼比应取较小值；

3	对于压接装配框架-抗震墙结构、压接装配框架-核心筒结构和压接装配板柱-抗震墙结构，等效阻尼比可取0.05。

表3. 1. 3框架结构等效阻尼比近似取值

| ξ | 结构等效阻尼比 |
| --- | --- |
| ξ≥0.70 | 0.03 |
| 0.25≤ξ<0.70 | 0.04 |
| ξ<0.25 | 0.05 |

预应力压接装配式结构构件设计应符合下列规定：

1	对持久设计状况，应对框架梁、框架柱、楼板和连接进行承载能力极限状态验算，应对框架梁和楼板进行正常使用极限状态下的变形、裂缝控制或舒适度验算；

2	对地震设计状况，应对抗侧力构件进行承载能力极限状态验算；

3	对制作、运输和堆放、安装等短暂设计状况，应依据现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定进行预制构件验算；

4	以上验算除满足本规程相关规定外，尚应满足国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92和《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369的有关规定。

预应力压接装配式结构构件的承载力应按下列公式验算：

持久或短暂设计状况： 	γ0S≤R	（3. 1. 5-1）

地震设计状况 ：  	S≤R/γRE	（3. 1. 5-2）

式中：	γ0——	结构重要性系数，在持久设计状况和短暂设计状况下，对安全等级为一级、二级和三级的结构构件，应分别取γ0不小于1.1、1.0和0.9；对参与组合的预应力作用效应项，当预应力作用效应对承载力有利时，γ0应取1.0；

S ——	作用组合的效应设计值，对持久设计状况和短暂设计状况应按作用的基本组合计算，对地震设计状况应按作用的地震组合计算；

R ——	结构构件承载力设计值；

γRE——	承载力抗震调整系数。按本规程第3. 1. 6条的规定取用。

预应力压接装配式结构构件的承载力抗震调整系数γRE应按表3. 1. 6取用。当竖向地震为主的地震组合内力起控制作用时，γRE应取为1.00。

表3. 1. 6 承载力抗震调整系数表

| 结构构件 | 受力状态 | γRE |
| --- | --- | --- |
| 梁 | 受弯 | 0.75 |
| 轴压比小于0.15的柱 | 偏压 | 0.75 |
| 轴压比不小于0.15的柱 | 偏压 | 0.80 |
| 框架节点 | 受剪 | 0.85 |
| 各类构件 | 受剪、偏拉 | 0.85 |
| 局部受压部位 | 局部受压 | 1.00 |

注：圆形钢管混凝土偏心受压柱γRE取0.80；

当预应力压接装配式结构的安全等级为一级时，宜按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定进行防连续倒塌设计，并应符合下列规定：

1	预应力筋的张拉控制应力不宜大于极限强度标准值的70%；

2	对于采用梁板柱复合节点的压接装配框架，通过每个梁柱接缝的预应力筋总根数不应少于3根；

3	防连续倒塌设计在概念设计的基础上，采用局部加强法、拉结构件法或拆除构件法进行设计。拆除构件后的剩余结构可采用线性静力方法、非线性静力方法或非线性动力方法进行抗连续倒塌计算。

4	宜对位于关键传力部位的压接装配框架、压接装配板柱进行预应力筋长期应力监测，当应力出现异常时，应及时分析原因并进行处理。

结构布置

预应力压接装配式结构的最大适用高度不宜超过表 3. 2. 1的规定；对于平面或竖向均不规则的高层建筑，最大适用高度宜适当降低。

表 3. 2. 1 预应力压接装配式结构的最大适用高度（m）

| 结构类型 | 抗震设防烈度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7度 | 8度（0.2g） | 8度（0.3g） |
| 框架结构 | 50 | 40 | 30 |
| 框架-抗震墙结构 | 120 | 100 | 80 |
| 框架（混凝土柱）-核心筒结构 | 130 | 100 | 90 |
| 框架（钢管混凝土柱）-核心筒结构 | 150 | 130 | 120 |
| 板柱-抗震墙结构 | 60 | 45 | 30 |

注：	1	框架结构指全部或部分采用压接装配框架的框架结构，包括与其他类型框架混合布置的结构；

2	板柱-抗震墙结构指完全由压接装配板柱和抗震墙组成抗侧力体系的结构；

3	当8度区IV类场地时，不宜采用板柱-抗震墙结构。

采用由梁板柱复合节点组成的压接装配框架的各类房屋结构布置应符合下列规定：

1	压接装配框架应作为结构抗侧力体系的一部分，设计不提供抗侧能力的梁可与压接装配框架铰接连接。

2	压接装配框架可与现浇混凝土框架、装配整体式框架、抗震墙及钢-混凝土混合结构等结构体系混合布置，结构整体应具有满足要求的承载力、刚度、延性。

3	单跨框架或总长度小于10m的多跨框架不应采用压接装配框架。

采用由自复位梁柱节点组成的压接装配框架的各类房屋结构布置应符合下列规定：

1	应按性能化设计要求复核设防地震作用下结构整体的自复位能力；

2	压接装配框架宜沿建筑外周单方向布置，结构整体应具有满足要求的承载力、刚度和延性，压接装配框架梁柱结合面处耗能钢筋的受弯承载力贡献应满足本规程5. 5. 3的规定；

3	压接装配框架不宜与现浇混凝土框架、装配整体式框架、混凝土抗震墙等抗侧力体系混合布置；

4	楼板与框架梁端的连接应采用避免给梁端提供附加的抗弯能力的滑动连接；

5	压接装配框架的柱脚节点应采用柱端外包钢板低损伤节点（图5. 7. 5-2）。

6	当结构中采用较多非抗侧力柱时，应按本规程4.2节要求对结构整体进行设防地震和罕遇地震下的非线性弹塑性分析与验算。

压接装配板柱应与抗震墙联合使用组成可靠的抗震结构。压接装配板柱-抗震墙结构中，全部水平作用应由抗震墙承担。

预应力压接装配式结构的楼盖宜采用施工阶段免支撑或少支撑的预制预应力楼板或叠合楼板。当采用由梁板柱复合节点组成的压接装配框架时，应采用叠合楼板，后浇叠合层厚度不应小于50mm，叠合梁与叠合板应通过叠合层及钢筋连接为整体。

预应力压接装配式结构应根据结构受力特点及建筑尺度、形状、使用功能和预应力张拉施工要求确定结构缝的位置和构造；伸缩缝、沉降缝、防震缝应结合考虑，伸缩缝与沉降缝的宽度应满足防震缝的规定。

预应力压接装配式结构伸缩缝的最大间距超过表3. 2. 7中数值时，应对结构进行混凝土收缩、徐变和温度作用下的应力计算分析，并在施工过程中采取低收缩混凝土材料、设置施工后浇带、采用跳仓法施工、加强混凝土养护或施加额外预应力等抗裂措施。

表3. 2. 7 结构伸缩缝最大间距（m）

| 结构类型 | 室内或土中 | 露天 |
| --- | --- | --- |
| 框架结构 | 75 | 50 |
| 框架-抗震墙（核心筒）结构 | 70 | 45 |
| 板柱-抗震墙结构 | 60 | 45 |

预应力压接装配式结构的平面布置不宜将预应力筋张拉端设置在结构缝内，当必须设置在结构缝内时应预留锚固、张拉施工空间。

抗震规定

预应力压接装配式结构及其构件采用抗震性能化设计方法时，抗震性能目标和计算方法可按本节的规定采用。本规程未做规定的，应按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的抗震性能化设计有关规定执行。

预应力压接装配式结构应根据设防类别、烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表3. 3. 2确定。乙类建筑应按本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强抗震措施，当抗震等级超出表3. 3. 2的规定时，应按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的有关规定采取更严格的抗震措施。

表3. 3. 2　丙类房屋结构的抗震等级

| 结构类型 |  | 设防烈度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7度 |  |  | 8度 |  |  |  |
| 框架结构 | 高度（m） | ≤24 | >24 |  | ≤24 | >24 |  |  |
|  | 框架 | 三 | 二 |  | 二 | 一 |  |  |
|  | 大跨度框架 | 二 |  |  | 一 |  |  |  |
| 框架-抗震墙结构 | 高度（m） | ≤24 | 25~60 | >60 | ≤24 |  | 25~60 | >60 |
|  | 框架 | 四 | 三 | 二 | 三 |  | 二 | 一 |
|  | 抗震墙 | 三 | 二 |  | 二 |  | 一 |  |
| 框架（混凝土柱）-核心筒结构 | 框架 | 二 |  |  | 一 |  |  |  |
|  | 核心筒 | 二 |  |  | 一 |  |  |  |
| 框架（钢管混凝土柱）-核心筒结构 | 高度（m） | ≤130 | >130 |  | ≤100 | >100 |  |  |
|  | 框架 | 二 | 一 |  | 一 | 一 |  |  |
|  | 核心筒 | 二 | 一 |  | 一 | 特一 |  |  |
| 板柱-抗震墙结构 | 高度（m） | ≤35 | >35 |  | ≤35 | >35 |  |  |
|  | 板柱的柱 | 二 | 二 |  | 一 | 一 |  |  |
|  | 抗震墙 | 二 | 一 |  | 一 | 一 |  |  |

注：	1	大跨度框架指跨度不小于18m的框架；

2	接近或等于高度分界时，应允许结合房屋不规则程度及场地、地基条件确定抗震等级；

3	高度不超过60m的框架-核心筒结构按框架-抗震墙结构的要求设计时，应按表中框架-抗震墙结构的规定确定其抗震等级。

压接装配框架梁柱节点转动变形能力应符合以下规定：

1	按一、二级抗震等级设计的节点转动变形能力不应小于0.03 rad，按三、四级抗震等级设计的节点转动变形能力不应小于0.025 rad。

2	节点位移极限状态下，梁端或墙端耗能钢筋的应变应小于0.065，预应力钢绞线应力应小于0.95fptk。梁端或墙端耗能钢筋应变和预应力钢绞线的应力可按本规程附录A的简化方法计算，也可按本规程附录B的弹塑性分析方法计算。

设防地震作用组合下，压接装配框架的梁柱结合面处的受弯承载力可按下列公式验算：

MGEk+ηcφMEk≤ξMRk   	（3. 3. 4）

式中：

MGEk——	重力荷载代表值作用下结合面弯矩标准值（kN·m）；

MEk——	多遇地震作用下结合面弯矩标准值（kN·m）；

MRk——	结合面处的受弯承载力标准值（kN·m），按5. 5. 1、5. 5. 2条规定计算；

η——	构件重要性系数，计算压接装配框架的梁柱结合面时可取η=0.5~0.7；

φ——	设防地震加速度值与多遇地震加速度值之比；

ξ——	承载力利用系数，按中度损坏，设防地震可修，取ξ=1.0；

c——	地震力折减系数，按中度损坏，设防地震可修，对于梁板柱复合节点取c=0.60，对于自复位梁柱节点取0.5。

预应力压接装配式结构的抗震性能化设计，应根据抗震性能水准进行线性或非线性分析，并应满足承载力、变形和其他性能设计要求。当采用非线性分析时，所采用的非线性分析模型应经试验验证或符合本规程附录B的规定。

采用抗震性能化设计时，压接装配框架结构的构造措施不应低于本规程抗震等级为三级时的要求。

预应力压接装配式结构在风荷载或多遇地震作用下，以弹性方法计算的楼层层间最大水平位移与层高的比值，以及罕遇地震作用下结构的薄弱层层间弹塑性位移与层高的比值，应符合国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936和《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的有关规定。

一体化建造

采用预应力压接装配式结构的各类建筑，其项目管理应建立健全覆盖设计、构件制作、施工安装等各阶段，并涵盖建筑、结构、机电（设备）、内装等所有相关专业的协同工作机制；宜采用基于建筑信息模型（BIM）技术的信息化平台集成管理，实现数据集成与共享，提高协同效率和决策水平。

采用预应力压接装配式结构的各类建筑，应在设计阶段充分考虑构件的可生产性、运输便利性和现场可安装性。

采用预应力压接装配式结构的各类建筑，应在项目建造过程中进行整体策划。该整体策划应包括预制构件制作专项方案、施工现场管理方案、构件安装专项方案、预应力施工专项方案、灌浆连接施工专项方案、接口处理与隐蔽工程验收方案、质量安全管理和进度控制计划等内容。

预制构件制作专项方案和安装专项方案中，应包括梁、柱、板等预制构件脱模、翻转、运输、吊装和施工安装阶段的验算内容。施工安装阶段验算时，应考虑构件自重、叠合层现浇混凝土重量、施工荷载和预应力张拉的影响。当不满足要求时应采取有效措施。

预应力压接装配式结构的建造过程应遵循生态、环保和可持续发展的原则，宜采用绿色建材和性能可靠的部品部（构）件。

材料

混凝土、钢筋和钢材

预应力压接装配式结构中的预制梁、预制柱宜采用高强度等级混凝土和高强钢筋；竖向构件内力较大或抗震性能有较高要求时，宜采用钢管混凝土构件。

预应力压接装配式结构用混凝土应符合下列规定：

1	压接装配框架的预制柱混凝土强度等级不宜低于C50，且不应低于C40，预制梁混凝土强度等级不应低于C40；

2	压接装配框架的预制叠合梁、预制叠合板上部的后浇混凝土强度等级分别不宜低于其预制部分混凝土两个强度等级，且不应低于C30；

3	压接装配板柱的预制楼板、边梁、垫块和现浇明槽的混凝土强度等级不宜低于C40，且不应低于C30。

预应力压接装配式结构的非预应力钢筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定，并应符合下列规定：

1	对按一、二、三级抗震等级设计的压接装配框架耗能钢筋应采用牌号带E的抗震钢筋，抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25，屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3，最大力总延伸率实测值不应小于9%；

2	梁板柱复合节点梁端的耗能钢筋宜采用HRB500或更高强度等级的钢筋，不应采用强度等级低于HRB400的钢筋。

压接装配框架采用钢管混凝土柱时，钢管宜采用Q355、Q390、Q420、 Q460和Q355GJ钢，质量等级不宜低于B级，且应符合现行国家标准《低合金高强度结构钢》GB/T 1591和《建筑结构用钢板》GB/T 19879的规定。当钢板厚度大于30mm时，尚应符合现行国家标准《厚度方向性能钢板》GB/T 5313的有关规定。

预应力材料

预应力压接装配式结构的预应力筋宜采用低松弛预应力钢绞线。低松弛预应力钢绞线应符合国家现行标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224或《无粘结预应力钢绞线》JG/T 161的有关规定。

预应力压接装配式结构的预应力筋孔道灌浆材料应符合现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规程》GB/T 50448的规定。

预应力混凝土用金属波纹管应符合现行行业标准《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225的有关规定。同一工程中的金属波纹管规格不宜多于4种，且各规格最小内径差应大于10mm。金属波纹管内径最小值应符合表4. 2. 3的规定。

表4. 2. 3 金属波纹管内径最小值（mm）

| 预应力钢绞线规格 | 预应力钢绞线根数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14~16 | 17~18 | 19 |
| Φs12.7 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 96 | 102 | 114 |
| Φs15.2 Φs15.7 | 55 | 65 | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 | 90 | 96 | 108 | 108 | 108 | 114 | 126 |
| Φs17.8 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 102 | 108 | 108 | 114 | 120 | 120 | 126 | 126 | 132 |

注：	1	表中金属波纹管最小内径按带护套的无粘结钢绞线规格计算得出，能够保证顺利穿筋；

2	上述管内径与预应力束规格的对应关系可根据工程实际情况进行必要调整；

3	表中未列出的预应力束规格与管内径对应关系可根据工程经验和市场供应条件确定。

预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器应符合国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370和《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85的规定。当钢绞线长度小于10ｍ，应使用低回缩锚具或采取施工措施降低预应力损失。

连接材料

压接装配框架梁柱接缝和压接装配板柱接缝（板与柱、边梁与柱、板与垫块、边梁与垫块之间）宜采用添加钢纤维的无收缩水泥基灌浆料拌合物进行灌封，且应符合下列规定：

1	钢纤维应符合现行国家标准《混凝土用钢纤维》GB/T 39147的规定，纤维直径宜为0.2mm，长度宜为6mm~14mm，钢纤维在拌合物中的体积掺量不宜小于0.5%，且不应大于1.0%；

2	添加钢纤维的灌浆料拌合物浆体截锥流动度初始值不宜小于280 mm，30 min后流动度不宜小于260 mm；

3	添加钢纤维的无收缩水泥基灌浆料的强度应符合现行国家标准《水泥基灌浆材料应用技术规程》GB/T 50448的规定，1d抗压强度不应小于20MPa，3d抗压强度不应小于40MPa，28d抗压强度不应小于60MPa，且应高于所连接构件的混凝土强度。

钢筋套筒灌浆连接用灌浆料应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355和《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408的有关规定。

钢筋连接用的灌浆套筒宜选用优质碳素结构钢、低合金高强度结构钢、合金结构钢或球墨铸铁制造的套筒，且应符合现行行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398的规定。直螺纹钢筋接头应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定。

钢筋锚固板材料应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的有关规定。

结构分析与设计

一般规定

预应力压接装配框架结构、压接装配框架-抗震墙结构、压接装配框架-核心筒结构和压接装配板柱-抗震墙结构除符合本节规定外，尚应符合国家和地方现行有关标准的规定。

地震作用效应和其他荷载效应的基本组合下，在对预应力压接装配式结构构件进行截面抗震验算时，应加入预应力作用效应项。当预应力作用效应对结构不利时，预应力分项系数应取1.3；有利时应取1.0。

对按一、二、三级抗震等级设计的压接装配框架，应按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的有关规定进行梁柱节点核心区截面抗震验算。梁柱节点核心区截面抗震验算时，可不计入正交梁的约束影响系数和预应力钢绞线总有效预压力的影响。

压接装配框架的框架梁、柱中心线宜重合。当不能重合时，在计算中应考虑偏心对梁柱节点核心区受力的不利影响。梁柱中心线间的偏心距不应大于柱截面在该方向宽度的1/4。

压接装配框架的后张预应力筋宜采用直线形布置，位置宜位于梁预制部分的截面的质心处。

压接装配框架的后张预应力筋设计有效预应力不应大于极限强度标准值的65%，也不应小于极限强度标准值的50%。

压接装配框架的框架柱宜为一次成型多层柱，单节柱长度不宜超过18m，重量不宜超过20吨。当采用预制混凝土柱重量过大时，可采用叠合混凝土柱或钢管混凝土柱。

压接装配框架的楼板采用带后浇叠合层的预应力混凝土空心板时，与预应力空心板跨度方向垂直的支承梁应按单向板进行竖向导荷设计；与预应力空心板跨度方向平行的毗邻梁宜按双向板进行竖向导荷设计。

预应力压接板柱中的预应力筋宜直线布置，预应力筋的张拉控制应力可取极限强度标准值的75%。

预应力压接板柱中的每根预应力的张拉长度不宜超过60m。当张拉单元长度较长时，可在接缝浇筑前将柱子预先外推，外推位移量根据预应力作用下的压缩变形及柱子抗裂度综合考虑。

结构分析

预应力压接装配式结构应按最不利作用的组合进行内力分析，应考虑各种不利荷载作用工况。除本节另有规定外，预应力压接装配式结构的荷载与作用应符合现行国家标准《工程结构通用规范》GB 55001和《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定。

预应力压接装配式结构的结构分析应符合下列规定：

1	结构承载能力极限状态和正常使用极限状态的作用效应分析宜采用弹性分析方法，并应考虑次内力的影响；

2	结构在预应力、竖向荷载、风荷载及多遇地震作用下，可采用与现浇预应力混凝土结构相同的方法进行结构整体内力分析与位移计算；计算模型中压接装配框架梁柱节点、压接装配板柱节点和板垫块节点可假定为刚接节点；

3	当抗震设计需要时，设防地震或罕遇地震作用下的结构变形计算，应采用符合工程实际的整体弹塑性分析模型；

4	进行施工过程预应力变化分析时，应采用和预应力张拉过程相符的弹塑性时变分析模型；

5	当需要进行抗连续倒塌性能分析时，应采用符合结构实际受力状态的整体弹塑性分析模型，倒塌直接影响区的预制构件的材料、尺寸和配筋应与结构实际情况一致。

采用压接装配框架的各类结构整体弹性分析时，楼板可根据实际情况采用刚性楼板、分块刚性或弹性楼板假定，并应符合下列规定：

1	当采用刚性楼板假定时，采用梁板柱复合节点的梁刚度增大系数可根据翼缘情况近似取1.3 ~ 2.0，采用自复位梁柱节点的梁刚度增大系数宜取1.0；

2	当采用弹性楼板假定时，宜考虑梁与弹性楼板间的变形协调；

3	按弹性楼板计算带叠合层的预应力空心板楼盖平面内刚度时应忽略预应力空心板平面内刚度，仅考虑后浇叠合层的平面内刚度。

竖向荷载作用下，可对压接装配框架梁端负弯矩进行调幅，弯矩调幅系数不宜小于0.75；调幅后，压接装配框架梁跨中截面正弯矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中弯矩设计值的65%。

预应力压接装配板柱可按等代平面交叉梁系进行结构分析。在构件承载力计算和裂缝控制验算时，应考虑预应力的综合作用。

压接装配板柱的楼板采用等代平面交叉梁系方法计算时，等代梁截面可采用图5. 2. 6的取法，I型预应力梁不含明槽和叠合层，II型预应力梁含明槽不含叠合层，III型预应力梁含明槽和叠合层。

图5. 2. 6  压接装配板柱等代平面交叉梁系中等代梁截面

1—柱；2—框架梁（图中最左面部面斜线部分）；3—内肋（图中剖面中间两种斜线部分）；

4—拼缝梁（整接中无）（图中最右面剖面斜线部分）；h—预制楼板高度；

δ—叠合层厚度；S1、S2、S3—肋净距

压接装配板柱的内力计算结果可按下述规定进行调整、调幅和折减：

1	竖向荷载及上抬力作用下预应力梁支座超静定的荷载弯矩及预应力综合弯矩两者可采用0.8调幅系数，跨中弯矩应相应增大；

2	柱内倾作用下框架的预应力综合弯矩可乘以0.6的折减系数，但端偏心弯矩及外推柱作用下的框架预应力综合弯矩不得进行调幅或折减；

3	在地震作用下，等代框架-剪力墙等的内力应按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011的规定进行调整。

预应力压接装配式结构，当符合下列情况之一时应进行罕遇地震作用下薄弱层的弹塑性变形验算：

1	采用抗震等级为一级、特一级的压接装配框架组成的各类结构；

2	楼层屈服强度系数小于0.5的框架结构和排架结构；

3	特殊设防类和重点设防类的建筑；

4	III、IV类场地中，层高大于6米的单层或多层厂房；

5	高度大于100米的结构；

6	具有明显薄弱部位的结构；

7	采用隔震和消能减震设计的结构。

预应力压接装配式结构的弹塑性静力或动力分析应符合下列规定：

1	地震作用应符合现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011和《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002的有关规定，其他荷载与作用应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009和《工程结构通用规范》GB 55001的有关规定；

2	压接装配梁柱节点弹塑性计算模型应能够模拟梁在较大变形下的接触开合行为，可按本规程附录B进行弹塑性建模计算；

3	构件的几何尺寸和配筋、材料等应按设计实际结果取用；

4	应根据实际情况考虑P-△效应或几何非线性影响；

5	结构阻尼比设防地震作用下可取0.05，罕遇地震作用下可取0.07；

6	宜按国家现行标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3有关规定对结构抗震性能进行评估。

梁柱构件设计

压接装配框架的框架梁应符合下列规定：

1	框架梁的跨高比宜为12~20；截面高宽比不宜大于4，截面宽度不宜小于300mm；一级框架梁宽度尚不应小于柱宽的一半；

2	框架梁预制部分端面应设置键槽，键槽表面宜采用粗糙面。梁端键槽深度不宜小于40mm, 键槽端部斜面倾角不宜大于30°，预制梁内预埋的金属波纹管宜伸出梁端面5mm；

3	梁端耗能钢筋宜单排布置，直径不应小于16mm，数量不应少于２根；当梁宽较小时，梁端耗能钢筋可采用单排并筋的形式布置；

4	当压接装配框架梁的净跨度大于4m时，梁跨中预应力筋宜设有粘结段；

5	当梁跨中预应力筋设置粘接段后，在边柱锚固端区间预应力筋无粘结段的长度不宜小于2m，在中柱两侧区间预应力钢绞线无粘结段的总长度不应小于3m；

6	当采用梁板柱复合节点时，框架梁应为叠合梁，后浇叠合层厚度不宜小于150mm；预应力筋宜设置在框架梁预制部分截面的中心或偏下位置，但梁端部结合面处预应力筋孔道下缘距离梁端底部的距离不宜小于100mm；

7	采用自复位梁柱节点的压接装配框架梁两端上下部应设置梁端耗能钢筋，且梁端顶部和底部耗能钢筋的截面面积应相等。

采用梁板柱复合节点的压接装配框架梁两端上部应设置梁端耗能钢筋，梁端耗能钢筋的长度不应小于梁净跨长度的1/3，且不应小于40d，d为梁端耗能钢筋的直径（图5. 3. 2）。

图5. 3. 2 压接装配框架预制梁配筋

1—梁端耗能钢筋；2—跨中架立筋；3—封闭箍筋

采用梁板柱复合节点的压接装配框架梁跨中截面上部纵向钢筋应按设计要求配置，并应符合下列规定：

1	钢筋的直径不应小于12mm，也不宜大于25mm，数量不应少于２根；

2	按一级和二级抗震等级设计的框架梁跨中截面上部纵向钢筋面积不应小于梁端上部耗能钢筋面积的20%；

3	梁跨中截面上部纵向钢筋与对应的梁端耗能钢筋应采用搭接连接，搭接部位宜位于梁跨1/3长度范围内，搭接长度不应小于较小直径钢筋搭接长度ll。

采用梁板柱复合节点的压接装配框架梁下部纵向普通钢筋可采用通长钢筋与跨中附加钢筋相结合的布置形式，并应符合下列规定：

1	通长钢筋的直径不应小于12mm，数量不应少于2根，且应满足箍筋设置要求；通长钢筋应伸至梁端部，并向上弯钩锚固或钢筋机械锚固，向上弯锚长度不应小于12d，d为通长钢筋直径；

2	跨中附加钢筋可在距梁端净跨长度1/5处截断或弯起，且应满足钢筋的锚固要求；

3	跨中附加钢筋面积不宜超过跨中截面纵向受拉钢筋总面积的30%。

压接装配框架梁的箍筋应符合下列规定：

1	压接装配框架梁端部应设置箍筋加密区，加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表5. 3. 5采用；

表5. 3. 5梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径（mm）

| 抗震等级 | 加密区长度 | 箍筋最大间距（取三者中最小值） | 箍筋最小直径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1.5ℎb | ℎb/4，6d，100 | 10 |
| 二 | 1.0ℎb | ℎb/4，8d，100 | 8 |
| 三 | 1.0ℎb | ℎb/4，8d，150 | 8 |
| 四 | 1.0ℎb | ℎb/4，8d，150 | 6 |

注：	1	ℎb为梁截面高度，d为纵向钢筋直径；

2	箍筋直径大于12mm、数量不少于4肢且肢距不大于150mm时，一、二级的最大间距允许适当放宽，但不得大于150mm。

2	压接装配框架梁端箍筋加密区的箍筋肢距，一级时不宜大于200mm和20倍箍筋直径的较大值，二级、三级时不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值，四级时不宜大于300mm；

3	一级和二级框架梁，在预制梁内靠近梁端应设置箍筋集中加密区，集中加密区长度应取400mm和框架梁截面高度2/3的较大值。集中加密区内，在框架相邻箍筋中间应增设一道附加箍筋，其肢数与肢距宜与框架梁加密区箍筋一致；

4	当采用梁板柱复合框架节点时，压接装配框架梁箍筋宜采用封闭箍筋，封闭箍筋的弯钩宜布置在预制梁下部。

采用梁板柱复合框架节点的压接装配框架，当梁跨度大于10m时，梁内预应力钢绞线可采用曲线布置。

当压接装配框架梁跨中预应力钢绞线设置有粘接段时，预应力钢绞线有粘结段的长度不宜小于0.8倍预应力钢绞线的基本锚固长度。预应力钢绞线基本锚固长度可按下式计算：

lab=αfpyftdp	（5. 3. 7）

式中：	lab——	预应力钢绞线基本锚固长度（mm）；

dp——	单根预应力钢绞线直径（mm）；

fpy——	预应力钢绞线抗拉强度设计值（MPa）；

ft——	预制梁混凝土轴心抗拉强度设计值（MPa）；

α——	钢绞线外形系数，7股钢绞线为0.17。

采用梁板柱复合框架节点的压接装配框架，梁跨中预应力筋设置有粘接段时，跨中截面的受弯承载力设计值计算应根据实际情况考虑有粘结预应力筋和楼板有效翼缘宽度的作用，梁跨中截面的受弯承载力和受剪承载力可按现行行业标准《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369中预应力梁承载力的计算方法确定。

当采用梁板柱复合框架节点时，按一、二、三级抗震等级设计的压接装配框架梁的跨中截面下部纵向普通钢筋面积最小值应符合下式要求：

As≥16σpeℎpfyℎsAp	（5. 3. 9）

式中：	Ap——	预应力筋面积（mm2）；

ℎp——	预应力筋合力点至截面受压边缘的距离（mm）；

ℎs——	梁跨中截面下部纵向普通钢筋合力点至截面受压边缘的距离（mm）。

压接装配框架的预制柱宜采用矩形截面，截面边长不宜小于400mm。对按一、二、三级抗震等级设计的压接装配框架柱，当梁端耗能钢筋在预制混凝土柱中预埋部分的长度小于耗能钢筋直径20倍时，预制混凝土柱中的耗能钢筋中部应设置附加锚板、焊接短钢筋等有效锚固措施。

预制的压接装配框架柱纵向受力钢筋直径不宜小于20mm，纵向受力钢筋的间距不宜大于200mm、且不应大于400mm，柱纵向受力钢筋宜集中于四角配置且对称布置。柱中可设置纵向构造钢筋，直径不宜小于16mm；当正截面承载力计算不计入纵向构造钢筋时，纵向构造钢筋可不伸入框架节点内。

正常使用状态下，采用梁板柱复合框架节点的压接装配框架梁的裂缝和挠度验算可按如下规定执行：

1	压接装配框架梁端顶部裂缝验算时，可偏于安全不考虑预应力效应，按普通混凝土梁截面计算裂缝宽度，按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010有关规定执行；

2	压接装配框架梁跨中底部裂缝与挠度的验算可按现行行业标准《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369的有关规定执行。

压接装配板柱中的预制柱应为矩形截面，并在楼板厚度范围内预留双向预应力束孔道。

楼板设计

由自复位梁柱节点组成的压接装配框架，其楼板宜采用全预制楼板；由梁板柱复合节点组成的框架，其楼板宜采用带后浇叠合层的预应力混凝土空心板、预应力混凝土双T叠合板、预应力带肋混凝土叠合板、钢管桁架预应力混凝土叠合板、钢筋桁架混凝土叠合板，也可采用钢筋桁架楼承板，并应符合国家现行标准的有关规定。

压接装配框架的楼板采用带后浇叠合层的预应力混凝土空心板和预应力混凝土双T板时，应符合下列规定：

1	楼板可按单向简支板进行极限状态设计，楼板跨中截面承载力与变形的计算应考虑后浇叠合层组合作用；

2	当施工阶段楼板跨中不设支撑时，应根据现行国家标准《混凝土结构设计标准》 GB/T 50010 的有关规定进行二阶段承载力、裂缝及挠度验算。

预应力压接装配式结构的预制楼板应根据施工阶段的下部支撑条件、预制楼板自重、叠合层混凝土自重和施工荷载，进行施工阶段的抗弯承载力、抗剪承载力和变形验算。

预应力压接装配板柱的楼板应符合下列规定：

1	预制楼板应为双向带肋的矩形平面，在与柱接触的板角留缺口，与柱双面平接；

2	预制边梁应位于楼层周边柱轴线外侧，支承在柱与柱、柱与垫块或两垫块之间；

3	预制楼板可根据柱网大小、运输和吊装条件，在每个柱网单元采用整板或拼板（图5. 4. 4）；

4	当预制楼板采用拼板时，拼板的板角之间应设置垫块，垫块可为预制方垫块或扁垫块，作传力与连接用，预应力束从其内部穿过。垫块厚度宜于预制楼板相同。

图5. 4. 4-1  整板

1—预制整板；2—预制边梁；3—明槽；4—接缝灌浆料；5—预制柱

图5. 4. 4-2  拼板

1—预制拼板；2—预制边梁；3—柱轴线明槽；4—接缝灌浆料；

5—预制柱；6—方垫块；7—扁垫块；8—拼缝明槽

预应力压接装配板柱的楼板承载力计算应符合下列规定：

1	预制楼板内肋及面板的配筋可根据竖向荷载确定，不考虑预应力及地震、风荷载对预制楼板内肋及面板的作用；

2	预制楼板边肋的普通钢筋，可根据预制构件的运输、安装阶段承载力要求配筋。明槽中预应力束，除应满足节点竖向摩擦抗剪要求外，尚应满足施加预应力后使用阶段抗弯承载力的要求；

3	在有叠合层的板柱节点处，宜考虑叠合层中普通钢筋承受10%~20%的负弯矩。但该普通钢筋必须连续通过支座，布置在柱两侧附近各一倍板肋高度的范围内；

4	预应力梁在使用阶段正截面受弯承载力计算应包括预应力综合弯矩及预应力综合轴力项。

预应力压接装配板柱中的矩形截面、受压区在翼缘内T型截面、I型截面的无叠合层II型预应力梁，其持久设计状况或地震设计状况正截面受弯承载力可按下列公式计算：

图5. 4. 6  II型预应力梁正截面受弯承载力计算

M+Mtot≤NtotℎN−x2+fyAsℎs−x2+fpy−σpeApℎp−x2+f' yA'x2−a'+fpy'Ap'x2−a' p+Mtu		（5. 4. 6 -1）

混凝土受压区高度x应按下式确定：

α1fcbx=fyAs+fpy−σpeAp−f' yA',−fpy'A' p+Ntot	（5. 4. 6-2）

混凝土受压区高度尚应符合下列条件：

x≤ξbℎ0,x≤ℎ'	（5. 4. 6-3）

x≥2a',x≥2ap'	（5. 4. 6-4）

截面有效高度ℎ0应按下式确定：

ℎ0=fyAsℎs+fpyApℎpfyAs+fpyAp	（5. 4. 6-5）

当不考虑受压钢筋fy'AS'，fpy'Ap'时，本规程上式中该项应取消，同时本规程（5. 4. 6-4）式应取消。

式中：	M——	I、II型预应力梁按基本组合或地震组合计算的弯矩设计值（kN•m）；

Mtot——	预应力综合弯矩有效值（kN•m）；

Ntot——	预应力综合轴力有效值（kN）；

Mtu——	Nlat产生的承载力摩擦扭矩（kN•m）：当承载力极限状态由竖向荷载控制时，取0；梁承载力极限状态由水平作用控制时，在跨中取0；

h——	截面高度或预制楼盖构件截面高度（mm）；

ℎa——	I型预应力梁截面形心到上缘距离（mm）；

ℎp——	受拉区普通钢筋截面形心到上缘中度（mm）；

ℎs——	受拉区普通钢筋截面形心到上缘距离（mm）。

压接装配板柱中框架梁的明槽两侧楼板边肋上部应按下图伸出钢筋相互焊接或搭接，上部钢筋应从与边肋垂直相交的每根内肋伸出。当一侧为边梁时，也应相应从边梁伸出钢筋与楼板的伸出钢筋焊接或搭接。

图5. 4. 7  框架梁的明槽两侧楼板之间的连接钢筋

1—焊接，单面搭接焊接长度≥10d；2—搭接，伸出长度≥20d

梁柱连接设计

承载力极限状态下，梁板柱复合节点的梁柱结合面处的受弯承载力应符合下列规定：

1	梁端负弯矩作用下结合面的受弯承载力应按下式计算（图5. 5. 1-1）：

MRk−=α1fckbxℎ0−0.5x−σpeApℎp−as	（5. 5. 1-1）

混凝土受压区高度应按下式确定：

α1fckbx=fykAsn+σpeAp	（5. 5. 1-2）

且	x≤ξbℎ0	（5. 5. 1-3）

式中：MRk−——梁端结合面负弯矩承载力标准值（N·mm）；

x——	等效矩形应力图形的混凝土受压区高度（mm）；

b——	混凝土梁宽（mm）；

ℎp——	预应力钢铰线中心距梁顶面边缘的距离（mm）；

Ap——	穿过结合面的预应力钢铰线面积（mm2）；

Asn——	穿过结合面的上部受拉钢筋净面积（mm2）；

σpe——	考虑损失后预应力钢绞线的有效应力（N/mm2）；

as——	受拉区钢筋合力点至截面受拉边缘的距离（mm）；

α1——	受压区混凝土等效矩形应力图调整系数，混凝土强度等级不超过C50时，α1取为1.0；混凝土强度等级为C80时，α1取为0.94；其间按线性内插法确定；

ξb——	相对界限受压区高度，应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010 规定。

图5. 5. 1-1 梁端负弯矩受弯承载力计算简图

2	梁端正弯矩作用下结合面的受弯承载力应按翼缘位于受压区的T形截面计算，结合面受弯承载力应符合下列规定（图5. 5. 1-2）：

当混凝土受压区高度x≤2as'时，梁端正弯矩作用下结合面受弯承载力应按下式计算：

MRk+=0.7fptkApℎp−as'	（5. 5. 1-4）

当混凝土受压区高度x>2as'时，梁端正弯矩作用下结合面受弯承载力应按下式计算：

MRk+=α1fckbf'xℎp−0.5x+Asn'fyk'ℎp−as'	（5. 5. 1-5）

混凝土受压区高度应按下式确定：

α1fckbf'x=0.7fptkAp−fyk'Asn'	（5. 5. 1-6）

式中：	  MRk+——梁端结合面正弯矩承载力标准值（N·mm）；

as'——	受压区耗能钢筋合力点至截面受压边缘的距离（mm）；

ℎp——	预应力钢铰线中心距梁顶面边边缘的距离（mm）；

bf'——	T形截面受压区的计算宽度（mm），按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定确定；

x——	等效矩形应力图形的混凝土受压区高度（mm）；

Asn'——	穿过结合面的上部受压钢筋净面积（mm2）。

图5. 5. 1-2 梁端正弯矩受弯承载力计算简图

承载力极限状态下，自复位梁柱节点的梁柱结合面处的受弯承载力可按下列公式计算：

Mk=Msk+Mpk	（5. 5. 2-1）

Msk=Asfykℎ0−0.5x−As'fyk'as'−0.5x	（5. 5. 2-2）

Mpk=0.7fptkApℎ−x2	（5. 5. 2-3）

x=0.7fptkAp+Asfyk−As'fyk'bα1fck	（5. 5. 2-4）

式中： Mk——梁端结合面受弯承载力标准值（N·mm）；

Msk——	耗能钢筋在结合面处贡献的受弯承载力标准值（N·mm）；

Mpk——	无粘接预应力筋在结合面处贡献的受弯承载力标准值（N·mm）;

x——	等效矩形应力图形的混凝土受压区高度（mm），小于2as'时，应取为2as'；

b——	预制混凝土梁截面宽度（mm）;

α1——	系数，按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定取值;

αs'——	受压耗能钢筋到梁截面受压边缘的距离（mm）;

fc——	预制构件混凝土轴心抗压强度设计值（N/mm2）;

As——	穿过结合面的受拉耗能钢筋面积（mm2）;

As'——	穿过结合面的受压耗能钢筋面积（mm2）;

fyk——	穿过结合面的耗能钢筋抗拉强度标准值（N/mm2）;

fyk'——	穿过结合面的耗能钢筋抗压强度标准值（N/mm2）。

图5. 5. 2 自复位梁柱节点结合面受弯承载力计算示意

自复位梁柱节点框架梁柱结合面处的耗能钢筋贡献的受弯承载力与受弯总承载力之比应符合下列规定：

0.3≤MskMk≤0.5	（5. 5. 3）

其中： Msk和Msk由5. 5. 2条确定

当梁板柱复合梁柱节点不设置承担梁端竖向剪力的永久牛腿时，框架梁端结合面竖向受剪承载力应符合下列规定（图5. 5. 4）：

1	非地震作用组合状况：

Vu≤μψApσpe+0.07fcAc1+1.65Asfcfy+1.65Asvfcfvy	（5. 5. 4-1）

2	多遇地震作用组合状况：

VuE≤μψApσpe+0.04fcAc1+1.65Asfcfy+1.65Asvfcfvy	（5. 5. 4-2）

3	罕遇地震作用状况：

梁端正弯矩作用下：

VuEk－≤μψApσp−Asfyk+1.65Asfckfyk+1.65Asvfckfvyk	（5. 5. 4-3）

梁端负弯矩作用下：

VuEk＋≤μψApσp+Asfyk+1.32Asvfckfvyk	（5. 5. 4-4）

式中：	Vu ——	非地震作用组合下梁端最大剪力设计值（N）；

VuE——	多遇地震作用组合下梁端最大剪力设计值（N）；

VuEk＋——	罕遇地震作用下梁端向下剪力标准值（N）；

VuEk－——	罕遇地震作用下梁端向上剪力标准值（N）；

Ac1 ——	叠合梁端截面后浇混凝土叠合层截面面积（mm）；

fc ——	混凝土轴心抗压强度设计值（N/mm2），此处可取预制构件或后浇混凝土两者的较低值；

fy ——	垂直穿过结合面耗能钢筋的抗拉强度设计值（N/mm2），其数值大于360 N/mm2时应取360 N/mm2；

fvy ——	垂直穿过结合面抗剪钢筋的抗拉强度设计值（N/mm2），其数值大于360 N/mm2时应取360 N/mm2；

fyk ——	垂直穿过结合面耗能钢筋的抗拉强度标准值（N/mm2）；

fvyk ——	垂直穿过结合面抗剪钢筋的抗拉强度标准值（N/mm2）；

As——	垂直穿过结合面的耗能钢筋的毛截面面积（mm2）；

Asv——	垂直穿过结合面的抗剪钢筋的截面面积（mm2）；

σp ——	节点处预应力钢绞线的应力（N/mm2），根据本规程附录A计算;

μ——	摩擦系数，取0.6；

ψ——	抗剪折减系数，取0.75。

图5. 5. 4 梁端抗剪构造

1—后浇混凝土叠合层；2—预制梁；3—纤维高强灌浆料；4—耗能钢筋；5—附加抗剪钢筋；6—预应力钢绞线

当梁板柱复合梁柱节点不设置承担梁端竖向剪力的永久牛腿时，框架梁端叠合层内梁端耗能钢筋和附加抗剪钢筋总面积应满足下式要求：

0.49Asfyk+Asvfvyk≥VGk+VQk	（5. 5. 5）

式中：	As——	梁端耗能钢筋毛截面面积（mm2）；

Asv——	附加抗剪钢筋面积（mm2）；

fyk——	梁端耗能钢筋屈服强度标准值（N/mm2）；

fvyk——	附加抗剪钢筋屈服强度标准值（N/mm2）；

VGk——	永久荷载标准值在结合面产生的剪力（N）；

VQk——	可变荷载标准值在结合面产生的剪力（N）。

穿过梁板柱复合梁柱节点的预应力钢绞线的最小面积应满足下式要求：

Apσpe≥ΩAsfyk  	（5. 5. 6）

式中：	Ap——	预应力钢绞线面积（mm2）；

σpe——	考虑损失后预应力钢绞线的有效应力（N/mm2）；

As——	梁端耗能钢筋毛截面积（mm2）；

fyk——	梁端耗能钢筋屈服强度标准值（N/mm2）；

Ω——	与抗震等级有关的系数，一、二、三、四级时可分别取0.5、0.3、0.3、0.2。

采用梁板柱复合梁柱节点的一、二级压接装配框架角柱与预应力叠合梁的连接应符合下列规定：

1	当柱身未设置承担梁端竖向剪力的永久牛腿时，梁端应设置与柱身相连的附加抗剪钢筋，且附加抗剪钢筋最小面积应符合下式要求：

Asvfvyk≥0.3Asfyk	（5. 5. 7）

式中：	As——	梁端耗能钢筋毛截面积（mm2）；

Asv——	抗剪钢筋面积（mm2）；

fyk——	梁端耗能钢筋屈服强度标准值（N/mm2）；

fvyk——	附加抗剪钢筋屈服强度标准值（N/mm2）。

2	当柱身设置承担梁端竖向剪力的永久牛腿时，应设置与柱身永久牛腿相连的附加拉结钢筋，且附加拉结钢筋的面积不应小于梁端耗能钢筋毛截面积的20%。

采用自复位梁柱节点的框架梁端结合面竖向受剪承载力应符合下列规定：

1	非地震作用或多遇地震作用组合状况：

Vu或VuE≤μψApσpe+1.65Asfcfy+1.65As'fcfy	（5. 5. 8-1）

2	罕遇地震作用组合状况：

VuEk≤μψApσp+Asfyk−As'fyk+1.65As'fckfyk	（5. 5. 8-2）

式中：	Vu ——	非地震作用组合下梁端最大剪力设计值（N）；

VuE——	多遇地震作用组合下梁端最大剪力设计值（N）；

VuEk——	罕遇地震作用下梁端剪力标准值（N）；

fc ——	预制梁混凝土轴心抗压强度设计值（N/mm2）；

fy ——	垂直穿过结合面耗能钢筋的抗拉强度设计值（N/mm2），其数值大于360 N/mm2时应取360 N/mm2；

fyk——	垂直穿过结合面耗能钢筋的抗拉强度标准值（N/mm2）；

As——	垂直穿过结合面的受拉耗能钢筋的毛截面面积（mm2）；

As'——	垂直穿过结合面的受压耗能钢筋的毛截面面积（mm2）；

σp ——	节点处预应力钢绞线的应力（N/mm2），根据本规程附录A计算;

μ——	摩擦系数，取0.6；

ψ——	抗剪折减系数，取0.75。

自复位梁柱节点，穿过框架梁端结合面的耗能钢筋总面积应符合下式规定：

0.49Asafyk≥VGk+VQk	（5. 5. 9）

式中：	Asa——	穿过梁端结合面的所有耗能钢筋毛截面面积（mm2），等于As和As'之和；

fyk——	梁端耗能钢筋屈服强度标准值（N/mm2）；

VGk——	永久荷载标准值在结合面产生的剪力（N）；

VQk——	可变荷载标准值在结合面产生的剪力（N）。

梁板柱复合梁柱节点构造应符合下列规定：

1	梁端耗能钢筋的梁内部分与柱内预埋部分应通过等强直螺纹套筒连接，连接接头应达到 Ⅰ 级接头要求；

2	按一、二、三级抗震等级设计的框架梁端耗能钢筋在柱外侧应设置无粘结削弱段，长度宜为200mm~300mm，起始端应距梁端部2倍~4倍钢筋直径（图5. 5. 10-1），耗能钢筋削弱段的削弱面积宜为10%~20%，钢筋削弱段与非削弱段应设置不小于1:4的平滑过渡；

| (a) 梁柱中节点 | (b) 梁柱边节点 |
| --- | --- |

图5. 5. 10-1 框架梁柱节点

1—预制柱；2—预制梁；3—纤维高强灌浆料灌缝；4—耗能钢筋；5—钢筋连接器；6—垂直方向预应力钢绞线；7—预应力锚环；8—锚头防护

3	按四级抗震等级设计的压接装配框架梁端耗能钢筋可不设置削弱段，但应设置200mm~300mm的无粘结段；

4	梁端耗能钢筋净距不宜小于其直径，当钢筋较多时，也可采用并筋形式，并筋应按单根等效钢筋进行计算，等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定；

5	预应力钢绞线宜直线穿过预制梁柱结合面，预应力钢绞线宜为单束且沿梁宽方向居中设置；

6	当梁柱结合面剪力设计值较大，竖向抗剪承载力不满足本规程5. 5. 4条时，可在柱上设置永久钢筋混凝土牛腿或永久钢牛腿；

7	当梁截面宽度超过450mm时，可以设置双束预应力钢绞线，双束预应力钢绞线孔道宜沿梁中心线对称布置，水平方向净间距不宜小于1倍孔道外径，与梁侧净间距不宜小于50mm。

自复位梁柱节点构造应符合下列规定：

1	自复位梁柱节点宜单向布置预应力筋，以避免节点部位钢筋过于拥挤。

2	预应力筋宜设置在框架梁截面的中心位置，单束预应力筋孔道应穿过梁的中轴线，双束预应力筋孔道应靠近并对称于梁的中轴线。

3	当梁截面宽度超过450 mm时，可以设置双束预应力钢绞线，双束预应力钢绞线孔道宜沿梁中心线对称布置，水平方向净间距不宜小于1倍孔道外径，与梁侧净间距不宜小于50mm。

采用芯部后浇混凝土的预制混凝土空心柱的梁板柱复合梁柱节点，除应符合本规程第5. 5. 10条的规定外，尚应符合下列规定：

1	预制空心柱预制层最小厚度不宜小于80mm；

2	预制空心柱内的预应力预埋孔道宜采用壁厚不小于2mm的圆钢管作为刚性预埋孔道，孔道内径宜与相连梁的金属波纹管内径一致（图5. 5. 12）。

图5. 5. 12  预制混凝土空心柱梁连接节点

1—预制空心柱；2—预制梁；3—纤维高强灌浆料灌缝；4—耗能钢筋；5—钢筋连接器；6—圆钢管；7—柱内预埋钢筋

采用钢管混凝土柱的梁板柱复合梁柱节点，除符合本规程第5. 5. 10条的规定外，尚应符合下列规定：

1	梁端耗能钢筋与钢管柱的连接可以采用在钢管壁外侧焊接钢筋连接器，在钢管壁内侧对应位置焊接加劲肋方式连接（图5. 5. 13-1）；也可以采用在柱身钢管局部开孔，并对柱身开孔位置进行局部补强，然后将整根梁端耗能钢筋贯穿钢管柱深入梁内，通过柱内后浇混凝土进行锚固连接的方式。

图5. 5. 13-1  钢管混凝土柱梁连接节点

1—钢管柱；2—预制梁；3—纤维高强灌浆料灌缝；4—耗能钢筋；5—钢筋连接器；6—钢管；7—钢牛腿；8—花纹钢板成形面；9—横向加劲肋

2	当采用钢管壁外侧焊接钢筋连接器方式连接时，钢管壁外侧钢筋连接器应与钢管等强连接，钢筋连接器与钢筋连接接头应达到Ⅰ级接头要求，钢管壁内侧对应位置的加劲肋及连接焊缝应具有足够的刚度和承载力确保梁端耗能钢筋充分发挥其承载力与耗能能力。

3	钢管混凝土柱与预制梁端交接处应设置永久钢牛腿, 预制梁底与永久钢牛腿之间应设置支承垫板条。永久钢牛腿应能够承担梁端的剪力作用。

4  钢管混凝土柱和永久钢牛腿的防火与防腐应符合现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936和《组合结构通用规范》GB 55004的有关规定。

位于结构顶层的梁板柱复合梁柱节点，当伸柱内纵向钢筋伸至柱顶，且直锚长度不小于0.6laE时，纵向钢筋可采用锚固板形式锚固（图 5. 5. 14）。

| (a) 顶层中节点 | (b) 顶层边节点 |
| --- | --- |

图 5. 5. 14 顶层梁柱节点构造

1—顶层预制柱；2—顶层叠合梁；3—柱内纵筋；4—叠合梁顶纵筋

当部分梁柱节点设计为铰接时，宜采用带暗牛腿的连接构造。梁端顶部应设置纵向构造钢筋，其截面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4，且不应少于2根，直径不应小于16mm的纵向构造钢筋。预制梁与预制柱之间应预留25mm的间隙。

压接装配框架梁柱节点，当矩形截面柱在预应力钢绞线贯通方向的截面尺寸小于800mm，或圆形截面柱预应力钢绞线贯通位置弦长小于800mm时，预应力钢绞线锚头不宜设置在梁柱节点核芯区内。当锚头设置在梁柱节点核芯区时，应考虑锚具对梁柱节点核心区受剪截面产生的不利影响。

梁板柱复合梁柱节点梁端叠合层内的附加抗剪钢筋应置于梁端耗能钢筋之下，宜尽量贴近预制梁顶面，但与预制梁顶面净距不应小于15mm。附加抗剪钢筋在柱内和梁叠合层内的锚固长度宜为12倍~15倍钢筋直径。

板柱连接设计

压接装配板柱节点接缝接触面处的竖向抗剪承载力由预应力产生的摩擦力承担，并应符合以下公式要求：

V≤0.36μNtot	（5. 6. 1）

式中：	V——	竖向荷载产生的剪力组合设计值 （kN）；

Ntot——	预应力有效值 ，以受压为正（kN）；

μ——	摩擦系数，可取0.7。

预制板与柱、方垫快连接的板角缺口内的局部加强钢筋，宜要用斜向钢筋，其配筋面积应按下式计算：

As≥max0.15Nxfy,0.15Nyfy	（5. 6. 2-1）

当配置交叉钢筋时，应按下式计算：

A0≥max0.21Nxfy,0.21Nyfy	（5. 6. 2-2）

式中：Nx,Ny——	在x轴、y轴方向的预应力综合轴力有效值（kN）。

图5. 6. 2  板角缺口局部加强钢筋的计算

同一轴线预应力梁净截面面积、板垫块接缝面面积均不应小于板柱接缝面面积，接缝面不得有预埋钢板，应是混凝土面。板柱接缝面指柱与楼板板角、边梁端之间的接缝面（预应力压接面）。接缝面面积应符合下式规定：

A1⩾0.9fptkfc(Ap+Ap')	（5. 6. 3）

式中：	Ap、Ap'——	受拉区、受压区预应力筋的截面面积；

A1——	接缝面面积(mm²)，取A1=aℎ计算；

fptk、fc——	按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010取用。

板柱接缝宽度及板垫块接缝宽度宜根据板厚取20~30mm。

其他连接设计

抗震设计的高层建筑底部加强层部位或柱的塑性铰区，当采用钢筋套筒灌浆连接时，宜采用全灌浆钢筋套筒连接。

预制柱上下之间连接应符合下列规定：

1	预制柱上下之间宜为等强刚性连接，且应满足设计承载力和变形要求。当采用不等强连接时，柱承载力极限状态下连接应处于弹性状态。

2	上下预制柱间接缝位置宜设置在楼面标高以上0mm~1000mm高度范围内。

3	当采用钢筋套筒灌浆连接时，柱接缝间隙可取20mm，并应采用强度不低于预制柱身混凝土强度的无收缩灌浆料填实。

4	预制混凝土柱连接区域箍筋应加密，加密高度不应小于纵向受力钢筋连接区域长度与500mm之和。钢筋连接套筒上端第一道箍筋距离套筒顶部不应大于50mm，钢筋连接套筒下端第一道箍筋距离套筒底部不应大于30mm。

预制混凝土框架柱底部应设置向柱底中部逐渐内缩的抗剪凹槽，不得采用粗糙面代替抗剪凹槽。抗剪凹槽顶部应设置排气管道，排气管道直径不宜小于30mm，出口高度应高于钢筋连接灌浆套筒出浆孔200mm以上。预制柱顶宜设置粗糙面，粗糙面的面积不宜小于结合面的80%，粗糙面凹凸深度不应小于6mm。

压接装配框架结构竖向刚度突变处的框架柱端部，按一、二级抗震等级设计时可采用柱端钢筋耗能型节点，按一级抗震等级设计时宜采用柱端外包钢板低损伤节点。

压接装配框架采用柱端钢筋耗能型节点和柱端外包钢板低损伤节点应符合下列规定：

1	无粘结段长度宜为200mm~300mm，无粘结段起始端应距柱端交接面2倍~4倍钢筋直径（图5. 7. 5-1、图5. 7. 5-2）。

图5. 7. 5-1 柱端钢筋耗能型节点

1—梁；2—预制柱；3—柱端接缝；4—耗能钢筋削弱无粘结段；5—钢筋套筒灌浆连接

图5. 7. 5-2 柱端外包钢板低损伤节点

1—梁；2—预制柱；3—柱端接缝；4—耗能钢筋削弱无粘结段；5—钢筋套筒灌浆连接；6—外包钢板；7—加劲板；8—套筒定位孔

2	柱底插筋无粘结段截面积削弱宜为10%~20%，切削段与未切削段应设置不小于1:4的平滑过渡。

3	柱端外包钢板低损伤节点的外包钢板的高度宜为柱截面最大边长的1.2倍~1.5倍；钢板厚度可依据现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936的规定，按套箍系数为0.5~2.0计算选取；钢板下端部应距下部结构顶面20mm~30mm，不宜与基础直接接触；外包钢板内宜设置加劲板（图5. 7. 5-2）。

4	抗震等级为一、二级的框架结构底层采用柱端钢筋耗能型节点时，柱下端截面多遇地震作用下组合弯矩设计值，应分别乘以弯矩增大系数1.4和1.2；一、二级框架结构底层采用外包钢板低损伤节点时，柱下端截面多遇地震作用下组合弯矩设计值，应分别乘以弯矩增大系数1.3和1.1。

当无地下室时，压接装配框架柱可采用杯口基础，预制柱与杯口基础的连接应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003及北京市地方标准《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ 11-501的有关规定。

压接装配框架宜通过两端铰接叠合梁与混凝土剪力墙铰接连接，梁端顶部构造钢筋的应符合本规程5. 5. 15的规定。

作为结构刚性隔板设计时，预应力空心板与周边叠合梁的连接应符合下列规定：

1	预应力空心板相邻板缝内应设置与叠合梁连接的拉结钢筋，拉结钢筋伸出梁边长度不应小于la，钢筋直径不宜小于8mm，板缝应用砂浆密实灌缝；

2	当支承框架梁按一、二级抗震等级设计时，预应力空心板每隔两个空腔应布置2根与叠合梁连接的附加拉筋，拉筋伸入预应力空心板的长度不应小于la，拉筋直径不宜小于10mm，附加拉筋范围内的板空腔内应用混凝土灌实；

3	预应力空心板端在框架梁上的搁置长度，当支承框架梁按一、二级抗震等级设计时不宜小于100mm，三级抗震等级时不宜小于60mm；

4	当支承框架梁按一、二、三级抗震等级设计时，预应力空心板顶叠合层厚度不应小于60mm，叠合层内应配置双向钢筋网，直径不宜小于6mm，间距不宜大于250mm；

5	预应力空心板板端在梁上搁置部位应铺设水泥砂浆垫层或塑料垫片；

6	预制空心板端部应有堵头，堵头深度不应小于1.5倍板在梁上的搁置长度，并应采用强度等级不低于C25的混凝土浇灌密实。

当采用自复位梁柱节点时，预制楼板与框架梁端部1/4净跨范围内的连接宜不传递弯矩仅传递楼板平面内剪力。

钢筋桁架混凝土叠合板与叠合梁连接应符合现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定。

构件制作与运输

一般规定

预制构件制作单位应具备满足条件的生产设施和技术能力，应有完善的质量管理体系和相应的质量控制制度，应配备必要的实验检测条件，并宜采用信息化手段进行管理。

预制构件制作前，应根据施工图设计文件和施工条件进行深化设计，深化设计文件应经设计单位和施工单位认可。

预制构件制作前应编制生产方案，高温及冬期生产时还应编制专项方案。

预制构件制作应建立首件验收制度。

预制构件制作宜采用钢制模具，应满足强度、刚度和整体稳定性要求，并应满足预留孔洞、预埋件的定位要求。

预制构件质量检验应按模具、钢筋、混凝土、预制构件等四个检验项目进行，对新制或改制后的模具、预制构件成品应逐件检验，对原材料、预埋件、钢筋半成品等应进行随机抽样检验，对混凝土强度和构件结构性能应按批检验。压接装配结构中梁、板、柱等预制构件出厂检查宜按本规程附录C执行。

预制构件制作、储运和检验除应符合本规程要求外，尚应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231 和《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1 的有关规定。

构件深化

构件深化设计宜采用BIM技术进行一体化设计，应进行结构整体装配碰撞检查。

构件深化设计应符合下列规定：

1	深化设计文件应符合施工图设计文件的规定，并应结合生产条件、技术工艺、构件储运能力和施工现场装配方案确定。

2	深化设计文件应包括图纸目录、深化设计说明、构件统计表、构件平面布置图、构件加工详图（模板图、配筋图）、预留预埋等通用详图以及构件制作、运输、起吊和安装阶段受力验算资料等内容。

3	预制构件应按照构件类型进行编码，每个构件的编码宜具有唯一性。

压接装配框架结构中梁柱接缝宽度宜取25mm~30mm，接缝处梁柱内预埋金属波纹管应伸出端面5mm~10mm，接缝宽度范围内金属波纹管对接口应采用缠绕密封牢固，防止漏浆（图6. 2. 3）。

图6. 2. 3 梁柱接缝波纹管对接示意

预制柱；2—预制梁；3—胶带密封；4—金属波纹管

压接装配框架结构预制柱深化设计应符合下列规定：

1	预制柱应进行脱模、吊装、翻转和运输阶段验算，并在深化设计文件中注明预制柱翻身和吊装方式，并注明所需预埋件型号及加固措施。

2	预制柱间钢筋连接宜选用全灌浆套筒钢筋连接接头，并宜采用在预制柱中预埋集中灌浆管的高位集中注浆工艺。

3	预制柱中预埋预应力钢绞线的金属波纹管直径除应符合本规程表3.2.9的规定外，还应与相连的预制梁中预埋的金属波纹管直径一致。

4	预制柱中预埋预应力钢绞线的金属波纹管边缘至构件边缘的净距不应小于60mm，且不应小于孔道直径的50%。锚具下承压钢板边缘至构件边缘距离不应小于40mm。

5	梁柱复合节点的预制柱表面与预制梁的交接面应设置内凹键槽，键槽表面宜设置粗糙面。柱内金属波纹管端部应与柱外表面平齐，宜伸出柱凹槽端面10mm（图6. 2. 4）。

图6. 2. 4 预制柱端面键槽

1—预制柱；2—键槽；3—钢筋连接用直螺纹套筒；4—金属波纹管；5—预埋耗能钢筋；6—柱箍筋

6	预制柱内预埋耗能钢筋及钢筋连接用直螺纹套筒宜单排居中布置，并宜采用相同规格。

7	采用自复位梁柱节点的预制柱的耗能钢筋和梁底筋孔道宜采用预埋金属波纹管成型，宜单排布置，预埋波纹管直径不应小于2倍钢筋直径。

压接装配框架结构预制梁深化设计应符合下列规定：

1	预制梁中预埋的预应力钢绞线金属波纹管直径除应符合本规程表3.2.9的规定外，还应与相连的预制柱中预埋的金属波纹管直径一致。

2	预应力钢绞线孔道外壁与梁底、梁侧的距离分别不宜小于100mm和50mm，且不宜小于孔道直径的50%。

3	预应力孔道灌浆孔的间距大于30m时，应选择中部区间的梁上方增设灌浆排气孔，排气孔应与预埋金属波纹管道紧密连接。

4	与预制柱相接的预制梁端面构造应符合本规程5. 3. 1条的规定。

5	复合梁柱节点的叠合梁上部梁端耗能钢筋外皮应与上侧、左右侧相临箍筋外皮预留不少于10mm~15mm的安装间隙（图6. 2. 5）。叠合梁上部现浇叠合层内钢筋，包括梁端耗能钢筋和跨中构造钢筋宜在预制工厂内加工安装，并与构件一同出厂。

图6. 2. 5　梁端耗能钢筋与箍筋预留安装间隙

1—预制梁；2—梁端耗能钢筋；3—梁箍筋；4—梁端耗能钢筋与相邻箍筋间隙

6	当施工荷载较大时，预制梁中部宜局部设置与板顶平齐的用于支撑回顶上一层荷载的预制凸台。

7	采用自复位梁柱节点的压接装配框架中框架梁构件应采用全截面预制梁，通过预留耗能钢筋和底筋孔道后注浆实现梁柱连接；穿筋孔道宜采用预埋金属波纹管，宜单排布置，预埋波纹管直径不应小于2倍钢筋直径。

压接装配板柱的构件深化设计应符合下列规定：

1	上下层预制柱间连接位置应选在板面以上0.2m~0.8m处，钢筋连接方式宜选用全灌浆套筒钢筋连接接头。

2	预制柱预留预应力筋孔道应采用预埋PVC管方式成型。当采用预埋金属管时，楼层结构端部的预制柱预应力孔道内不应留有金属管。预应力孔道直径应符合本规程表4. 2. 3的规定。

3	楼板拆分时应根据工厂制作条件及设备限制情况进行，同时应考虑储运和现场装配条件。应拆分为矩形平面构件，与预制柱接触的板角预留直角缺口。

4	楼板上部有现浇叠合层时，接触面应设置为粗糙面，粗糙深度≥4mm且面积不宜小于结合面80%。

5	楼板边肋靠近明槽的侧面应设置抗剪键槽，并可设通长凸缘。当明槽底部有剪力墙时，不应设置通长凸缘（图6. 2. 6-1）。

图6. 2. 6-1　键槽及凸缘的构造尺寸

1—接缝面；a—接缝面宽度

6	当采用拼板时垫块高度宜与楼板高度一致，垫块尺寸宜与预制柱截面尺寸一致；当采用预制（现浇）扁垫块时，其尺寸应与楼板拼缝明槽尺寸一致（图6. 2. 6-2）。

图6. 2. 6-2　拼板预制扁垫块

1—预制拼板；7—扁垫块；8—拼缝明槽

构件制作

预制构件制作的原材料及配件进厂质量检验应符合下列规定：

1	钢筋、水泥、预应力钢绞线（钢丝）、预应力混凝土用金属波纹管、预应力用锚具、夹具和连接器、钢筋连接用灌浆套筒、钢筋锚固板、预埋件、螺栓等原材料及配件应进行进厂验收，其质量应符合本规程第3章和国家现行标准的规定，以及设计文件或合同要求。

2	采用灌浆套筒连接的预制柱，应对灌浆接头进行工艺检验，检验合格后方可使用。灌浆接头工艺检验应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355和现行北京市地方标准《钢筋套筒灌浆连接技术规程》DB11/T 1470的有关规定。

3	原材料及配件进厂检验应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231和现行北京市地方标准《预制混凝土构件质量检验标准》DB11/T 968、《预制混凝土构件质量控制标准》DB11/T 1312的有关规定。

压接装配结构预制梁柱构件模具宜采用成组模具批量制作，也可采用单个模具。用作底模的台座、胎膜、地坪及铺设的底板等应平整光洁，不得有下沉、裂缝和起鼓等问题。

预制梁柱模具宜采用模数化设计，宜符合下列规定：

1	边模基本长度可取为5m、4m、2m、1m，可另设计0.5m、0.2m长度的边模自由组合成不同长度的梁模，边模间宜采用螺栓纵向连接；

2	边模基本高度可取为450mm，可另设计100mm、50mm、20mm高度的边模自由组合成不同高度的梁模，边模间宜采用螺栓竖向连接；

3	侧模设计宜考虑构件内预埋件与模板加固件的位置，侧模与底模宜采用方便装拆的连接方式（图6. 3. 3）；

图6. 3. 3　预制梁柱模具侧模组拼

4	模具宜按照生产工期、构件类型、构件外形尺寸、生产产能等因素统一制定配置方案。

压接装配结构的预制柱和预制梁中耗能钢筋与钢筋连接接头加工应符合下列规定：

1	耗能钢筋的削弱段应采用机械切削加工成形，宜沿钢筋圆周均匀切削或沿截面对称切削, 不应采用火焰切割。加工完成后应及时用隔离材料包裹封闭。

2	节点区相连的直螺纹钢筋连接接头宜采用标准型滚轧直螺纹套筒，钢筋规格和套筒的规格应一致，钢筋和套筒的丝扣应干净、完好无损，检查合格的丝头应用保护帽拧紧保护，按规格分类堆放整齐。

构件内预埋件的安装与检验应符合下列规定：

1	柱内预埋金属波纹管不应拼接，梁内预埋金属波纹管拼接接头不应多于一个。混凝土浇筑前应认真检查金属波纹管的拼接接头质量，并应在拼接接头处设置附加固定架立钢筋。

金属波纹管接长时，应采用与被连接管波形相同，且尺寸大一个规格的连接管进行连接。连接管的长度可取为金属波纹管公称内径的4 倍且不应小于200mm，被连接管端部应切割平整并紧密贴合，连接处应用密封胶带或热塑性塑料管封口。

2	设有锚固端的预制柱，预应力锚垫板应通过螺栓或其他可靠方式固定在模具上，锚垫板面应紧贴模具面。柱内金属波纹管一端应伸入锚垫板管口20mm~50mm，金属波纹管外壁与锚垫板管口内壁间隙应填塞密实，另一端应通过模具预留孔定位。

3	混凝土浇筑前金属波纹管应进行牢固定位并严格封堵。对于预制梁中的直线形金属波纹管，可采用直径略小的通长圆钢管穿入其中进行临时固定，临时固定圆钢管应在混凝土初凝后及时抽出（图6. 3. 5）。对于预制梁中的曲线形金属波纹管，可采用定位钢筋绑扎牢固，定位钢筋直径不宜小于10mm，间距不宜大于1.2m。

图6. 3. 5　预制梁内直线型金属波纹管临时固定钢管

4	柱内预埋的灌浆套筒、耗能钢筋及钢筋连接器应与模板进行刚性固定，钢筋连接器内螺纹应采取封堵措施防止漏浆。

5	混凝土浇筑前，应逐项对模具、垫块、支架、钢筋、连接套管、连接件、预埋件、吊具、预留孔洞等进行检查验收，做好隐蔽工程验收记录。位置偏差应符合表6. 3. 5的规定。

表6. 3. 5  钢筋连接器、预埋件、连接件、预留孔洞等的允许偏差及检验方法（mm）

| 项目 |  | 偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢筋直螺纹连接器、钢筋灌浆套筒 | 中心位置 | ±3 | 钢尺检查 |
|  | 安装垂直度 | 1/40 | 拉水平线、竖直线测量两端差值 |
|  | 连接器与钢筋连接螺纹外露长度；钢筋连接器、钢筋灌浆套筒端口封闭 |  | 目视 |
| 插筋、螺栓、吊具等预埋件 | 中心位置 | ±5 | 钢尺检查 |
|  | 外漏长度 | +5～0 | 钢尺检查 |
|  | 安装垂直度 | 1/40 | 拉水平线、竖直线测量两端差值 |
| 预留孔洞 | 中心位置 | ±5 | 钢尺检查 |
|  | 尺寸 | +8,0 | 钢尺检查 |
| 其他预埋件 | 种类、数量、位置、固定等安装状况 |  | 与构件制作图对照及目视 |

预制构件脱模起吊时，同条件养护试块的立方体抗压强度值应满足设计要求，且不应小于15N/mm2。

预制构件的成品检验应符合下列规定：

1	预制柱应重点检查预埋金属波纹管、预埋钢筋连接器和预埋套筒的位置。应检查预埋金属波纹管、钢筋连接器和灌浆套筒内部不应有异物或堵塞。预制柱预埋直螺纹连接器外露部分丝口深度应符合钢筋连接要求，且应有保护帽拧紧保护。

2	预制梁应重点检查预埋金属波纹管位置及露出长度、梁端箍筋露出高度、箍筋水平位置和梁长度。预埋金属波纹管应平直，管内部不应有异物堵塞；梁端部L/3范围内的箍筋外伸高度（图6. 3. 6）向上允许偏差为+10mm，向下允许偏差为5mm；箍筋水平位置偏差不应大于±5mm。

图6. 3. 7 预制梁端部箍筋露出高度

3	梁端面预应力孔道中心的允许偏差为5mm，梁内部预应力孔道中心的允许偏差为20mm，孔内径的允许偏差为+10mm至-5mm。

4	预制构件不应有影响安装、使用功能和结构性能的尺寸偏差，对超过尺寸偏差且影响结构性能和安装使用功能的部位应依规进行处理，并重新检查验收。预制构件尺寸允许偏差应符合表6. 3. 7的规定。

表6. 3. 7 预制构件尺寸允许偏差及检验方法（mm）

| 检查项目 |  |  | 允许偏差 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 梁、板、柱 | ＜12m | -5，0 | 钢尺检查 |
|  |  | ≥12m且＜18m | -10，5 |  |
|  |  | ≥18m | -20，10 |  |
|  | 多节柱预埋金属波纹管 孔中心距 |  | ±3 |  |
|  | 预制框架梁柱预埋金属波纹管端部外伸长度 |  | +20，0 |  |
| 宽、高度 | 梁、柱 |  | ±3 | 钢尺量两端及中部，取其中最大值 |
|  | 板 |  | ±3 |  |
|  | 预制框架梁端L/3范围内箍筋露出高度 |  | +10，0 | 钢尺检查 |
| 表面平整度 | 梁、板、柱、墙内表面 |  | 3 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 侧向弯曲 | 梁、柱 |  | L/1000且≤10 | 拉线、钢尺量最大侧向弯曲处 |
|  | 板 |  | L/1000且≤8 |  |
|  | 墙板、门窗口 |  | 5 |  |
| 预埋件 | 预埋板、吊环、吊钉中心线位置 |  | 5 | 钢尺检查 |
|  | 预埋套筒、钢筋连接器、螺栓、螺母中心位置 |  | 2 |  |
|  | 预埋板、预埋套筒、螺母与混凝土面平面高差 |  | -5，0 |  |
|  | 螺栓外露长度 |  | -5，+10 |  |
| 预留孔、预埋管中心位置 |  |  | ±5 |  |
| 预留插筋 | 中心位置 |  | 3 |  |
|  | 外露长度 |  | ±5 |  |
| 格构钢筋 | 高度 |  | 0，5 |  |
| 键槽 | 中心位置 |  | 5 |  |
|  | 长、宽 |  | ±5 |  |
|  | 深 |  | ±2 |  |
| 一般预留洞 | 中心位置 |  | 10 |  |
|  | 尺寸 |  | ±10 |  |
| 与现浇部位模板接茬范围表面平整度 |  |  | 2 | 2m靠尺和塞尺检查 |

注：	L为预制构件长度（mm）。

预制构件检验合格后，应对预留孔道、机械接头套筒、灌浆套筒等进行封闭保护，并应对外露的预留插筋、预埋螺栓及钢埋件进行防护处理。

压接装配框架结构中预制梁和预制柱的预埋金属波纹管中心位置应设置安装定位线，并引出至构件边缘。预制梁安装定位线应分别引出至梁两侧和梁底，长度距梁端不应少于500mm；预制柱安装定位线应分别引出至柱侧边和距离金属波纹管中心下方不少于1000mm处。与模板接触面侧的安装定位线可通过在模板上贴线条方式预制成型（图6. 3. 8）。

图6. 3. 9 预制梁柱预埋金属波纹管安装定位线

1—预制梁；2—梁体安装定位线；3—预制柱；4—柱体安装定位线

预制构件检验合格后，应在构件上设置明显、清晰的标识。构件标识宜采用射频识别、二维码等信息化技术，并应至少包括项目名称及编号、制作单位、构件型号、生产日期、安装方向、质量验收标志等内容。

产品质量证明文件应包括但不限于下列内容：

1	出厂合格证及构件编码；

2	原材料、预埋件合格证及质量检验（试验）报告；

3	钢筋连接套筒合格证及型式检验报告；

4	混凝土抗压强度等设计要求的性能试验报告；

5	结构性能检验报告；

6	合同要求的其他质量证明文件。

压接装配板柱的双向带肋预制楼板制作，应符合下列规定：

1	双向带肋楼板制作时可采用正打工艺或反打工艺制作，当采用反打工艺时，制作工厂应具备构件翻身起吊的条件。

2	上部开口的双向带肋楼板可采用小盖板进行封口，小盖板应能承受规定的施工荷载，其空腔内不应有积水。

3	上下均有板面的预制带肋楼板宜采用填芯法生产制作。

4	与柱接缝处边角端面不得歪斜，严谨有裂缝和超过预应力挤压面面积5%的缺陷。

运输与堆放

预制构件运输与堆放时，其底部支撑位置应与构件脱模起吊时吊点位置一致，当构件底部支撑位置与吊点位置存在偏差时，应进行施工验算。

预制构件运输应符合下列规定：

1	运输前应提前规划运输线路，线路选择应根据道路、桥梁的实际条件确定。

2	运输车辆应满足构件尺寸和载重要求。

3	预制构件装卸过程中，应采取防止运输车体倾覆的措施。

4	预制柱、预制梁运输时，叠放不应超过2层。

5	运输时应采取防止预制构件移动或倾倒的固定措施，构件与固定架或固定绳索接触部位宜采用柔性垫进行保护。

预制构件的堆放应符合下列规定：

1	堆放场地应平整、坚实且排水通畅。

2	最底层预制构件应垫实，预埋吊件宜垂直向上，构件标识宜置于明显位置且方便查找。

3	预制柱、预制梁宜水平堆放，宜采用条形垫木支撑，堆放层数不宜超过2层。

4	先张法预制预应力构件应按其受力方式进行堆放，不得颠倒其堆放方向。

预制构件的吊运应符合下列规定：

1	吊具和起重设备应根据预制构件形态、尺寸、重量和作业半径等要求选择；所用吊具和起重设备及其施工操作，应符合国家现行标准中有关规定。

2	对尺寸较大的预制构件，宜采用带平衡梁的吊具。

3	吊索与预制构件水平夹角不宜小于60°，不应小于45°。

施工安装

一般规定

装配式结构施工和预应力工程施工除应符合本规程的规定外，还应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204及北京市地方标准《装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程》DB11/T 1030、《预应力混凝土结构技术规程》DB11/T 2005的规定。

装配式混凝土结构施工前，施工单位应编制装配式混凝土结构施工方案。施工方案应包括工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放、安装与连接施工、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化管理、应急预案等内容。预应力工程应由专业分包单位编制专项施工方案，必要时进行施工过程分析，以确保按预应力压接结构体系按本规程和设计要求建立有效的预应力。施工方案应按规定程序审核审批后实施。

装配式混凝土结构施工前，宜选择有代表性的单元进行预制构件试安装，并应根据试安装结果及时调整完善施工方案和施工工艺。

预制柱钢筋采用套筒灌浆连接时，灌浆料与灌浆套筒产品应由产品提供单位按照接头型式检验报告配套提供，灌浆套筒、灌浆料及接头性能应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355和北京市地方标准《钢筋套筒灌浆连接技术规程》DB11/T 1470的规定。当过程中变更灌浆料或灌浆套筒生产厂家时，应补充接头工艺检验，合格后方可使用。

预制构件安装时，应符合下列规定：

1	预制构件的混凝土强度应符合设计要求；

2	宜对预制构件及其上的建筑附件、预埋件、预埋吊件等采用施工保护措施，不应出现破损或污染；

3	构件间钢筋采用焊接时，应避免引起预制构件及连接部位混凝土开裂；

4	预制构件连接部位后浇混凝土或灌浆料应达到设计规定强度后，方可进行上部结构安装施工或下部支撑拆除；

5	装配式混凝土结构施工时，吊装安装及灌浆施工作业人员应培训合格后上岗。

预应力钢绞线张拉应在梁柱接缝灌浆材料强度超过梁柱混凝土设计强度80%以上后，楼板叠合层混凝土浇筑前完成。

预制梁安装、预应力筋穿束、张拉及灌浆作业宜采用固定在预制柱上的工具式操作平台，也可采用高空作业车。

预制构件安装过程中，应根据水准点、轴线和安装基准线校正构件位置；吊具摘钩应在构件校准定位完毕并采用临时固定措施后进行。

采用施工阶段不搭设板底支撑的带后浇叠合层的双T板或预应力空心板的压接装配框架结构，压接梁柱节点连接施工（包括预应力筋穿束、节点灌浆及预应力筋张拉）宜在预制楼板铺设之前完成，楼板叠合层钢筋安装绑扎和板内管线铺设可同时进行。

采用施工时提前搭设板底支撑的钢筋桁架叠合板或钢管桁架叠合板的压接装配框架结构，压接梁柱节点连接施工（包括预应力筋穿束、节点灌浆及预应力筋张拉）宜与预制楼板铺设同时进行。

采用自复位梁柱节点的压接装配框架结构，梁柱节点的耗能钢筋穿设宜与预应力筋穿设同步进行，预制楼板安装宜在预应力筋张拉完成后进行。

压接装配板柱的施工顺序宜由下而上逐层进行，且宜符合下列规定：

1	当采用整块预制楼板时，每一楼层主体结构施工步骤宜为安装预制柱和临时支托、搭设板底临时支撑、安装整块预制楼板（并外推柱）、浇筑楼板与柱间接缝、穿预应力筋并张拉、预应力孔道灌浆、浇筑明槽和楼板叠合层；

2	当采用拼接预制楼板时，每一楼层主体结构施工步骤宜为安装预制柱和临时支托、搭设板底临时支撑、安装整块预制楼板（并外推柱）、预制垫块安装或现浇垫块浇筑、浇筑楼板与柱间接缝、穿预应力筋并张拉、预应力孔道灌浆、浇筑明槽和楼板叠合层。

安装准备

预制构件安装前的准备工作应符合下列规定：

1	预制构件进场应进行验收。构件和配件的标识应与深化设计文件一致，并应提供出厂合格证及相关质量证明文件，预制构件的混凝土强度、构件和配件的型号、规格、外观质量、数量、预留预埋件等应符合深化设计文件要求，尺寸偏差应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和本规程第6.3.8条的规定；

2	施工现场内道路应按构件运输车辆的要求设置转弯半径及道路坡度，现场内应设置平整坚实且有排水设施的构件堆场，宜备存至少一层构件；

3	在已施工完成的结构、基础上应进行测量放线、设置构件安装定位标识，已施工完成结构、基础的混凝土强度、外观质量和尺寸偏差应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定；

4	临时支撑、构件安装定型工具、吊装设备及吊具应进行安全检查，型号、数量及性能应符合设计及施工要求；

5	施工单位应按照装配式混凝土结构施工的特点和要求，对管理人员、吊装安装及灌浆施工作业人员进行专项培训，并对塔吊作业人员和施工操作人员进行吊装前的安全技术交底。

预制构件安装采用的吊具应符合下列规定：

1	吊具应按现行行业标准《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276的规定，进行设计验算或试验检验，经验证合格后方可使用；

2	应根据预制构件形状、尺寸及重量要求选择适宜的吊具，在吊装过程中，吊索与预制构件的夹角应满足本规程6. 4. 4条的规定；尺寸较大或形状复杂的预制构件应选择设置分配梁或分配桁架的吊具，应采取保证起重设备的主钩位置、吊具及构件重心在竖直方向重合的措施。

预应力施工前应检查以下内容：

1	预应力钢绞线长度、规格、数量、性能应满足设计与施工要求；

2	预应力钢绞线的有粘结段应按设计要求或本规程第7. 2. 4条的要求进行了预先处理；

3	预应力钢绞线孔道线型与定位应满足设计要求，孔道、排气兼泌水管及灌浆孔应畅通；

4	锚垫板应垂直于预应力孔道中心，锚垫板后混凝土应密实，且满足局部承压要求；

5	张拉机具与锚具应配套，并已在进场前完成检查和标定；

6	预应力钢绞线的张拉力和张拉伸长值计算符合设计要求，并根据张拉设备标定结果确定油泵压力表读数；

7	张拉设备、张拉作业平台满足设计及施工要求；

8	当工程所处环境温度低于-15℃时，不宜进行预应力钢绞线张拉。

预应力钢绞线应采用符合本规程第3章规定的钢绞线材料。压接装配框架结构中无粘结预应力筋在安装前应按设计要求在无粘结预应力钢绞线上标定有粘结段，并彻底清除有粘结段部分的钢绞线护套和防腐润滑涂层。不应采用在普通预应力钢绞线上缠绕胶带进行无粘结处理的方式。

预应力钢绞线应符合下列规定：

1	预应力钢绞线需要代换时应进行专门计算，并应经原设计单位确认；

2	预应力钢绞线进场时，应核查钢绞线包装、厂家标志、品种、级别、规格和数量，同时应检查制作厂家提供的产品质量证明书；目测表面不应有裂纹、机械损伤和油污等；

3	预应力钢绞线进场复验应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定进行。

预应力锚具、夹具、连接器和张拉设备应符合下列规定：

1	锚具和锚垫板、局部加强钢筋应配套使用，同时应按设计要求选用；

2	锚具应采用I类锚具，且锚具、夹具和连接器应符合本规程第3章的规定。

3	预应力锚具、夹具和连接器进场应核查生产厂家的产品合格证、产品说明书和锚固区传力性能检验报告；锚具、夹具和连接器进场复验应按现行国家标准《预应力筋锚具、夹具和连接器》GB/T 14370的规定。

4	张拉设备中千斤顶和压力表应配套使用和标定，标定期限不应超过6个月；当使用过程中出现不正常现象或千斤顶检修后，应重新进行标定。

当预制柱上无永久牛腿时，混凝土预制柱与预制梁或预制楼板端交接处宜设置施工阶段支承预制梁或预制楼板的钢牛腿临时支撑（图7. 2. 7），且应符合下列规定：

1	压接装配结构中采用临时支撑时，应满足承载力、刚度及稳定性的要求，且不得影响结构整体预应力的传递；

2	预制柱上临时支撑应在结构整体施加预应力完毕且后浇混凝土达到设计规定强度后拆除。

图7. 2. 7 临时钢牛腿

1—预制柱；2—预制梁；3—临时钢牛腿；4—支托

预制柱采用钢筋套筒灌浆连接时，应检查下列内容：

1	套筒、预留孔的规格、位置、数量和深度应符合设计要求；

2	被连接钢筋的规格、数量、位置和长度应符合设计要求；

3	套筒、预留孔内应清洁无杂物。

施工安装

预制柱安装应符合下列规定：

1	宜按照角柱、边柱、中柱顺序进行安装，与现浇部分连接的柱宜先进行吊装；

2	安装前，应清洁结合面；预制柱截面尺寸范围内楼板面应进行凿毛处理，结合面粗糙度满足本规程要求；

3	预制柱安装时，应以柱中预应力钢绞线孔道中心作为柱标高定位控制点，柱底部应设置标高调整垫块；

4	预制柱就位后，应采用斜支撑进行临时固定，并应进行抗倾覆、承载力和稳定性等验算；

5	柱身垂直度应以±0.000m处柱身中心线为基准，双向控制调整；考虑因结构施加预应力所产生的柱内倾，可根据前期施工过程分析结果进行垂直度预偏，预偏值应与设计人员沟通后确定；

6	未采用钢筋套筒灌浆连接的预制柱底部应采取临时固定措施；

7	预制柱吊装宜采用具有自动脱钩功能的吊具，并应保证吊装过程安全。

压接装配框架结构的预制叠合梁、板安装应符合下列规定：

1	预制框架梁、柱预应力钢绞线孔道中心应对准，并以此控制预制框架梁安装定位与标高；

2	预制框架梁、柱接缝宽度应为25mm~30mm，并应避免杂物侵入；

3	预制框架梁宜搁置于柱侧牛腿等临时支撑件上，搁置长度应满足设计要求；预制框架梁就位后跨中宜设置梁底支撑，支撑数量应通过计算确定；

4	同列预制梁安装完成后，应及时进行预应力钢绞线穿束；

5	预应力钢绞线穿束完成后，应及时对梁柱接缝进行清理，并密封梁柱接缝处金属波纹管接头；

6	预制楼板安装前应根据设计或施工方案要求布置板底竖向支撑，支撑架体应满足承载力、刚度和稳定性要求；

7	施工期间，预制楼板上施工荷载宜均匀布置，且不应超过设计规定限值。

压接装配框架结构中复合节点梁柱接缝处封仓灌浆应符合下列规定：

1	预制梁柱节点封仓灌浆应在预应力钢绞线穿束完成后进行；

2	梁柱接缝处金属波纹管接头应严格密封；

3	梁端底面及两侧与柱和支撑牛腿部位间隙应用封仓材料进行三面密封；

4	灌浆前应进行灌浆料拌合物流动性检测，经检验合格后，应从梁端顶部进行定量灌浆至梁端顶面；灌浆量不应大于间隙空间理论体积；

5	灌浆完毕后10min~15min时应检查灌浆顶面标高。若灌浆顶面降落较大，应检查可能的漏浆点，分析原因并进行处理；

6	接缝处灌浆料应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204和现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的要求留置试块，并测定3d强度值。

采用自复位梁柱节点的压接框架中预制梁安装应符合下列规定：

1	多跨结构应从一侧边框向另一侧边跨顺序安装预制梁，应确定预制梁预留孔道与预制柱节点区孔道对齐，孔道中心线安装允许偏差控制在±5mm范围内；

2	预制梁安装前应对柱上临时支撑进行调平，保证预制梁底标高误差在允许范围内；

3	预制梁安装且调平完成后应进行耗能钢筋和梁底筋的穿筋施工，穿筋宜从一端向另一端进行；如钢筋端部为直螺纹加工，应进行保护处理；

4	跨度较长时，耗能钢筋和梁底筋应采用直螺纹套筒连接接头，钢筋规格和套筒的规格应一致，接头连接质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204中有关规定。

压接装配框架的后浇混凝土的施工应符合下列规定：

1	装配式混凝土结构后浇混凝土施工应采用预拌混凝土，预拌混凝土应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的规定；

2	后浇混凝土施工前应进行隐蔽项目的现场检查与验收，复核后浇层预埋件规格、数量、定位应满足设计及施工要求；

3	叠合构件后浇混凝土前应清除叠合面上的杂物、浮浆及松散骨料，表面干燥时应湿润，并不得留有积水；

4	叠合构件后浇混凝土前，应检查并校正预制构件外露钢筋；

5	叠合楼板后浇混凝土施工应在预应力张拉验收完毕后进行；

6	密拼预制叠合板板缝在浇筑后浇叠合层混凝土前，应用1 : 3水泥砂浆灌缝密实；

7	后浇混凝土浇筑时，叠合构件与周边混凝土连接处应加密振捣；叠合构件上预埋件位置应可靠固定，防止因振捣出现移位，且不得污染预埋件连接部位；

8	混凝土浇筑施工前，应检查模板与支撑搭设质量，保证后浇混凝土成型形状、尺寸和位置准确，并应防止漏浆；

9	混凝土浇筑后应及时进行保湿养护，保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式；养护方式应根据现场条件、环境温湿度、构件特点、技术要求、施工操作等因素确定；

10	后浇混凝土强度达到设计要求后，方可拆除临时固定措施。

压接装配板柱的预制楼板及垫块安装应符合下列规定：

1	预制楼板安装时，应以柱上部预应力孔道中心线为准，确定楼板安装标高，相邻楼板安装标高允许偏差为±3mm。

2	预制楼板安装前应先安装临时支撑和板底竖向支撑等；多层楼板同时安装时，上一层楼板的板底竖向支撑不应搭设在本层楼板空腔部位，防止支撑倾倒或下沉。

3	当预制楼板采用拼板安装时，拼板跨中的竖向支撑高度，宜按照起拱度L/500控制（L为楼板净跨）。

4	当采用预制垫块时，应与预制楼板同时进行安装；预制垫块底标高应与预制楼板底标高保持一致。

5	预制楼板安装时，不应碰撞预制柱，也不应遮挡预制柱和预制垫块的预留孔道；楼板与柱、楼板与预制垫块的接缝宽度宜均匀控制在20mm~30mm之间。

6	楼板与柱、楼板与预制垫块的接缝灌浆应参照本规程第8.2.10条执行。

7	预制楼板安装时应保证底面平直，楼板四角应落在临时支撑的支撑木板上；边梁、悬挑楼板的安装应以柱轴线为基准定位，安装完成后应及时与相邻楼板进行拉结或焊接固定。

8	当采用现浇垫块时，宜采用早强、微膨胀混凝土进行分层浇筑并及时覆盖养护。

9	预制楼板构件伸出到明槽或接缝的钢筋，应按照设计规定进行焊接或绑扎搭接，且不得影响预应力束就位、张拉及压折操作；承受预应力的预埋钢板表面应确保平整，不得有毛刺等。如有附加钢板时，应确保接触面平整。

压接装配板柱结构的明槽、拼缝混凝土宜与板面叠合层混凝土一起浇筑，如需分开浇筑，明槽内混凝土浇筑高度可比预制楼板上板面低20mm，且明槽混凝土外加剂不得对预应力筋有腐蚀作用。

预应力施工

压接装配框架预应力钢绞线的制作应符合下列规定：

1	预应力筋长度应根据计算确定，计算时应综合考虑孔道长度、锚夹具长度、千斤顶长度、张拉伸长值和混凝土压缩变形量以及根据不同张拉方法和锚固形式预留的张拉长度等因素。

2	预应力筋下料时，应采用机械方式切割，宜采用砂轮锯或切割机切断。

压接装配框架结构预应力钢绞线张拉应符合下列规定：

1	预应力钢绞线张拉时，节点接缝处的灌浆料应密实饱满，且强度应达到相邻梁板混凝土设计强度80%以上；

2	预应力张拉前，应计算所需张拉力、压力表读数、张拉伸长值；

3	预应力钢绞线的张拉顺序应符合设计和专项施工方案要求，预应力张拉应逐根张拉，且应按均匀、对称的顺序进行，预应力张拉长度大于40m时，宜两端张拉；采用两端张拉时，宜两端同时张拉，也可一端先张拉，另一端补张拉；

4	预应力钢绞线张拉时，应使千斤顶、工作锚、锚垫板三者同心，且与锚垫板垂直；最大张拉控制应力不应大于0.75fptk；

5	预应力钢绞线的张拉宜采用应力控制方法，并应校核最大张拉力下预应力钢绞线的伸长值。张拉力、压力表读数、张拉伸长值及发生的异常情况等应进行详细记录；当预应力钢绞线实测伸长值与计算伸长值偏差大于6%时，应停止施工，查明原因并采取措施后，再继续施工；

6	预应力钢绞线张拉过程中应避免出现钢绞线滑脱或断丝。发生滑脱时，滑脱的钢绞线数量不应超过构件同一截面钢绞线总根数的3%；发生断丝时，断丝的数量不应超过构件同一截面钢绞线钢丝总数的3%；且每根断裂的钢绞线断丝不应超过一丝；

7	预应力钢绞线张拉时，应采取有效的安全防护措施，预应力钢绞线两端正前方不得站人或穿越。

预应力孔道灌浆施工应符合下列规定：

1	预应力钢绞线张拉后，应尽早进行孔道灌浆，孔道内水泥浆应饱满密实；

2	预应力钢绞线穿入孔道后至孔道灌浆的时间不宜过长，当环境相对湿度大于60%时，不宜超过14d；当环境相对湿度不大于60%时，不宜超过28d；

3	灌浆施工前，应采用水泥浆、水泥砂浆等材料封堵锚具夹片缝隙和其他可能漏浆处，也可采用封锚罩封闭端部锚具。

预应力钢绞线孔道灌浆后，应切除锚具外多余预应力钢绞线；预应力钢绞线切割后外露长度不宜小于其直径1.5倍，且不宜小于30mm；切除后，应采用不低于预制梁混凝土强度等级的细石微膨胀混凝土进行封锚。

压接装配板柱的预应力筋张拉、压折应符合下列规定：

1	张拉前应在结构张拉端外侧搭设供张拉操作使用的双排外脚手架或专用平台，操作台面应比楼盖低0.8m~1.0m，宽度不宜小于1.2m。

2	预应力张拉及压折设备，应按规定进行标定；预应力钢材、锚具及压折后定位件，应按规定进行检测。

3	预应力穿束时应自楼盖一端穿入，应在各跨间将其吊平直，并应防止两预应力束之间互相绞结缠绕，预应力筋不得出现局部弯折。

4	预应力张拉时，板与柱、板与垫块的接缝砂浆及现浇混凝土垫块的强度应符合设计要求，且不应低于设计强度的80%。

5	各明槽内预应力束应分批进行张拉，即所有明槽张拉完第一批后，再张拉第二批；对于长度较大的纵向轴线，不应将明槽内预应力束一次张拉完毕；各明槽之间张拉顺序应符合下列规定：

1） 先张拉边柱轴线对应明槽内预应力束，再进行其他明槽内预应力束张拉；

2）先张拉柱轴线对应明槽内预应力束，再张拉楼板拼缝内预应力束；

3）同一楼盖预应力束的张拉，宜对称于整个楼盖进行；

4）在垫块处，先张拉的预应力束不应压住后张拉的预应力束。

6	同一明槽内预应力束的张拉，应按照左右、上下交叉的原则进行。

7	先拉后折时，压折宜在全部预应力束张拉完毕后进行，压折顺序应符合对称、间隔的原则。当每跨压折两点，压折高度相同且各跨的跨度相等时，可参考表7. 4. 5中所列压折顺序；当跨数≥6时，可在正中一跨先压折，后左右两部分分别按以上顺序压折。

表7. 4. 5  每跨压折两点时的较佳压折顺序

| 跨数 | 压折顺序 |
| --- | --- |
| 3 | 2—1—3，2—3—1 |
| 4 | 2—4—3—1，3—1—2—4 |
| 5 | 3—1—5—2—4，3—5—1—4—2 |

注：每一跨的跨号按从左到右顺序排列。3跨时的压折顺序“2—1—3”，即表示首先压折第2跨，其次压折第1跨，最后压折第3跨。

8	先折后拉的预应力束可采用超张拉或两端张拉。当采用一端张拉时，对一个明槽内的多束预应力筋，可在两端交叉布置张拉端和固定端。

9	预应力张拉控制、伸长值测量复核及张拉断丝的规定，应按本规程第7. 4. 1条规定执行。

10	压折器的压折能力，应大于设计上抬力的1.5倍，压折器的行程，应比压折高度大35mm。

11	压接装配板柱结构应在明槽混凝土浇筑完毕且达到15MPa以上强度后进行多余预应力筋切割。

压接装配板柱中预应力孔道灌浆必须单独进行，严禁通过明槽混凝土浇筑时水泥浆流入孔道的方式代替孔道灌浆的做法；明槽内混凝土宜在孔道灌浆后3d内完成；如不能及时浇筑，应对明槽加以保护。

质量验收

一般规定

采用压接装配结构的各类工程的子分部工程、分项工程和检验批的划分以及质量验收均应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定执行，其中钢结构施工质量验收应按现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定执行。

预应力筋施工的主控项目和一般项目应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和北京市地方标准《预应力混凝土结构技术规程》DB11/T 2005的有关规定。

预制构件与预制构件、预制构件与现浇结构之间的连接应符合设计要求。

压接装配结构工程施工用的原材料、部品、构配件均应按检验批进行进场验收。

压接装配结构工程应在安装施工及浇筑混凝土前完成以下隐蔽项目的现场验收：

1	预制构件粗糙面质量，键槽的尺寸、数量、位置；

2	后浇混凝土中钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距、锚固长度、箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度；

3	结构预埋件、螺栓、预留专业管线的规格、数量与位置；

4	预制构件之间及预制构件与后浇混凝土之间的节点、接缝；

5	预制构件接缝处防水、防火等构造做法；

6	其他隐蔽项目。

压接装配结构工程质量验收时应提交下列文件与记录：

1	工程设计单位确认的构件深化详图及设计变更文件；

2	工程所用主要材料及预制构件的各种相关质量证明文件、进场验收记录、抽样检验或复验报告；

3	预制构件安装施工验收记录（附录D）；

4	钢筋套筒灌浆连接施工检验记录及影像资料；

5	钢筋连接接头的检验报告；

6	连接构造节点的隐蔽工程检查验收文件；

7	后浇叠合构件和节点混凝土、灌浆料强度检测报告；

8	预制柱身预偏记录表；

9	预应力材料、设备器具和张拉施工的记录及检验报告等；

10	工程重大质量问题的处理方案和验收记录；

11	其他必要的文件与记录。

预制构件进场

主控项目

预制构件进场时应检查其质量证明文件，构件质量应符合本规程及国家现行相关标准、设计的有关要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查、检查出厂合格证及有关质量证明文件。

预制构件结构进场时，对于预应力空心板应进行结构性能检验，对于叠合梁构件、钢筋桁架叠合板等不可单独使用的叠合板预制底板，可不进行结构性能检验。当不进行结构性能检验时，应依据现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的有关规定采取质量控制措施。

预制构件的外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，尺量检查；检查处理记录。

压接装配框架预制柱进场检查主控项目应符合下列规定：

1	预埋直螺纹套筒位置、数量、柱表面垂直度应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

2	预埋直螺纹套筒内应无异物，丝扣无锈蚀且有保护帽覆盖。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

3	预埋金属波纹管位置、数量应符合设计要求，并应通畅平直、内部无异物。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

压接装配框架预制梁进场检查主控项目应符合下列规定：

1	预埋金属波纹管位置、数量应符合设计要求，并应通畅、内部无异物。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

2	预制梁箍筋伸出预制梁顶面的高度应符合设计要求。

检查数量：预制梁端部箍筋加密区间全数检查。

检验方法：尺量。

一般项目

预制构件的粗糙面或键槽应符合设计要求。

检查数量：全数检查

检验方法：观察、尺量。

预制构件上的预埋件、预留插筋、预留孔洞、预埋管线等规格型号、数量应符合设计要求。

检查数量：按批检查

检验方法：观察、尺量；检查产品合格证。

支撑与模板

主控项目

预制构件安装临时固定支撑应稳固可靠，并应符合施工方案及相关技术标准要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，检查施工方案、施工记录或设计文件。

后浇混凝土模板应具有足够的承载力、刚度和稳定性，并应符合施工方案及相关技术标准要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，检查施工记录。

一般项目

预应力压接装配式结构中后浇混凝土模板安装的偏差应符合表8. 3. 3的规定。

检查数量：在同一检验批内，对梁和柱，应抽查构件数量的10%，且不少于

3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间。

表8. 3. 3 模板安装的允许偏差及检验方法

| 项目 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 轴线位置 |  | 5 | 尺量 |
| 底模上表面标高 |  | ±5 | 水准仪或拉线、尺量 |
| 截面内部尺寸 | 柱、梁 | +4, -5 | 尺量 |
|  | 墙 | +2, -3 |  |
| 层高垂直度 | 不大于5m | 6 | 经纬仪或吊线、尺量 |
|  | 大于5m | 8 |  |
| 相邻两板表面高低差 |  | 2 | 尺量 |
| 表面平整度 |  | 5 | 2m 靠尺和塞尺检查 |

注：检查轴线位置时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中的较大值。

结构装配施工

主控项目

预制柱钢筋采用套筒灌浆连接时，灌浆料强度应满足国家现行有关标准的规定和设计要求。

检查数量：按批检验，以每层为一个检验批；每工作班应制作1组且每层不少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件，标准养护28d后进行抗压强度试验。

检验方法：检查灌浆料强度试验报告及评定记录。

压接装配框架预制梁柱节点封仓灌浆检查主控项目应符合下列规定：

1	预制梁安装定位后，预制梁柱接缝宽度检查。

检查数量：全数检查。

检验方法：尺量，接缝宽度应在20mm~30mm之间。

2	预制梁柱接缝三面封仓前，接缝处金属波纹管接头密封检查。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，密封胶带或卡环压紧接口。

3	灌浆完毕后10min~15min时检查灌浆顶面标高。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，灌浆面下降不大于3mm。

钢筋采用套筒灌浆连接时，套筒灌浆连接接头检验应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355及现行北京市地方标准《钢筋套筒灌浆连接技术规程》DB11/T 1470的规定。

检查数量：按照同一工程、同一牌号和同一规格钢筋，施工过程中应按批次制作3个平行拉拔试件。

检验方法：检查钢筋接头力学性能试验报告。

钢筋采用机械连接时，其接头质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定。

检查数量：按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定确定。

检验方法：检查钢筋机械连接施工记录及平行加工试件的强度试验报告。

压接装配框架结构采用后张预应力混凝土叠合梁时，应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369、《预应力混凝土结构抗震设计规程》JGJ 140的有关规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

装配式混凝土结构分项工程的外观质量不应有严重缺陷，且不得有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、量测；检查质量验收记录。

一般项目

压接装配结构安装施工完毕后，预制构件安装尺寸允许偏差应符合表8. 4. 7的规定。

检查数量：按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内，对梁、柱构件应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙、板构件应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间。

表8. 4. 7  压接装配结构安装尺寸的允许偏差及检验方法

| 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件中心线对轴线位置 | 基础 |  | 15 | 经纬仪及尺量 |
|  | 竖向构件（柱） |  | 8 |  |
|  | 水平构件（梁、板、楼梯） |  | 5 |  |
| 构件标高 | 梁、柱、板底面或顶面 |  | ±5 | 水准仪或拉线、尺量 |
| 构件垂直度 | 柱 | ≤6m | 5 | 经纬仪或吊线、尺量 |
|  |  | ＞6m | L/1200且≤10 |  |
| 构件倾斜度 | 梁 |  | 5 | 经纬仪或吊线、尺量 |
| 相邻构件平整度 | 板端面 |  | 5 | 2m靠尺和塞尺量测 |
|  | 梁、板底面 | 外露 | 3 |  |
|  |  | 不外露 | 5 |  |
|  | 柱 | 外露 | 5 |  |
|  |  | 不外露 | 8 |  |
| 构件搁置长度 | 梁、板 |  | ±10 | 尺量 |
| 支座、支垫中心位置 | 板、梁、柱等 |  | 10 | 尺量 |
| 墙体接缝宽度 |  |  | ±5 | 尺量 |

预应力张拉施工

主控项目

预应力钢绞线安装时，其品种、规格、级别和数量必须符合设计要求。

检查数量：全数检查

检验方法：观察、尺量。

预应力钢绞线张拉前，应对构件混凝土强度进行检验。同条件养护的混凝土立方体试件抗压强度应符合设计要求，当设计无具体要求时应达到配套锚具要求的混凝土最低强度，且不应低于混凝土设计强度的80%。

检查数量：全数检查

检验方法：检查同条件养护试件抗压强度报告。

预应力钢绞线张拉后应可靠锚固，且不应有断丝或滑丝。

检查数量：全数检查

检验方法：观察。

预应力钢绞线有粘结段长度应符合施工图纸设计要求，现场在无粘结预应力筋上进行有粘结处理时应保证钢绞线束裸露且无明显润滑涂层残留。

检查数量：全数检查

检验方法：观察、尺量。

一般项目

预应力钢绞线孔道质量应符合下列规定：

1	金属波纹管孔道的连接应密封。

2	孔道应平顺，并应与定位支撑钢筋绑扎牢固。

3	孔道排气孔应按要求设置。

4	锚垫板的承压面应与预应力钢绞线或孔道末端垂直。

检查数量：全数检查

检验方法：观察、尺量。

采用应力控制方法张拉时，张拉力下预应力钢绞线的实测伸长值与计算伸长值的相对允许偏差为±6%，且最大张拉应力不应大于0.75fptk。

检查数量：全数检查

检验方法：检查张拉记录。

预应力孔道灌浆后，孔道内水泥浆应饱满、密实。

检查数量：全数检查

检验方法：观察，检查灌浆记录。

现场留置的孔道灌浆用水泥浆试件的抗压强度检验应符合下列规定：

1	每组应留取6个边长为70.7mm的立方体试块，并应标准养护28d。

2	试件抗压强度应取6个试件的平均值；当一组试件中抗压强度最大值或最小值与平均值相差超过20%时，应取中间4个试件强度的平均值。

检查数量：每组工作班留置一组

检验方法：检查试件强度试验报告。

预应力压接装配节点位移极限状态验算

位移极限状态下，梁板柱复合梁柱节点的梁端耗能钢筋最大拉应变εs和预应力钢绞线在梁柱结合面缝隙张开时的最大附加应变εpt可按下式计算（图A. 0. 1）：

εs=Δs1Lu+αbdb	（A. 0. 1 -1）

εpt=Δpt1+Δpt2Lups	（A. 0. 1 -2）

Δs1=θ1ℎ0−x1	（A. 0. 1 -3）

Δpt1=θ1ℎ−hp−x1	（A. 0. 1 -4）

Δpt2=θ2hp−x2	（A. 0. 1 -5）

x1=Apσp+Asσsα1β1bfc	（A. 0. 1 -6）

x2=Apσp−1.25Asfyα1β1bfc	（A. 0. 1 -7）

式中：	Lu——	梁端耗能钢筋无粘结长度（mm）；

θ1、θ2——	柱两侧梁柱结合面张开角度（rad）；

Δs1——	耗能钢筋伸长值（mm）；

Δpt1、Δpt2——	柱两侧预应力钢绞线伸长值（mm），边柱一侧取0；当Δpt1小于0时，取0；

αb——	梁端耗能钢筋应变渗透系数，HRB400和HRB500钢筋分别取1.0和1.25；

Lups——	预应力钢绞线的无粘结长度（mm），当一侧有粘结端时，尚应附加钢绞线应变渗透长度；当两侧均有粘结端时，应附加双倍钢绞线应变渗透长度；钢绞线应变渗透长度取单根钢绞线公称直径的20倍；

α1、β1——	受压区混凝土等效矩形应力图调整系数，混凝土强度等级不超过C50时，β1取为0.80；混凝土强度等级为C80时，β1取为0.74；其间按线性内插法确定；混凝土强度等级不超过C50时，α1取为1.00；混凝土强度等级为C80时，α1取为0.94；其间按线性内插法确定；

x1、x2——	柱两侧梁截面受压区高度（mm）；

db——	梁端耗能钢筋直径（mm）；

h——	梁截面高度（mm）；

ℎ0——	梁端耗能钢筋到梁截面底边缘的距离（mm）；

ℎp——	预应力钢绞线到梁截面顶边缘的距离（mm）；

σs——	耗能钢筋的应力（N/mm2），应按本规程第A. 0. 3条计算；

σp——	预应力钢绞线的应力（N/mm2），应按本规程第A. 0. 4条计算。

图A. 0. 1 位移极限状态下梁板柱复合中节点变形示意

1—耗能钢筋；2—预应力钢绞线

位移极限状态下，自复位梁柱节点的耗能钢筋最大拉应变εs和预应力钢绞线在梁柱结合面缝隙张开时的最大附加应变εpt可按下式计算（图A. 0. 2）：

εs=ΔsLu+αbdb	（A. 0. 2-1）

εpt=mΔptLups	（A. 0. 2-2）

Δs=θℎ0−x0	（A. 0. 2-3）

Δpt=θℎ/2−x0	（A. 0. 2-4）

x0=Apσp+Asσs−1.25Asfyα1β1δbfc	（A. 0. 2-5）

式中：	Lu——	耗能钢筋无粘结长度（mm）；

θ——	梁柱结合面转动角度（rad）；

m——	沿梁方向无粘结预应力筋长度范围内梁柱结合面开合缝隙数量；

Δs——	耗能钢筋伸长值（mm）；

Δpt——	预应力筋伸长值（mm），当小于0时，取0；

αb——	耗能钢筋应变渗透系数，HRB400和HRB500钢筋分别取4.0和5.0；

Lups——	预应力钢绞线的无粘结长度（mm），当一侧有粘结端时，尚应附加钢绞线应变渗透长度；当两侧均有粘结端时，应附加双倍钢绞线应变渗透长度；钢绞线应变渗透长度取单根钢绞线公称直径的20倍；

α1、β1——	受压区混凝土等效矩形应力图调整系数，混凝土强度等级不超过C50时，β1取为0.80；混凝土强度等级为C80时，β1取为0.74；其间按线性内插法确定；混凝土强度等级不超过C50时，α1取为1.00；混凝土强度等级为C80时，α1取为0.94；其间按线性内插法确定；

δ——	受约束混凝土强度提高系数，可根据梁端受压区箍筋约束增强措施在1.2至1.8间取值。

x0——	截面受压区高度（mm）；

db——	耗能钢筋直径（mm）；

h——	截面高度（mm）；

ℎ0——	耗能钢筋到梁截面底边缘的距离（mm）；

σs——	耗能钢筋的应力（N/mm2），应按本规程第A. 0. 3条计算；

σp——	预应力钢绞线的应力（N/mm2），应按本规程第A. 0. 4条计算。

图A. 0. 2 位移极限状态下节点变形示意

1—耗能钢筋；3—无粘接预应力筋

压接装配框架梁端耗能钢筋的应力应变关系可按下式计算：

当0≤εs≤fyk /Es时：

σs=Esεs	（A. 0. 3-1）

当fyk/Es<εs<0.075时：

σs=fyk+fstk−fyk0.075−fyk/Es⋅εs−fykEs	（A. 0. 3-2）

式中：	σs——	耗能钢筋应变为εs时的拉应力（N/mm2）；

Es——	耗能钢筋的弹性模量（N/mm2）；

fyk——	耗能钢筋的屈服强度标准值（N/mm2）；

fstk——	耗能钢筋的极限强度标准值（N/mm2）。

压接装配框架梁无粘结预应力钢绞线的应力应变关系可按下式计算：

当0≤εp≤0.9fptk/Ep时：

σp=Epεp	（A. 0. 4-7）

当0.9fptk/Ep<εp<0.02时：

σp=0.9fptk+0.05fptk0.02−0.9fptk/Ep⋅εp−0.9fptkEp	（A. 0. 4-8）

式中：	σp——	无粘结预应力钢绞线应变为εp时的拉应力（N/mm2）；

Ep——	无粘结预应力钢绞线的弹性模量（N/mm2） 可取1.95×105 N/mm2；

fptk——	无粘结预应力钢绞线的极限强度标准值（N/mm2）。

耗能钢筋应变εs和预应力钢绞线无粘结段的总应变εp应满足下式规定：

εs≤0.065	（A. 0. 5-1）

εp≤εpu	（A. 0. 5-2）

εp=εpe+εpt	（A. 0. 5-3）

式中：	εs——	耗能钢筋的应变，按本规程第A. 0. 1条计算；

εpu——	无粘结预应力钢绞线应力达到0.95fptk时的应变；

εpt——	无粘结预应力钢绞线在结合面缝隙张开时的附加应变，按本规程第A. 0. 1条计算；

εpe——	考虑损失后预应力钢绞线的有效应力对应的应变。

预应力压接装配式结构关键节点弹塑性分析模型

压接装配框架梁柱节点、柱端钢筋耗能型节点、柱端外包钢板低损伤节点的弹塑性分析模型应符合下列规定：

1	弹塑性分析模型的几何尺寸、连接关系、边界条件、材料性能和外界作用应根据节点实际情况确定；

2	构件采用杆系纤维截面单元模拟时，纤维截面模型应根据实际情况沿截面进行单元细分；

3	节点内的耗能钢筋宜考虑无粘段长度和应变渗透的影响。耗能钢筋应变渗透长度，对HRB400和HRB500级钢筋，有削弱的无粘结段可分别取1d和1.25d，无削弱的无粘结段可分别取4d和5d，d为耗能钢筋直径；

4	混凝土材料的本构模型应包含下降段，耗能钢筋宜计入钢筋受压屈曲效应的影响。

压接装配框架梁柱节点弹塑性分析模型尚应符合下列规定：

1	压接装配梁柱节点的弹塑性分析模型，应能够正确模拟外力作用下预应力钢绞线和耗能钢筋无粘结区段的应变一致特性，应能正确模拟梁柱接触面在外力作用下的开合行为；

2	宜采用杆系单元进行节点弹塑性模拟分析，梁柱节点区域宜设置为刚臂，刚臂外梁柱单元宜采用纤维截面单元模拟，梁端部与柱结合面处可假定无竖向滑移，梁端耗能钢筋无粘结段部分和预应力钢绞线应采用单独的杆或索单元模拟（图B. 0. 2）；

3	预应力钢绞线在梁跨中部分金属波纹管中粘结锚固时，计算分析中宜考虑锚固应变渗透的影响，预应力钢绞线粘结端的应变渗透长度可取单根预应力钢绞线公称直径的20倍。

| （a） 梁板柱复合梁柱节点 | （b） 自复位梁柱节点 |  |
| --- | --- | --- |

图B. 0. 2  压接装配框架梁柱节点弹塑性模型简图

1—纤维梁柱单元；2—刚臂；3—梁端纤维单元；4—预应力筋单元；5—耗能钢筋单元；6—约束混凝土纤维；7—普通混凝土纤维；8—钢筋纤维

柱端钢筋耗能型节点和柱端外包钢板低损伤节点弹塑性分析模型，尚应符合下列规定：

1	柱端钢筋耗能型节点和柱端外包钢板低损伤节点弹塑性分析模型，应能正确模拟外力作用下耗能钢筋无粘结区段的应变一致特性，应能正确模拟柱底与下部结构接触面在外力作用下的开合行为；

2	宜采用杆系单元进行节点弹塑性模拟分析，柱身宜采用纤维截面单元模拟，柱端部与基础结合面处可假定无水平滑移，柱端耗能钢筋无粘结段部分应采用单独的杆单元模拟（图B. 0. 3）；

| （a）柱端钢筋耗能型节点 | （b）柱端外包钢板低损伤节点 |
| --- | --- |

图B. 0. 3柱端钢筋耗能型节点和柱端外包钢板低损伤节点弹塑性模型

1—柱纤维单元；2—基础内纤维单元；3—刚臂；4—耗能钢筋单元；5—外包钢板柱纤维单元；6—约束混凝土纤维；7—普通混凝土纤维；8—钢筋纤维；9—钢板纤维

预制构件出厂检查表

压接装配结构预制框架梁出厂质量检验宜按表C. 0. 1要求检查记录。

表C. 0. 1  压接装配结构预制框架梁出厂质量检验记录表

| 工程名称 |  |  |  | 构件编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制作班组 |  |  |  | 检验员 |  |
| 检查项目 | 质量检验标准 |  |  | 检验记录 |  |
| 主控项目 | 梁脱模强度 |  |  |  |  |
|  | 预埋金属波纹管通畅，无异物 |  |  |  |  |
|  | 梁端键槽成型质量 |  |  |  |  |
|  | 梁外观质量严重缺陷 |  |  |  |  |
|  | 预埋件和预埋金属波纹管的规格、数量 |  |  |  |  |
|  | 梁端3/L范围内箍筋露出高度（mm） |  | +10，0 |  |  |
|  | 预留孔、预埋金属波纹管 中心位置（mm） |  | 5 |  |  |
| 一般项目 | 梁长（mm） | ＜12m | ±5 |  |  |
|  |  | ≥12m且＜18m | ±10 |  |  |
|  |  | ≥18m | -20，10 |  |  |
|  | 截面宽、高（mm） |  | ±5 |  |  |
|  | 表面平整（mm） |  | 5 |  |  |
|  | 侧向弯曲（mm） |  | L/750且≤20 |  |  |
|  | 预埋板、吊环、吊钉中心线位置（mm） |  | 5 |  |  |
|  | 预埋板与混凝土面平面高差（mm） |  | -5，0 |  |  |
|  | 金属波纹管外留长度（mm） |  | +20，0 |  |  |
| 制作单位检验结果 | 不合格品复查返修记录 |  |  |  |  |
|  | 检验结果： 年 月 日 |  |  |  |  |

压接装配结构预制柱（墙）出厂质量检验宜按表C. 0. 2要求检查记录。

表C. 0. 2  压接装配结构预制柱（墙）出厂质量检验记录表

| 工程名称 |  |  |  |  | 构件编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制作班组 |  |  |  |  | 检验员 |  |
| 检查项目 | 质量检验标准 |  |  |  | 检验记录 |  |
| 主控项目 | 柱（墙）脱模强度 |  |  |  |  |  |
|  | 预埋金属波纹管通畅，无异物 |  |  |  |  |  |
|  | 预埋直螺纹套筒内无异物，丝扣应无锈蚀，且有保护帽覆盖 |  |  |  |  |  |
|  | 柱（墙）底、柱（墙）顶和梁柱接触面及键槽成型质量 |  |  |  |  |  |
|  | 柱（墙）外观质量严重缺陷 |  |  |  |  |  |
|  | 预埋件、预埋直螺纹套筒和预埋金属波纹管的规格、数量规格 |  |  |  |  |  |
|  | 预埋直螺纹套筒中心位置（mm） |  |  | 3 |  |  |
|  | 预埋金属波纹管中心位置（mm） |  |  | 5 |  |  |
|  | 预留插筋 |  | 中心位（mm） | 3 |  |  |
|  |  |  | 外露长（mm） | +5，0 |  |  |
| 一般项目 | 柱长（mm） | ＜12m |  | ±5 |  |  |
|  |  | ≥12m且＜18m |  | ±10 |  |  |
|  |  | ≥18m |  | -20，10 |  |  |
|  | 截面宽、高（mm） |  |  | ±5 |  |  |
|  | 表面平整（mm） |  |  | 5 |  |  |
|  | 侧向弯曲（mm） |  |  | L/750且≤20 |  |  |
|  | 预埋板、吊环、吊钉中心线位置（mm） |  |  | 5 |  |  |
|  | 预埋板混凝土面平面高差（mm） |  |  | -5，0 |  |  |
|  | 预留孔中心位置（mm） |  |  | 5 |  |  |
|  | 金属波纹管外留长（mm） |  |  | +20，0 |  |  |
| 制作单位检验结果 | 不合格品复查返修记录 |  |  |  |  |  |
|  | 检验结果： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

预制构件安装检查表

压接装配结构施工现场安装质量检验宜按表D. 0. 1要求检查记录。

表D. 0. 1 压接装配结构施工现场安装质量检验记录表

| 工程名称 |  |  | 验收部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  | 分项工程名称 |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  | 质检员 |  |
| 检查项目 | 质量检验标准 |  | 检验记录 |  |
| 主控项目 | 预制柱（墙）灌浆料强度 | 7.4.1条 |  |  |
|  | 预制梁柱（板柱）接缝处灌浆料 强度 | 7.4.2条 |  |  |
|  | 钢筋灌浆套筒连接接头平行试件拉拔强度 | 7.4.3条 |  |  |
|  | 钢筋机械连接强度 | 7.4.4条 |  |  |
|  | 压接装配框架结构采用后张预应力混凝土叠合梁 | 7.4.5条 |  |  |
|  | 装配式结构分项工程的外观质量是否存在严重缺陷、是否影响结构性能和使用功能 | 7.4.6条 |  |  |
|  | 预应力钢绞线检查 | 7.5.1条 |  |  |
|  | 预应力张拉前混凝土构件强度 | 7.5.2条 |  |  |
|  | 预应力张拉过程中钢绞线是否有断丝、滑丝 | 7.5.3条 |  |  |
|  | 预应力钢绞线有粘结段长度 | 7.5.4条 |  |  |
| 一般项目 | 预制构件安装尺寸允许偏差 | 7.4.7条 |  |  |
|  | 预应力钢绞线孔道质量 | 7.5.5条 |  |  |
|  | 张拉时，预应力钢绞线实测伸长值与计算伸长值偏差 | 7.5.6条 |  |  |
|  | 预应力孔道灌浆密实度 | 7.5.7条 |  |  |
|  | 预应力孔道灌浆料强度 | 7.5.8条 |  |  |
| 施工单位检查评定结果 | 质检员： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 | 专业监理工程师： 年 月 日 |  |  |  |
| 不合格部位复查返修记录 |  |  |  |  |

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《建筑地基基础设计规范》GB 50007

《建筑结构荷载规范》GB 50009

《混凝土结构设计标准》GB/T 50010

《建筑抗震设计标准》GB/T 50011

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《水泥基灌浆材料应用技术规程》GB/T 50448

《混凝土结构工程施工规范》GB 50666

《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936

《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231

《工程结构通用规范》GB 55001

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002

《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003

《组合结构通用规范》GB 55004

《混凝土结构通用规范》GB 55008

《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224

《厚度方向性能钢板》GB/T 5313

《低合金高强度结构钢》GB/T 1591

《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370

《建筑结构用钢板》GB/T 19879

《预应力混凝土用螺纹钢筋》GB/T 20065

《混凝土用钢纤维》GB/T 39147

《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3

《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85

《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92

《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107

《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355

《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369

《无粘结预应力钢绞线》JG/T 161

《预应力混凝土用金属波纹管》JG/T 225

《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T 398

《钢筋连接用套筒灌浆料》JG/T 408

《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ 11-501

《预制混凝土构件质量检验标准》DB11/T 968

《装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程》DB11/T 1030

《预制混凝土构件质量控制标准》DB11/T 1312

《钢筋套筒灌浆连接技术规程》DB11/T 1470

《预应力混凝土结构技术规程》DB11/T 2005

北京市地方标准

预应力压接装配式结构技术规程

Technical Specification of Prestressed Precast Concrete Structure

DB11/ XXX—202X

条文说明

2025  北京

目    次

1  总则	87

2  术语和符号	89

2.1  术语	89

3  基本规定	92

3.1  一般规定	92

3.2  结构布置	93

3.3  抗震规定	96

3.4  一体化建造	99

4  材料	100

4.1  混凝土、钢筋和钢材	100

4.2  预应力材料	100

4.3  连接材料	100

5  结构分析与设计	101

5.1  一般规定	101

5.2  结构分析	102

5.3  梁柱构件设计	103

5.4  楼板设计	107

5.5  梁柱连接设计	107

5.7  其他连接设计	113

6  构件制作与运输	118

6.1  一般规定	118

6.2  构件深化	119

6.3  构件制作	119

7 施工安装	122

7.1  一般规定	122

7.2  安装准备	127

8 质量验收	128

8. 2  预制构件进场	128

附录A 预应力压接装配节点位移极限状态验算	129

附录B 预应力压接装配式结构关键节点弹塑性分析模型	131

1  总则

1.0.1	早在上世纪80年代，主参编单位在引入南斯拉夫“IMS”体系基础上开发了适合我国国情的预应力压接板柱体系，制定了相应标准并在国内约35万平米工程中应用。其中，北京地区项目约24项，包括北京建筑设计研究院科研楼、北京工业大学基础教学楼等，最早的已投入使用近40年，建筑高度最高达56.7m，建筑层数最多达18层，在当时的技术条件下，取得了良好的社会效益和技术经济效果。

压接装配框架在上世纪90年代由美国NIST资助的研究项目提出，日美PRESSS联合研究项目进行了深入的理论和试验研究。本世纪初，美国、新西兰和欧洲针对预制梁端顶部和底部采用等截面耗能钢筋，预制梁中部采用贯穿梁柱节点无粘结预应力钢筋压接，预制梁与楼板采用避免给梁端提供附加的抗弯能力的滑动连接的预应力压接装配节点（本标准简称为PRESSS节点）制定了相应的标准，在美国高烈度地震区已经建成了百米高楼，在新西兰和欧洲也有少量工程应用。PRESSS节点每侧梁与柱连接有上下两道耗能钢筋和中部预应力筋穿过节点，梁柱节点处钢筋较为密集，在国外一般用作单向抗侧框架，以避免双向抗侧框架引起的梁柱节点钢筋拥塞。此外PRESSS节点为保证在地震作用下完全自复位能力要求楼板与框架独立变形带来了楼板与梁连接较为复杂。基于以上原因，PRESSS 体系在国内尚未见实际工程应用。本规程引入PRESSS 体系，希望其能够在我国高烈度地震区既有建筑加固中作为附加单向局部抗侧力框架，既能发挥其抗震性能优越，又能回避其缺点。

鉴于PRESSS 体系构造复杂，不适用于我国新建建筑中普遍应用的双向抗侧力框架体系，编制单位研发了适应我国国情的新型预制预应力高效装配混凝土框架（PPEFF）结构体系，并对其抗震性能、抗连续倒塌性能进行了系统理论研究和充分试验验证，并先后在湖北、江苏、浙江、贵州、广东等地建成了多项工程，实现了“五天两层”的建造速度，取得了施工现场用工量和非实体材料消耗大幅减少，钢材消耗和整体建造成本进一步降低，结构抗震性能和抗连续倒塌性能进一步提升的良好效果。

利用后张预应力压接实现板柱、梁柱间“干式装配”的“非等同现浇”装配式结构体系，在研究与工程实践中已被证明在地震作用下具有良好的自复位和低损伤的特性，具有良好发展前景。为了促进预应力压接装配式结构技术的工程应用，提高现阶段装配式混凝土建筑的建造效率，降低整体建造成本，制定本规程。本规程对压接装配框架结构、压接装配框架-抗震墙结构、压接装配框架-核心筒结构、压接装配板柱-抗震墙结构的设计、制作、施工安装及质量验收全过程进行规定。

1.0.2	国内外的研究和工程实践表明，地震作用下预应力压接装配式结构具有低损伤、高延性和自复位等特点，其预应力压接装配方式还可较好发挥装配式建筑施工高效、品质优良和低碳环保等优势，在北京这种高烈度设防地区应用，可全面提高装配式建筑的环境效益、社会效益和经济效益。

1.0.3	预应力压接装配式结构的设计、制作、施工与验收除应符合本规程的规定外，尚应符合相关标准的规定，还应与北京地区有关的装配式建筑设计和装修设计、预制构件制作与质量检验、装配式混凝土建筑施工与验收、装配式建筑评价等标准配合使用。

2  术语和符号

2.1  术语

2.1.1	通过后张预应力筋将预制构件快速连接在一起形成整体，是减少现场湿作业、提高装配效率的一种有效方式。而且预制构件间接缝在预应力作用下处于压紧状态，结构在遭受地震作用时还具有一定的自复位功能，有利于提升结构抗震性能。基于该思想发展出来的结构，目前国内尚未有统一的叫法。国标标准《预制混凝土建筑结构抗震设计》（fib 27）称该类连接为延性连接预制混凝土体系（Ductile Jointed Precast Concrete Systems）或混合框架（剪力墙）（Hybrid Frame, Precast Concrete Shear Wall）。本标准为突出该类连接现场高效装配的特点，定义为预应力压接装配式结构。

目前这种装配方式可用于框架梁柱节点、板柱节点和抗震墙间节点，这类节点的具体构造多种多样，其力学性能、安装便利性和建造成本方面各有特点，本规程中所定义的预应力压接装配式结构为编制组统筹考虑结构整体性、安全性、建造效率和成本给出的推荐性做法，实际使用时可以为压接装配框架结构、压接装配框架-抗震墙结构、压接装配框架-核心筒结构、压接装配板柱-抗震墙结构。

2.1.4	自复位梁柱节点（PRESSS节点，图1）梁端上部和下部的耗能钢筋截面积应相等，无粘结预应力钢筋应位于梁截面中心，且初始预应力超过上下耗能钢筋受压屈服力之和，以保证在地震往复荷载作用下梁柱接触面不脱离且具有良好的自复位能力。预制梁与楼板采用避免给梁端提供附加的抗弯能力的滑动连接，以确保节点的自复位能力。

图1  自复位梁柱节点

1—预制柱；2—预制梁；3—耗能钢筋；4—无粘接预应力钢绞线；5—预埋管

2.1.5	预应力压接装配梁板柱复合节点仅梁端上部设置耗能钢筋，现场装配简便，叠合梁通过叠合层与楼板连在一起，梁板整体性与现浇梁板结构类似，预应力筋提供一定的自复位能力，抗震性能比现浇节点更好，节点构造简单，绝大多现浇梁柱刚接节点能够应用的场景均可采用预应力压接装配梁板柱复合节点（图2）。

图2  压接装配梁板柱复合节点

1—预制柱；2—预制叠合梁；3—预制楼板；4—楼板叠合层；5—无粘接预应力钢绞线；6—梁端耗能钢筋

2.1.6	预应力压接装配混凝土板柱节点（图3）来源于南斯拉夫“IMS”体系，双向后张有粘接预应力筋贯穿柱孔和相邻构件之间的明槽，通过预压力将这些预制构件压成整体，楼板依靠预应力及其产生的静摩擦力支承在预制柱上。该节点在抗震设防烈度为8度地区经历过两次实际地震考验，展现了其良好的延性。

图3  预应力压接装配混凝土板柱节点

1—预制柱；2—预制板、边梁；3—明槽；4—预应力筋；Np—预压力

2.1.7	如图5. 7. 5-1所示，柱端部纵向钢筋局部设置无粘接段，可使纵向钢筋在局部区段应变集中一致，拉压变形过程中充分耗散地震能量。

2.1.8	如图5. 7. 5-2所示，柱端部设置一定高度外包钢板，可加强柱端部承载力和变形能力，提高柱端连接节点延性，降低重大灾害作用下的损伤程度。

2.1.9	压接装配梁柱节点在设防地震和罕遇地震作用下主要通过梁端耗能钢筋拉压屈服耗散能量。钢筋中设置局部削弱无粘结段, 可降低钢筋的局部应力集中，保护与之相连的钢筋接头，提高接头延性。

2.1.10	当带叠合层的梁板柱复合节点不设置承担梁端竖向剪力的永久牛腿时，可通过设置附加抗剪钢筋来提高梁端面的抗剪极限承载力。

2.1.11	在设防地震和罕遇地震作用下柱端主要通过柱端耗能钢筋拉压屈服耗散能量。

3  基本规定

3.1  一般规定

3. 1. 2	在美国规范中预应力压接框架被归类为特殊延性框架。压接装配框架可作为结构抗侧力体系的一部分，与楼板或剪力墙等形成完整的抗侧力体系。

3. 1. 3	根据现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011，预应力混凝土结构自身的阻尼比可取0.03。采用梁板柱复合梁柱节点的压接装配框架的预应力仅作用于叠合梁的预制部分，其阻尼比统一取0.03偏于安全，当有可靠依据时可采用更大值。压接框架结构等效阻尼比按压接框架所承担竖向荷载的结构面积占比的计算方法，参考了现行行业标准《预应力混凝土结构抗震设计规程》JGJ/T 140。

3. 1. 6	本规定与国家现行标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002和《预应力混凝土结构抗震设计规程》JGJ/T 140的规定一致。

3. 1. 7	对于可能遭受偶然作用，且倒塌可能引起严重后果的安全等级为一级的结构，宜进行防连续倒塌设计。过度提高结构的防连续倒塌能力往往要付出较大代价，工程中由业主根据实际情况确定。

预应力混凝土结构中广泛采用的是消除应力的低松弛钢绞线。《混凝土结构设计标准》GB/T 50010中张拉控制应力为不大于0.75倍极限强度标准值，本条第1款按0.7倍极限强度标准控制是为了预应力筋在达到破断力之前能适应压接节点更大的变形。压接装配框架当按本规程5. 1. 6条控制时，张拉控制应力一般满足此规定。

对于采用梁板柱复合节点的压接装配框架，中柱意外失效情况下失效柱处梁柱节点产生正弯矩，在后期悬链线阶段预应力筋可能在梁柱接缝处断丝，如果预应力筋总根数过少，会造成悬链线阶段承载力突降，不利于结构整体防连续倒塌。

拆除构件法是防连续倒塌设计中最直接的方法，剩余结构抗连续倒塌的计算方法可根据结构规则程度选择。建筑形体、构件布置比较规则的结构，可采用线性静力分析方法。

3.2  结构布置

3. 2. 1	研究表明，压接装配框架的震后破坏模式与现浇框架不同，其抗震性能优于现浇框架。考虑到实际应用中，压接装配框架可能与现浇框架或装配整体式框架混合布置，框架-抗震墙结构和框架-核心筒结构中抗震墙和核心筒为抗震第一道防线，最大适用高度与《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231保持一致。我国标准对混凝土框架结构小震弹性刚度的限值较严，从经济角度考虑，没有进一步提高压接装配结构的适用高度；按本规程进行抗震性能化设计并经论证的压接装配结构最大适用高度可适当放宽。

采用混合连接梁柱节点的预应力压接框架已在美国和新西兰的高地震烈度区使用，一些还经历了实际地震考验。已建成的美国旧金山市（地震设防峰值加速度为400gal，相当于中国9度设防）的39层的Paramount Building，其中心筒体采用现浇混凝土剪力墙体，7层以上结构外周采用Hybrid装配框架。结构整体无完全自复位能力，未采用其他耗能减震措施，主要利用压接装配框架高效建造特性。该楼高达128m，曾是2002年~2008年旧金山最高的建筑。

框架（钢管混凝土柱）-核心筒结构的最大适用高度参照国家现行标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936确定。板柱-抗震墙结构中采用预制装配体系的最大适用高度较《建筑抗震设计标准》GB/T 50011现浇钢筋混凝土结构中相应高度降低10m。

3. 2. 2	压接装配框架作为抗侧力系统可灵活布置，根据需要部分梁可设计铰接梁（图4）。压接装配框架可以和现浇混凝土结构、钢结构或组合结构混合使用（图5），当建筑地上部分带有裙房、建筑平面变化多、标准化构件少时，裙房及以下部分可根据需要采用现浇混凝土结构，裙房以上标准程度高的楼层使用压接装配框架，在满足抗震性能需求的基础上提高装配效率（图6）。

对压接装配框架的适用长度做出限制主要是从经济性和简化施工角度考虑。钢绞线10 m以下或张拉力较小时，锚头回缩导致的预应力损失较大，需要采用低回缩锚具，张拉控制要求高，锚具费用占比较高，不经济。

图4  压接装配框架结构布置

1—压接装配框架；2—铰接梁

图5   压接装配框架与抗震墙混合布置

1—压接装配框架；2—抗震墙；3—铰接梁

图6  压接装配框架与现浇混凝土框架、抗震墙混合布置

1—压接装配框架（标准层）；2—抗震墙；3—现浇框架

3. 2. 3	由于现浇混凝土框架、装配整体式框架、混凝土抗震墙等抗侧力体系自复位能力较弱，少量预应力压接自复位框架不足以改善结构的整体自复位性能，而且相关研究也较少，不宜与现浇混凝土框架、装配整体式框架、混凝土抗震墙等抗侧力体系混用。当结构中采用较多非抗侧力柱时，在对结构进行线弹性整体计算时，应适当放大抗侧力构件的剪力和弯矩设计值，并对结构整体进行设防地震和罕遇地震下的非线性弹塑性分析与验算。

3. 2. 5	压接装配框架采用带叠合层的梁板柱复合节点时，框架梁叠合层和楼板叠合层可一起浇筑成整体，为保持楼板水平力有效传递，叠合板的叠合层厚度不宜过小。

3. 2. 7	根据现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定，装配式框架结构伸缩缝最大间距可达75m，现浇框架结构伸缩缝最大间距为55m。压接装配框架结构也属于叠合构件加后浇层形成的结构，其预制混凝土构件基本已经完成收缩，故伸缩缝间距可取高于现浇框架结构、低于全装配式框架的中间值；另一方面，考虑到压接装配式混凝土框架体系结构在浇筑叠合层时一般框架内已经建立了3MPa~6MPa的预压力，且楼板叠合层内一般通长配置了构造钢筋，有利于约束混凝土的收缩开裂，综合考虑，压接装配框架结构伸缩缝最大间距可与《混凝土结构设计标准》GB/T 50010装配式框架的规定一致。

本条中压接装配框架-抗震墙结构的伸缩缝最大间距是按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010中装配式剪力墙结构和装配式框架结构的中间值选取的，实际工程中应根据剪力墙的布置进行适当调整。超长结构的预应力设计参见现行行业标准《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369的规定。

《整体预应力装配式板柱结构技术规程》CECS 52中规定压接板柱整体张拉单元不宜超过60m，一般情况下结构分缝与张拉单元对应便于施工，本规程对板柱-抗震墙结构室内或土中伸缩缝最大间距也取60m。但应注意结构缝宽度应满足预应力施工操作要求。

3. 2. 8	当结构缝两侧均为压接装配框架，可将锚固端设于结构缝内，采用单侧张拉施工工艺。为便于锚头安装作业，结构缝宽度宜大于300mm（图7）；也可将预应力张拉端弯锚于预制梁顶面，预应力筋弯锚应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010中曲率半径等相关构造要求。当结构缝处梁柱节点采用带有预制牛腿的铰接节点构造时，结构缝宽度可按常规要求设置（图8）。压接板柱结构可参照处理。

图7  两侧均为单侧张拉的压接装配框架结构缝构造

1—预制柱；2—预制梁；3—结构缝；4—锚头封锚

图8  结构缝两侧带有预制牛腿的铰接节点构造

1—预制柱；2—预制梁；3—预制牛腿；4—预应力张拉端；5—构造钢筋；6—结构缝

3.3  抗震规定

3. 3. 2	抗震等级按现行国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002和《建筑抗震设计标准》GB/T 50011确定。当压接装配框架与钢结构、组合结构、混合结构、耗能减震结构或隔震结构混合使用时，可参照相关标准调整结构抗震等级。

压接装配板柱-抗震墙结构的抗震等级参照《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002中板柱-抗震墙结构执行，在《整体预应力装配式板柱结构技术规程》CECS 52 : 2010规定的基础上有所提升。

表3. 3. 2中丙类压接装配框架的抗震等级最高为一级，但是乙类建筑提高抗震等级时，会存在特一级要求。压接装配框架抗震性能较好，为方便设计，抗震等级特一级的压接装配式结构的内力调整与抗震构造措施可按一级同等要求执行。

3. 3. 3	为保证压接装配梁柱节点的良好抗震性能，对节点转动变形能力做出了量化规定。梁柱节点转动变形包括梁柱节点接触面张开变形、节点核心区的剪切变形、与节点相连的梁柱反弯点间的变形三者之和。节点转动变形能力计算模型取至所连接梁柱的反弯点部位，按《建筑抗震试验规程》JGJ/T 101中梁柱节点拟静力试验要求进行试验，加载至极限荷载后继续加载至试验曲线下降段至极限荷载的85%时对应的节点转动变形。也可按本规程附录B压接装配框架梁柱节点弹塑性分析模型计算确定。

试验表明，压接装配框架节点具有满足上述要求的良好抗震性能。美国ACI规范规定自复位梁柱节点拟静力试验下，其性能应满足在0.035 rad位移角下，结构的极限承载力不低于峰值的0.75倍。考虑到我国规范以峰值的0.85倍作为极限位移，因此本条规定的0.03 rad的极限位移角与美国标准相当。

当压接装配框架梁柱节点与其他节点或转动变形能力较低的抗震墙结构共同工作时，应注意发挥压接装配框架梁柱节点良好的转动变形能力，提高结构整体抗灾性能。

结点位移极限状态指，考虑节点核心区变形和构件弯曲变形后，结点达到本条第1款规定的节点最大转动变形时的状态。结点位移极限状态下梁端耗能钢筋和预应力钢绞线的应变验算结果不满足本条要求时，应调整预应力钢绞线和耗能钢筋的无粘结段的长度后重新复核。参考国内外相关规程，符合本规程第4. 1. 3条规定的耗能钢筋，其最大应变小于0.065时，钢筋不会断裂，且有足够安全储备。

3. 3. 4	预应力压接梁柱结合面处抗弯耗能能力为预应力压接体系最显著特点也是设计的关键。此部位可视为一个耗能器，针对此部位采用基于性能的设计方法，在设防地震作用下的性能目标确定为“可修复的中度损坏”。公式中构件重要性系数，承载力利用系数和地震力折减系数，参考广东省地方标准《高层建筑混凝土结构技术规程》DBJ/T5-92 2021中3.9.1~3.9.5中第4水准确定，考虑到验算过程中用小震线弹性分析中结构阻尼比取值较低，且该节点受弯延性和变形能力优于现浇节点，对地震力折减系数进行了适当的下调。考虑到预应力压接节点在受弯条件下通过截面开合实现较现浇结构更好的变形能力，延性、耗能能力和低损伤特性，其性能表现会优于同水准的现浇结构。

虽然公式表现为设防地震下的验算，但实际上只需进行小震计算，与现有相关国家和行业标准相容，简化了设计。采用该公式验算后，不需要再进行小震作用下的抗弯承载力验算，小震作用下结合面弯矩标准值也无需进行与抗震等级有关的内力调整。

本条依据丙类建筑结构的最低抗震性能目标给出，乙类建筑结构的抗震性能目标最低要求可与丙类相同，但应按抗震设防烈度提高1度确定其抗震构造措施。甲类建筑结构宜按设防地震作用下“一般修理后可继续使用的轻度损坏”的目标进行设计，ξ取0.87，c取0.85。

3. 3. 7	压接装配框架在风荷载或多遇地震作用下采用弹性方法验算楼层位移角时，可忽略梁中预应力作用。采用钢管混凝土柱的压接装配框架的弹性层间位移角限值可按现行国家标准《钢管混凝土结构技术规范》GB 50936的规定确定。压接装配框架在罕遇地震作用下的层间位移应按本规程附录B进行计算，楼板根据实际情况采用弹性、刚性或分块刚性假定计算。

试验研究表明，压接装配框架结构具有比现浇结构更好的延性，结构整体位移角达到1/25的情况下结构的损伤很小且主要集中于梁柱结合面处。虽然压接装配框架较现浇框架具有更好的延性，但考虑到压接装配框架与现浇（或装配整体式）结构一起使用的情况，采用了与现浇结构一致的层间位移角限值。当压接装配框架与钢结构、组合结构、混合结构、耗能减震结构或隔震结构混合使用时，应参照相关标准确定结构的层间位移角限值。

3.4  一体化建造

3. 4. 1	协同配合在装配式建造过程中十分重要，特别是对于预应力压接装配式结构这种对构件精度和安装工序要求较高的体系。协同工作机制是指通过组织、流程、技术和信息平台等手段，确保项目各参与方和各专业之间能够高效、顺畅地沟通、协调与配合。

为保证上述协同工作机制，可采用以下保证措施：

1. 清晰界定各参与方和各专业之间的工作内容、技术接口、责任边界及信息共享方式。建立有效的设计变更、现场问题及质量缺陷处理的协调流程和决策机制。

2. 采用基于BIM技术信息化平台的集成设计与管理模式，实现多专业、多方数据的集成与共享，提高协同效率和决策水平。

3. 构件生产单位应及时向设计及施工单位反馈构件生产中的技术问题和精度控制情况。

4. 施工安装单位应将现场施工条件、安装顺序、吊装方案、临时支撑等信息及时反馈给设计和构件生产单位。

4  材料

4.1  混凝土、钢筋和钢材

4. 1. 1	本条参考《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3给出。采用高强度混凝土可减小柱截面尺寸，给现构件吊装带来便利；采用高强钢筋可有效减少配筋量，从而减少现场钢筋连接接头数量，降低构件间连接钢筋碰撞风险；钢管混凝土不但可以提高延性和承载力，还可大大降低高层建筑预制混凝土构件的吊装重量。

4. 1. 2	预应力压接装配式结构的混凝土强度等级与现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010进行了协调。

为了充分发挥预应力混凝土结构的预应力效能，混凝土强度等级不宜过低。由施工顺序决定，压接装配框架结构的预应力只施加于预制构件中，梁与板后浇叠合层中未施加预应力，因此叠合梁和叠合板后浇层混凝土的强度等级可低于预制梁1~2个等级。当两者混凝土强度等级不同时，梁板正常使用状态和承载力极限状态下的设计计算应按实际的混凝土强度等级执行。

4. 1. 3	梁板柱复合节点梁端耗能钢筋宜选用500MPa级或以上的高强钢筋，以节约材料，提高经济性。自复位梁柱节点中的耗能钢筋可根据需要采用屈服点较低的钢筋以保证其良好的自复位能力。

4.2  预应力材料

4. 2. 3	金属波纹管连接管一般采用比被连接管直径大5mm的同波形连接管连接，被连接管端部应切割平整，避免预应力钢绞线施工穿筋时遇到阻碍。

4.3  连接材料

4. 3. 1	美国规范规定无收缩水泥基灌浆料的纤维体积掺量不应小于0.1%，本规程依据编制组实验研究结果，对纤维体积参量略微提高，当纤维掺量大于1.0%时，灌浆料拌合物浆体流动度显著下降，不适合此处窄缝灌浆。因接缝处的灌浆料强度高于预制梁柱构件，添加纤维的目的不是进一步提高强度。在罕遇地震作用导致的梁柱接缝处反复开合情况下，掺有纤维的灌浆料可以有效防止局部压碎脱落。

5  结构分析与设计

5.1  一般规定

5. 1. 1	压接装配框架作为框架结构的一种形式，即可以单独抗侧力，也可以与抗震墙、支撑和核心筒等共同使用形成双重抗侧力体系。压接装配板柱由于其侧向刚度较弱，单独使用难以满足我国规范规定的层间位移角限值，本规程建议与抗震墙共同使用形成压接装配板柱-抗震墙结构。本章给出压接装配框架和压接装配板柱相关的结构分析、构件设计、连接计算和构造要求等内容，传统抗震墙、支撑和核心筒等的设计可参考国家现行相关规范执行。

5. 1. 3	梁柱节点区的预应力筋孔道张拉完成后需进行孔道灌浆，且由于节点区预压应力的存在，压接装配框架梁柱节点核心区的抗剪承载力较现浇结构有所提高。本条仍按现行国家标准《建筑抗震设计标准》GB/T 50011附录D的“框架梁柱节点核心区截面抗震验算”规定执行，便于设计应用且更加安全。四级框架节点可不进行验算，但应符合抗震构造措施的要求。

5. 1. 4	压接装配框架结构已有的工程经验多为梁、柱中心线重合。考虑到实际工程需求的多样性，本规程允许梁柱中心线偏心，但偏心距较现浇混凝土框架结构的通常要求适当从严，梁柱中心线有偏心时，须在计算中考虑梁柱偏心的不利影响。梁柱中心线偏心的做法不适用于圆形柱。

5. 1. 5	梁板柱复合节点，预应力筋布置在预制叠合梁预制部分的截面质心或偏下处。自复位梁柱节点，预应力筋布置在全预制梁的质心处。

5. 1. 6	此条参考美国相关规定给出。为防止罕遇地震作用下预应力钢绞线进入塑性或断裂，应控制其有效预应力最大值。预应力筋的有效预应力宜取0.50fptk~0.65fptk。

5. 1. 7	框架柱采用多层柱，可减少柱柱连接数量，有利于提高效率和减少连接材料用量。单节柱过长会增加吊装和运输难度，也不便于在预应力张拉过程中对柱内次内力进行控制，因此给出了单节柱的最大长度建议。采用后浇叠合混凝土的预制混凝土空心柱或钢管混凝土柱可降低制作、储运和施工安装各环节对起重设备的性能要求。

5. 1. 8	带后浇叠合层的预应力混凝土空心板的荷载传递模式介与单向板和双向板之间。本条建议支承梁按单向板导荷配筋，毗邻梁考虑叠合层的作用，按双向板分担一部分荷载进行配筋，总体是偏于安全的。

5.2  结构分析

5.2.1	应根据情况考虑预应力作用、温度作用、收缩徐变作用、约束作用和地基不均匀沉陷作用、施工顺序以及由于荷载偏心所产生的扭转和横向均匀分布荷载等因素。

5. 2. 2	预应力张拉时，预制柱的约束作用会在梁或等代梁内产生次内力（主要为次轴力）效应，应在内力计算时予以考虑。

节点对比试验研究表明，压接装配框架较现浇框架结构具有更好的刚度、承载能力和抗震性能，在弹性状态下符合节点刚接假定。为方便设计，并与现有设计规程相衔接，在弹性阶段（恒、活、风荷载、温度等持久设计状况或多遇地震作用下）的结构整体分析可以采用现有混凝土结构常用的设计分析软件进行内力计算。

5. 2. 3	计算结构的弹性周期、位移、扭转位移指标时，可采用强制刚性楼板假定模型，刚性楼板假定模型应考虑翼缘作用对梁刚度进行放大，梁刚度放大系数可按现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010中规定的受弯构件有效翼缘计算宽度折算。

北京地区抗震设防烈度较高，参照美国规范，对于采用带叠合层的预应力空心板楼面的结构，按弹性隔板计算楼板平面内刚度时，仅考虑其上后浇叠合层的平面内刚度。

5. 2. 4	对框架梁端负弯矩进行调幅可减少梁端配筋，有利于实现强柱弱梁和强剪弱弯的抗震性能目标。现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3中对装配整体式结构的弯矩调幅系数取0.7~0.8，现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010中对预应力结构的弯矩调幅系数取值为0.8。此处综合考虑，规定压接装配框架的梁端弯矩调幅系数取值为0.75。

框架梁跨中截面正弯矩设计值不应小于竖向荷载作用下按简支梁计算的跨中弯矩设计值的65%，较现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3中规定的不小于按简支梁计算的跨中弯矩设计值的50%的规定适当提高。

5. 2. 7	调幅系数0.8按现行规范习惯，定义为调幅后值/调幅前值，与《整体预应力装配式板柱结构技术规程》CECS 52 : 2010一致。

5. 2. 8	本条列出需要进行罕遇地震作用下的结构薄弱层的弹塑性变形验算的情况。已有的工程经验表明，对于不属于本条要求的规则结构按本规程进行第一阶段多遇地震弹性设计配筋并采取必要的构造措施后，基本可实现第二阶段罕遇地震结构不倒塌的基本性能目标。

5. 2. 9	本条建议采用规程附录B中的压接装配梁柱节点弹塑性分析模型进行弹塑性分析，该模型已经试验验证能够较好地模拟梁柱交接面的开合行为且适合工程计算。

5.3  梁柱构件设计

5. 3. 1	压接装配框架梁的预应力钢绞线通常为直线配筋。当梁跨度较大时（大于10米），梁跨中截面处预应力钢绞线可以局部下弯到靠近梁底位置，以提高梁跨中截面的抗弯刚度。

梁端与预制柱的接触面是预应力摩擦抗剪的保证，为了避免工厂制作粗糙面时水洗工艺对环境和成本的影响，梁端面设置键槽（图9）和粗糙面，该工艺经过工程实践验证，安全可靠。梁端面金属波纹管伸出一定长度，以便于安装过程中预应力孔道密封。

图9  预制梁端面

1—梁端面；2—金属波纹管

梁端耗能钢筋宜采用高强度、大直径钢筋，以提高施工效率，节约钢材。采用并筋方式时应按其等效直径进行承载力计算。

采用梁板柱复合梁柱节点时，框架梁叠合层厚度不小于150mm可为梁端耗能钢筋的铺设提供操作空间。另一方面，框架梁端部的预应力筋位置不宜过低，以免梁端极限负弯矩作用下预应力钢绞线的预应力损失过多或梁端正弯矩作用下预应力钢绞线应力过高；同时，也有利于适当降低梁端底部混凝土的局部预压力，控制施工过程中预制梁的反拱值。

本条给出了梁柱节点区预应力筋无粘段长度最小值建议（图10）。实际工程中框架梁净跨度小于4m的情况不多，有粘结段能够提高结构的抗连续倒塌能力。主编单位完成的足尺试验研究表明，梁跨中的有粘结段将预应力钢绞线意外破断的影响范围限制于局部梁段内，其他梁段区间的预应力不受影响。但另一方面，保证预应力钢绞线无粘结段的最小长度有助于降低预应力钢绞线在结构极限位移下的应变，当本条第5款不能同时满足时，预应力钢绞线可不设有粘结段。

图10  预应力筋无粘结段长度（耗能钢筋未示出）

1—预制柱；2—叠合梁；3—预应力钢绞线局部有粘结段

5. 3. 3	框架梁跨中截面上部钢筋水平拉结作用对结构整体抗连续倒塌有利，本条规定了跨中上部钢筋的最小配筋量，且要保证跨中上部钢筋与梁端耗能钢筋有效搭接。根据国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定，受弯构件中的钢筋采用搭接时，受拉钢筋直径不宜大于25mm。

5. 3. 4	采用梁板柱复合梁柱节点的压接装配框架梁端的正弯矩由预应力筋承担，梁底的普通钢筋不必伸入柱中，因此梁底的抗弯纵向普通钢筋可以根据抗弯承载力需要在适当位置进行截断，以提高梁配筋的经济性。结合本规程第5. 2. 4条梁跨中截面正弯矩设计值不小于按简支梁计算的跨中截面弯矩设计值的65%的规定，梁跨中截面抗弯承载力具有足够的安全储备。

本条规定限制了跨中附加钢筋截断位置和面积占比（图11），以避免梁底纵筋截断位置可能引发的裂缝开展蔓延引起的失效。计算跨中纵向受拉钢筋总面积时，可将跨中预应力钢绞线按有效预应力等代为同承载力的普通钢筋面积计算。

图11  预制梁下部纵向受力钢筋配置构造

1—预制梁下部通长纵向受力钢筋；2—预制梁下部跨中附加纵向受力钢筋

5. 3. 5	梁柱节点抗震试验表明，与现浇混凝土梁柱节点不同，压接装配梁柱节点的震后损伤主要集中在梁柱结合面周边区域，因此其箍筋加密区长度较现浇混凝土梁短。

压接装配梁柱节点抗震试验表明，梁柱节点的震后损伤主要集中在梁柱结合面周边区域，因此梁端箍筋的局部加密对提高节点延性有一定作用。

采用梁板柱复合梁柱节点的压接装配框架梁预制部分可采用与现浇梁同样的封闭箍筋，以提高制作和施工效率。同时，为了方便叠合梁端上部纵筋的现场施工，宜在预制梁制作时，将封闭箍筋弯钩设于预制梁内。

5. 3. 6	梁跨度大于10m时，曲线布置的预应力钢绞线弧度较为平缓，钢绞线穿线施工仍然便利，且能够提高梁跨中承载力，节约钢材（图12）。预应力筋曲线布置适用梁柱板复合梁柱节点和自复位梁柱节点。

图12 预应力筋曲线布置（耗能钢筋未示出）

1—预制柱；2—大跨预制梁；3—梁内曲线预应力钢绞线有粘结段

5. 3. 7	多根锚固于金属波纹管内的钢绞线锚固失效面为孔道灌浆料与金属波纹管之间或金属波纹管与预制混凝土梁之间，因此锚固承载力较单根钢绞线更高，需要的锚固长度更短。因此采用单根预应力钢绞线基本锚固长度作为粘结段长度是安全的。同时考虑到位移极限状态下压接装配框架中的预应力钢绞线的应力控制在0.95fptk以内，不会拉断。综合以上因素，预应力钢绞线有粘结段长度取为0.8倍单根预应力钢绞线基本锚固长度。单根预应力钢绞线基本锚固长度采用了现行行业标准《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369的规定。

5. 3. 8	对于带叠合层的预应力空心楼板，当翼缘有效宽度范围内空心板采取灌实措施时，梁翼缘厚度可取楼板总厚度；对于现浇楼板或普通钢筋桁架叠合板，翼缘厚度取实际板厚。

5. 3. 9	考虑到采用梁板柱复合梁柱节点的压接装配框架梁的跨中预应力筋距梁底位置较远，使用阶段条件下，适当比例的普通钢筋可有效阻止梁底混凝土裂缝开展。

5. 3. 10	梁端耗能钢筋在柱中锚固长度不足时应采取措施提高锚固能力。

5. 3. 11	柱纵筋采用大直径钢筋集中布置可有效减少钢筋接头数量，提高工效，本条给出了纵筋集中布置后构造钢筋的设计建议（图13）。

图13  框架柱纵筋构造

1—框架柱；2—框架梁；3—纵向构造钢筋；4—纵向受力钢筋；5—钢筋灌浆连接套筒

5. 3. 12	正常设计的梁柱截面，正常使用状态下压接装配框架梁的裂缝和挠度一般能够满足设计要求，不需要验算。压接装配框架梁端底部在正常使用状态下受压，不会开裂，无需验算裂缝宽度。压接装配框架梁跨中底部裂缝与挠度的验算也可参考国内外对带叠合层的预应力空心板的挠度和裂缝计算的相关研究成果与规定。

5.4  楼板设计

5. 4. 1	带叠合层的楼板对于结构整体性和防水性能有益，在条件允许的情况下优先采用。对于自复位梁柱节点组成的框架，楼板设置叠合层会降低框架的自复位性能，建议采取措施使框架梁端部与楼板形成弱连接。

5. 4. 2	带叠合层的预应力空心板和预应力双T板具有少次梁、少施工支撑、施工速度快和成本经济的优点。两者一般按单向板设计，设计时应考虑现浇叠合层的作用。由于叠合层的作用，楼板实际受力状态一般介于单向受力和双向受力之间，因此在设计与楼板主受力方向平行的框架梁时，宜适当考虑楼板荷载向梁上分配。

5. 4. 3	预应力空心板施工阶段支撑少，甚至无支撑，设计时应进行施工阶段验算，以确保安全。

5.5  梁柱连接设计

5. 5. 1	本条用于持久设计状况和多遇地震设计状况下梁板柱复合梁柱节点的梁柱结合面处受弯承载力的设计计算。梁板柱复合梁柱节点的梁柱结合面配筋不对称，本条区分了梁端负弯矩作用和梁端正弯矩作用两种情况。

梁端负弯矩作用下，中性轴位置距预应力钢绞线位置较近，假定梁端负弯矩承载力极限状态下钢绞线应力保持σpe，根据截面力平衡条件得到梁端负弯矩承载力计算公式。

梁端正弯矩作用下，考虑到压接装配框架采用叠合梁和叠合板，梁端正弯矩作用下的受弯承载力可考虑楼板混凝土作用按T形截面计算。由于梁端负弯矩耗能钢筋配筋量一般均较大，梁上部混凝土受压区高度一般小于翼缘高度，本条仅给出了按宽度为bf'的矩形截面计算公式，受压区高度超过翼缘高度时，可参照现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的有关规定执行；和现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定一致，当计入普通受压钢筋求得的受压区高度过小时，受压区高度取最小值。设防地震下节点接触面张开，耗能钢筋进入塑性，预应力筋应力偏于保守取为0.7fptk。

5. 5. 2	本条参照《预应力混凝土结构抗震设计标准》JGJ/T 140制定。

5. 5. 3	自复位梁柱节点的优点是可提供较好的震后自复位能力，其自复位能力是通过后张拉预应力筋施加轴向压力实现的，在设计阶段，应通过选择适当的弯矩比值来保证框架的自复位能力。本条参照《预应力混凝土结构抗震设计标准》JGJ/T 140和美国规范，规定在反复荷载作用下，耗能钢筋承担的截面弯矩应小于截面总弯矩的一半。本规程为方便设计，将两者比值用标准值之比表达。

5. 5. 4	梁端受剪承载力试验表明，预应力压接节点梁端抗剪一般由斜截面受剪承载力控制。满足本规程第5. 5. 5条和第5. 5. 6条的规定情况下，预应力荷载、持久竖向荷载、风荷载、地震作用状况下的梁端竖向结合面抗剪承载力一般均满足本条。当不满足本条规定时，应在梁柱接触面增加附加抗剪钢筋面积或设置永久牛腿。

预应力荷载、持久竖向荷载、风荷载及多遇地震作用状况，梁端竖向结合面抗剪承载力由预制梁混凝土压接摩擦抗剪承载力、后浇叠合层混凝土抗剪承载力和耗能钢筋与抗剪附加钢筋的抗剪承载力共同承担，本规程参考相关标准对各项作用系数进行了折减。

罕遇地震作用下，梁端上部叠合层部分混凝土一般破坏较为严重，不考虑该部分混凝土对抗剪承载力贡献。梁柱结合面混凝土界面的净压力Fc按实际混凝土接触面的净压力计算。梁端负弯矩作用下，不考虑受拉耗能钢筋抗剪作用。正弯矩作用下，耗能钢筋受压，考虑其抗剪作用。罕遇地震设计作用下梁端抗剪承载力计算公式用于验算罕遇地震弹塑性时程分析中得到的梁端剪力是否超标，因此，其承载能力计算公式中的σp可取弹塑性时程分析得到的梁端剪力对应的钢绞线的计算应力。附加抗剪钢筋由于锚固长度较短，在罕遇地震作用下与混凝土脱粘，可以考虑其抗剪贡献。梁端负弯矩作用下考虑附加抗剪钢筋可能会存在较小的拉应力，其抗剪能力较受压状态下乘以0.8倍附加折减系数。

5. 5. 5	当框架中个别梁端剪力比较大时，可在梁端附加抗剪钢筋。此构造规定出于提高结构抗连续倒塌能力考虑，预应力钢绞线恰好在梁柱接缝处意外断裂情况下，单纯依靠梁端耗能钢筋和抗剪钢筋保证梁不会脱落。此处抗剪折减系数取0.85，钢材抗剪强度与抗拉强度的比值约为0.58，两者乘积为0.49。

5. 5. 6	Ω取较大值能够提高结构在地震作用下的自复位能力。Ω小于1时结构在设防地震或罕遇地震作用下自复位能力很弱，对于希望充分发挥压接装配式框架自复位低损伤能力的情况，Ω值宜适当增大。经验上，混凝土梁平均有效压应力可控制在3MPa~5MPa，不宜超过混凝土抗压强度设计值的0.5倍，预应力钢绞线配筋率一般为0.25%~0.4%。

5. 5. 7	本条针对采用梁板柱复合节点的压接框架中与角柱相连接的梁端附加抗剪钢筋（或附加拉结钢筋，两者不同时设置）的最小数量做出规定。双向地震作用下，与压接框架角柱相连的梁端有可能出现耗能钢筋残余变形较大，梁柱混凝土接触面附近混凝土压溃，梁端抵抗向上的抗剪能力削弱严重，有向上滑移的趋势，规定附加抗剪钢筋（或附加拉结钢筋）最小数量可避免罕遇地震作用下梁端可能的向上滑移。当设置永久牛腿时，梁端可设置与牛腿的附加拉结钢筋代替附加抗剪钢筋。与框架柱边节点和中节点相连的梁较多，其梁端整体抵抗向上滑移的能力较强，满足本规程第5. 5. 4条、第5. 5. 5条和第5. 5. 6条的要求后，可不设置附加抗剪钢筋。

5. 5. 8	参照梁板柱复合梁柱节点梁端结合面竖向受剪承载力的设计方法，本条给出了自复位梁柱节点梁端结合面在非地震作用组合、多遇地震作用组合和罕遇地震作用组合状况下的竖向受剪承载力计算公式。

由于自复位梁柱节点没有梁端叠合层和抗剪钢筋，非地震作用组合、多遇地震作用组合状况下，梁端竖向结合面抗剪承载力主要由预制梁混凝土压接摩擦抗剪承载力和耗能钢筋的抗剪承载力共同承担，本规程参考相关标准对各项作用系数进行了折减。

罕遇地震作用组合状况下，梁柱结合面混凝土界面的净压力按实际混凝土接触面的净压力计算，不考虑受拉耗能钢筋抗剪作用，仅考虑受压耗能钢筋抗剪作用。罕遇地震作用下梁端抗剪承载力计算公式用于验算罕遇地震弹塑性时程分析中得到的梁端剪力是否超标，因此，其承载能力计算公式中的σp可取弹塑性时程分析得到的梁端剪力对应的钢绞线的计算应力。

5. 5. 9	本条出于提高结构抗连续倒塌能力考虑给出，耗能钢筋穿过结合面分别锚固在柱内和梁上，若发生地震或其他原因导致后张预应力筋断裂等小概率事件时，耗能钢筋可以承受预制梁上的竖向荷载。耗能钢筋受剪折减系数参照美国混凝土协会标准《Building Code Requirements for Structural Concrete》ACI 318的规定取0.85，钢材抗剪强度与抗拉强度的比值约为0.58，两者乘积为0.49。本条公式与《预应力混凝土结构抗震设计标准》JGJ/T 140–2019式6.3.8相当。

5. 5. 10	耗能钢筋梁内部分与柱内预埋部分采用钢筋直螺纹套筒连接，连接成本低，施工效率高。考虑到中大震作用下该部位反复拉压为重要耗能部位，且随着梁端的开合，直螺纹套筒连接接头同时承受拉压作用和受弯作用，受力较为不利，因此在接头相邻部位钢筋上设置削弱段（图14），以保护中大震作用下不发生钢筋直螺纹连接接头的突然破坏，延性损伤发生于钢筋削弱部位。

图14  梁端耗能钢筋削弱段

1—耗能钢筋；2—螺纹；3—无粘结削弱段

梁内设置双束预应力筋的构造可参考图15。

| （a）板端支撑梁剖面 | （b）板侧梁剖面 |
| --- | --- |

图15  双束预应力钢绞线

1—预制梁；2—预应力钢绞线

5. 5. 11	出于现场安装便利性考虑，本规程自复位梁柱节点的耗能钢筋建议采用预设孔道的后注浆方式连接，耗能钢筋宜整根穿过梁柱节点区，避免接头（图16）。耗能钢筋从预制梁端面开始设置一定长度的无粘接段，可有效降低梁柱结合面开合时耗能钢筋的应变不至过早断裂，保证节点的能量耗散性能。

图16  自复位梁柱节点构造示意

1—预制柱；2—预制梁；3—无粘接预应力筋；4—耗能钢筋；

5—耗能钢筋无粘接段

为了保证梁内耗能钢筋与灌浆料具有足够的粘结性能，控制其净距不小于其直径。根据国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010的规定，当耗能钢筋采用并筋形式时，并筋按单根等效钢筋进行计算，单根等效钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定。

5. 5. 12	本条给出了采用预制混凝土空心柱时的构造规定。预制混凝土空心柱可采用离心法或多次浇筑成型法制作，截面形状可为方形或圆形。当柱截面较大、层高较高时，采用预制空心柱可有效降低预制柱重量，便于现场吊装。预制空心柱与所连接的预制梁安装完成后，应在空心部位浇灌自密实混凝土或浇筑普通混凝土并振捣密实。

5. 5. 13	本条给出了采用钢管混凝土柱时的构造规定。当柱截面较大、层高较高时，采用钢管混凝土柱可有效降低预制柱重量，便于现场吊装。钢管混凝土柱可2层~3层一段，现场浇筑柱内混凝土，柱间拼接安装也较为方便。

预制梁底与预制柱永久钢牛腿之间应设置支承垫板条（图17），以减少钢牛腿对梁端的嵌固作用，使梁端转动过程中不受钢牛腿的约束。支承垫板条相应位置的预制梁混凝土应进行局部承载力验算。

图17  钢管混凝土柱钢牛腿连接

1—钢管混凝土柱；2—预制梁；3—永久钢牛腿；4—支承垫板条

5. 5. 15	本条给出了梁柱节点铰接的连接构造（图18）。局部设置带牛腿的铰接连接节点，可使压接装配框架的结构布置更加灵活，降低预应力钢绞线的用量。

梁柱铰接节点设计时，柱侧牛腿和预制企口梁端配筋应满足实际施工阶段梁端支座支反力需求，正常使用阶段梁端抗剪承载力设计时可同时考虑柱侧牛腿和叠合层内纵向构造钢筋的销栓作用。

图18  梁柱节点铰接构造

1—预制柱；2—柱侧牛腿；3—预制梁；4—梁端预留孔道；5—梁内纵向构造钢筋；6—预埋锚筋

5. 5. 17	附加抗剪钢筋的作用主要为提高梁柱接缝处的抗剪承载力。其位置宜尽量靠近梁截面中部，以减少其承担弯矩作用（图19）。采用高强度钢筋可有效减少钢筋用量，为现场安装带来便利。附加抗剪钢筋与预制梁顶部净距不宜过小，以方便施工。

图19  梁端叠合层内抗剪钢筋构造

1—附加抗剪钢筋；2—梁端耗能钢筋；3—预应力钢绞线

5.7  其他连接设计

5. 7. 1	与螺纹连接的半灌浆套筒相比，全灌浆套筒的施工质量更容易保证。

5. 7. 2	预制上下柱等强连接构造见图20和图21，不等强连接构造见图22。已有工程实践经验表明，上下柱段间接缝高出楼面标高便于叠合层混凝土浇筑找平，同时给接缝四周封仓和套筒灌浆作业带来操作空间。下柱超出楼面过高，不利于预制柱施工安装过程中的临时固定，安装风险高。

| (a) | (b) |
| --- | --- |

图20  预制混凝土柱等强连接构造

1—下层柱；2—上层柱；3—预制柱间接缝；4—钢筋套筒灌浆连接；

5—柱底箍筋加密区；6—叠合层先浇区（混凝土强度同预制柱）

图21  钢管混凝土柱等强连接构造

1—下段钢管混凝土柱；2—上段钢管混凝土柱；3—安装用连接耳板

图22  预制混凝土空心柱不等强连接构造

1—下段预制空心柱；2—上段预制空心柱；3—预埋柱靴；4—柱搭接钢筋笼

5. 7. 3	柱底施工灌浆时，气体将沿着柱底斜面通过排气管排出，因此预制柱底斜面不应设置粗糙面，以免粗糙面内气泡驻留，降低柱底承载力（图23）。

图23  柱底抗剪凹槽和排气孔构造

1—预制柱；2—排气孔

5. 7. 5	高轴压低周往复加载对比试验表明，柱端钢筋耗能型节点和柱端外包钢板低损伤节点比现浇柱脚节点及等同现浇装配式柱脚节点具有更好的延性和低损伤特性。柱端钢筋耗能型节点适用于中高烈度区建造的高层框架结构，切削段与未切削段应设置不小于1:4的平滑过渡，以避免应力集中（图24）。切削后的截面应尽快用塑料胶带密封，防止锈蚀并兼顾与混凝土的粘结隔离。外包钢板低损伤节点延性最好，适用于高轴压比且有低损伤性能要求的高层框架结构。

图24  柱底插筋

1—预留插筋；2—钢筋削弱无粘结段

柱脚连接节点在罕遇地震作用下一般较梁柱节点更早进入塑性，增大柱脚截面的抗弯钢筋数量对提升其延性的效果并不显著。编制组完成的对比试验研究表明，配置同样纵筋的情况下，柱端钢筋耗能型节点和柱端外包钢板低损伤节点较通常等同现浇节点延性更好，损伤更小，极限承载力基本一致。但是按标准承载力计算公式计算，由于柱端钢筋耗能型节点和柱端外包钢板低损伤节点对纵筋进行了约20%局部削弱，其名义计算承载力更低，与实验结果不符。因此，本规程通过降低柱脚地震弯矩增大系数的方法进行调整，使采用柱端钢筋耗能型节点和柱端外包钢板低损伤节点的纵筋不至于较等同现浇节点增大过多。考虑到柱端外包钢板低损伤节点其抗震性能较柱端钢筋耗能型节点更优一些,,因此弯矩增大系数适当降低。

5. 7. 7	框架与剪力墙铰接连接构造可参考图25。

| (a) 结构竖向布置 | (b) 梁与剪力墙铰接连接 |
| --- | --- |

图25  压接装配框架与混凝土剪力墙连接

1—压接装配框架；2—混凝土剪力墙；3—两端铰接叠合梁；4—混凝土牛腿；5—构造钢筋

5. 7. 8	预应力空心板与框架梁、空心板之间的可靠拉结是保证楼板整体横隔板作用的关键，应按国家现行标准的规定在叠合层内、板缝内或板孔内设置拉结钢筋。板缝内拉结筋构造可参考图26，板孔内拉结筋可参考图27。

图26   预应力空心板板缝拉结筋构造

1—预制梁；2—板缝内拉结钢筋；3—板孔堵头；4—叠合层板面钢筋

图27   预应力空心板板孔内设拉结筋构造

1—预制梁；2—预应力空心板；3—板孔内拉结钢筋；4—叠合层板面钢筋；5—板局部开槽

预应力空心板端设置一定的搁置长度可在施工时免去设置端部支撑，框架梁叠合层箍筋内收构造既保证了空心板的搁置长度，又不会在梁侧出现影响建筑使用的花篮挑耳，具有较好的适用性。

5. 7. 9	为了降低楼板对自复位梁柱节点自复位性能的影响，自复位梁柱节点的框架梁端部与楼板的连接宜采用弱连接，可采用图28所示做法，本条参考《PRESSS Design Handbook》中的Articulated floor system做法给出。

图28  楼板与采用自复位梁柱节点的框架梁端连接示意

1—预制柱；2—预制梁；3—预应力空心板；4—抗剪键；5—钢板条；6—螺栓

6  构件制作与运输

6.1  一般规定

6. 1. 1	强调预制构件制作单位应具备满足条件的生产设施和技术能力以及质量管理体系制度和实验条件，是为保证预制构件的制作质量、环境和职业健康安全。采用信息化管理系统，可以实现构件从设计、制作、存放运输甚至到装配全过程的质量监控、溯源，从而对构件质量进行有效控制。预制构件制作质量管理体系和制度，以及信息化管理系统，可参见现行国家标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231中规定。

6. 1. 3	生产方案应包含预制构件概况、进度计划、原材料情况、生产设备仪器、模具配置计划及方案、技术工艺、质量管理和控制等，还应对预制构件脱模、吊运、堆放、翻转和运输等工况进行承载力计算分析，保证全过程安全性。北京冬季进行预制构件制作时，可参照现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104中有关规定编制专项方案和制定措施。

6. 1. 4	本条规定了预制构件制作环节应建立首件验收制度，是确保构件质量、避免现场安装隐患的重要质量控制手段。首件验收应在构件批量生产开始前进行，或在生产过程中模具、主要材料、配合比、工艺或操作人员发生重大调整时进行。其目的是及时发现并纠正生产过程中可能存在的问题，避免批量性不合格。

首件验收应对照设计图纸、相关技术标准和专项施工方案进行，验收内容应全面，对于梁、柱等主要受力构件，其验收要点应至少包括：原材料检查、模具检查、钢筋骨架与预埋件检查、预应力管道（波纹管）定位、构件几何尺寸与外观质量、预应力张拉质量（如在工厂完成）、构件标识等。

首件构件经全面检查合格后，可进行后续构件的批量生产。生产过程中，仍需按规定的频率进行过程检验和成品检验。

6. 1. 6	规定了本标准预制构件质量检验分项项目，预应力构件还应增加预应力检验项目。构件结构性能检验应参照现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231中有关规定。

预制构件制作单位将采购的同一厂家同批次材料、配件及半成品用于不同工程的预制构件时，可统一划分检验批。

6.2  构件深化

6. 2. 1	为满足建筑使用功能需求，装配式混凝土构件一般存在较多预留预埋，传统CAD等二维设计软件无法进行节点碰撞检查，为保证预留预埋的精准，建议深化设计单位采用BIM软件进行构件深化设计，模型深度应达到LOD 400以上。

6. 2. 2	预制构件编码除构件编号外，还应包括采用构件二维码等信息管理系统进行追踪的身份码。

6. 2. 3	预埋金属波纹管伸出端面是为保证对接时可以有效对金属波纹管进行密封处理，防止接缝处灌浆时造成金属波纹管内堵塞。伸出长度要考虑构件制作、运输和吊装的便利性，在构件制作时应预留一定长度，待吊装就位前根据现场条件统一切割至5mm-10mm。

6. 2. 4	梁端与预制柱的接触面是预应力压接摩擦抗剪的保证，为了避免工厂生产时水洗粗糙面工艺对环境和成本的影响，故要求梁端宜优先设置键槽，该措施经过工程实践验证，安全可靠。

自复位梁柱节点区耗能钢筋和梁底筋通过预留孔道后穿筋灌浆实现连接，要求预留孔道平直且应大于钢筋公称直径，为方便施工穿筋，要求预制柱内预留孔道直径不小于2倍钢筋直径，方便穿筋和灌浆施工。

6. 2. 6	压接装配板柱结构采用拼板时，采用垫块保证预应力张拉时各拼板间可以紧密贴合。当采用预制垫块时，垫块混凝土强度应不低于预制楼板混凝土强度。压接装配板柱结构的压接节点是同预制柱一起预制的，为保证节点区预留预埋，同时预制柱上下层连接节点的施工，明确上下层预制柱连接位置选在板面以上0.2m-0.8m，太高则上层预制柱安装不便。

6.3  构件制作

6.3.2~6.3.3	模具设计应综合考虑构件质量和操作便利性、经济性，以标准化设计、组合式拼装、通用化使用为目标，应尽量减轻模具重量，方便拆装。

成组预制梁柱模具（图29a）：一组模具可同时用于两个构件制作，共用中间模（固定），节省一个边模；通过液压系统中液压缸的拉力作用对两侧边模实施拆模；成组模具中构件数量可根据实际状况进行设计。

单个预制梁模具（图29b）：一侧边模筋板与底模留缝，利用面板弹性变形，通过螺栓拉紧动作实现脱模；梁上部钢筋应有钢筋定位工装，根据钢筋的不同分布，设计不同的定位工装；梁端模具应根据梁端预埋波纹管位置和梁端粗糙面或键槽情况，进行相应配置处理。

单个预制柱模具（图29c）：两侧边模筋板与底模留缝，利用面板弹性变形，通过螺栓拉紧的动作实现脱模；预制柱模具涉及牛腿成型模及替换模，设计应考虑通用性，宜设计斜连接板，以便于单独拆模；应设置边模拉紧装置，防止胀模。

（a）成组预制梁柱模具

（b）单个预制梁模具

（c）单个预制柱模具

图29预制梁柱模具

6. 3. 5	压接装配结构工程经验表明，直线型预应力孔道采用预埋金属波纹管时，可在制作时采用直径略小钢管穿入波纹管内，能够有效避免构件混凝土浇筑过程中金属波纹管产生较大变形。如曲线型预应力孔道采用预埋金属波纹管时，应将金属波纹管与钢筋笼之间进行可靠连接固定，保证孔道位置满足要求。

6. 3. 10	不合格预制构件也宜在构件显著位置进行标识。

6. 3. 11	制作单位向施工单位随预制构件运输提供的“产品质量证明文件”是预制构件进场验收和可被接收的主要证明文件。制作单位应根据构件检验情况准确、客观的出具该证明文件。对预制构件出厂时没有达到28d龄期要求，其混凝土强度尚未评定，制作单位应先提供临时证明文件为构件进场验收依据，待达到28d龄期且强度评定完成5-10 d内补全正式证明文件。

7 施工安装

7.1  一般规定

7. 1. 2	预应力工程施工专业性强，材料性能、工艺流程和现场操作要求严格，承担预应力施工单位应具备与工程规模和技术难度相应的预应力工程施工能力和管理能力。

预应力工程专项施工方案内容一般包括：

（1）施工顺序和工艺流程；

（2）预应力施工工艺，包括预应力钢绞线制作、孔道预留、预应力钢绞线安装、预应力钢绞线张拉、孔道灌浆和封锚等；

（3）材料采购和检验、机具配备和张拉设备标定；

（4）施工进度和劳动力安排、材料供应计划；

（5）有关分项工程的配合要求；

（6）施工质量要求和质量保证措施；

（7）施工安全要求和安全保证措施；

（8）施工现场管理机构等。

预应力混凝土工程的施工工艺设计内容一般包括：

（1）材料、张拉锚固体系；

（2）预应力钢绞线束形定位坐标图；

（3）张拉端及固定端构造；

（4）张拉控制应力；

（5）张拉或放张顺序及工艺；

（6）锚具封闭构造；

（7）孔道摩擦系数取值等。

如果压接装配结构较长，预应力张拉时可能会引起边跨竖向构件偏位过大；当结构中布置有抗震墙等刚度较大的抗侧力构件时，预应力传递比较复杂，以上情况均应进行施工过程分析。

7. 1. 4	灌浆料和套筒产品应按接头型式检验报告配套使用，以避免出现采用灌浆料和灌浆套筒的灌浆接头产品质量不可靠、责任难以划分等问题。如改变配套的灌浆料或灌浆套筒时，应制作新采用的灌浆料或灌浆套筒的接头试样并进行工艺试验验证，合格后方可使用。

7. 1. 5	装配式混凝土结构的连接节点处混凝土或灌浆料应达到设计规定强度方可拆除支撑或进行上部结构安装，主要是考虑施工振动或外力对连接处混凝土或灌浆料浆体强度早期破坏和不利影响。

7. 1. 9	当采用带后浇叠合层的双T板或预应力空心板时，施工阶段板底可不搭设支撑。整体安装流程应进行系统策划，可按图30所示流程组织施工。

图30  压接装配框架结构施工流程一

7. 1. 10	当采用钢筋桁架叠合板或钢管桁架叠合板时，施工阶段板底往往需提前搭设支撑。为了提高工效，压接梁柱节点连接施工宜与预制楼板铺设同时进行，可按图31所示流程组织施工。

图31 压接装配框架结构施工流程二

7. 1. 11	采用自复位梁柱节点的压接装配框架结构，可按图32流程组织施工。

图32 采用自复位梁柱节点的压接装配框架结构施工流程

7. 1. 12	外推柱为施工现场防止预应力张拉时柱内倾的措施，应根据现场实际情况确定，并在实施前征得设计人员的同意。采用外推柱施工的结构预应力张拉完毕后，预制柱垂直度除应符合本规程有关规定外，还应符合国家现行标准《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1中有关规定。

在每个柱网单元内采用整块预制楼板的压接装配板柱结构，宜按图33流程组织施工。在每个柱网单元内采用拼接预制楼板的预应力压接装配板柱结构，宜按图图34流程组织施工。

图33 压接装配板柱结构施工流程一

图34  压接装配板柱结构施工流程二

7.2  安装准备

7. 2. 1	吊装设备应根据构件吊装需求进行匹配性选型，安装施工前，应再次复核吊装设备的吊装能力、吊装器具和吊装环境，满足安全、高效的吊装要求。

7. 2. 4	常规无粘结预应力钢绞线制作方式为挤塑机将防腐润滑涂层及护套制作一次完成。在施工现场除去有粘结段护套后，宜采用碱性除油液进行彻底浸泡除油，擦干后使用，并注意钢绞线的防腐。普通预应力钢绞线储运及施工过程中易腐蚀，普通预应力钢绞线在施工现场缠绕的胶带质量不稳定，在穿筋过程中容易脱落堵塞孔道，因此不能采用。

7. 2. 7	设置施工临时支撑，可减少施工阶段预制梁和预制楼板底部支撑，提高安装速度，施工完成后即可拆除。

8 质量验收

8. 2  预制构件进场

8.2.4~8.2.5	压接装配框架柱预埋直螺纹套筒制作质量、预制梁柱预埋金属波纹管制作质量、预制梁端区域预埋箍筋伸出高度和梁柱接缝灌浆施工质量是关键控制节点，因此作为主控项目进行全数检查。

附录A 预应力压接装配节点位移极限状态验算

A. 0. 1	根据结构性能要求，设定压接装配梁柱节点极限状态下的最大转动能力需求θ1和θ2，通过本条公式来验算梁板柱复合梁柱节点中耗能钢筋和钢绞线是否满足本规程规定的应变限值要求。

位移极限状态下，抗震等级为一级和二级时，梁柱压接装配梁柱节点结合面张开角度θ取值不应大于0.03 rad减去梁柱弹性变形产生的转角；三级和四级时结合面张开角度θ取值不应大于0.025 rad减去梁柱弹性变形产生的转角。

由于连接处结合面缝隙张开，耗能钢筋受拉时的伸长Δs可由梁柱结合面转动的几何关系求得。该伸长值由无粘结长度与端部无粘结的渗透长度的总和产生。美国混凝土学会标准ACI 550.3-13规定：附加无粘结长度系数αb应由试验确定，其值应在2.0~5.5。本规程的梁板柱复合节点因采用削弱的无粘结段构造，且一端采用有一定锚固作用的直螺纹连接，耗能钢筋的渗透长度系数大为降低，经实验研究和参数分析综合确定。

采用梁板柱复合梁柱节点时，框架梁预应力钢绞线一般位于梁截面中心偏下位置，其在负弯矩和正弯矩作用下产生的应变不同，计算时预应力钢绞线附加伸长值时取负弯矩和正弯矩的最大值。

正弯矩方向变形时耗能钢筋受压应力可根据受压混凝土的变形协调和耗能钢筋应力应变关系计算，在位移极限状态下，由于耗能钢筋处于无粘结状态，钢筋应变发挥不受混凝土应变制约，可取1.25fy。此处规定与现行行业标准《预应力混凝土结构抗震设计规程》JGJ/T 140相同。

A. 0. 2	通过本条公式来验算自复位梁柱节点中耗能钢筋和钢绞线是否满足本规程规定的应变限值要求。采用自复位梁柱节点时，框架梁预应力钢绞线一般位于梁截面中心位置，其在负弯矩和正弯矩作用下产生的应变相同，因此预应力筋总附加应变可通过开合缝隙数量乘以单个开合面的附加应变求得。

本规程参照现行行业标准《预应力混凝土结构抗震设计规程》JGJ/T 140的规定，同时考虑渗透长度与钢筋应力水准相关，αb取为0.01fyk，fyk为钢筋的屈服强度标准值。

本规程建议压接装配框架采用跨中局部有粘接构造，在进行预应力筋的无粘结长度计算时，可根据具体情况考虑局部有粘接段的应变渗透作用，当预应力筋无粘接段两端均通过锚具锚固时，Lups应取两端锚具的距离。此处与现行行业标准《预应力混凝土结构抗震设计规程》JGJ/T 140略有不同。

A. 0. 5	本条控制在位移极限状态下（转角达到0.03 rad），压接装配框架中耗能钢筋和预应力钢绞线不断裂。参考了美国混凝土学会标准ACI 550.3-13有关规定，应在结构中选取最不利节点进行验算。

附录B 预应力压接装配式结构关键节点弹塑性分析模型

B. 0. 1	节点弹塑性分析模型的几何尺寸、连接关系、边界条件、材料性能和外界作用等对分析结果的精度有直接影响，工程中宜根据实际情况合理选择。

研究表明，材料本构模型对分析结果的影响是显著的，建筑结构材料非线性属性研究也在不断发展。工程中，混凝土单轴本构模型、箍筋约束混凝土本构模型、圆钢管约束混凝土本构模型、方钢管约束混凝土本构模型、混凝土塑性损伤本构模型、混凝土中钢筋和钢材的本构模型宜根据实际情况确定。