目  次

ICS 93.020

P 27

DB11

北京市地方标准

DB 11/T 1576—202*

城市综合管廊运行维护规范

Specification for operation and maintenance of urban utility tunnel

征求意见稿

XXXX ～ XX ～ 	XX发布

XXXX ～ XX ～ XX实施

北京市市场监督管理局   发布

前  言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

4 基本规定	3

5 管廊本体运行维护	4

5.1 一般规定	4

5.2 安全保护	4

5.3 日常巡检	5

5.4 管廊本体检测	6

5.5 管廊本体监测	7

5.6 维修养护	8

6 入廊管线运行维护	9

6.1 一般规定	9

6.2 给水、再生水管道	10

6.3 排水管道	10

6.4 天然气管道	10

6.5 热力管道	11

6.6 电力电缆	11

6.7 信息线缆	12

6.8 气力垃圾输送管道	12

6.9 供冷管道	12

7 附属设施运行维护	13

7.1 一般规定 	13

7.2 消防设施	14

7.3 通风设施	14

7.4 供电设施	16

7.5 照明设施	17

7.6 监控与报警设施	18

7.7 排水设施	20

7.8 标识设施	22

8 智慧运营管理系统运行维护	22

8.1 一般规定	22

8.2 机房	22

8.3 硬件设备	22

8.4 软件系统	23

8.5 数据	24

8.6 信息安全	24

9 安全与应急管理	25

9.1 一般规定	25

9.2 风险评估与管控	26

9.3 作业管理	26

9.4 隐患排查治理	26

9.5 应急与处置	26

10 资料管理	27

10.1 一般规定	27

10.2 资料分类	28

10.3 资料收集	28

10.4 资料整理	29

10.5 资料保管与销毁	29

11 持续改进	29

前  言

本标准根据 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规定起草。

本文件代替DB11/T 1576-2018 《城市综合管廊运行维护规范》，与DB11/T 1576～2018相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了术语和定义中的名称（见3.2，2018版3.2）；

——增加了附属设施的定义（见3.3）；

——更改了术语和定义中的名称（见3.4，2018版3.3）；

——更改了术语和定义中的名称（见3.5，2018版3.5）；

——增加了术语和定义中入廊管线单位的定义（见3.6）；

——增加了术语和定义中大修、中修的定义（见3.7、3.8）；

——增加了运维单位同步验收检查的要求（见4.1）

——增加了联合巡检的要求（见4.3）；

——增加了监控中心运行维护的要求（见4.10、4.11）；

——增加了能耗管控的要求（见4.12）；

——增加了既有管廊安全保护区内施工的要求（见5.2.4）

——增加了管廊本体检测与监测的要求（见5.4、5.5）；

——增加了管廊本体中修、大修的要求（见5.6.4）

——更改了日常巡检的工作内容及频次要求（见第5、6、7、8章，2018版 第5、6、7、8章）；

——更改了定期检查的工作内容及频次要求（见第5、6、7、8章，2018版 第5、6、7、8章）；

——更改了第8章的章节标题（见第8章，2018版第8章）；

增加了机房和信息安全的相关运行维护工作内容（见8.1、8.2、8.6）；

——删除了“智慧管理系统应与各入廊管线配套的监控系统联通或预留通信接口”的相关规定（见2018版 8.1）；

——增加了智慧运营管理系统的运行维护内容应包括日常巡检和定期检查（见8.1.2）；

——更改了第8章第4小节的标题（见8.5，2018版8.4）；

——增加了“机房空调”和“门禁系统”两个项目（见8.3）；

——增加了软件系统运行状态检查要求（见8.4）；

——更改了软件系统功能检查要求（见8.4小节 表31,2018版第8.3小节 表10）；

——更改了数据库更新要求（见8.5小节 表32,2018版第8.4小节 表11）；

——更改了第9章的章节名称（见第9章，2018版 第9章）；

——增加了安全管理一般规定、风险评估与管控、作业管理、隐患排查治理的要求（见第9章）；

——更改了应急管理要求（见第9章，2018版 第9章）；

——增加了综合管廊运维管理资料分类要求及内容。（见第10章）；

——增加了综合管廊运维管理资料收集、整理、保管与销毁相关要求。（见第10章）；

——增加了第11章持续改进（见第11章）；

本文件由北京市城市管理委员会提出并归口。

本文件由北京市城市管理委员会组织实施。

本文件起草单位：北京京投城市管廊投资有限公司、中冶京诚工程技术有限公司、北京市科学技术研究院、中国建筑设计研究院、建研院检测中心有限公司、北京建业通工程检测技术有限公司、亿雅捷交通系统北京有限公司、中稷注册安全工程师事务所（北京）有限公司、中铁电气化局集团有限公司、北京市市政工程设计研究总院有限公司、北京城建设计发展集团股份有限公司、北京市城市管理研究院、北京北投城市运营管理有限公司、北京市公联公路联络线有限责任公司管廊分公司、北京新航城城市运营管理有限公司、建元未来城市投资发展有限公司、国网北京市电力公司、北京市燃气集团有限责任公司、北京市热力集团、北京市自来水集团、北京市排水集团、中国联通北京分公司。

本文件主要起草人：***。

本文件为首次修订。

城市综合管廊运行维护规范

- 范围

本文件规定了城市综合管廊本体、入廊管线、附属设施和智慧运营管理系统的运行维护，以及安全与应急管理和资料管理的相关要求。

本文件适用于投入运行的城市综合管廊的运行维护。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 12897  国家一、二等水准测量规范

GB/T 15910  热力输送系统节能监测

GB 25201  建筑消防设施的维护管理

GB 50026  工程测量标准

GB/T 51474  城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术标准

CJJ 68  城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程

CJJ 88  城镇供热系统运行维护技术规程

CJJ 181  城镇排水管道检测与评估技术规程

CJJ 207  城镇供水管网运行、维护及安全技术规程

JGJ 8  建筑变形测量规范

DL/T 596  电力设备预防性试验规程

DL/T 1253  电力电缆线路运行规程

GB/T29639  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

DB 11/T 852  有限空间作业安全技术规范

DB 11/T 1322.2  安全生产等级评定技术规范 第 2 部分：安全生产通用要求

DB 11/T 1322.91  安全生产等级评定技术规范 第 91 部分：综合管廊运营单位

DB 11/T 1478  生产经营单位安全生产风险评估与管控

DB 11/T 1669  城市综合管廊智慧运营管理系统技术规范

DB 11/T 1670  城市综合管廊设施设备编码规范

DB 11/T 1713  城市综合管廊工程资料管理规程

DB 11/T 2210  城市综合管廊数据规范

DB 11/T 3035  建筑消防设施维护保养规程

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

综合管廊 utility tunnel

建于城市地下用于容纳两类及以上城市工程管线、内部空间能够满足人员通行的构筑物及附属设施。包括干线综合管廊、支线综合管廊和小型综合管廊三类。

[GB/T 50838～2015（2024修订版）：定义2.1.1]

管廊本体 the main body of utility tunnel

综合管廊的结构主体及人员出入口、吊装口、逃生口、通风口、管线分支口、支吊架、防排水设施、穿墙（或板）套管、检修道及风道等构筑物。

[GB 51354～2019，定义2.0.5：有修改]

附属设施  affiliated facilities

为保障综合管廊本体、内部环境、入廊管线稳定运行和人员安全配套建设的消防、通风、供电、照明、监控与报警、排水和标识等设施。

[GB 51354～2019：定义2.0.6]

安全保护区 protective range

为保障综合管廊运行安全，在综合管廊周边特定范围内设置的区域。

智慧运营管理系统 intelligent management system

基于物联网、云计算、大数据、建筑信息模型（BIM）、地理信息系统（GIS）、人工智能、移动互联网等技术，加油设施设备管理、实时监测、应急管理、联动控制、分析决策等功能，提升运营管理无人化、自动化、精准化水平的信息化管理平台。

[DB 11/T 1669～2019：定义3.2]

入廊管线单位 ownership section of utility tunnel pipeline

入廊管线及其附属设备设施运行维护或权属单位。

[GB 51354～2019：定义2.0.3，有修改]

大修major maintenance

管廊主体结构发生严重破损或附属设施功能性失灵，影响使用功能时进行的管廊本体的维护、加固；附属设施的设备更换、设施更新工作。

中修medium maintenance

管廊主体结构发生较大破损或附属设施部分或子系统功能性失灵，影响正常运行维护工作时进行的管廊本体局部的维护、加固和附属设施的系统子系统的设备更换、设施更新。

- 基本规定

  - 综合管廊应经验收合格，方可投入正式运行，验收阶段管廊运维单位宜同步验收查验。

  - 综合管廊运维单位应具备相关专业能力，运行维护人员应持有相应专业、工种的职业资格证书或上岗证书。

  - 综合管廊运维单位、入廊管线单位应开展联合巡检，并应符合下列规定：

- 当综合管廊运维单位发现入廊管线存在异常时，应及时通知相关入廊管线单位；

- 当入廊管线单位发现所属管线存在可能危害廊内环境及设施的缺陷或隐患时，应及时通知综合管廊运维单位；

- 当入廊管线单位发现综合管廊、其他入廊管线存在异常时，应及时通知综合管廊运维单位；

- 对入廊管线施工作业可能影响其他入廊管线的，入廊管线单位应组织施工单位制定管线安全防护方案，经综合管廊运维单位和其他入廊管线单位共同确认后实施。

- 管廊运维单位应配合各入廊管线单位日常巡检和特殊检查。

  - 综合管廊和入廊管线运行维护应选用合格适用的设备、材料和工法。

  - 用于监视管廊环境的计量仪表及运行维护所使用的计量仪表、工器具、隔离服等，应定期校验。

  - 综合管廊运维单位应根据综合管廊运行、维护和应急抢修的风险防控需求，为从业人员配备相相应的个人防护用品。作业人员在生产作业和应急抢修时应正确穿戴和使用个人防护装备，进入天然气舱应穿戴防静电工作服。

  - 综合管廊运维单位、入廊管线单位应采用人工与信息化手段开展运维工作，应采用智慧运营管理系统，宜优先采用视频监控、巡检机器人、设备监控反馈等信息化手段。

  - 综合管廊运维单位应根据日常巡检、定期检查中发现的外观、连接、功能等方面的损坏情况，进行日常维修、中修、大修等工作，并满足下列规定：

- 管廊本体和附属设施超过设计工作年限需要延长使用、存在重大病害或经专项检测确定其运行质量达不到要求或其功能、性能无法满足应用和管理要求，经评估维修养护后仍无法达到或者满足要求时，应进行大修。

- 管廊本体和附属设施子系统、设备、设施存在安全隐患，或经专项检测确定其运行质量达不到要求或其功能、性能影响应用和管理要求，经评估维修养护后仍无法达到或者满足要求时，应进行中修。

- 巡检过程中发现的管廊本体局部破损或附属设施单个设备故障应进行日常维修。

  - 综合管廊应开展日常巡检工作，遇下列情况之一时应增加日常巡检频次：

- 汛期、极端气候等出现橙色及以上级别的灾害预警期间；

- 发现严重病害或安全保护区内有施工作业时；

- 重点区域、重要节日或重大活动保障期间。

  - 监控中心所在建筑物的运行维护应满足同类建筑相关的运行维护要求。

  - 监控中心运行维护应符合下列规定：

- 监控中心应实行值班制度，值班人员应能熟练操作智慧运营管理系统；

- 消防控制室的每班值班人员不得少于2人，对实现远程操作控制的，可按相关规定实行单人值班，值班人员不得擅离职守；

- 监控中心的监控室、机房、设备间内应保持适合设备正常工作的环境；

- 监控中心的监控室、机房、设备间等应每日进行巡检，其他区域巡检频次应不少于1次/周；

- 监控中心各系统（子系统）主机的日常巡检、定期检查维修养护频次应不少于各系统（子系统）的频次要求；

- 监控中心各房间保洁频次宜不少于1次/周，各机柜、配电柜内部应采用不断电清洁方式，频次宜不少于1次/年。

  - 综合管廊运维在保证正常功能的前提下宜对通风设施、照明设施进行能耗管控，实现节能降耗。

  - 综合管廊运行、维护和应急抢修需要的装备、物资等资源配备应与入廊管线相匹配，并应定期维修养护和及时补充。

- 管廊本体运行维护

  - 一般规定

    - 管廊本体运行维护对象应包括综合管廊的主体结构及附属结构，附属结构包含人员出入口、吊装口、逃生口、通风口、管线分支口、支吊架、防水设施、穿墙（或板）套管、检修道及风道等。

    - 管廊本体的运行维护内容应包括安全保护、日常巡检、管廊本体检测以及维修养护。

  - 安全保护

    - 综合管廊运维单位应根据综合管廊特点设置安全保护区，安全保护区范围宜不小于管廊本体主体结构外边线或附属结构用地红线外15m，且宜不小于地上监控中心用地范围外侧30m。

    - 作业单位在综合管廊安全保护区内进行下列作业之一的，应开展安全评估工作并征得综合管廊运维单位同意后，办理相关手续：

- 排放或倾倒腐蚀性液体、气体等有害物质；

- 挖掘岩土；

- 堆土或堆放建筑材料、建筑垃圾等；

- 其他危害综合管廊安全运行的行为。

    - 在安全保护区内从事临近施工、堆载等可能影响综合管廊安全运行的行为，应进行事前安全评估，对涉及的管廊本体及可能影响的入廊管线应进行过程监测，并应采取安全保护控制措施。

    - 当建设工程项目在既有综合管廊安全保护区内施工时，项目建设单位应制定专项工作方案，专项工作方案应经综合管廊运维单位确认后方可执行，专项工作方案应符合下列要求：

- 施工前，项目建设单位应进行工前检测、工前评估及专项设计方案编制工作，施工单位应根据工前检测报告、工前评估报告、专项设计方案编制专项施工方案，专项施工方案应包含应急预案、监测方案等内容；

- 施工中，应连续开展施工监测工作，施工单位应根据施工监测反馈结果及时调整专项施工方案，当发生监测预警时应立即停工并启动施工应急预案，采取措施进行风险处置，经专家评审确认工程处于安全状态后方可继续施工；

- 施工后，应进行工后检测和评估工作，工后评估应在变形稳定且竣工1年后进行。

    - 综合管廊运维单位应定期查阅管廊周边管线更新、建设信息，确认综合管廊安全保护区内的建设工程，并应进行工程的对接工作，同时在工程建设持续期间进行施工前的检测和施工中的监测。

    - 综合管廊安全保护区内存在施工行为时，综合管廊运维单位应定期对综合管廊外部进行巡检，发现有可能影响综合管廊运行安全的行为，应及时制止。

  - 日常巡检

    - 管廊本体日常巡检宜采用人工巡检、视频巡检等相结合的形式，巡检频次应符合下列要求：

- 日常巡检频次结合综合管廊结构特点、地质和环境条件及相关管理要求综合确定；

- 主体结构日常巡检频次应不少于1次/周，其中人工巡检频次不少于1次/6个月，巡检时间宜安排在春、秋两季；

- 附属结构日常巡检频次宜不少于1次/日，其中人工巡检频次不少于1次/周；

- 安全保护区日常巡检频次宜不少于1次/日，其中人工巡检频次不少于1次/周；

- 安全保护区内施工作业影响的部位，巡检频次应不少于2次/日，其中人工巡检频次不少于2次/周。

    - 管廊本体的主体结构和附属结构及安全保护区的日常巡检项目和内容应符合表1、表2、表3的规定。

- 主体结构日常巡检项目、内容

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 外观质量缺陷 | 结构表面起毛、酥松、起鼓、掉块，主体结构的压溃、剥落或剥离的范围及直径，结构表面的裂缝宽度、条数及范围，结构中钢筋锈蚀的长度、范围等 |
| 渗漏 | 渗漏水点位数量、渗漏水量大小、渗漏水浑浊度等 |
| 后浇带、施工缝、变形缝状态 | 填塞物脱落、压溃情况，错台大小等 |
| 螺栓及钢管片锈蚀 | 盾构管片的螺栓、钢管片锈蚀等 |
| 螺栓孔、注浆孔 | 孔内填塞物状态等 |
| 预埋件 | 锈蚀、锚板剥离等 |
| 后锚固锚栓 | 螺母松动、混凝土开裂等 |
| 注：渗漏程度判定，轻微渗漏水，表现为湿渍，管廊内部无积水； 漏点较稀疏，渗漏水量较小，以湿渍和浸渗为主，管廊内部积水较少； 渗漏水类型以滴漏为主，局部存在线漏、涌流，管廊内部已出现积水； 渗漏点密集，以线漏、涌流为主，伴有漏泥沙，管廊内部积水严重。 |  |

- 附属结构日常巡检项目和内容

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 人员出入口 | 出入功能状态、启闭等 |
| 吊装口 | 封闭状态、渗漏水量等 |
| 逃生口 | 通道堵塞、爬梯或扶手破损、缺失等 |
| 通风口、风道 | 堵塞、清洁程度、破损范围等 |
| 管线分支口 | 变形程度、破损范围、渗漏水量等 |
| 支吊架、支墩 | 变形程度、破损范围、缺失等 |
| 排水沟、集水坑 | 堵塞、破损范围、淤积程度、渗漏水量等 |
| 井盖、盖板 | 占压、破损范围、缺失等 |
| 穿墙套管 | 套管损坏、渗漏水量大小、套管周围防火密封胶的完好性等 |

- 安全保护区日常巡检项目和内容

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 周边环境 | 沿线道路和岩土体的崩塌、开裂等 |
| 作业行为 | 违规从事禁止行为、限制行为等 |

    - 管廊本体的渗漏水检查应重点检查下列部位：

- 管线分支口、变形缝、后浇带、施工缝，混凝土构件纵、横向拼缝接头及密封垫；

- 存在外观严重缺陷的构件及拼缝接头部位；

- 封闭或堵漏的原渗漏水部位。

    - 管廊本体的渗漏水检查应针对管廊本体内表面、管片连接、变形缝、穿墙套管或入廊管线等不同部位进行检查并记录，宜绘制综合管廊内部的渗漏水分布图或展开图。

    - 管廊本体日常巡检记录应包含巡检时间、巡检范围、巡检项目、巡检人员和巡检中发现的病害类型、病害程度、病害位置等。

  - 管廊本体检测

    - 管廊本体检测应包括定期检测和专项检测，并应由有资质的机构承担。

    - 管廊本体检测评定计划及方案应根据建成年限、运行情况、已有检测与监测数据、功能或性能现状、周边环境等制定。

    - 管廊本体定期检测频次应不少于1次/6年，检测项目和内容应符合表4的规定，并应符合下列规定：

- 对照技术信息档案资料现场校核管廊本体的基本数据；

- 记录病害、损坏状况，实地判断病害、损坏原因，确定维修范围和方案；

- 对难以判断的病害和损坏部位应提出进一步检测建议；

- 对病害或损坏严重的综合管廊应提出维修建议；

- 根据技术评定确定下次检测内容及检测时间。

- 管廊本体定期检测项目和内容

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 结构 缺陷 | 内部缺陷 | 空鼓、脱空、空洞 |
|  | 外部缺损 | 裂缝、剥离掉块 |
| 材料劣化 |  | 混凝土碳化深度、强度 |
|  |  | 混凝土保护层厚度 |
|  |  | 混凝土材料中氯离子、硫酸根离子含量 |
|  |  | 钢筋锈蚀率 |
|  |  | 管片螺栓锈蚀程度 |
| 渗漏 |  | 渗漏水的位置、范围、状态、水量（湿渍、渗水、水珠、滴漏、线漏）、气味、浑浊和冻结状况 |

    - 当发生下列情形之一时，应对管廊本体进行专项检测：

- 安全保护范围和安全保护区内施工作业前、后；

- 管廊进行大中修前；

- 经多次修补、堵塞、嵌缝等局部维修，结构裂缝等情况反复出现；

- 主体结构出现滴漏及更严重渗漏水情况；

- 变形缝处渗漏且伴有泥沙；

- 遭受洪涝、火灾、爆炸等灾害或事故后；

- 遭受地震灾害或周边地区发生较大地震灾害后；

- 地下水位数据发生变化对管廊项目有影响；

- 受周边环境影响，管廊本体监测超出预警值或显示位移速率异常增加；

- 巡检中发现需要进行检测的项目或内容；

- 达到设计工作年限后仍继续使用的情况；

- 结构改造、用途改变等需要进行检测的其他情况。

    - 综合管廊运维单位应结合地下水位数据，宜结合区域位置与抗浮设防水位，对管廊本体抗浮风险区域设置地下水预警水位。当地下水位达到预警水位时，应结合检测及评估结果采取下列控制及维护措施：

- 设置集排水井和抽水井、盲沟、排泄沟、水压释放层等降低水位；

- 设置隔离系统，控制水头差对基础底板产生的浮力作用；

- 增加基础底板、结构、顶板或挑出结构填筑荷载，有条件的可设置重型混凝土等压重、填充材料。

    - 综合管廊运维单位应依据专项检测结果开展评估工作，并应纳入年度维修养护方案。

  - 管廊本体监测

    - 当遇到下列情况之一时，应对管廊本体主体结构进行变形监测：

- 地质条件复杂，人工地基与天然地基接壤处或不同结构分界处，存在影响综合管廊安全的变形；

- 综合管廊地面存在大于20kPa的超载区段；

- 裂缝、渗漏水等病害异常或变化速率较大；

- 安全保护区内存在影响综合管廊安全的因素；

- 综合管廊主体结构施工及使用中发生影响管廊主体结构安全的事故后。

    - 因安全保护区内有施工作业影响对综合管廊进行的变形监测，应在施工作业开始前进行初始监测，作业完成并在变形稳定后方可停止。

    - 综合管廊运行期间应对管廊本体主体结构变形情况定期进行变形监测，监测的频次应根据管廊结构特点、地质条件、周边环境条件等因素确定，应满足反映管廊本体结构变化过程及安全状态的要求，并应符合下列要求：

- 管廊本体主体结构变形监测应利用建设期使用过，且保存完好的监测点，并将其最终的累计变形值作为运维期监测的初始值；

- 在综合管廊投入运行前宜完成基准点、监测点的布置和初始值采集；

- 管廊本体主体结构稳定前的变形监测频次宜不少于1次/年，主体结构稳定后的变形监测频次宜不少于1次/6年；

- 当主体结构发现变形显著或变形速率明显增大时，应增加变形监测次数或持续监测；

- 应根据管廊本体主体结构变形速率确定下次变形监测的内容及时间。

    - 管廊本体主体结构变形监测宜由有资质的机构承担。

    - 管廊本体主体结构变形监测应根据综合管廊地质条件、施工工艺、结构形式、外部作业影响特征或安全评估成果等因素制定监测方案。

    - 管廊本体主体结构变形监测内容应包括垂直位移和水平位移，监测精度宜不低于三等，变形监测控制值应采用工程设计文件确定的控制值，当未明确给出变形监测控制值时可采用表5的规定。

- 管廊本体主体结构变形监测控制值

| 安全控制指标 | 累计值（mm） |
| --- | --- |
| 水平位移 | 20mm |
| 垂直位移 | 20mm |

    - 监测点的布设应根据结构特点、地质条件、周边环境条件等因素确定,应满足反映管廊本体结构变化过程及安全状态的要求，宜按下列要求确定：

- 监测点应按断面布设；明（盖）挖法或矿山法施工的综合管廊，断面间距宜为30m；盾构法施工的综合管廊，断面间距宜为25环；

- 垂直位移的监测点宜布设在舱室顶板或底板，水平位移监测点宜布设在两边侧墙。

    - 在管廊本体结构监测过程中，数据应及时处理。当数据处理结果出现下列情形之一时，应通知综合管廊运维单位采取相应措施：

- 累计变形量达到预警值；

- 变形量出现异常变化；

- 结构裂缝、地表裂缝、渗漏水等快速增大。

    - 管廊本体主体结构变形监测尚应符合GB 50026、GB/T 12897及JGJ 8的有关规定。

    - 管廊本体主体结构变形监测过程中应提供日报表和阶段性报告，变形监测结束后应提供总结报告。

  - 维修养护

    - 综合管廊运维单位应编制维修养护工作方案，维修养护工作方案应每年更新1次，维修养护工作方案宜包含下列内容：

- 年度养护工作内容、要求及时间安排；

- 日常维修工作的分类及周期安排；

- 大、中修工作主要内容及计划时间。

    - 各项维修与养护工作应形成记录，并应定期整理存档。

    - 当管廊本体及附属设施存在下列情况之一时，应列入日常维修工作，并编制日常维护计划，日常维修周期宜不大于6个月：

- 表面存在影响正常使用的非受力裂缝；

- 管廊本体沿纵向相邻变形缝之间，表面或穿线（管）孔出现湿渍、渗水、水珠；

- 变形缝渗漏且止水带损伤；

- 附属结构外表面轻微缺损、通道堵塞、爬梯或扶手表面破损。

    - 综合管廊运维单位应根据评估结论开展中修或大修工作，评估结论可包括以下内容：

- 管廊本体存在影响主体结构安全的受力裂缝；

- 管廊本体沿纵向相邻变形缝之间，表面或穿线（管）孔有滴漏、线漏；

- 管廊本体存在影响正常使用的纵向变形；

- 管廊本体及附属设施因老化、受损需要进行全面更新；

- 发现影响管廊本体正常使用或主体结构安全的情况。

    - 综合管廊运维单位应根据入廊管线组成、清洁要求及环境条件，采取相应的养护措施，其养护项目、内容及频次应符合表6规定。

- 养护项目、内容及最少频次

| 项目 | 内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 管廊内地面、侧面、顶板 | 定期保洁并清理杂物 | 1次/年 |
|  | 记录描述渗漏水位置、状况，采取表面封闭措施 | 1次/年 |
| 进风口、排风口、风道 | 定期保洁并清理杂物 | 2次/年 |
| 排水设施 | 定期清理 | 2次/年 |
| 人员出入口、吊装口、逃生口、管线分支口等 | 定期保洁并清理杂物 | 2次/年 |

    - 集水坑、排水沟在汛期前后，应进行组织专项清理工作。

- 入廊管线运行维护

  - 一般规定

    - 入廊管线的运行维护对象应包括给水管道、再生水管道、排水管道、天然气管道、热力管道、电力电缆、信息线缆、气力垃圾输送管道、供冷管道等。

    - 入廊管线单位应对入廊管线及其附件、管线配套检测设备、控制执行机构或监控系统进行检查，并及时维修、养护。停止运行、封存、报废的管线应采取必要的安全防护措施。

    - 入廊管线单位应建立、健全安全生产管理制度及运行、维护、抢修操作规程。

    - 入廊管线单位应建立入廊管线运维制度，并与综合管廊运维单位开展联合巡检。联合巡检应符合下列规定：

- 联合巡检应采用人工巡检方式；

- 联合巡检频次应不少于1次/6个月，并宜与入廊管线单位的日常巡检相结合；

- 入廊管线单位应提前制定联合巡检计划，并报送综合管廊运维单位统筹安排；

- 联合巡检时，综合管廊运维单位、入廊管线单位巡检人员应同时入廊，并按照责任分工开展巡检；

- 综合管廊运维单位、入廊管线单位巡检人员应记录发现的问题，形成联合巡检记录，并签字确认。

    - 入廊管线单位宜与综合管廊运维单位的智慧运营管理系统建立连接，并利用该系统开展信息化巡检。

    - 入廊管线单位在巡检时，应对管线支墩、支吊架、管线标识及管线配套检测设备、控制执行机构或监控系统进行检查。巡检应包括下列内容：

- 管线与支墩、支吊架的相对位移情况；

- 支墩、支吊架的腐蚀、破损及固定情况；

- 管线标识的完好情况；

- 管线配套的检测设备、控制执行机构或监控系统硬件及功能的完好情况。

    - 入廊管线运行维护需要施工作业的，入廊管线单位应向综合管廊运维单位提交施工方案，经同意后方可实施。施工完成后，入廊管线单位应及时向综合管廊运维单位提交相关工程资料。

    - 入廊管线单位在综合管廊内施工作业时，应设专人监护，按规定设置警示标志，并应保持与监控中心的联络畅通。

    - 遇下列情况之一时，入廊管线单位应及时对入廊管线进行专项检查和安全评估：

- 管廊本体主体结构修复、更换、重建等改变综合管廊初始状态的行为发生后；

- 火灾、爆炸、地震、雨洪水倒灌入廊等突发事件发生后；

- 入廊管线出现严重隐患或缺陷时；

- 其他影响入廊管线运行安全的事件发生后。

  - 给水、再生水管道

    - 给水、再生水管道应进行日常巡检，可采用人工巡检和信息化手段相结合的方式。巡检频次应根据管道状况、管道重要程度等确定，巡检频次应不少于1次/周，其中人工巡检频次应不少于1次/月。

    - 给水、再生水管道巡检应包括下列内容：

- 管道漏损情况；

- 管道防腐层破损情况，管道及设备锈蚀情况；

- 管道阀门、倒流防止器、消火栓、泄水阀、伸缩节等管道附属设施的完好情况。

    - 给水、再生水管道应进行定期检查，频次宜不少于 1 次/年，检查内容应包括管道变形、外防腐、 焊缝质量、接口完好性等。

    - 给水管道、再生水管道的维修养护应符合CJJ 207的有关规定。

  - 排水管道

    - 排水管道应进行日常巡检，可采用人工巡检和信息化手段相结合的方式。巡检频次应根据季节、管道状况、管道重要程度等确定，其中人工巡检频次应不少于1次/月。

    - 排水管道巡检内容应包括下列内容：

- 管道外部破损、腐蚀、渗漏情况；

- 管道连接井外观、渗漏及淤积情况；

- 管道检查井或检查孔外观变形、破损、密闭情况；

- 当采用结构本体排水时，排水舱的气密、渗漏，腐蚀和淤积情况。

    - 排水管道应进行定期检查，检查内容及频次应符合CJJ 181的有关规定。

    - 排水管道的专项检查和维修养护应符合CJJ 68的有关规定。

  - 天然气管道

    - 天然气管道应进行日常巡检，可采用人工巡检和信息化手段相结合的方式。巡检频次应根据压力极值、管线运行环境情况、投入使用时间、运行状况等确定，其中人工巡检频次应不少于1次/月。

    - 天然气管道巡检内容应包括下列内容：

- 管道温度补偿措施的完好情况；

- 管道穿墙保护功能的完好情况；

- 管道附件及标志丢失、损坏情况；

- 管道接地功能的完好情况。

    - 应对天然气管道的运行情况、外防腐层性能及阀门进行定期检查。阀门应定期进行启闭操作，对带执行机构的阀门应检查执行机构状况。

    - 天然气管道及附件的定期检查和维修养护应符合GB/T 51474的有关规定。

    - 进入敷设天然气管道的舱室，应符合下列规定：

- 应确认相关通风设施、监控与报警系统和管廊通道照明设施有效并正常工作；

- 应确认舱室内的温度和湿度满足要求；

- 进入舱室前，应进行静电释放，并应检测舱室内甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢等气体浓度符合相关标准要求，在确认符合安全要求之前不得进入；

- 应穿戴防护装备，使用防爆设备；携带可燃气体检测设备；装备、设备应符合天然气舱室的防爆要求，巡检人员严禁携带火种和非防爆型无线通信设备入廊；

- 连续监测甲烷、氧气、一氧化碳、硫化氢等气体浓度，如不符合要求，应立即停止作业，撤离人员。

  - 热力管道

    - 热力管道投入运行前或停运后重新启用时，应对系统进行检查，确认正常后方可投入使用。

    - 热力管道应进行日常巡检，可采用人工巡检和信息化手段相结合的方式。巡检频次应根据运行状况、管道状况、管道重要程度等确定，并应符合下列规定：

- 配备泄漏监测和补偿器位移监测设备的热力管道，采暖季人工巡检频次应不少于1次/2周，非采暖季人工巡检频次应不少于1次/月；

- 其他热力管道采暖季人工巡检频次应不少于1次/周，非采暖季人工巡检频次应不少于1次/2周；

- 热力管道新投入运行或运行参数变化较大时，应增加巡检频次。

    - 热力管道巡检内容应包括下列内容：

- 管道及附件漏气、漏水及腐蚀情况；

- 管道及附件保温性能的完好情况；

- 补偿器的运行状态；

- 疏水器排水功能的完好情况；

- 廊内可能影响热力管线安全运行和操作的因素。

    - 采暖季前及结束后1个月内应对热力管道进行专项检测，检测内容应包括热力管道承压能力、保温效果、焊缝质量、接口完好性，以及补偿器、阀门、放气装置、放水装置、疏水装置、除污装置等附件及监测设备的功能。当运行参数发生异常变化时，应增加检查频次。

    - 热力管道维修养护应符合CJJ 88的有关规定，其中保温效果检查应符合GB/T 15910的有关规定。

  - 电力电缆

    - 电力电缆应进行日常巡检，可采用人工巡检和信息化手段相结合的方式。巡检频次应根据电压等级、设备状况、供电重要程度、供电保障要求、负荷水平、运行状态评价结果等确定，其中人工巡检应不少于1次/季。

    - 电力电缆巡检内容应包括下列内容：

- 电缆及接头外观的完好情况，温度及其他带电检测数据；

- 电缆及接头牢固程度，固定金具损坏、变形或锈蚀情况；

- 电缆及接头的防火措施的完好情况；

- 电缆接地系统的破损、缺件、发热、放电情况及接地电流值。

    - 因恶劣天气、自然灾害、外力破坏等因素影响电缆运行安全或为保障电网安全稳定有特殊运行要求时，应对电力电缆进行特殊检查。

    - 根据电力电缆运行维护需求，应定期进行红外测温、接地电流检测及局部放电检测，检测频次应根据电缆电压等级确定。500kV电缆检测频次应不少于1次/月，10～220kV电缆检测频次应不少于1次/季，局部放电试验频次应不少于1次/6年。新敷设的电力电缆投入运行后或电力电缆进行解体检修后，应进行红外测温、接地电流检测及局部放电检测。

    - 应根据电力电缆运行状况及管理需求并根据检查结果、缺陷消除记录、隐患排查治理记录及运行历史材料等进行状态评价。

    - 电力电缆的特殊检查、故障检查、维修养护、状态评价应符合DL/T 1253的有关规定。

  - 信息线缆

    - 信息线缆应进行日常巡检，可采用人工巡检和信息化手段相结合的方式。信息线缆巡检频次应不少于1次/月，其中人工巡检频次应不少于1次/6个月。

    - 信息线缆巡检内容应包括下列内容：

- 线缆外保护层的腐蚀、损坏情况；

- 线缆附属设备、固定设施的牢固程度和缺损情况；

- 线缆有无明显下沉、倾斜或折裂。

    - 信息线缆应定期进行衰耗测试和劣化测试，频次应不少于1次/年。

    - 巡检或测试发现线缆故障时，应及时更换或修复。

  - 气力垃圾输送管道

    - 气力垃圾输送管道应进行日常巡检，可采用人工巡检和信息化手段相结合的方式，其中人工频次应不少于1次/2周。

    - 气力垃圾输送管道日常巡检内容应包括管道外防腐层、管道焊缝、管道弯头、管道检修口、阀门等的完好情况。

    - 气力垃圾输送管道应进行定期检查，定期检查内容应包括管道内部磨损、淤堵情况及管道严密性。

    - 日常巡检和定期检查发现异常时，应及时进行管道疏通、破损修复、防腐层修复及管道附件更换等。

  - 供冷管道

    - 供冷管道应进行日常巡检，可采用人工巡检和信息化手段相结合的方式。供冷管道巡检频次应根据管道状况、运行状态等确定,其中运行期人工巡检频次应不少于1次/2周，非运行期人工巡检频次应不少于1次/月。

    - 供冷管道日常巡检内容应包括下列内容：

- 管道及附件腐蚀、变形、漏水等情况；

- 管道及附件保温性能完好情况。

    - 供冷管道应定期进行专项检测，检测内容应包括管道承压能力、保温效果、焊缝质量、接口完好性等。

    - 应根据供冷管道检查结果，对供冷管道进行维修和养护。

- 附属设施运行维护

  - 一般规定

    - 附属设施运行维护对象应包含设备运维及各系统（子系统）维护，以及各系统（子系统）与平台之间的联动功能维护。

    - 附属设施的运行维护工作内容应包括：日常巡检、定期检查、专项检测、维修养护。

    - 附属设施的运行维护宜以系统（子系统）为单位进行。

    - 附属设施的大修和中修评估启动时间及工作内容应满足下列要求：

- 附属设施的大修和中修专项评估启动年限及工作范围宜符合表7的规定，管廊运维单位结合设备运行状态、环境条件及厂家建议动态调整启动年限；

- 设备、设施到达设计工作年限后应及时更换、更新；

- 标准、规范有更新的，宜启动评估工作；

- 应依据评估结果启动大修或中修。

- 大修和中修专项评估启动年限及工作范围

| 系统 |  | 中修 |  | 大修 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 范围 | 年限 | 范围 | 年限 |
| 消防系统 | 灭火系统 | 灭火剂的更换、蓄电池 | 3～5年 | 以气体灭火控制盘、罐体为主的整套灭火系统 | 8～10年 |
|  | 火灾自动报警 | 烟感、温感、报警按钮、报警电话分机、蓄电池等设备的批量更换 | 3～5年 | 区域火灾报警控制器、中心火灾报警控制器 | 8～10年 |
|  | 可燃气体报警系统 | 可燃气体探测器批量更换、蓄电池 | 3～5年 | 区域可燃气体主机、中心可燃气体主机 | 8～10年 |
| 通风设施 |  | 风口百叶异物清理、更换； 风道清理、管件更换； 支吊架批量紧固、刷漆、除锈 | 3～5年 | 风机、风阀等全部通风设施 | 8～10年 |
| 供配电及防雷接地系统 | 供配电系统 | UPS电池、无功补偿电容、熔断器 | 3～5年 | 变压器、线路、配电柜等 | 15～20年 |
|  |  |  |  | 电容器柜、控制柜、插座箱、风机水泵控制箱等 | 8～10年 |
|  | 接地系统 | 接地端子，接地连接件 | 3～5年 | 接地导体、接地端子箱等整个接地系统 | 15～20年 |
| 照明设施 |  | 应急照明灯具、疏散指示、应急照明系统蓄电池 | 3～5年 | 照明配电箱、照明线路、应急照明控制器等 | 8～10年 |
| 排水设施 |  | 排水管道更换； 排水管件更换； 管道、支吊架批量紧固、刷漆、除锈 | 3～5年 | 水泵 | 8～10年 |
| 监控与报警系统 | 环境与设备监控系统 | 环境监测仪表、光电转换设备的更换和维修 | 3～5年 | 边缘设备、ACU、线路、网络设备、环控系统服务器、工作站、存储设备等整个环控系统 | 8～10年 |
|  | 安全防范系统 | 摄像机、就地存储、入侵探测器、电子井盖、门禁开关、通信模块、配件更换或维修 | 3～5年 | 网络设备、线路、服务器、存储设备、工作站、门禁主机、大屏等 | 8～10年 |
|  | 通信系统 | 电话分机、无线AP | 5～10年 | 线路、电话主机、交换设备、话站、无线控制器等 | 8～10年 |
| 网络系统 |  | 交换机、路由器 | 5～10年 | 配线架、终端盒 | 8～10年 |
| 标识设施 |  | ～ | ～ | LOGO 统一更换或标准更新引起的批量更换 | 按需 |

    - 附属设施数据的运行维护应符合DB11/T 2210，除满足本文件的要求外还应符合DB11/T 1669、DB11/T 1670的相关要求。

  - 消防设施

    - 消防设施运行维护的对象包括防火分隔设施、灭火设施、火灾自动报警系统、可燃气体报警系统、应急照明及疏散指示系统等。

    - 消防设施运行维护的内容应包括日常巡检、专项检测、维修养护，并应符合GB25201及DB11/T3035的有关规定

    - 消防设施的巡检频次应不少于1次/周，可采用人工巡检和信息化手段相结合的方式，人工巡检频次应不少于1次/月。

    - 消防设施耗材或单个设备发生损坏、故障时，应及时维修或更换。

    - 消防设施维修养护应符合GB25201的有关规定。

    - 消防设施应委托具备资质的机构进行消防电气设备专项检测，并应出具报告，检测周期应不大于1年。

    - 消防设施备品备件宜按表8配置，耗材应满足日常维护使用需求。

- 消防系统备品备件

| 项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | 烟感、光电转换、消防电话、控制模块、疏散指示灯、防火门闭门器 | 1%~3%，至少配置1件 |

  - 通风设施

    - 通风设施运行维护的对象应包括风机、风管、百叶风口、风阀等。

    - 通风设施应进行日常巡检，巡检内容应符合表9的规定，巡检频次应不少于1次/月，可采用人工巡检和信息化手段相结合的方式，其中人工巡检频次宜不少于1次/2月。

- 通风设施巡检项目和内容

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 风机 | 运行状态 | 外观、运行声音、振动情况 |
|  | 接地装置 | 安装牢固程度 |
|  | 风机及配件 | 安装牢固程度 |
| 消音器 | 外观 | 锈蚀、破损 |
|  | 安装状态 | 安装牢固程度 |
| 风管、百叶风口 | 安装情况 | 安装牢固程度 |
|  | 外观 | 破损、锈蚀 |
|  | 风口 | 畅通、无遮挡 |
|  | 组件、部件 | 齐全、完好 |
| 风阀、防火阀 | 外观 | 锈蚀、破损程度 |
|  | 组件 | 齐全、完好 |

    - 设有机械通风的综合管廊应进行通风设施的定期检查，定期检查项目和内容应符合表10的规定，频次应不小于1次/年。

- 通风设施定期检查项目和内容

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 风机 | 现场手动、远程手动、自动启停功能，及状态反馈情况 |
|  | 传动皮带等无松动、磨损与电机皮带轮对齐 |
|  | 线路配接正常，连接紧固 |
|  | 叶轮完好，无变形、无污渍 |
|  | 风机运行时电压、电流值正常 |
| 风管、百叶风口 | 风道内清洁无异物 |
|  | 电动百叶可正常开闭 |
| 风阀、防火阀 | 电动、手动功能 |
|  | 铰链、转轴动作顺畅 |
| 空调系统 | 制冷液 |

    - 通风设施设备发生损坏、故障时应及时更换或维修。

    - 设有机械通风的综合管廊，其通风设施应随日常巡检、定期检查进行维修养护，养护频次宜不少于1次/季，维修养护项目和内容宜符合表11规定。

- 通风设施维修养护项目和内容

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 风机 | 轴承 | 润滑 |
|  | 风机 | 除锈、防锈、维修或更换 |
|  | 电机 | 防锈、维修或更换 |
| 风管、百叶风口、风阀 | 风口 | 紧固、校正 |
|  | 风管 | 紧固、校正、清洁、补漆、补焊 |
|  | 支架 | 除锈、防腐 |
|  | 紧固件 | 紧固、更换 |
|  | 风道 | 清理、补焊、紧固 |
| 风阀、防火阀 | 本体 | 除锈、防锈、清洁、润滑 |
|  | 铰链、转轴 | 清洁、防锈、润滑 |
| 空调系统 | 滤网 | 清洁、更换 |
|  | 遥控器 | 电池更换或整体更换 |
|  | 风道 | 清洁、除菌 |

    - 通风设施备品备件宜按表12配置，耗材应满足日常维护使用需求。

- 通风设施备品备件

| 项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | 风阀、轴承、风管、软连接、防护网、支架 | 1%，且至少配置1件 |

    - 通风设施应进行节能运行，根据内外部环境和运维需求，适时开关风机，节约用能。

  - 供电设施

    - 供电设施运行维护对象应包括变配电站、附属设施配电设备、电力电缆线路、防雷与接地系统等。

    - 供配电系统应进行日常巡检工作，巡检内容应符合表13的规定，巡检频次应不少于1次/月，可采用人工巡检和信息化手段相结合的方式，其中人工巡频次宜不少于1次/2月。

- 供配电系统日常巡检项目和内容

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 变配电站、附属设施配电设备 |  | 异响、异味、异物入侵，温度、湿度异常情况，清洁情况，接头固定情况，部件缺失破损、腐蚀情况，表计、信号装置故障情况 |
| 电力电缆线路 | 桥架、管道 | 桥架、管道、支吊架外观 |
|  | 电缆、电线 | 异味、外观 |
| 防雷与接地系统 |  | 接地导体外观，有无松脱；浪涌保护器失效情况等 |

    - 供配电系统应定期检查，定期检查项目、内容及频次应符合表14的规定。

- 供配电系统定期检查项目、内容及频次

| 项目 |  | 内容 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 变配电站、附属设施配电设备 | 高/低压配电设备 | 内部连接紧固程度、内外标识表外有无脱落、仪器仪表工作状态 | 1次/年 |
|  | 变压器 | 工作温度、散热风机工作状态、接头紧固程度 |  |
| 电力电缆线路 | 桥架、管道 | 接地跨接线状态，桥架、管道、支架安装紧固程度 |  |
|  | 电缆、电线 | 引出设备、桥架、管道处绝缘及护套破损情况 |  |
| 防雷与接地系统 |  | 接地电阻测试 | 1次/6年 |

    - 供电设施接地电阻测定、电力电缆预防性试验应符合 DL/T 596 的有关规定。

    - 供电设施的维修养护应结合日常巡检与定期检查情况进行，养护频次宜不少于1次/季，维修养护项目和内容可参照表15。

- 供配电系统的维修养护项目和内容

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 配电柜 | 仪表 | 紧固、维修、除尘或更换 |
|  | 开关设备、控制设备 | 除尘、维修或更换 |
|  | 柜体 | 除锈、补漆、润滑、维修、除尘或更换 |
| 变压器 |  | 绝缘检查、耐压试验、紧固、抽头调整、维修、除尘或更换（注：绝缘检查、耐压试验宜委托有资质的第三方单位开展） |
| 线缆线路 | 桥架、管道 | 紧固、除锈、防锈、补漆、局部更换 |
|  | 电缆、电线 | 紧固、电缆电线接续 |
| 防雷与接地 | 接地装置 | 除锈、补漆、紧固 |
|  | 浪涌保护器 | 更换 |

    - 供电设施备品备件宜按表16配置，耗材应满足日常维护使用需求。

- 供电设施备品备件

| 项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | 断路器、接触器、热继电器、控制变压器、电流互感器、电压互感器、接线端子 | 1%~3%，且至少配置1件 |

  - 照明设施

    - 照明设施运行维护对象应包括正常照明系统和应急照明系统。

    - 照明设施应进行日常巡检工作，日常巡检项目和内容应符合表17的规定，巡检频次应不少于1次/月，可采用人工巡检和信息化手段相结合的方式，其中人工巡频次宜不少于1次/2月。

- 照明设施日常巡检项目和内容

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 正常照明 | 灯具及开关的外观、安装情况、工作状态 |
| 应急照明 | 灯具外观、安装情况、工作状态 |

    - 综合管廊照明设施应进行定期检查，定期检查的项目、内容及频次应符合表18的规定。

- 照明设施定期检查项目、内容及频次

| 项目 | 内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 正常照明 | 现场手动、远程手动及状态反馈情况 | 随日常巡检工作开展 |
|  | 照度测试 | 1 次/年 |
| 应急照明 | 照明功能、控制功能、状态反馈情况、电源转换功能 | 1 次/季 |
|  | 应急照明电源情况 | 1 次/年 |

    - 应急照明系统的定期检查可随消防管理部门的消防电气专项检测同步配合进行。

    - 综合管廊照明设施的维修养护应结合日常巡检和定期检查结果进行，养护频次宜不少于1次/6个月，主要维修养护项目和内容宜参照表19。

- 照明设施维修养护项目和内容

| 项目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 正常照明 | 更换灯罩、更换光源、紧固、整灯更换维修 |  |
| 应急照明 | 灯具 | 更换灯罩、更换光源、紧固、整灯更换维修 |
|  | 集中电源 | 电池更换、电源模块整体维修或更换 |
|  | 控制器 | 维修或更换 |

    - 照明设施的备品备件宜按表20配置，耗材应满足日常维护使用需求。

- 照明设施备品备件

| 项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | 光源、灯具、开关或按钮 | 1%~3%，且至少配置1件 |

  - 监控与报警设施

    - 监控与报警设施运行维护对象应包括环境与设备监控系统、安全防范系统、通信系统、网络系统。

    - 监控预报警系统中各子系统应功能正常，并应能准确反映相关现场设备的检测结果，且相关联动功能完好。

    - 监控与报警设施应进行日常巡检，巡检项目、内容和频次应符合表21的规定。

- 监控与报警设施日常巡检项目、内容和频次

| 项目 | 内容 |  |  | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 干线综合管廊、支线综合管廊 |
| 环境与设备监控系统 | 测试温度、湿度、气体等检测仪表（传感器） | 运行正常，无告警、报错， |  | 1次/月 |
|  | PLC或边缘计算设备等ACU设备（注1） | 运行正常，无告警、报错 |  |  |
|  | 控制箱（柜） | 外观完好 |  |  |
|  | 系统主机、服务器或主PLC | 运行正常，无告警、报错 |  |  |
|  |  | 系统资源满足运行要求 |  | 1次/日（注） |
|  | 工作站 | 运行稳定 |  |  |
|  | 系统软件 | 软件系统运行稳定、无告警、报错 |  |  |
| 安全防范系统 | 摄像机 | 外观、安装情况、变焦功能、云台功能 |  | 1次/月 |
|  | 监控视频画面质量和控制功能 | 有无画面显示 |  | 1次/日（注） |
|  | 控制设备 | 解码器等相关控制设备工作指示灯 |  | 1次/月 |
|  | 视频存储设备 | 剩余容量 |  | 1次/日（注） |
|  | 入侵报警探测设备和报警器 | 外观、安装状态及工作指示灯 |  | 1次/月 |
|  | 电磁锁、读卡器、门禁控制器等 | 外观 |  | 1次/月 |
|  | 电子井盖 | 外观、安装状态及设备报警、告警 |  | 1次/月 |
|  | 人员定位 | 外观、安装状态及系统工作状态 |  | 1次/月 |
|  | 电子巡查 | 外观、安装状态及系统工作状态 |  | 1次/月 |
|  | 各子系统主机、服务器 | 运行正常，无告警、报错 |  | 1次/月 |
|  |  | 系统资源满足运行要求 |  | 1次/日（注） |
|  | 系统软件 | 软件系统运行稳定、无告警、报错 |  |  |
| 通信系统 | 无线信号发射接收装置外观及工作状态、无线通信功能 |  |  | 1次/月 |
|  | 固定语音通信系统的通话情况 |  |  |  |
| 网络系统 | 廊内交换机、光电转换模块等网络设备 |  | 外观指示灯、运行声音检查 | 1次/月 |
|  | 网络线缆 |  | 外观有无松脱，接头有无异常 |  |
| 注：可通过系统日志、系统自带监测功能或智慧管理系统等查看 |  |  |  |  |

    - 监控与报警设施应定期检查，定期检查要求应符合表22的规定。

- 监控与报警设施检查与维护要求

| 项目 | 内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 环境与设备监控系统 | PLC或边缘计算设备等ACU设备功能 | 1 次/季 |
|  | 温度、湿度、气体等检测仪表（包括传感器）功能 |  |
|  | 环境与设备监控系统对通风设施、排水设施、照明设施、供电设施的控制功能，及平台上的反馈情况 |  |
|  | 环境与设备监控系统的报警功能 | 1 次/年 |
| 安全防范系统 | 摄像机图像质量及安装牢固程度 | 1次/季 |
|  | 视频安防监控系统录像、移动侦测和视频切换功能 |  |
|  | 入侵报警系统的探测和报警功能 |  |
|  | 出入口控制系统的控制和报警功能 |  |
|  | 测试井盖报警系统的控制、开启和报警功能 |  |
|  | 电子巡查系统的巡检记录和报警功能 |  |
|  | 人员定位系统的定位功能 |  |
| 通信系统 | 无线设备发射功率和接收灵敏度 | 1次/季 |
|  | 固定语音系统的通话质量 | 1次/年 |
| 网络系统 | 廊内交换机、光电转换模块等网络设备运行状态检查 | 1次/季 |

    - 应根据日常巡检和定期检查结果，开展监控与报警设施维修养护，养护频次宜不少于各子系统系统说明要求的频次，主要维修养护内容宜参照表23。

- 监控与报警设施维修养护内容

| 项目 | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 环境与设备监控系统 | 测试温度、湿度、气体等检测仪表（传感器） | 维修或更换 |
|  | PLC或边缘计算设备等ACU设备 | 维修或更换 |
|  | 控制箱（柜） | 外内部连接件、端子紧固 |
|  | 系统主机、服务器或主PLC | 系统硬件升级、更换存储设备 |
|  | 工作站 | 系统软硬件升级、杀毒、更换密码 |
|  | 系统软件 | 软件升级、杀毒、更换密码 |
| 安全防范系统 | 摄像机 | 维修或更换 |
|  | 监控视频画面质量和控制功能 | 维修 |
|  | 控制设备 | 维修或更换 |
|  | 视频存储设备 | 增容或磁盘更换 |
|  | 入侵报警探测设备和报警器 | 维修或更换 |
|  | 电磁锁、读卡器、门禁控制器等 | 维修或更换 |
|  | 电子井盖 | 润滑、维修或更换 |
|  | 人员定位 | 系统升级 |
|  | 电子巡查 | 系统升级 |
|  | 各子系统主机、服务器 | 系统硬件升级、更换存储设备 |
|  | 系统软件 | 软件升级、杀毒、更换密码 |
| 通信系统 | 无线信号发射接收装置 | 维修或更换 |
|  | 固定语音通信系统 | 维修或更换 |
| 网络系统 | 廊内交换机、光电转换模块等网络设备 | 清洁、维修或更换 |
|  | 网络线缆 | 清洁、维修或更换 |

    - 监控与报警设施的备品备件宜按表24配置，耗材需满足日常维护使用需求。

- 监控与报警设施备品备件

| 项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | 控制模块、硬盘、摄像机、电源模块、可燃气体传感器、环境监测传感器、光电转换模块、除湿器、散热风扇、仪表、指示灯、熔断器、继电器、接线端子、低压电缆终端 | 1%，且最少1件 |

  - 排水设施

    - 排水设施运行维护包括排水明沟、集水坑、排水管道、水泵、液位控制器及其他附件。

    - 排水设施应进行日常巡检，并应符合下列规定：

- 日常巡检宜包含表25所列内容；

- 日常巡检频次应不少于1次/月，可采用人工巡检和信息化手段相结合的方式，其中人工巡查宜不少于1次/季；

- 汛期应按预警信息进行巡检。

- 排水设施日常巡检项目

| 项目 |  |  | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道、阀门 | 钢管、管件 |  | 油漆剥落、锈蚀、破损、泄漏情况 |
|  | 防腐层、保温层 |  | 外观 |
|  | 支吊架 |  | 脱落、损坏情况 |
|  | 阀门 |  | 污渍、锈蚀程度 |
| 水泵 | 电机 |  | 异响、线缆脱落情况 |
|  | 泵体 |  | 外观、安装姿态 |
| 液位计 |  | 外观 | 外观完好程度 |
|  |  | 安装情况 | 阻碍 |

    - 排水设施应定期检查，检查频次应不少于1次/年，且宜安排在汛期之前，检查要求宜符合表26的规定。

- 排水设施定期检查内容

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 管道、阀门 | 钢管、管件 | 固定完好情况 |
|  | 防腐层、保温层 | 外观、空鼓程度 |
|  | 支吊架 | 安装牢固程度 |
|  | 阀门 | 转动顺畅情况 |
| 水泵 | 电机 | 转向正确、运行平稳、启动及运行中电压电流符合要求 |
|  | 泵体 | 运行时保持淹没深度、运行时无振动、停止时无倒转、叶轮无脏污 |
| 液位计 | 信号反馈 | 信号反馈正常、报警水位有效 |
|  | 安装情况 | 有无卡死现象 |
| 功能检查 |  | 现场手动、远程启动，平台上的状态反馈情况 |

    - 应根据日常巡检和定期检查结果，开展排水设施维修养护，养护频次宜不少于1次/年，且应安排在汛期前，主要维修养护内容宜参照表27。

- 排水设施维修养护内容

| 项目 |  | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 管道、阀门 | 钢管、管件 | 除锈、防腐、补焊或抱箍堵漏；异物清理； |
|  | 防腐层、保温层 | 局部修补 |
|  | 支吊架 | 紧固、除锈、防腐、维修或更换 |
|  | 阀门 | 维修或更换 |
| 水泵 | 电机 | 擦油、维修或更换 |
|  | 泵体 | 润滑、维修或更换 |
| 液位计 | 信号反馈 | 维修或更换 |
|  | 安装情况 | 紧固 |

    - 排水设施备品备件宜按表28配置，耗材需满足日常维护使用需求。

- 排水设施备品备件

| 项目 | 内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 设备 | 水泵、止回阀、轴承、液位计、压力表 | 1%~3%，且不小于1% |

  - 标识设施

    - 标识设施运行维护包括介绍牌、里程标识、方向标识等公共信息标识，管线标识、设备铭牌、人员出入口、管线分支口等处的设备设施标识，警示与警告标识、逃生口、灭火器设置处等的编号标识等安全标识，及消防设备标识。

    - 标识设施应日常巡检，巡检内容包括标识和标牌清晰程度、安装牢固程度、位置及缺损情况，巡检频次应满足下列规定：

- 安全标识及消防设备设施标识巡检频次应不少于1次/月，其中人工巡检频次宜不少于1次/季；

- 其余标识巡检频次宜不小于1次/年。

    - 巡检发现问题应及时清洁、加固、修复或更换。

    - 标识和标牌宜选用耐火、防潮、防锈材质。

- 智慧运营管理系统运行维护

  - 一般规定

    - 智慧运营管理系统运行维护对象应包括机房、硬件设备、软件系统、数据和信息安全。

    - 智慧运营管理系统运行维护内容应包括日常巡检和定期检查。

  - 机房

    - 机房运行维护工作应包括环境检查和定期保洁。

    - 机房环境检查宜不少于1次/日，可根据环境检查情况进行频次调整。

    - 机房温度宜不大于28℃，湿度宜不大于80%，并应确保温度小于28℃时，机房无凝露。

    - 机房门窗应采取严密防尘措施，满足机房设备的正常运行。

  - 硬件设备

    - 硬件设备运行维护对象应包括服务器、存储设备、网络设备、网络安全设备、配套电源（包含UPS电源）、机房空调、门禁系统、线缆及接插件。

    - 硬件设备运行维护内容应包括日常巡检和维修养护。

    - 硬件设备日常巡检要求应符合表29的规定。

- 硬件设备巡检项目、内容及频次

| 项目 | 内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 主机、服务器、存储设备、网络设备和网络安全设备 | 设备指示灯 | 1次/日 |
|  | 设备运行声音 |  |
|  | 设备外壳温度 |  |
|  | 网络设备运行状态（应与廊内网络设备同步开展） | 1次/季 |
|  | 网络安全设备数据接口模块运行情况 |  |
| 配套电源（包含 UPS电源） | 备用电源电压 | 1次/月 |
|  | UPS电源输出电压、电流 | 1次/季 |
|  | UPS电源电池容量 | 1次/年 |
| 机房空调 | 滤网、风道检查 |  |
|  | 制冷液余量检查 |  |
| 门禁系统 | 检查门禁控制及报警功能 | 1次/季 |
| 线缆及接插件 | 线缆、接插件外观及连接情况 |  |
|  | 通信电缆绝缘电阻、直流环阻、不平衡 电阻 | 1次/年 |
|  | 通信光缆接头衰耗、全程衰耗 |  |

    - 硬件设备应定期养护，设备表面清洁频次应不少于1次/季，设备内部清洁应根据设备运行状态定期开展。

    - 遇下列情况之一，应对硬件设备进行专项检测：

- 设备维修后；

- 突发停电事件发生后；

- 火灾、爆炸、地震、洪灾等突发事件发生后；

- 其他影响硬件设备运行安全的事件发生后。

    - 硬件设备发生故障或检查发现异常时，应及时进行修复或更换。

    - 应根据智慧运营管理系统特点和运行需求对硬件设备进行调整、扩容或升级。

  - 软件系统

    - 软件系统运行维护对象应包括操作系统软件、数据库软件、智慧运营管理系统软件。

    - 软件系统运行维护应包括运行状态检查、功能检查和性能检查。

    - 运行状态检查要求应符合表30的有关规定。

- 软件系统运行状态检查要求

| 项目 | 内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | CPU使用率及系统负载情况、CPU温度、内存使用及空闲情况、硬盘空间占用情况、系统日志 | 1次/周 |
| 数据库软件 | 应用连接情况、事务执行情况、锁占用情况、归档日志情况 |  |
| 智慧运营管理系统软件 | 系统关键进程运行情况、系统日志、内存占用情况 |  |

    - 软件系统功能检查应采取系统测试的方法，并应符合表31的规定。

- 软件系统功能检查要求

| 项目 | 内容 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 实时监视 /监测 | 智慧运营管理系统集成显示环境与设备监控系统的设备状态、仪表监测信号、报警信号等功能 | 1次/月 |
|  | 智慧运营管理系统集成显示安全防范系统的门禁状态、井盖状态、入侵报警信号、人员定位信号、实时视频监控信号等功能 |  |
|  | 智慧运营管理系统集成显示火灾自动报警系统的设备状态、探测信号、火灾报警信号等功能 |  |
|  | 智慧运营管理系统集成显示可燃气体探测报警系统的设备状态、报警信号等功能 |  |
|  | 智慧运营管理系统集成显示通信系统设备状态、通话状态、呼救信号等功能 |  |
|  | 智慧运营管理系统集成显示入廊管线监测系统的设备状态、仪表监测信号、报警信号等功能 |  |
| 联动控制 | 智慧运营管理系统与通风设施的信息传输和控制功能 |  |
|  | 智慧运营管理系统与排水设施的信息传输和控制功能 |  |
|  | 智慧运营管理系统与照明设施的信息传输和控制功能 |  |
|  | 智慧运营管理系统与安全防范系统（如门禁、井盖、视频监控等）的信息传输和控制功能 |  |
| 应急管理 | 应急预案管理、应急处置、应急培训与演练、应急保障、辅助决策等功能 | 1次/年 |
| 入廊管理 | 入廊申请审批、入廊登记等功能 |  |
| 维护管理 | 巡检、维护、维修、大中修、专业检测等功能 |  |
| 资产管理 | 资产登记、移交、转固、报废、台账、盘点等功能 |  |
| 系统管理 | 基础数据管理、设备设施管理、系统参数管理、账号权限管理等功能 |  |

    - 智慧运营管理系统性能检查应不少于1次/年，应满足DB11/T 1669对于系统性能指标的要求。

    - 检查发现异常或功能不满足运行需求时，应及时进行修复或升级。

  - 数据

    - 数据运行维护对象应包括智慧运营管理系统运行所需的基础数据及业务数据，并应满足DB11/T 2210的相关规定。

    - 数据运行维护要求应符合表32的有关规定。

- 数据运行维护要求

| 数据类型 | 数据内容 | 更新要求 | 存储要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合管廊基础数据 | 管廊本体数据 | 基础数据更新时，同步更新系统数据库 | 应长期保存 |
|  | 附属设施数据 |  |  |
|  | 入廊管线数据 |  |  |
|  | 信息模型数据 |  |  |
|  | 周边空间环境数据 |  |  |
| 综合管廊业务数据 | 监控报警数据 | 系统实时自动更新 | 视频监控数据应至少保存90天； 除视频监控数据之外的环境监测数据应至少保存一年； 超阈值报警数据应长期保存； |
|  | 日常维护管理数据 |  | 应长期保存 |
|  | 安全管理数据 |  |  |
|  | 应急管理数据 |  |  |
|  | 考核评价数据 |  |  |
|  | 行业统计分析数据 |  |  |

    - 数据宜集中存储，并应定期备份到大容量存储设备。

    - 应定期对存储设备空间使用情况进行检查，空间不足时应及时清理或扩容。

    - 应按照表32中数据的存储要求，对于达到或超过最长保存时限的数据，可在归档后进行删除。

  - 信息安全

    - 智慧运营管理系统信息安全运行维护对象应包括系统安全、数据安全、网络安全、用户安全、物理安全等。

    - 智慧运营管理系统信息安全运行维护要求应符合表33的有关规定。

- 信息安全检查及处理要求

| 安全维度 | 检查内容 | 要求 | 检查频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统安全 | 系统漏洞 | 可采用专业检测软件或执行系统命令进行系统漏洞检查，当发现漏洞时应及时进行修复； 可通过官方渠道及时了解信息系统及其支撑软硬件系统存在的漏洞，并按官方建议的手段进行漏洞修复。 | 1次/月 |
|  | 安全更新 | 可通过查阅官方渠道公告信息及时了解信息系统及其支撑软硬件系统存在的安全更新信息，并及时安装系统安全补丁更新程序 |  |
|  | 访问控制 | 应定期检查操作系统账户列表，对于离职人员的系统账号应及时清除或禁用 |  |
|  |  | 应定期修改现有操作系统账户密码 |  |
|  | 病毒防控 | 应采用杀毒软件进行病毒实时监控及查杀，当发现病毒后应及时处理 |  |
| 数据安全 | 数据安全运行维护应满足DB11/T 2210城市综合管廊数据规范的要求，并应符合现行相关保密管理的规定。 |  |  |
| 网络安全 | 基本安全 | 应定期查看系统防火墙日志或系统报表，对网络安全状态进行评估 | 1次/月 |
|  | 非法访问 | 应定期查看系统访问日志或系统检测报表，及时对未授权网络地址或端口进行封禁 |  |
|  | 网络攻击 | 可采用专业检测软件或系统命令，检查系统遭受网络攻击的情况，发现问题及时处理 |  |
|  | 网络入侵 | 应定期查看安全审计分析报告，发现问题及时处理 |  |
| 用户安全 | 用户行为 | 宜定期检查信息系统用户操作日志，亦可通过安全审计系统查看用户行为报告，对于发现的安全问题应及时纠正 | 1次/季 |
|  | 安全培训 | 应定期组织信息安全知识培训，并定期检查安全培训台账 |  |
| 物理安全 | 硬件设备 | 检查及处理方法、检查频次应满足表29的要求 |  |
|  | 系统环境 | 检查及处理方法、检查频次应满足表30的要求 |  |

- 安全与应急管理

  - 一般规定

    - 综合管廊运维单位、入廊管线单位应针对综合管廊运行维护建立并实施本单位安全生产管理体系，并宜按照DB11/T 1322.2和DB11/T 1322.91要求进行安全生产等级评定。

    - 综合管廊运维单位应与入廊管线单位及其他相关单位签订安全生产管理协议，或在入廊合同中约定各自的安全生产管理职责。

    - 对于共建综合管廊的安全管理应根据共建方式和共建工程相关安全运行要求确定，并宜与共建工程单位建立安全与应急协同机制。

    - 综合管廊运维单位应建立安全责任制，定期对可能存在的风险进行检测评估。

    - 综合管廊运维单位应根据DB11/T 852的规定做好有限空间的识别、建立台账、建立管理制度、人员培训、设置标牌及物理隔离、作业管理等工作，

  - 风险评估与管控

    - 综合管廊运维单位、入廊管线单位应按DB11/T1478开展管廊本体、入廊管线和附属设施的风险评估与管控工作，并建立安全风险动态更新机制，动态更新宜不少于1次/季，出现下列变化时应及时进行评估并更新评估报告：

- 周边环境或气候异常；

- 综合管廊主体结构发生变化或关键设备设施、物料等发生变更；

- 设备设计工作年限、作业人员变化等导致安全生产风险条件发生变化；

- 相关行业或本单位发生生产安全事故、自然灾害等；

- 廊内管线停运后重新启用；

- 其他应开展动态更新的情况。

    - 综合管廊运维单位、入廊管线单位应明确风险的管控层级、管控措施等，并组织本单位各级人员根据安全风险的等级实施分级管控。

    - 综合管廊运维单位、入廊管线单位宜采用教育培训、告知卡、公告栏、二维码等方式进行风险告知工作。

  - 作业管理

    - 入廊作业和在综合管廊安全保护区作业的单位负责作业过程中的风险管控措施的落实，综合管廊运维单位应对作业过程进行监督检查。

    - 入廊管线单位、其他相关单位入廊作业和在综合管廊安全保护区作业应遵守综合管廊运行维护的各项安全管理制度、操作规程的要求。

    - 综合管廊运维单位、入廊管线单位应对本单位人员开展日常安全教育培训、考核工作；涉及入廊作业时，综合管廊运维单位应对入廊作业人员进行安全教育培训和考核监督管理，并对入廊作业人员进行安全技术交底。

    - 入廊作业或在综合管廊安全保护区内作业涉及动火作业、有限空间作业、临时用电作业等危险作业时，应落实相关安全措施，并实行作业许可管理。

    - 在综合管廊安全保护区内的作业单位应向综合管廊运维单位提交施工人员的安全教育、考核记录和施工方案。经综合管廊运维单位同意后，方可施工。

  - 隐患排查治理

    - 综合管廊运维单位、入廊管线单位应结合本单位安全风险评估结果建立隐患排查标准清单，明确隐患排查的具体内容、周期、责任等事项，并组织相关人员定期排查，可与日常巡检工作同步开展。

    - 综合管廊运维单位、入廊管线单位应对排查出的隐患建立隐患治理台账，如实记录排查时间、所属类型、所在位置、隐患级别、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容。

    - 对于一般事故隐患，隐患治理责任单位应立即整改隐患；按照发布的重大事故隐患判定标准的规定，排查出重大事故隐患时，隐患治理责任单位应制定、实施重大隐患治理方案，并向从业人员公示隐患的危害程度、影响范围和应急措施。

  - 应急与处置

    - 综合管廊运维单位应针对人身伤亡事故、燃气泄漏、雨水倒灌等突发情形建立应急队伍，并定期组织培训及训练。

    - 综合管廊运维单位应编制应急预案，内容应该符合GB/T29639的相关规定。

    - 综合管廊运维单位应储备应急装备、物资，并明确专人管理，对应急装备、物资定期进行检查、维修养护，存放在便于取用的固定场所，摆放整齐，不得随意摆放、挪作他用，若有损坏或影响安全使用的，应及时修理、更换或报废，应急装备和物资应包含：

- 抢险救援类：灭火器、水带、水枪、消防扳手、应急照明、强光手电、运输车等；

- 通信类：移动电话、对讲机；

- 救生类：医药急救箱、折叠式担架、安全绳、救生软梯、逃生面罩、正压式呼吸器、移动风机等；

- 防汛类：沙袋、水泵、柴油发电机、挡水板、雨靴、雨衣等；

- 警戒类：各类警示牌、隔离警示带；

- 侦检类：手持四合一检测仪、电气工具检测设备（电表、电笔）等；

- 个人防护类：绝缘手套、绝缘靴、绳子等；

- 其他必要的应急装备、物资。

    - 综合管廊运维单位应与入廊管线单位和属地政府之间建立应急联动机制。

    - 综合管廊运维单位应在安全风险评估和应急资源调查的基础上，编制综合管廊突发事件应急预案，并经专家评审；入廊管线单位应针对管线特点编制入廊管线突发事件应急预案，并报综合管廊运维单位备案。综合管廊运维单位与入廊管线单位的应急预案应相互衔接。

    - 综合管廊运维单位和入廊管线单位应结合各自特点每年至少组织1次综合或专项应急预案演练，并宜每年组织1次联合应急演练。

    - 综合管廊发生突发事件时，综合管廊运维单位应启动应急预案并及时通知相关入廊管线单位，共同开展应急处置工作。

    - 综合管廊所在区域发生地震并造成损害后，综合管廊运维单位与入廊管线单位应结合管廊本体损毁情况联合采取以下措施：

- 通过监控系统初步判断管廊内部情况，切断管廊内有利于逃生、抢险之外的设备电源，防止短路引发火灾、爆炸；

- 启动应急通风设施，强力排除可能泄漏的有害、易燃易爆气体，未确认安全前严禁人员进入；

- 由专业人员评估存在二次坍塌、变形、积水涌水等危险；

- 初步确认结构安全和气体环境安全后，协调各入廊管线单位有序进入抢险；

- 做好与燃气、电力、水务等单位配合，严防燃气爆炸、电气火灾等，并监控廊内积水情况；

- 按照各自应急预案采取的其他应急措施。

    - 应急处置工作结束后，应对事故发生原因、应急响应及处置情况进行分析与总结，提出并落实整改措施。

- 资料管理

  - 一般规定

    - 综合管廊运维单位和入廊管线单位应分别建立资料管理制度，内容包括资料的收集、整理、保管和销毁等。

    - 综合管廊资料管理宜优先采用电子文件方式。

    - 综合管廊投入运行前，综合管廊建设单位应向综合管廊运维单位移交竣工验收资料，纸质版移交资料数量宜不少于2套，电子版移交资料数量宜不少于1套。

    - 入廊管线正式投入运行前，入廊管线单位应向综合管廊运维单位移交入廊管线资料，纸质版移交资料数量宜不少于1套，电子版移交资料数量宜不少于1套。

    - 综合管廊运维管理电子版资料宜包括电子说明书、记录、日志、影像、音频、图片、软件、数据、口令、密码、密钥、电子版质保信息、电子版授权证书、设备维保厂家的联系人通讯录等。

    - 综合管廊运维单位和入廊管线单位根据运行维护需求，宜进行运行期相关数据资料的共享。

  - 资料分类

    - 综合管廊运维管理资料应分为管廊建设期资料和管廊运行期资料，其中综合管廊建设期资料包含综合管廊建设竣工验收移交资料及入廊管线施工单位移交入廊管线资料。

    - 综合管廊建设竣工验收移交资料清单宜参考表34的内容。

- 综合管廊建设竣工验收移交资料清单

| 类别 | 资料名称 | 资料类型 |
| --- | --- | --- |
| 说明 培训类 | 说明书及操作手册 | 电子版 |
|  | 维护维修手册 | 电子版 |
|  | 设备操作培训手册 | 电子版 |
|  | 软件操作培训手册 | 电子版 |
| 竣工类 | 设备清册 | 电子版 |
|  | 竣工图纸 | 纸质版、电子版 |
|  | 影音图文资料 | 电子版 |

    - 入廊管线单位移交入廊管线资料宜包括下列内容:

- 管线竣工图纸和技术文件；

- 管线设施清单和设备操作手册；

- 管线维修养护计划；

- 管线质量保证文件以及其他相关文件和资料；

- 入廊管线单位紧急联系人通讯录。

    - 综合管廊运行期资料宜包括下列内容:

- 综合管廊、入廊管线信息资料；

- 综合管廊运行维护日常管理、安全管理、操作规程等制度文件；

- 综合管廊设备设施的产品信息、安装、使用和维修养护等技术资料；

- 综合管廊运行维护计划、巡检记录、检查检测记录、维修养护记录、监测数据、监控录像、值班记录等管理资料；

- 综合管廊应急预案、应急处置记录、事故/事件信息资料。

    - 综合管廊安全保护区施工资料宜包括下列内容:

- 作业单位相关资质文件；

- 作业单位制定的施工安全保护方案；

- 安全施工与文明施工协议书；

- 相关作业申请表、审批表；

- 第三方监测方案、危大施工审查文件及应急预案。

  - 资料收集

    - 综合管廊建设期资料的收集应在综合管廊或入廊管线投入运行前移交完成；综合管廊运行期资料应在综合管廊运行过程中持续收集更新，检查收集进度周期宜为1次/6个月。

    - 综合管廊运维管理资料的收集应有专人负责，资料管理人员应经过相应的培训。

    - 综合管廊运维管理纸质版资料应为原件。当不能收集原件时，复印件应加盖复印件提供单位的印章，注明复印日期，并有经手人签字。

  - 资料整理

    - 综合管廊运维管理资料应分类进行编码，以便于资料的检索、查询和管理，编码方法应参照DB11/T 1713执行。

    - 综合管廊运维单位应对资料进行维护、整理，维护整理周期宜为1次/6个月。

    - 综合管廊运维管理资料宜纳入智慧运营管理系统进行统一管理，数据应及时更新。

  - 资料保管与销毁

    - 综合管廊运维管理资料电子文件宜存储为PDF、CAD格式。

    - 综合管廊运维管理纸质资料存放地应采用防火、防潮、防虫鼠、防霉、防蛀、防盗等有效措施。

    - 综合管廊运维管理资料应符合国家信息保密与安全规定。

    - 综合管廊运维管理资料保管应采取有效措施，防止资料泄露、丢失、损坏。

    - 综合管廊管理资料保管期限应满足下列要求：

- 管廊及管线建设期移交资料保管期限应长期保存，其中说明培训类资料应随产品的调整进行更新；设备清单应随综合管廊运行进行动态更新；竣工图纸纸质版保管期限应不少于5年，电子版保管期限应长期保存；影音图文资料应选取具有代表性的电子版资料进行长期保存，其他音图文资料保管期限不少于1年。

- 综合管廊运行期制度文件资料保管期限应长期保存，并根据管廊运行进行动态更新。

- 综合管廊设备设施的产品信息、安装、使用和维修养护等技术资料纸质版保管期限应不少于1年；

- 管廊巡检、维护等日常管理资料纸质版保管期限应不少于1年；

- 综合管廊应急预案、应急处置记录、事故/事件信息资料及综合管廊安全防护范围施工资料纸质版保管期限应不少于5年；

- 管廊运行维护期电子版资料除监控数据、视频类外,应长期保存；监控数据类电子版资料保管期限应不少于3年，视频类电子版资料保管期限应不少于6个月。

    - 综合管廊运行维护资料销毁应经综合管廊运维单位审批，并留存资料销毁记录，应明确资料销毁名称、主要内容、销毁原因、销毁时间、销毁方式等内容。

- 持续改进

  - 建立相关意见反馈机制，定期收集相关单位意见和建议。

  - 根据运行维护资料记录及收集的意见和建议定期对城市综合管廊运行维护进行评价，评价采用自评价或者第三方评价形式，将评估结果作为持续改进的依据。

  - 对相关从业人员进行技术培训，确保人员能力与技术同步发展。

  - 相关制度、运行维护记录、评价记录、改进记录、相关技术文件保存完整。

- 参 考 文 献

[1] GB/T 50838  城市综合管廊工程技术标准

[2] GB 51354  城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准

[3] GB/T 51274 城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准

[4] ISO 37175  智慧城市基础设施—综合管廊运维

[5]北京市城市地下综合管廊运行安全和风险防控管理规范（试行）

[6]‌北京市消防条例

_________________________________