ICS 27.010

CCS F10

DB11

北京市地方标准

DB11/T XXXX—XXXX

代替 DB11/T 466-2017

供热采暖系统维修管理规范

Specification for maintenance management of heating system

（征求意见稿）

- XXXX - XX - XX发布

北京市市场监督管理局  发布

XXXX - XX - XX实施

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 一般要求	4

5 检查及维修内容	4

6 管理要求	5

附录A（资料性）供热项目检查、维修记录单	7

附录B（资料性）热源设备设施检查、维修清单	11

附录C（资料性）中继泵站和热力站设备设施检查、维修清单	30

附录D（资料性）室外供热管网设备设施检查、维修清单	38

附录E（资料性）楼内公共设备设施检查、维修清单	43

附录F（资料性）电气设备设施检查、维修清单	49

附录G（资料性）自动化设备设施检查、维修清单	59

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB11/T 466-2017《供热采暖系统维修管理规范》，除编辑性修改外，主要技术变化如下：

——修改了文件的适用范围（见第1章，2017版的第1章）；

——增加了术语和定义（见第3章）；

——修改了“一般要求”（见第4章，2017版的第3章）；

——删除了“日常检修”、“事故维修”、“报修及投诉维修”章节（见2017版的第4章、第5章、第6章）；

——增加了“检查及维修内容”、“管理要求”（见第5章、第6章）；

——删除了“检修记录表”（见2017版的附录A）；

——增加了“供热项目检查、维修记录单”、“热源设备设施检查、维修清单”、“中继泵站和热力站设备设施检查、维修清单”、“室外供热管网设备设施检查、维修清单”、“楼内公共设备设施检查、维修清单”、“电气设备设施检查、维修清单”、“自动化设备设施检查、维修清单”（见附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G）。

本文件由北京市城市管理委员会提出并归口。

本文件由北京市城市管理委员会组织实施。

本文件起草单位：北京北燃实业集团有限公司、北京北燃房山供热有限公司、北京北燃供热有限公司、北京北燃热力有限公司、北京北燃绿谷供热科技发展有限公司、北京北燃通州供热有限公司、北京市公用事业科学研究所有限公司、北京市供热协会、北京市朝阳区房屋管理局供暖中心、北京京能华清综合能源有限公司、北京市热力集团有限责任公司。

本文件主要起草人：

本文件所替代标准的历次版本发布情况为：

——2007年首次发布为DB11/T 466-2007，2017年第一次修订；

——本次为第二次修订。

供热采暖系统维修管理规范

范围

本文件规定了供热项目维修管理的管理要求、检查及维修内容。

本文件适用于集中供热项目停运期的热源至楼内公共立管部分的维修管理工作，其它供热项目参照本标准执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 151 热交换器

GB/T 21434 相变锅炉

GB/T 32224 热量表

GB/T 38536 热水热力网热力站设备技术条件

GB/T 50893 供热系统节能改造技术规范

GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准

GB 50093 自动化仪表工程施工及质量验收规范

CJJ 28 城镇供热管网工程施工及验收规范

CJJ 88 城镇供热系统运行维护技术规程

TSG Z6001 特种设备作业人员考核规则

TSG 11 锅炉安全技术规程

DL/T 596 电力设备预防性试验规程

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

检查  inspection

对供热项目相关设备设施采取的不拆卸或局部拆卸设备设施的查验活动。

维修  repair

为恢复设备设施性能而实施的保养性质的修理、对重要部位及其易损件的修理、更新、更换等作业。（注：维修分为大修、中修、小修）

大修  major repair

可局部或整体地改变设备设施的原始设计（包括节能改造和使用功能改变），对重要部位乃至整个设备设施进行的修理、更新、更换。

中修  medium repair

不改变设备设施的原始设计，针对重要部位易损部件进行的修理、更新、更换。

小修  minor repair

为维护设备设施正常运转而进行的清洁、紧固、润滑、防腐、填料、校准等保养性质的修理。

一般要求

供热单位应制定维修管理规章制度。

供热单位维修工作的流程包括查验设备设施运行期检查记录、设备设施停运期检查、制订维修计划、实施维修、验收与总结。

供热单位根据设备设施使用说明书、运行期应急抢修情况、检查记录及停运期维修内容要求制定维修计划，应包括技术方案、质量目标、材料计划等。

小修由供热单位自施，中修由供热单位自施或选择有相应资质的专业单位实施，大修结合实际情况选择有相应资质的专业单位实施。

属于特种设备的锅炉，维修管理应符合TSG 11相关要求。

供热项目相关仪器仪表应定期检定。

检查及维修内容

检查、维修对象

热源中的燃气锅炉、相变锅炉、热泵、水泵、水处理设备、水箱、轴流风机等。

中继泵站和热力站中的换热器、水泵、水处理设备、阀门等。

室外供热管网中的一次管网、二次管网。

供楼内公共设备设施中的公共立管、公共盘管、热计量装置等。

电气设备设施中的高压配电柜、低压配电柜/电气控制柜（箱）、电动机、变压器等。

自动化设备设施中的自控系统控制柜、变频系统控制柜等。

供热单位应于设备设施停运期开展一次全面检查。

供热单位应按照小修、中修、大修分级开展供热项目维修管理，各级维修周期参照表1执行。

表1 供热项目维修周期表

| 设备设施类型 | 设备设施名称 | 维修周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小修 | 中修 | 大修 |
| 热源 | 燃气锅炉 | 1年 | 3～5年 | 5～10年 |
|  | 相变锅炉 | 1年 | 3年 | 5年 |
|  | 热泵 | 1年 | 3年 | 5年 |
|  | 水泵 | 1年 | 2年 | 3年 |
|  | 水处理设备 | 1年 | 2年 | 3年 |
|  | 水箱 | 1年 | 3年 | 5年 |
|  | 轴流风机 | 1年 | 3～5年 | 5～10年 |

表1 供热项目维修周期表（续）

| 设备设施类型 | 设备设施名称 | 维修周期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小修 | 中修 | 大修 |
| 中继泵站和热力站 | 换热器 | 根据实际情况评估 | 根据实际情况评估 | 根据运行年限评估 |
|  | 水泵 | 根据实际情况评估 | 根据实际情况评估 | 根据运行年限评估 |
|  | 水处理设备 | 根据实际情况评估 | 根据实际情况评估 | 根据运行年限评估 |
|  | 阀门 | 根据实际情况评估 | 根据实际情况评估 | 根据运行年限评估 |
| 室外供热管网 | 一次管网 | 根据实际情况评估 | 根据实际情况评估 | 根据运行年限评估 |
|  | 二次管网 | 根据实际情况评估 | 根据实际情况评估 | 根据运行年限评估 |
| 楼内公共 | 公共立管 | 根据实际情况评估 | 根据实际情况评估 | 根据运行年限评估 |
|  | 公共盘管 | 根据实际情况评估 | 根据实际情况评估 | 根据运行年限评估 |
|  | 热计量装置 | 根据实际情况评估 | 根据实际情况评估 | 根据运行年限评估 |
| 电气 | 高压配电柜 | 3个月 | 1年 | 3～5年 |
|  | 低压配电柜/电气控制柜（箱） | 3个月 | 1年 | 3～5年 |
|  | 电动机 | 3个月 | 6～12个月 | 1～3年 |
|  | 变压器 | 根据实际情况评估 | 1～2年 | 3～5年 |
| 自动化 | 自控系统控制柜 | 根据实际情况评估 | 1～2年 | 3～5年 |
|  | 变频系统控制柜 | 根据实际情况评估 | 1～2年 | 3～5年 |

检查、维修内容

热源相关设备设施检查、维修内容参照附录B执行，维修结果应符合的CJJ 88、GB/T 21434的有关规定。

中继泵站和热力站相关设备设施检查、维修内容参照附录C执行，维修结果应符合GB/T 151、GB/T 38536的有关规定。

室外供热管网相关设备设施检查、维修内容参照附录D执行，维修结果应符合CJJ 28、CJJ 88的有关规定。

楼内公共相关设备设施检查、维修内容参照附录E执行，维修结果应符合CJJ 88、GB/T 50893、GB/T 32224的有关规定。

电气类设备设施检查、维修内容参照附录F执行，维修结果应符合GB 50303、GB 50168的有关规定。

自动化类设备设施检查、维修内容参照附录G执行，维修结果应符合GB 50093、DL/T 596的有关规定。

管理要求

人员管理

供热单位应建立维修人员培训机制，根据维修作业的需求制定、调整、更新培训计划。

维修人员应接受安全教育、专业技能培训，培训考核合格后才能开展维修作业。

从事特种作业的维修人员应符合TSG Z6001相关要求。

物资管理

供热单位应建立维修材料及备品备件管理制度，包括采购、验收、发放、保管、装卸、运输等内容

供热单位应建立维修材料和备品备件管理台账。

维修材料及备品备件使用前应核对型号规格、技术参数，其更换、安装应符合工艺要求。

设备设施解体后的备品备件应做好标记，按定置区域放置。

资料管理

供热单位进行检查、维修作业应做好记录，宜参照附录A执行。

供热单位的维修资料应分类管理。维修资料应包括：

- 维修工期及主要工作；

- 发现的问题及其处理情况；

- 设备设施的修理、更换、更新情况（主要针对中修、大修）；

- 维修材料及备品备件消耗情况；

- 验收与总结材料。

供热单位应对维修资料进行定期存档，存档时间不应少于5年，对重要设备宜延长至10年或永久存档。

供热单位应对维修资料进行电子化信息管理。

验收与总结

验收工作应由检查人员、维修管理负责人、运行管理负责人、技术管理负责人共同参加。

中修、大修级别的维修作业应按照分段验收、冷态试运转及带负荷运行等三个阶段全面验收。

供热单位完成维修作业后应进行总结分析并形成报告，报告包括：

- 维修验收报告；

- 维修后评价报告；

- 修后性能试验及对比分析报告。

附  录  A

（资料性）

供热项目检查、维修记录单

表A.1给出了供热项目检查记录单，表A.2给出了供热项目小修记录单。表A.3给出了供热项目中修记录单。表A.4给出了供热项目大修记录单。

表A.1 供热项目检查记录单

| 项目名称 | 设备设施名称 | 设备设施编号 | 检查日期 | 检查内容 | 检查结果 | 处置措施 | 负责人 | 签字/确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 注1：检查内容与结果：可根据附录中相应设备设施的“检查要求”进行勾选或简要填写；若发现异常，需在“处置措施及备注”处记录处理方案或进一步检修计划。 注2：签字/确认：检查人员和监护/审核人员签字或盖章。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.2 供热项目小修记录单

| 项目名称 | 设备设施名称 | 设备设施编号 | 维修日期 | 维修原因 | 维修内容 | 维修结果 | 负责人 | 签字/确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 注1：维修内容：可根据附录中相应设备设施的“维修内容清单”进行勾选或简要填写。 注2：维修结果：建议填写“运行正常”、“有待观察”等，并补充关键参数。 注3：备注可补充信息，如所需进一步维修计划或已备件库存情况等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.3 供热项目中修记录单

| 项目名称 | 设备设施名称 | 设备设施编号 | 维修日期 | 维修原因 | 维修内容 | 维修结果 | 负责人 | 签字/确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 注1：维修内容：可根据附录中相应设备设施的“维修内容清单”进行勾选或简要填写。 注2：维修结果：建议填写“运行正常”、“有待观察”等，并补充关键参数。 注3：备注可补充信息，如所需进一步维修计划或已备件库存情况等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表A.4 供热项目大修记录单

| 项目名称 |  | 设备设施名称 |  | 设备设施编号 |  | 维修日期 |  | 维修原因 | 维修内容 |  | 维修结果 |  | 负责人 |  | 签字/确认 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ×××× | ×××× |  | ×××× |  | ×××× |  | ×××× |  |  | ×××× |  | ×××× |  | ×××× |  | ×××× |  | ×××× |  |
| …… | …… |  | …… |  | …… |  | …… |  |  | …… |  | …… |  | …… |  | …… |  | …… |  |
| 注1：维修内容：可根据附录中相应设备设施的“维修内容清单”进行勾选或简要填写。 注2：维修结果：建议填写“运行正常”、“有待观察”等，并补充关键参数。 注3：备注可补充信息，如所需进一步维修计划或已备件库存情况等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附  录  B

（资料性）

# 热源设备设施检查、维修清单

B.1 燃气锅炉要求

燃气锅炉检查内容应参照表B.1执行，燃气锅炉维修内容应参照表B.2执行。

表B.1  燃气锅炉检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 锅炉本体 | 外观是否有损坏、变形、腐蚀现象 |
|  | 看火孔是否关闭严密、开关灵活 |
|  | 内衬耐火材料是否完好 |
|  | 炉管、水冷壁管、对流管是否变形、磨损、胀粗、泄漏、烧损 |
|  | 受热面水侧、烟火侧是否有腐蚀、损伤 |
|  | 受热面水侧是否有污垢、杂物 |
|  | 受热面的胀口和焊缝是否完好 |
|  | 锅筒内部装置、人孔、联箱手孔及孔盖是否正常 |
|  | 锅筒活动支架、联箱支座、拉钩和膨胀缝是否正常 |
|  | 进行水压试验 |
| 运行参数 | 进、出口流体的温度、压力等运行参数是否在合理范围内 |
| 锅炉燃烧器及控制柜 | 外观是否有损坏、变形、腐蚀现象 |
|  | 燃气过滤器滤网是否有杂质需清理 |
|  | 供风系统、燃料供给系统、点火装置、安全保护系统和负荷调节系统是否正常工作 |
|  | 安全切断阀能否正常工作 |
|  | 控制柜电气线路、电气元器件、仪表是否正常 |
| 锅炉鼓风机及控制柜 | 外观及风扇是否完好 |
|  | 鼓风机轴承、轴联器是否良好 |
|  | 控制柜配件及线路是否完好 |
| 锅炉烟气系统 | 烟道及烟囱内壁是否有污垢，烟囱壁厚是否正常 |
|  | 烟气系统及连接部位是否密封良好 |
|  | 烟气挡板及控制阀是否灵活 |
|  | 烟气温度传感器、压力传感器是否正常 |
| 安全阀 | 是否泄漏 |
|  | 启跳压力是否符合标定压力 |
|  | 排放能力是否正常 |
| 压力表 | 表壳、表盘、指针等是否完好 |
|  | 指针指示是否准确、表盘是否清晰 |
|  | 与炉体连接部位是否完好、畅通 |
| 其他 | 常压锅炉的通大气口是否畅通 |

表B.2 燃气锅炉维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 锅炉本体 | 除锈、除杂物、清灰、清碳、润滑及防腐蚀处理；校准仪表准确性；紧固连接件 | 1年 |
|  | 燃烧器及控制柜 | 清理本体内部、点火装置、控制柜、过滤器积灰、积碳；校准指示表计；紧固连接件 |  |
|  | 鼓风机及控制柜 | 清理外壳、叶轮、控制柜积灰、污垢；润滑处理；紧固连接件 |  |
|  | 烟气系统 | 清理烟道、烟囱表面及内壁污垢；修复烟气挡板及控制阀灵活性；清理烟气温度、压力传感器探头；紧固连接件；校准烟气分析仪 |  |
|  | 安全阀 | 除锈、清垢处理；紧固连接件 |  |
|  | 压力表 | 除锈、清灰处理；紧固连接件；更换表盘或调整指针 |  |
| 中修 | 锅炉本体 | 修复损坏的前炉门保温材料、炉门密封压条；更换损坏仪表；清洗锅筒内壁、外壁；疏通锅炉冷凝水管、烟道冷凝水管；更换非核心配件 | 3～5年 |
|  | 燃烧器及控制柜 | 更换损坏的密封垫；更换过滤器滤芯；修复或更换燃气压力调节器、更换其它非核心配件 |  |
|  | 鼓风机及控制柜 | 拆卸进气和排气管道，清洗机壳内部；修复或更换风机叶轮、轴承等部件；调整转子间隙；更换轴联器；更换控制柜电器元件、传感器、仪表 |  |
|  | 烟气系统 | 使用专业清洗设备深入清理烟道、烟囱；更换法兰垫片、密封条等磨损严重部件；拆解烟气挡板、控制阀，清理内部积灰，更换损坏部件 |  |
|  | 安全阀 | 更换密封面或弹簧；修复安全阀性能 |  |
|  | 压力表 | 疏通存水弯管；更换损坏阀门；更换压力表 |  |
| 大修 | 锅炉本体 | 更换锅炉受热面以及本体内的水管、烟管；更换人孔盖；更换锅炉锅筒、水管、烟道等部位的保温层；更换节能器 | 5～10年 |
|  | 燃烧器及控制柜 | 更换磨损、老化、损坏的核心部件；更换点火装置电极、变压器、老化线缆； |  |
|  | 鼓风机及控制柜 | 解体鼓风机，更换密封件、机壳等主要配件；更换控制柜电路板等核心元件，重新铺设电气线路 |  |
|  | 烟气系统 | 拆解烟道及烟囱，更换严重磨损或腐蚀部件；整体更换或升级烟气挡板、控制阀；对烟气系统进行整体调试 |  |
|  | 安全阀 | 更换安全阀及附属管道 |  |

B.2 相变锅炉要求

相变锅炉检查内容中，锅炉本体、燃烧器和控制柜、鼓风机和控制柜、烟气系统、压力表应参照表B.1执行，其余内容应参照表B.3执行。相变锅炉维修内容中，燃烧器和控制柜、鼓风机和控制柜、烟气系统应参照表B.2执行，其余内容应参照表B.4执行。

表B.3相变锅炉检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 锅炉本体 | 本体及附属设备是否有杂物、变形及腐蚀 |
|  | 管路、阀门等是否正常 |
|  | 真空度是否正常 |
| 运行参数 | 进、出口流体的温度、压力等运行参数是否在合理范围内 |
| 真空系统 | 真空泵/抽气装置的运行噪音、抽气能力是否正常 |
|  | 真空阀、止回阀是否密封良好 |
|  | 相关仪表读数是否准确 |
| 安全保护装置 | 压力安全保护装置（爆破片安全装置或重力式泄压装置）是否正常 |
|  | 压力/温度传感器是否数据准确 |
|  | 是否正常联动控制系统 |
|  | 液位指示是否正常 |
|  | 控制面板的报警、自动调节功能是否正常 |
|  | 检查低水位、超温、超压、熄火等保护功能能否触发停机 |

表B.4 相变锅炉维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 锅炉本体 | 除锈、除杂物、清灰、清碳及防腐蚀处理；处理紧固件跑冒滴漏现象；润滑设备设施 | 1年 |
|  | 水位表、阀门盘根 | 修复泄漏 |  |
|  | 其他 | 清理控制器、过滤器、配电设施积灰；校准仪表 |  |
| 中修 | 锅炉本体 | 紧固炉门挂板螺栓；修复腐蚀和损坏的前炉门保温材料；修复损坏的炉门密封压条；疏通冷凝水管；修复、更换阀门及垫片 | 3年 |
|  | 真空系统 | 修复真空泵/抽气装置抽气能力；修复或更换真空阀、止回阀等 |  |
|  | 安全保护装置 | 调试和修复连锁保护装置、运行监测系统 |  |
|  | 其他 | 更换水位表、阀门盘根等非核心部件 |  |
| 大修 | 锅炉本体 | 更换锅炉受热面以及本体内的烟道；修复真空室；更换锅炉锅筒、烟道等部位的保温层 | 5年 |
|  | 真空系统 | 更换真空泵/抽气装置 |  |
|  | 安全保护装置 | 更换爆破片等连锁保护装置；更换运行监测系统 |  |

B.3 热泵要求

热泵检查内容应参照表B.5执行，热泵维修内容应参照表B.6执行。

表B.5热泵检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 热泵本体 | 本体是否有杂物、灰尘或损坏 |
|  | 连接件是否紧固 |
|  | 减震装置是否老化 |
|  | 电源进线是否有破损 |
| 电控系统 | 各接线端子是否牢固 |
| 制冷剂系统 | 冷凝器、蒸发器、压缩机、液冷器外观是否有杂物、灰尘或损坏 |
|  | 冷凝器、蒸发器是否结垢、腐蚀、堵塞 |
|  | 过滤器、膨胀阀等部件是否正常 |
|  | 制冷剂压力、充注量是否正常 |
| 其他 | 烟气余热热泵的烟气入口除尘、除硫、喷淋系统等是否正常 |
|  | 烟气余热热泵的烟气侧换热器是否堵塞、酸性腐蚀 |
|  | 空气源热泵的风机电机、扇叶平衡性及外观是否正常 |
|  | 空气源热泵的翅片换热器是否堵塞或腐蚀 |
|  | 地源热泵的地源侧水流量、温差是否正常 |
|  | 地源热泵的地埋管或地下水井的是否堵塞、腐蚀 |
|  | 工业余热热泵的工业废水、废气热源的温度、流量是否稳定 |
|  | 工业余热热泵的余热侧换热器是否堵塞、腐蚀 |

表B.6 热泵维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 热泵本体 | 除锈、除杂物、清灰、清碳、刷漆及防腐蚀处理；修复或调整轻微变形的支架；润滑保养转动设备及阀门；紧固电气及机械连接件：清理除污器 | 1年 |
|  | 电控系统 | 紧固接线端子；校准温度传感器、压力传感器；按键等修复 |  |
|  | 制冷剂系统 | 清理表面杂物及灰尘；补充制冷剂 |  |
| 中修 | 热泵本体 | 更换润滑油、更换过滤芯、油过滤器；更换机械密封；更换其它非核心部件 | 3年 |
|  | 电控系统 | 更换温度传感器、压力传感器；更换其它非核心部件 |  |
|  | 制冷剂系统 | 更换制冷剂、更换膨胀阀 |  |
| 大修 | 热泵本体 | 更换或修复冷凝器、蒸发器；更换核心设备及部件 | 5年 |
|  | 电控系统 | 更新电控系统（包括程序）或核心部件 |  |
|  | 制冷剂系统 | 清洗制冷循环系统；压缩机解体，更换压缩机线圈等；更换其它核心部件 |  |

B.4 水泵要求（热源部分）

热源的水泵检查内容应参照表B.7执行，机泵维修内容应参照表B.8执行。

表B.7 水泵检查内容清单（热源部分）

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 泵体 | 是否存在裂缝、破损、变形 |
|  | 表面油漆是否脱落、锈蚀 |
|  | 铭牌及标识是否清晰、完整 |
| 密封 | 机械密封或填料密封是否泄漏 |
| 连接部件 | 软连接是否老化、破损、变形 |
|  | 地脚螺栓是否牢固，有无松动、断裂现象 |
| 轴承 | 轴承润滑是否良好 |
| 联轴器 | 径向/轴向偏差是否在正常范围内 |
|  | 橡胶垫、膜片是否老化、破损 |
| 叶轮 | 是否有汽蚀坑、裂纹 |

表B.8 水泵维修内容清单（热源部分）

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 泵体 | 修复异常参数、异响等情况 | 1年 |
|  | 连接部件 | 紧固各类连接部件 |  |
|  | 密封 | 更换老化、变硬的密封填料 |  |
|  | 其他 | 除锈、清灰、润滑及防腐蚀处理 |  |
| 中修 | 泵体 | 拆卸机泵，修复磨损部位、更换机封 | 2年 |
|  | 轴承 | 修复轴承磨损部位及间隙 |  |
|  | 联轴器 | 更换磨损严重的螺栓 |  |
|  | 叶轮 | 修复表面出现裂纹、砂眼、穿孔的叶轮 |  |
| 大修 | 轴承 | 更换磨损、裂纹、剥落的轴承 | 3年 |
|  | 联轴器 | 更换联轴器 |  |
|  | 叶轮 | 更换磨损、汽蚀的叶轮 |  |
|  | 电气与控制 | 更换电机线圈；更换电机 |  |

B.5 水处理设备要求

水处理设备检查内容应参照表B.9执行，水处理设备维修内容应参照表B.10执行。

表B.9 水处理设备检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 软水器 | 交换罐、盐罐及管路是否严密 |
|  | 阀门操作灵活性和密封性是否正常 |
| 加药设备 | 储药罐体、加药泵及管路是否严密 |
|  | 进出口阀门的操作灵活性、密封性是否正常 |
| 其它水处理器 | 滤网是否堵塞或损坏 |
|  | 壳体及进出口管道是否泄漏 |
|  | 反冲洗系统是否正常运行 |
|  | 仪表指示是否准确 |

表B.10 水处理设备维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 软水器 | 清洗控制阀；清理树脂罐内部积垢；校验仪表 | 1年 |
|  | 加药设备 | 调试控制系统；校验传感器 |  |
|  | 其他水处理器 | 清理滤网；调试反冲洗泵及管道系统 |  |
| 中修 | 软水器 | 更换损坏的管道接头和密封件；更换损坏的树脂再生系统部件 | 2年 |
|  | 加药设备 | 更换损坏的密封件、管道接头 |  |
|  | 其他水处理器 | 更换损坏的反冲洗控制阀、阀门部件和管道接头 |  |
| 大修 | 软水器 | 拆解软水器，更换磨损严重部件 | 3年 |
|  | 加药设备 | 拆解加药设备，更换磨损严重部件 |  |
|  | 其他水处理器 | 拆解过滤器，更换磨损严重部件 |  |

B.6 水箱要求

水箱检查内容应参照表B.11执行，水箱维修内容应参照表B.12执行。

表B.11 水箱检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 水箱、管路 | 箱体及管路是否严密 |
| 水箱液位 | 是否符合限值 |
|  | 液位计及液位控制系统是否正常 |
| 阀门 | 阀门操作灵活性、密封性是否正常 |

表B.12 水箱维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 软化水箱 | 清洁水箱 | 1年 |
|  | 阀门及管道 | 紧固阀门、管道连接 |  |
|  | 液位计及控制系统 | 清洁、校准液位计、液位控制系统 |  |
| 中修 | 软化水箱 | 修复水箱箱体及管路 | 3年 |
|  | 阀门及管道 | 修复进出水阀门、管道腐蚀部位；更换损坏的密封件 |  |
|  | 液位计及液位控制系统 | 修复液位计、液位控制系统 |  |
| 大修 | 软化水箱 | 更换水箱箱体、管路 | 5年 |
|  | 阀门及管道 | 更换进出水阀门、管道 |  |
|  | 液位计及控制系统 | 更换液位计、液位控制系统 |  |
|  | 防腐层及保温层 | 修复防腐层、保温层 |  |

B.7 轴流风机要求

轴流风机检查内容应参照表B.13执行，轴流风机维修内容应参照表B.14执行。

表B.13 轴流风机检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 外观 | 是否损坏、变形、腐蚀 |
| 风扇 | 是否完好 |
| 轴承 | 润滑情况是否正常 |
| 联轴器 | 连接是否正常 |
| 其他 | 轴流风机运转处及进出口是否有杂物 |

表B.14 轴流风机维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 轴承 | 补充轴承润滑 | 1年 |
|  | 联轴器 | 紧固联轴器连接 |  |
|  | 其他 | 清理灰尘及杂物 |  |
| 中修 | 本体 | 清洁风机内部 | 2年 |
|  | 防护罩 | 修复破损部位 |  |
|  | 风扇 | 修复腐蚀部位或更换 |  |
|  | 轴承 | 更换轴承 |  |
|  | 电机 | 修复电机异常或更换 |  |
| 大修 | 防护罩 | 更换防护罩 | 3年 |
|  | 电气控制系统 | 更新、更换电气控制系统 |  |
|  | 振动监测装置 | 修复、更换振动监测装置 |  |

附  录  C

（资料性）

# 中继泵站和热力站设备设施检查、维修清单

C.1  换热器要求

换热器检查内容应参照表C.1执行，换热器维修内容应参照表C.2执行。

表C.1 换热器检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 外观 | 外壳是否有损坏、变形、腐蚀现象 |
|  | 表面是否有灰尘、油污 |
| 运行参数 | 进、出口流体的温度、压力等运行参数是否在合理范围内 |
| 连接部件 | 是否有错位、泄漏现象 |
| 设备主体 | 是否泄漏 |
| 装配部件 | 螺栓和螺母润滑情况是否正常 |
|  | 螺栓和螺母能否顺利拆卸和安装 |

表C.2 换热器维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 板式换热器 | 清理板片杂质；紧固螺栓，修复螺栓锈蚀部位 | 根据实际情况评估 |
|  | 容积式、管壳式换热器 | 除锈和防腐处理 |  |
|  | 换热机组 | 紧固连接部位；组内各设备维修要求与单体设备一致 |  |
| 中修 | 板式换热器 | 清除板片表面的污垢、水垢和锈迹等沉积物；修复或更换老化、龟裂、变形的密封垫片 | 根据实际情况评估 |
|  | 容积式、管壳式换热器 | 清洗结垢严重的换热管；修复或更换损坏保温层；修复挡板、水室、管板、管束、壳侧等腐蚀、渗漏部位 |  |
|  | 换热机组 | 更换损坏垫片；修复设备裂缝等异常问题 |  |
| 大修 | 板式换热器 | 修复变形板片，更换有裂纹、穿孔或严重腐蚀的板片；更换超过磨损极限的板片；校正或更换变形超过规定值的框架 | 根据实际情况评估 |
|  | 容积式、管壳式换热器 | 更换腐蚀、裂纹、变形的换热管；修复或更换变形、腐蚀的封头、壳体 |  |
|  | 换热机组 | 对存在明显缺陷的部件进行修复或更换 |  |

C.2  水泵要求（中继泵站与热力站部分）

中继泵站与热力站的水泵检查内容应参照表C.3执行，水泵维修内容应参照表C.4执行。

表C.3 水泵检查内容清单（中继泵站与热力站部分）

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 泵体 | 是否存在裂缝、破损、变形 |
|  | 表面油漆是否脱落、锈蚀 |
|  | 铭牌及标识是否清晰、完整 |
| 密封 | 机械密封或填料密封是否泄漏 |
| 连接部件 | 软连接是否老化、破损、变形 |
|  | 地脚螺栓是否牢固，有无松动、断裂现象 |
| 轴承 | 轴承润滑是否良好 |
| 联轴器 | 径向/轴向偏差是否在正常范围内 |
|  | 橡胶垫、膜片是否老化、破损 |
| 叶轮 | 是否有汽蚀坑、裂纹 |

表C.4 水泵维修内容清单（中继泵站与热力站部分）

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 泵体 | 修复异常参数、异响等情况 | 根据实际情况评估 |
|  | 连接部件 | 紧固各类连接部件 |  |
|  | 密封 | 更换老化、变硬的密封填料 |  |
|  | 其他 | 除锈、清灰、润滑及防腐蚀处理 |  |
| 中修 | 泵体 | 拆卸机泵，修复磨损部位、更换机封 | 根据实际情况评估 |
|  | 轴承 | 修复轴承磨损部位及间隙 |  |
|  | 联轴器 | 更换磨损严重的螺栓 |  |
|  | 叶轮 | 修复表面出现裂纹、砂眼、穿孔的叶轮 |  |
| 大修 | 轴承 | 更换磨损、裂纹、剥落的轴承 | 根据实际情况评估 |
|  | 联轴器 | 更换联轴器 |  |
|  | 叶轮 | 更换磨损、汽蚀的叶轮 |  |
|  | 电气与控制 | 更换电机线圈；更换电机 |  |

C.3  水处理设备设施水处理设备要求

水处理设备检查内容应参照表C.5执行， 水处理设备维修内容应参照表C.6执行。

表C.5 水处理设备检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 外观 | 是否有损坏、变形、腐蚀现象 |
|  | 设备铭牌及标识是否清晰、完整 |
| 软水器 | 交换罐、盐箱及管路是否严密 |
| 加药设备 | 储药罐体、加药泵及管路是否严密 |
| 连接部件 | 是否松动、泄漏 |
| 其他 | 防护装置是否完好 |
|  | 滤网是否堵塞或损坏 |
|  | 阀门操作灵活性和密封性是否正常 |

表C.6 水处理设备维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 树脂 | 补充流失树脂 | 根据实际情况评估 |
|  | 盐箱 | 清理盐箱内悬浮泥垢 |  |
|  | 射流装置 | 清理堵塞射流装置 |  |
| 中修 | 树脂 | 更换过期失效树脂 | 根据实际情况评估 |
|  | 盐箱 | 清理盐箱内壁结晶及溶盐阀 |  |
|  | 控制阀 | 校准控制阀再生参数（时间/流量） |  |
|  | 连接部件 | 更换老化密封圈、O型圈；修复泄漏管道阀门 |  |
| 大修 | 树脂 | 对树脂罐进行修复或防腐处理；恢复树脂交换能力 | 根据实际情况评估 |
|  | 其他 | 更换控制阀、电机、射流器等核心部件；清理上下布水器杂质 |  |

C.4  阀门要求

阀门检查内容应参照表C.7执行，阀门维修内容应参照表C.8执行。

表C.7 阀门检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 外观 | 外壳是否损坏、变形、腐蚀 |
|  | 阀门标识是否清晰、完整 |
| 手轮、手柄 | 是否损坏、变形、腐蚀 |
|  | 是否能灵活转动，有无卡涩歪斜 |
| 连接部件 | 连接部位是否松动、泄漏 |
|  | 螺栓是否齐全、有无松动 |
|  | 垫片是否老化、损坏 |
|  | 丝扣是否完好 |
|  | 焊缝有无裂纹、气孔等缺陷 |
| 其他 | 阀门安装方向与流体流动方向是否一致 |
|  | 能否正常开启和关闭 |

表C.8 阀门维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 阀体 | 除尘、除锈、上油、刷漆处理 | 根据实际情况评估 |
|  | 连接部位 | 紧固松动螺栓 |  |
| 中修 | 阀体 | 修复有裂纹、砂眼、气孔的阀门；补焊或更换有裂纹、变形等严重缺陷的阀体 | 根据实际情况评估 |
|  | 阀杆 | 更换磨损严重或有裂纹的阀杆 |  |
|  | 连接部位 | 更换腐蚀、损坏的法兰、螺栓 |  |
| 大修 | 阀芯阀座 | 修复、更换损坏严重的阀芯和阀座 | 根据实际情况评估 |
|  | 其他 | 更换有问题的阀门弹簧、垫片、填料；整体更换阀门 |  |

附  录  D

（资料性）

# 室外供热管网设备设施检查、维修清单

D.1  室外供热一次管网要求

室外供热一次管网检查内容中，阀门应参照表C.7执行，其余内容应参照表D.1执行。室外供热一次管网维修内容中，阀门应参照表C.8执行，其余内容应参照表D.2执行。

表D.1 室外供热一次管网检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 管道 | 直埋管道上方是否有杂物、重物堆放 |
|  | 直埋管道上方是否有施工活动 |
|  | 管道周边是否有泄漏、地表热像异常现象 |
|  | 外观是否损坏、变形、腐蚀 |
|  | 管道连接处是否泄漏 |
| 保温 | 保温层表面是否有破损、开裂、脱落、凹陷（含接口处密封失效） |
|  | 阀门、补偿器等特殊部位的保温结构是否完整 |
| 补偿器 | 外观是否有损坏、变形、腐蚀 |
|  | 套筒补偿器是否有油脂保护层 |
|  | 螺栓是否锈蚀、松动 |
|  | 套筒补偿器游标卡尺测填料仓深度有效压缩率是否≥30% |
|  | 与管道连接处是否有松动、变形、泄漏 |
|  | 波纹补偿器与管道是否同轴 |
| 支架 | 外观是否损坏、变形、腐蚀 |
|  | 滑动支架滑动面间隙偏差、偏移量是否正常 |
|  | 固定支架混凝土支墩裂缝宽度是否≤0.3mm |
| 热力井室 | 井盖是否损坏、变形、腐蚀 |
|  | 井盖表面标识是否清晰 |
|  | 井盖放置是否合格 |
|  | 井盖上方是否被杂物或构筑物占压 |
|  | 井圈是否损坏、变形，与地面是否存在间隙 |
|  | 内壁是否有裂痕、露筋、损坏 |
|  | 砖砌体部分是否有断裂、倾斜、下沉 |
|  | 爬梯是否腐蚀、缺步、松动 |
|  | 内部环境是否有积水、污泥等 |
| 热力管沟 | 内壁是否有裂痕、露筋、破损 |
|  | 砖砌体部分是否有断裂、倾斜、下沉 |
|  | 盖板是否有裂痕、露筋、损坏 |
|  | 内部环境是否有渗水、管沟内是否有积水 |

表D.2 室外供热一次管网维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 管道及保温 | 对管道表面进行清扫、除锈、防腐层修补；保温层表面小范围修补 | 根据实际情况评估 |
|  | 补偿器 | 对补偿器本体、管道连接处进行除尘、除垢、上油；紧固连接螺栓 |  |
|  | 支架 | 对支架进行表面除尘、除垢、上油；紧固连接螺栓 |  |
|  | 热力井室 | 清理内部积水、污泥；对爬梯进行除锈、刷漆、加固 |  |
|  | 热力管沟 | 清理内部积水、污泥 |  |
| 中修 | 管道及保温 | 零星修补管道表面；补焊管道与设备连接处；自行更换小管径管道（不涉及土方作业）；室内或有作业条件的环境局部管段更新保温层 | 根据实际情况评估 |
|  | 补偿器 | 修复补偿器本体；补焊补偿器与管道连接处；调整支架或调整补偿器角度，修复轻度不同轴问题；补充填料 |  |
|  | 支架 | 修复破损或数据处于非正常状态的支架 |  |
|  | 热力井室 | 修复或更换破损井盖（不含井圈）；零星修补内壁；修复爬梯缺步、防腐处理、紧固螺栓 |  |
|  | 热力管沟 | 零星修补内壁、盖板 |  |
| 大修 | 管道及保温 | 更换涉及土方作业或不能自行进行的大管径管道；更换涉及土方作业或不能自行进行的无保温管件 | 根据实际情况评估 |
|  | 补偿器 | 更换补偿器 |  |
|  | 支架 | 更换支架 |  |
|  | 热力井室 | 更换井盖（含井圈）；更换爬梯；加固或重建热力井室（含内壁防水层） |  |
|  | 热力管沟 | 更换盖板；加固或重建热力管沟 |  |

D.2  室外供热二次管网要求

室外供热二次管网检查内容中，阀门应参照表C.7执行，其余内容应参照表D.3执行。室外供热二次管网维修内容中，阀门应参照表C.8执行，其余内容应参照表D.4执行。

表D.3 室外供热二次管网检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 管道 | 直埋管道上方是否有杂物、重物堆放 |
|  | 直埋管道上方是否有施工活动 |
|  | 管道周边是否有泄漏、地表热像异常现象 |
|  | 外观是否损坏、变形、腐蚀 |
|  | 管道连接处是否泄漏 |
|  | 管道固定支架、滑动支架、吊架是否牢固，连接件有无松动 |
| 保温 | 保温层表面是否有破损、开裂、脱落、凹陷（含接口处密封失效） |
|  | 阀门、补偿器等特殊部位的保温结构是否完整 |
| 补偿器 | 外观是否有损坏、变形、腐蚀 |
|  | 套筒补偿器是否有油脂保护层 |
|  | 螺栓是否锈蚀、松动 |
|  | 套筒补偿器游标卡尺测填料仓深度有效压缩率是否≥30% |
|  | 与管道连接处是否有松动、变形、泄漏 |
|  | 波纹补偿器与管道是否同轴 |
| 热力井室 | 井盖是否损坏、变形、腐蚀 |
|  | 井盖表面标识是否清晰 |
|  | 井盖放置是否合格 |
|  | 井盖上方是否被杂物或构筑物占压 |
|  | 井圈是否损坏、变形，与地面是否存在间隙 |
|  | 内壁是否有裂痕、露筋、损坏 |
|  | 砖砌体部分是否有断裂、倾斜、下沉 |
|  | 爬梯是否腐蚀、缺步、松动 |
|  | 内部环境是否有积水、污泥等 |
| 热力管沟 | 内壁是否有裂痕、露筋、破损 |
|  | 砖砌体部分是否有断裂、倾斜、下沉 |
|  | 盖板是否有裂痕、露筋、损坏 |
|  | 内部环境是否有渗水、管沟内是否有积水 |

表D.4 室外供热二次管网维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 管道及保温 | 对管道及保温层表面进行清扫、除锈、防腐层修补；保温层表面小范围修补 | 根据实际情况评估 |
|  | 补偿器 | 对补偿器本体、管道连接处进行除尘、除垢、上油；紧固连接螺栓 |  |
|  | 支架 | 对支架进行表面除尘、除垢、上油；紧固连接螺栓 |  |
|  | 热力井室 | 清理内部积水、污泥；对爬梯进行除锈、刷漆、加固 |  |
|  | 热力管沟 | 清理内部积水、污泥 |  |
| 中修 | 管道及保温 | 零星修补管道表面、保温层表面；补焊管道与设备连接处；自行更换小管径管道（不涉及土方作业）；室内或有作业条件的环境局部管段更新保温层 | 根据实际情况评估 |
|  | 补偿器 | 修复补偿器本体；补焊补偿器与管道连接处；调整支架或调整补偿器角度，修复轻度不同轴问题；补充填料 |  |
|  | 支架 | 自行更换小管径支架（不涉及土方作业） |  |
|  | 热力井室 | 修复或更换破损井盖（不含井圈）；零星修补内壁；修复爬梯缺步、防腐处理、紧固螺栓 |  |
|  | 热力管沟 | 零星修补内壁、盖板 |  |
| 大修 | 管道及保温 | 更换涉及土方作业或不能自行进行的大管径管道；更换涉及土方作业或不能自行进行的无保温管件 | 根据实际情况评估 |
|  | 补偿器 | 更换补偿器 |  |
|  | 支架 | 更换涉及土方作业或不能自行进行的大管径支架 |  |
|  | 热力井室 | 更换井盖（含井圈）；更换爬梯；加固或重建热力井室（含内壁防水层） |  |
|  | 热力管沟 | 更换盖板；加固或重建热力管沟 |  |

附  录  E

（资料性）

# 楼内公共设备设施检查、维修清单

E.1  公共立管要求

公共立管检查内容中，阀门应参照表C.7执行，其余内容应参照表E.2执行。公共立管维修内容中，阀门应参照表C.8执行，其余内容应参照表E.2执行。

表E.1 公共立管检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 管道 | 外观是否锈蚀、变形、泄漏 |
| 保温层 | 是否完好，有无脱落、损坏 |
| 支架 | 是否牢固，有无松动、变形 |
| 连接部件 | 是否松动、泄漏 |

表E.2 公共立管维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 立管 | 对立管表面进行除锈、刷漆处理 | 根据实际情况评估 |
|  | 连接件 | 紧固连接件 |  |
|  | 支架 | 对支架进行表面除尘、除垢、上油；紧固连接螺栓 |  |
| 中修 | 立管 | 局部更换锈蚀较为严重的立管部分 | 根据实际情况评估 |
|  | 保温层 | 更换老化或损坏的保温层 |  |
|  | 支架 | 修复或更换变形较大影响安全的支架 |  |
| 大修 | 立管 | 整体更换锈蚀严重、壁厚减薄超过规定值的立管；对整个立管系统进行压力测试 | 根据运行年限评估 |
|  | 保温层 | 更换保温层、保护层 |  |
|  | 支架 | 更换全部支架 |  |

E.2  公共盘管要求

公共盘管检查内容中，阀门应参照表C.7执行，其余内容应参照表E.3执行。公共盘管维修内容中，阀门应参照表C.8执行，其余内容应参照表E.4执行。

表E.3 公共盘管检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 管道 | 外观是否锈蚀、变形、泄漏 |
| 连接部件 | 是否松动、泄漏 |
| 过滤器 | 是否堵塞 |
|  | 滤网是否需要清洗或更换 |
| 排气阀 | ### 能否有效排出系统内空气 |
| 其他 | 是否有杂物堆积影响散热 |

表E.4 公共盘管维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 盘管 | 对盘管表面进行清灰、除杂物处理 | 根据实际情况评估 |
|  | 过滤器 | 清洗过滤器滤网 |  |
|  | 连接管件 | 紧固松动的连接管件 |  |
| 中修 | 盘管 | 对盘管进行化学清洗除垢；更换部分腐蚀、损坏的盘管段 | 根据实际情况评估 |
|  | 保温层 | 修复盘管保温层 |  |
|  | 排气阀 | 修复或更换损坏的排气阀 |  |
| 大修 | 盘管 | 整体更换盘管；对盘管系统进行全面调试和性能测试 | 根据运行年限评估 |
|  | 保温层 | 重新铺设盘管连接管道及保温层 |  |

E.3  热计量装置要求

热计量装置检查内容中，阀门应参照表C.7执行，其余内容应参照表E.5执行。热计量装置维修内容中，阀门应参照表C.8执行，其余内容应参照表E.6执行。

表E.5热计量装置检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 热量表及其部件 | 外观是否有损坏、锈蚀、泄漏现象 |
|  | 铅封是否完好 |
|  | 显示是否清晰、正常 |
|  | 计量精度是否在允许误差范围内 |
| 电气部件 | 电线绝缘层是否完整无损，厚度均匀、无压扁、扭曲 |
|  | 外保护层是否有明显标识 |
|  | 绝缘性能是否符合标准 |
|  | 电池电压是否正常 |
|  | 电池状态是否合格 |
| 除污器 | 外壳是否有损坏、锈蚀、泄漏现象 |
|  | 连接部位是否严密，有无渗漏 |
|  | 滤网是否完好，是否损坏、堵塞 |

表E.6 热计量装置维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 热量表及其部件（流量传感器、温度传感器、计算器） | 清理传感器入口处杂质；校正温度传感器数据准确性；对计算器进行简单的功能测试，如数据查询、清零等操作 | 根据实际情况评估 |
|  | 电线 | 对电线表面进行清灰、除杂物处理 |  |
|  | 除污器 | 清理除污器的排污口，排放内部杂质、污水；清理滤网 |  |
| 中修 | 热量表及其部件（流量传感器、温度传感器、计算器） | 更换老化、损坏的密封件；对传感器外部壳体进行防腐处理；紧固松动螺栓；更换计算器的屏幕或按键 | 根据实际情况评估 |
|  | 电线 | 紧固松动接头；对氧化的接头进行清洁、修复；更换破损、老化的电线保护套管 |  |
|  | 除污器 | 修补除污器内部滤网；对除污器的筒体进行防腐处理；对故障的除污器排污阀进行修复或更换 |  |
| 大修 | 热量表及其部件（流量传感器、温度传感器、计算器） | 更换变形、磨损严重的叶轮；更换锈蚀、卡死的轴和轴承；更换严重腐蚀、破损的温度传感器探头；更换老化、破损的连接线、计算器电子元件；更换电容鼓包、电阻失效的电子元件；对计算器的软件系统进行升级和调试 | 根据运行年限评估 |
|  | 电线 | 全面更换老化、破损的电线；重新固定电线、更换保护套管；对电线的接地系统进行检测和修复 |  |
|  | 除污器 | 更换内部滤网、筒体或整体更换除污器 |  |

附  录  F

（资料性）

# 电气设备设施检查、维修清单

F.1  高压配电柜要求

高压配电柜检查内容应参照表F.1执行，高压配电柜维修内容应参照表F.2执行。

表F.1 高压配电柜检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 柜体 | 外观是否完好 |
|  | 机械操作机构是否灵活 |
|  | 拆解柜体，内部元件（如绕组、端子、绝缘材料等）是否完好 |
| 电气连接 | 螺栓是否紧固 |
| 绝缘系统 | 绝缘电阻是否正常 |
|  | 绝缘子和绝缘隔板状态是否正常 |
| 保护装置 | 防雷及接地系统是否正常 |
|  | 继电保护、浪涌保护器性能是否正常 |

表F.2 高压配电柜维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 内部电气元件及易损部件 | 修复接地装置；润滑操作机构；紧固松动部件；清理柜内灰尘 | 3个月 |
| 中修 | 整个高压配电柜系统及保护装置 | 全面检测绝缘性能；更换损坏或劣化的小型部件（如绝缘子、指示灯、熔断器）；对继电保护校验、耐压试验、浪涌保护器性能进行全面试验；更换不合格保护元件；校验并修复母线连接状态；检查补充SF₆气体；清洁电气连接 | 1年 |
| 大修 | 配电柜及关联控制系统 | 修复、更换锈蚀柜体或结构缺陷；更换严重老化或损坏的部件，必要时进行结构改造；专项测试或改造防雷与接地系统；整体智能化升级改造 | 3～5年 |

F.2  低压配电柜/电气控制柜（箱）要求

低压配电柜/电气控制柜（箱）检查内容应参照表F.3执行，低压配电柜/电气控制柜（箱）维修内容应参照表F.4执行。

表F.3 低压配电柜/电气控制柜（箱）检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 柜体 | 外观是否完好 |
|  | 内部环境是否正常 |
| 配电系统 | 母线绝缘电阻是否正常 |
| 运行环境 | 防小动物设施是否完好 |
|  | 电缆终端头工艺是否完好 |
|  | 接地系统电阻是否正常 |

表F.4 低压配电柜/电气控制柜（箱）维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 关键连接部位、仪表及局部绝缘 | 清理柜内灰尘；紧固螺栓连接；紧固松动的接线端子；修复局部绝缘缺陷；校正仪表显示 | 3个月 |
| 中修 | 整个低压配电柜系统 | 全面检测绝缘和接地电阻；更换损坏的指示灯、按钮、仪表；测试和更换异常保护器件、互感器、电容元件等；校验所有保护装置和仪表；更换老化的导线及端子；检查并调整保护设定值 | 1年 |
| 大修 | 柜体整体及主要元件 | 拆解柜体，对内部元件进行全面检验、更换；更换老化或容量不足的断路器、母线系统；对柜体结构和接地系统进行改造或升级；改造接地系统和电容补偿系统；完善防火封堵和应急照明等附属功能 | 3～5年 |

F.3  电动机要求

电动机检查内容应参照表F.5执行，电动机维修内容应参照表F.6执行。

表F.5 电动机检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 本体 | 拆解电动机本体，各部件是否正常 |
| 外壳与铭牌 | 外壳是有损坏、变形、腐蚀现象 |
|  | 铭牌信息是否准确 |
| 接地状态 | 接地装置是否符合要求 |
|  | 局部绝缘及接线情况是否正常 |

表F.6 电动机维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 润滑系统、轴承、冷却装置及基础 | 清理轴承，更换润滑脂；清洁轴承室和风道；紧固电机基础；修复电机壳体松动件； | 3个月 |
| 中修 | 关键工作参数及部分内部部件 | 更换接线盒密封垫、端盖密封垫；更换轴承；更换冷却风叶、电刷、电刷架；修复端盖和轴承座轻度磨损；更换老化绝缘端子、接线柱 | 6～12个月 |
| 大修 | 内部结构、定子绕组及转子 | 解体电动机，修复或更换内部元件；进行定子绕组绝缘测试，必要时更换绝缘材料；调整转子与联轴器同心度；重绕线圈 | 1～3年 |

F.4  变压器要求

变压器检查内容应参照表F.7执行，变压器维修内容应参照表F.8执行。

表F.7 变压器检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 绕组 | 直流电阻是否正常 |
|  | 绝缘电阻、吸收比是否正常 |
|  | 介质损耗因数是否正常 |
| 铁芯 | 绝缘电阻是否正常 |

表F.8 变压器维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 变压器绕组 | 重新紧固接线端子；对绕组进行干燥处理、涂刷绝缘漆；修复轻微绝缘缺陷 | 根据实际情况评估 |
|  | 变压器铁芯 | 消除铁芯多点接地的接地点，修复铁芯绝缘层的轻微损伤 |  |
| 中修 | 变压器绕组 | 更换老化、损坏的绝缘部件；修复中度绝缘缺陷 | 1～2年 |
| 大修 | 变压器绕组 | 更换短路绕组；对绕组进行整体更换 | 3～5年 |

附  录  G

（资料性）

# 自动化设备设施检查、维修清单

G.1  自控系统控制柜要求

自控系统控制柜检查内容应参照表G.1执行，自控系统控制柜维修内容应参照表G.2执行。

表G.1 自控系统控制柜检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 传感器 | 外壳是否有损坏、变形、腐蚀现象 |
|  | 是否存在漂移或损坏 |
|  | 引线及接头是否出现老化、断裂或接触不良现象 |
|  | 智能传感器的数据采集是否稳定 |
| 控制器 | 电源模块、电池电压、输入输出模块状态是否正常 |
| 执行器 | 是否动作灵敏 |
|  | 是否需要清洁并润滑机械部件 |
| 变频器 | 外壳是否有损坏、变形、腐蚀现象 |
|  | 散热风扇运行状态是否正常 |
|  | 散热通道是否积尘 |
|  | 启动信号、模拟量及开关量输入输出信号是否准确 |
| 线缆 | 是否有老化、破损及接线端子氧化现象 |
| 继电器、接触器 | 触点是否烧蚀 |

表G.2 自控系统控制柜维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 继电器、接触器 | 打磨烧蚀的触点 | 根据实际情况评估 |
|  | 传感器 | 清洁传感器探头 |  |
|  | 接线端子 | 紧固接线端子；清理氧化物 |  |
| 中修 | 继电器、接触器 | 更换烧蚀的触点 | 1～2年 |
|  | 控制器 | 对控制器程序进行备份，并进行恢复测试 |  |
|  | 传感器 | 全面校准传感器 |  |
| 大修 | 自控系统关键部件及主要执行机构 | 更换严重老化的电缆、控制器模块、网络设备；升级执行器、继电器等关键部件 | 3～5年 |

G.2  变频系统控制柜要求

变频系统控制柜检查内容应参照表G.3执行，变频系统控制柜维修内容应参照表G.4执行。

表G.3 变频系统控制柜检查内容清单

| 检查对象 | 检查内容 |
| --- | --- |
| 外壳 | 是否有损坏、变形、腐蚀现象 |
| 通讯模块 | RS485、Modbus等通讯模块数据传输是否正常 |
| 主电路、控制电路 | 绝缘电阻是否正常 |
| 散热系统 | 散热通道是否积尘 |

表G.4 变频系统控制柜维修内容清单

| 维修级别 | 维修对象 | 维修内容 | 维修周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小修 | 散热系统 | 清理散热风扇及通风口积尘 | 根据实际情况评估 |
|  | 接线端子 | 紧固接线端子；清理氧化物 |  |
|  | 通讯模块 | 清洁接口；处理端子氧化现象 |  |
|  | 输入输出信号线路 | 校准模拟量输入输出信号状态、偏差 |  |
| 中修 | 散热系统 | 更换老化风扇 | 1～2年 |
|  | 内部电路 | 清理内部电路板积尘 |  |
|  | 其他 | 备份参数配置文件；校准运行参数（电压、频率等）、负载匹配性 |  |
| 大修 | 变频器关键部件及配套系统 | 更换严重老化或损坏的主电路元件；升级散热系统；加装冗余散热装置；对电源模块进行谐波抑制改造；整体调试通讯协议及控制逻辑；优化参数配置 | 3～5年 |

- 参 考 文 献

[1] GB/T 36699  锅炉用液体和气体燃料燃烧器技术条件

[2] GB/T 30597  燃气燃烧器和燃烧器具用安全和控制装置通用要求

[3] GB 19577  冷水机组能效限定值及能效等级

[4] GB/T 23858  检查井盖

[5] GB 50242  建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

[6] GB 50054-2011  低压配电设计规范

[7] GB 50150-2016  电气装置安装工程电气设备交接试验标准

[8] GB/T 21205-2022  旋转电机  修理、检修和修复

[9]  GB 55010  供热工程项目规范

[10] GB/T 12668.1  调速电气传动系统  第1部分:一般要求 低压直流调速电气传动系统额定值的规定

[11] CJJ/T 241  城镇供热监测与调控系统技术规程

[12] JJG 882  压力变送器检定规程

[13] GB 25201  建筑消防设施的维护管理

[14] DB11/T 942  居住建筑供热计量施工质量验收规程