ICS 35.240.60

CCS  L 73

DB11

北京市地方标准

DB11/T ××××—××××

电动自行车充电设施数据采集规范

Specification for data acquisition of electric bicycle charging facilities

×××× - ×× - ××发布              ×××× - ×× - ××实施

北京市市场监督管理局  发布

目  次

前  言	2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 数据采集架构	4

5 采集数据分类	6

6 数据传输要求	7

附　录　A （规范性） 充换电数据单元格式和定义	13

附　录　B （资料性） 站点数据管理接口	32

附　录　C （规范性） 告警数据单元格式和定义	51

附　录　D （规范性） 结束原因表	54

参考文献	55

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市城市管理委员会提出并归口。

本文件由北京市城市管理委员会组织实施。

本文件起草单位：北京交通发展研究院、国网北京电力公司、中国电力企业联合会。

本文件主要起草人：

电动自行车充电设施数据采集规范

# 范围

本文件规定了电动自行车充电设施数据采集架构、采集数据分类、数据传输要求。

本文件适用于“车、桩（站）、网”一体化管理服务平台（简称一体化平台）与电动自行车充换电运营服务平台（简称运营服务平台）之间数据采集。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 9387.1 信息技术 开放系统互联 基本参考模型 第1部分：基本模型

GB/T 42236.1 电动自行车集中充电设施 第1部分：技术标准

# 术语和定义

GB/T 42236.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

电动自行车充电设施 electric bicycle and battery swap facilities

为电动自行车或其电池组提供电能的相关设施的总称，分为充电设施和换电设施。充电设施包括充电桩、充电柜，换电设施包括换电柜。

电动自行车充电服务 electric bicycle and battery swapping service

为电动自行车使用者提供充电或换电服务，并依托电动自行车充电设施及相关辅助设施提供服务。

电动自行车充电服务运营商 electric bicycle and battery swapping service operator

为电动自行车用户提供充换电设备的运营商。简称充电服务运营商。

电动自行车充电运营服务平台 electric bicycle and battery swapping service platform

对电动自行车信息及电动自行车充电设施信息进行采集、处理和运行管理，向用户提供充换电服务、业务管理及信息服务功能的支撑系统，简称运营服务平台。运营服务平台包含充电运营服务平台和换电运营服务平台。

电动自行车充电运营服务平台运营商 electric bicycle and battery swapping service platform operator

为电动自行车充换电基础设施运营商提供的电动自行车充换电服务平台服务的专业平台运营商，简称平台运营商。

充换电站 charging and battery swap station

为电动自行车的动力电池提供充电和动力电池快速更换的能源站。

充电桩 charging facility

为电动自行车电池提供直流或交流电能补充的设备。充电桩包括交流充电桩和直流充电桩。

充电柜 charging cabinet

采用柜体结构，通过内置充电模块，可为多个电动自行车电池组进行充电的集中式充电设备。充电柜包括交流充电柜和直流充电柜。

[来源：GB/T 42236.1—2022，有修改]

换电柜 battery swap cabinet

采用柜体结构，将交流电转换为直流电，具有为电动自行车用电池组进行充电，能实现电池组交换的设备。

[来源：GB/T 42236.1—2022]

换电仓 battery compartment

充换电柜柜体的组成部分，分隔出设备空间，能提供动力电池组存放、充换电功能的区域。

# 数据采集架构

一般要求

参与电动自行车充换电服务的管理服务层、运营服务商，和信息交换功能实体之间应在正常、安全、有效的原则下，通过规范的接口进行信息交换，向电动自行车使用者提供电能补给及相关服务，原则具体如下：

a)  正常原则指信息交换链路通畅、流程合规，系统可容错自愈。

b)  安全原则涵盖数据加密防护、系统防攻击，保障用户隐私与财产安全。

c)  有效原则要求信息真实精准，传输高效及时，贴合业务核心需求，支撑优质服务供给。

体系结构

电动自行车充换电数据采集功能实体分层结构包括2层，分别是运营服务层、管理服务层以及运营服务平台和一体化平台之间的接口。充换电数据采集实体及其之间的信息交换接口体系结构见图1。

图1　一体化平台体系结构图

分层

运营服务层

运营服务层由电动自行车充电运营服务平台或电动自行车换电运营服务平台组成，各平台通过相互协同构成运营服务网络，运营服务层包含以下功能：

a)  数据采集

充电设施：采集充电设备的实时状态（如是否空闲、充电功率、电压、电流等）、充电量、充电时长、故障信息等数据。

换电设施：采集换电设备可读取的电池库存、电池健康状态（如剩余容量、循环次数等）、换电次数、故障信息等数据。

b)  服务网络

充电运营服务平台：构建覆盖各类充电场景（如公共充电站、小区充电桩、商场充电桩等）的充电服务网络，实现对充电设施的运营管理，包括充电设施的定位、状态展示、充电预约、费用结算等服务。

换电运营服务平台：构建换电服务网络，涵盖换电站的布局、电池更换流程管理、换电预约、电池费用结算等服务，保障用户能够便捷地进行电池更换。

c)  协同内容

充电设施与充电运营服务平台协同：充电设施将采集到的设施数据实时上传至充电运营服务平台，平台根据数据对充电设施进行监控、调度，如当某区域充电需求过高时，引导用户前往其他空闲充电设施。

换电设施与换电运营服务平台协同：换电设施将电池状态、库存等数据上传至换电运营服务平台，平台根据数据进行电池调配、更换流程优化，确保换电服务的高效运行。

管理服务层

管理服务层应具备以下功能：包括数据采集、服务网络、协同内容管理，功能具体内容如下：

a)  数据采集

从充电运营服务平台和换电运营服务平台采集整合后的运营数据，包括充电和换电的整体交易量、设施利用率、用户行为数据（如充电/换电时段偏好、费用偏好等）、故障统计数据等。

采集数据服务模块处理后的数据，如对充电和换电数据进行分析后的市场趋势数据、用户画像数据等。

b)  服务网络

一体化平台：构建涵盖充电和换电全领域的综合管理服务网络，整合充电和换电的运营数据，为上层管理决策、行业监管等提供统一的服务入口，实现对整个充电和换电生态的宏观管理。

数据服务：构建数据服务网络，对采集到的各类数据进行存储、清洗、分析、挖掘，为管理服务和外部相关方（如政府监管部门、行业研究机构等）提供数据支持，如数据查询、数据分析报告生成等服务。

管理服务：构建管理服务网络，包括对充电和换电运营平台的监管、行业标准制定与执行监督、市场秩序管理、用户权益保障等服务，保障整个行业的规范、健康发展。

c)  协同内容

数据服务与一体化平台协同：数据服务将处理好的各类数据提供给一体化平台，支持一体化平台进行宏观决策和管理，如根据数据服务提供的市场趋势数据，规划充电和换电设施的布局。

管理服务与一体化平台协同：管理服务基于一体化平台整合的资源和数据，开展行业管理工作，如通过一体化平台发现某区域充电或换电运营存在违规行为时，及时进行处理；同时，一体化平台为管理服务提供数据支撑，使管理决策更具科学性。

数据服务与管理服务协同：数据服务为管理服务提供数据依据，管理服务根据数据服务的分析结果，制定相应的管理策略和措施，如根据数据服务提供的用户投诉热点数据，管理服务制定针对性的用户服务提升方案。

接口

电动自行车充换电信息交换接口存在于各个服务逻辑层之间，运营服务层向管理服务层传输数据时，应依据附录B要求。

# 采集数据分类

充电数据

充电数据传输内容包含静态数据和动态数据两类：

a)  充电静态数据包含运营商信息、充电站信息、充电设施信息、接口信息。数据传输频率要求更新后需24小时内及时上传。详见附录A.1；

b)  充电动态数据包含充电设施接口状态实时信息、充电订单信息。充电设施接口状态实时信息数据传输要求间隔时间5-10分钟上传，充电订单信息数据传输要求每次订单完成后1小时内实时上传。详见附录A.2。

换电数据

换电数据传输内容包含静态数据和动态数据两类：

a)  换电静态数据包含运营商信息、换电站信息、换电设施信息、换电仓信息、换电设施读取电池信息。数据传输频率要求更新后需24小时内及时上传。详见附录A.4；

b)  换电动态数据包含换电仓状态实时信息、换电设施读取电池状态信息、换电记录信息。换电仓状态实时信息、换电设施读取电池状态信息数据传输要求间隔时间5-10分钟上传，换电记录信息数据传输要求每次完成后1小时内实时上传。详见附录A.5。

告警数据

告警数据包含对充电设施、换电设施、换电设施读取电池的告警信息，以固定的代码进行上报，要求实时传输。告警信息包含设备编号、告警时间、设施告警开始结束标志、告警代码、告警描述。详见附录C。告警等级可根据告警信息进行等级划分。

# 数据传输要求

一般要求

完整性规范

数据(运营商数据、充换电站数据、充电设备数据、充电设备接口数据、充电订单数据)应上传所有信息。

有效性规范

数据字段内容应符合本规范章节中字段对应的枚举值范围和值域范围。

准确性规范

数据内容应符合充换电信息接入技术规范章节中规定的字段类型、字段格式、字段长度。

及时性规范

应需符合数据的产生和供应及时。

数据传输一般流程

电动自行车充换电服务信息交换应符合 GB/T 9387.1 中关于会话连接的要求，应包含平台认证、请求和应答3个步骤。见图2。

图2　数据传输流程图

数据传输接口

所有数据传输接口应采用HTTP(S)接口，每个接口的URL应采用“http(s)://[域名]/evcs/v[版本号]/[接口名称]”格式定义，每个URL只允许对应一种功能：

a)  域名：运营商所属域名；

b)  版本号：代表接口版本号，不同的版本地址对应相应版本代码；

c)  接口名称：所请求/调用接口的名称。

接口调用方式

接口均应使用HTTP(S)/POST方式传输参数，采用JSON的方式，传输过程中应包含消息头和消息主体两部分。数据应采用 UTF-8 编码，JSON格式。

消息头规范

消息头应包含内容类型和授权信息（Authorization）。见表1。

表1  消息头内容表

| 参数名 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| Content-Type | 用于标识请求中的消息主体的编码方式，本标准中所规范的信息交换内容均应采用 JSON 的方式，参数信息采用UTF-8 编码 | "Content-Type":"application/json;char set=UTF-8"” |
| Authorization | 用于证明客户端有权查看某个资源，本标准中所规范的授权信息采用令牌（Token）的方式，配置消息头中的 Authorization 为 Bearer Token | "Authorization":"Bearer Token" |

消息主体规范

服务申请

应包括平台运营商标识（OperatorID）、参数内容（Data）、时间戳（TimeStamp）、自增序列（Seq）和参数签名（Sig）。见表2。

表2  消息主体内容表

| 参数名 | 说明 | 举例 |
| --- | --- | --- |
| OperatorID | 平台运营商标识 | 请求方组织机构代码 |
| Data | 各接口具体参数信息，为加密后的字符串 | 加密方式见6.9.5节 |
| TimeStamp | 时间戳 | 接口请求时时间戳信息，格式为yyyyMMddHHmmss |
| Seq | 自增序列 | 4位自增序列取自时间戳，同一秒内按序列自增长，新秒重计。如0001 |
| Sig | 参数签名 | 参数签名方式见6.9.6节 |

参数返回

数据传输接口的返回参数应包括返回值（Ret）、返回信息（Msg）、参数内容（Data）和数字签名（Sig），返回参数应满足以下要求：

a)  Ret：必填字段，返回编码见表3；

b)  Msg：必填字段，有错误表示具体错误信息，无错误返回成功信息；

c)  Data：参数内容，采用UTF-8编码，JSON格式；

d)  Sig：必填字段，按签名规则，用Ret+Msg+Data生成返回签名。

表3  返回参数表

| Ret值 | 说明 |
| --- | --- |
| -1 | 系统繁忙，此时请求方稍后重试 |
| 0 | 请求成功 |
| 4001 | 签名错误 |
| 4002 | Token错误 |
| 4003 | POST参数不合法，缺少必需的示例：OperatorID,Sig,TimeStamp,Data，Seq五个参数 |
| 4004 | 请求的业务参数不合法，各接口定义自己的必需参数 |
| 500 | 系统错误 |
| 1001 | 根据消息体中的组织机构代码，获取不到商户 |
| 1002 | 加解密异常，密文加解密失败 |
| 1003 | 字段格式错误 |
| 1004 | 查询不到数据 |

认证接口规范

概述

此接口用于平台之间认证Token的申请，具体包括：认证请求和认证应答。

接口定义应包含接口名称和接口使用方法，其中接口名称应为query_token，由运营服务层调用，管理服务层实现。运营服务方发起调用为请求方，管理服务层接收调用为应答方。

认证请求

请求输入参数请参见表4。

表4  请求输入参数说明

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请求方标识 | OperatorID | 字符串 | 请求方组织机构代码 |
| 请求方密钥 | OperatorSecret | 字符串 | 应答方提供给请求方的唯一识别密钥 |
| 请求时间 | Datetime | 字符串 | 请求发起时间，格式：yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 请求所属平台 | Platform | 字符串 | 运营服务层存在多个平台时，平台唯一标识 |

认证应答

认证应答返回参数请参见表5。

表5  应答返回参数说明

| 参数名称 | 定义 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 请求方标识 | OperatorID | 字符串 | 请求方组织机构代码 |
| 成功状态 | SuccStat | 整型 | 0：成功 1.失败 |
| 获取的凭证 | AccessToken | 字符串 | 全局唯一凭证 |
| 凭证有效期 | TokenAvailable Time | 整型 | 凭证有效期，单位：秒 |
| 失败原因 | FailReason | 整型 | 0：无； 1：无此运营商； 2：密钥错误； 3～99：自定义 |

批量数据传输

数据传输接口中的Data字段应为数组型的JSON格式，数据请求方应通过该字段实现批量数据的传输。

密钥的管理和使用

基本要求

运营商平台应提供严格的系统安全保密机制，保障信息交换接口安全、稳定、可靠地运行，包括信息的存取控制、应用系统操作的安全等。

密码算法用于密钥的产生、分发、HMAC 以及加密等安全功能，相关的算法模块在其生命周期内不应被修改、导出至安全环境外部。

指定功能的密钥仅能做指定功能使用，不应被其他任何功能使用。

密钥的分类

交互前应分配唯一标识、运营商密钥、消息密钥、消息密钥初始化向量和签名密钥，并应符合下列要求：

a)  唯一标识（OperatorID）: 固定 9 位，运营商的组织机构代码，作为唯一标识；

b)  运营商密钥（OperatorSecret）: 可采用 16H、32H、48H 和 64H，由 0-F 字符组成，为申请认证使用；

c)  消息密钥（DataSecret）: 可采用 16H、32H、48H 和 64H，由 0-F 字符组成，用于对所有接口中 Data 信息进行加密；

d)  消息密钥初始化向量（DataSecretIV）: 固定 16 位，用户AES 加密过程的混合加密；

e)  签名密钥（SigSecret） : 可采用 16H、32H、48H 和 64H，由 0-F 字符组成，为签名的加密密钥

密钥的管理

密钥的产生

数据密钥应具备随机产生特性，密钥产生后应检查密钥的有效性，弱密钥和半弱密钥应被剔除。加入信息交换时，必须申请独立的密钥文件，密钥可双方协商产生。

密钥的分发

密钥的分发应由安全方式进行，可通过线下分发、联机报文或数字信封的方式加密传输。

密钥的存储

密钥宜保存在硬件加密机内。如果出现在硬件加密机外，则密钥应以密文方式出现。密钥注入、密钥管理和密钥档案的保管应由专人负责。使用密钥和销毁密钥要在监督下进行并应有使用、销毁记录。

密钥的销毁

当新密钥产生后，生命期结束的旧密钥应从数据库和内存中清除，防止被替换使用； 同时所有可能重新构造此密钥的信息也应清除。新密钥成功启用和旧密钥自动销毁的记录将被更新。

密钥的使用

数据的加解密处理

消息发送方需要对Data字段中涉及交易及隐私等数据利用消息密钥（DataSecret）进行加密。

消息接收方收到消息之后，根据消息密钥（DataSecret）对消息体中的 Data 数据进行解密，校验参数合法性等后续业务处理。

参数签名规范

参数签名采用 HMAC-MD5 算法，采用 MD5 作为散列函数，通过签名密钥（SigSecret）对整个消息主体进行加密，然后采用 MD5 信息摘要的方式形成新的密文，参数签名应大写。

参数签名顺序按照消息体顺序拼接后执行，入参拼接顺序为唯一标识标识（OperatorID）、参数内容（Data）、时间戳（TimeStamp）、自增序列（Seq），出参拼接顺序为返回值（Ret）、返回信息（Msg）、参数内容（Data）。

数据的加解密方式

数据传输的加密使用对称加密算法 AES 128 位加密，加密模式采用 CBC，填充模式采用 PKCS5Padding 方式。

参数签名方式

HMAC-MD5 参数签名方法见公式（1）

HMAC（K，M）=H（K⊕opad∣H（K⊕ipad∣M））………………………（1）

式中:

K——是密钥（OperatorSecret），长度可为64字节，若小于该长度，在密钥后面用“0”补齐。

M——是消息内容；

H——是散列函数；

opad和Ipad——分别是由若干个0x5c和0x36组成的字符串；

⊕——表示异或运算；

∣——表示连接操作。

HMAC-MD5 参数签名步骤应满足以下要求：

a)  在签名密钥（SigSecret）后面添加0来创建一个长为64字节的字符串(str)；

b)  将上一步生成的字符串(str)与ipad(0x36)做异或运算，形成结果字符串(istr)；

c)  将消息内容data附加到第二步的结果字符串(istr)的末尾；

d)  做md5运算于第三步生成的数据流(istr)；

e)  将第一步生成的字符串(str)与opad(0x5c)做异或运算，形成结果字符串(ostr)；

f)  再将第四步的结果(istr)附加到第五步的结果字符串(ostr)的末尾；

g)  做md5运算于第六步生成的数据流(ostr)，输出最终结果(out)。

（规范性）
充换电数据单元格式和定义

  - 充电静态数据

运营商信息

用于描述电动自行车充电设施相关运营商，包括平台运营商与充电服务运营商。见表A.1。

运营商信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营商 ID | OperatorID | 运营商编号 运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 运营商名称 | OperatorName | 运营商名称 运营商全称，与营业执照保持一致 | 字符串 | 是 | <=64字符 |
| 运营商电话 | OperatorTel | 运营商电话，可联系到平台服务运营商 | 字符串 | 是 | <=32字符 |
| 运营商联系人 | OperatorContact | 运营商电话对应联系人 | 字符串 | 是 | <=32字符 |
| 运营商注册地址 | OperatorRegAddress | 运营商公司注册地址，与营业执照保持一致 | 字符串 | 是 | <=64字符 |

充电站信息

用于描述充电站，包含充电站的基本信息和服务信息。其中平台运营商ID为平台所属方编号，充电服务运营商ID为充电设施所属方编号。见表A.2。

充电站信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电站ID | StationID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 平台运营商ID | OperatorID | 平台运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 充电服务运营商 ID | EquipmentOperatorID | 充电服务运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 充电站名称 | StationName | 名称需清晰准确，便于识别和核对，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |

  - 充电站信息（续）

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属辖区 | District | 充电站所在具体辖区，中文标准称谓，满足GB/T 2260规定的辖区编码填写 | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 所属街道 | Street | 充电站所在具体街道，中文标准称谓 | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 所属社区 | Community | 充电站所在具体社区，中文标准称谓 | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 所属小区 | Village | 充电站所在具体小区，中文标准称谓 | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 详细地址 | Address | 充电站所在详细地址，可据此找到站点位置 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 服务电话 | ServiceTel | 平台运营商服务电话 | 字符串 | 是 | <=30字符 |
| 充(换)换电站类型 | StationCategory | 1：充电站 2：换电站 3：充换电一体站 | 整型 | 是 |  |
| 站点服务类型 | StationType | 1：公共 50：个人 100：专用 255：其他 | 整型 | 是 |  |
| 站点状态 | StationStatus | 0：未知 1：建设中 5：关闭下线 6：维护中 50：正常使用 | 整型 | 是 |  |
| 建设场所 | Construction | 1：居民区 2：公共机构 3：企事业单位 4：写字楼 5：工业园区 6：交通枢纽 7：大型文体设施 8：城市绿地 9：综合商业体 10：路边停车位 255：其他 | 整型 | 是 |  |
| 充电设施数量 | EquipmentNums | 当前充电站内正在运营的充电设施数量 | 整型 | 是 |  |
| 经度 | StationLng | 小数点后六位，建议GCJ02坐标系 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后6位 |

  - 充电站信息（续）

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纬度 | StationLat | 小数点后六位，建议GCJ02坐标系 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后6位 |
| 经纬度坐标系 | CoordinateSystem | 上传平台的充电站经纬度坐标系，字母加数字代码，如GCJ02。 | 字符串 | 是 | <=10字符 |
| 收费方式 | FeeType | 充电站点对电费收费方式，序号对应收费方式，如存在多种方式则填写多序号 1：按时计费 2：分功率按时计费 3：电费另计，服务费按时计费 4：按电度计费 5：按次收费 6：包月收费 7：包年收费 8：其他 | 整型 | 是 |  |
| 充电电费率 | ElectricityFee | 充电站点对电费收费标准，填写内容与收费方式关联，金额保留小数点后四位 1：按时收费：元/小时 2：分功率按时收费：**KW，元/小时 3：电费另计，服务费按时收费：元/度 4：按电度计费：元/度 5：按次计费：元/次 6：包月收费：元/月 7：包年收费：元/年 | 字符串 | 是 | <=256字符 |
| 服务费率 | ServiceFee | 充电站点服务费收费标准，填写内容与收费方式关联，金额保留小数点后四位 1：按时收费：元/小时 2：分功率按时收费：**KW，元/小时 3：电费另计，服务费按时收费：元/小时 4：按电度计费：元/度 5：按次计费：元/次 6：包月收费：元/月 7：包年收费：元/年 | 字符串 | 是 | <=100字符 |

  - 充电站信息（续）

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建成日期 | CreateDate | 充电站建成的具体日期，格式为YYYY-MM-DD | 字符串 | 是 | 10字符 |
| 投运日期 | OperationDate | 充电站建成后投运的具体日期，格式为YYYY-MM-DD | 字符串 | 是 | 10字符 |

充电设施信息

用于描述充电设施，包含充电设施的基本信息和服务信息。充电设施信息通过所属充电站ID、平台运营商ID关联充电站信息。同一充电站内，所属充电站ID、平台运营商ID和充电服务运营商ID应与表A.2一致。见表A.3。

充电设施信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电设施ID | EquipmentID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 设备唯一编码 | EquipmentCoding | 与现场设施标签上编码一致 | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 所属充电站ID | StationID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 平台运营商ID | OperatorID | 平台运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 充电服务运营商 ID | EquipmentOperatorID | 充电服务运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 设施名称 | EquipmentName | 与设施编码名称一样，名称需清晰准确，便于识别和核对，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 设施型号 | EquipmentModel | 由设施厂商定义的设施型号 | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 设施类别 | EquipmentClass | 依据供电属性区分设施类别， 1：交流设施 2：直流设施 3：交直流一体设施 | 整型 | 是 |  |

  - 充电设施信息（续）

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施类型 | EquipmentType | 依据使用场景区分设施类别 1：充电桩 2：充电柜 3：换电柜 4：独立插口 5：单仓充电柜 | 整型 | 是 |  |
| 充电柜内灭火装置 | FireUnit | 充电柜内是否有专用灭火装置 1：是 2：否 | 整型 | 是 |  |
| 有效的充电接口数量 | CellCount | 当前充电设施内充电接口数量 | 整型 | 是 |  |
| 整机额定电压 | RatedVoltage | 设施整机在正常工作时设计的电压值，单位为伏特（V），保留小数点后一位，与设施铭牌参数保持一致 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 整机额定电流 | RatedCurrent | 设施整机在正常工作时设计的电流值，单位为安（A），保留小数点后一位，与设施铭牌参数保持一致 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 整机额定功率 | RatedPower | 设施整机在正常工作时设计的功率值，单位千瓦（kW），保留小数点后一位，与设施铭牌参数保持一致 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 安装日期 | EquipmentInstallationDate | 设施的安装日期，格式为YYYY-MM-DD | 字符串 | 是 | 10字符 |
| 设施投运日期 | EquipmentOperationDate | 设施安装后，投入使用的日期，格式为YYYY-MM-DD | 字符串 | 是 | 10字符 |
| 电表类型 | EnergyMeterType | 1：运营商自有电表 2：第三方电表 3：没有电表 | 整型 | 是 |  |
| 电表号 | EnergyMeterNumber | 如电表类型为运营商自有电表，则填写电表号。其他情况，则填0。 充电设施所用电表号 | 字符串 | 是 | <20字符 |

充电设施接口信息

用于描述充电设施接口，包含充电设施接口的基本信息和服务信息。充电设施接口信息通过所属充电设施ID与平台运营商ID关联充电站信息。同一充电设施内，所属充电设施ID、平台运营商ID和充电服务运营商ID应与表A.3一致。见表A.4。

充电设施接口信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电设施接口ID | CellID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 充电站ID | StationID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 所属充电设施ID | EquipmentID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 平台运营商ID | OperatorID | 平台运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 充电服务运营商 ID | EquipmentOperatorID | 充电服务运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 充电设施接口类型 | CellType | 1：直流接口插头 2：交流接口插头 3：无线充电座 4：其他 | 整型 | 是 |  |
| 设备类型 | CellCategory | 依据使用场景区分设施类别 1：充电设备接口 2：换电仓 | 整型 | 是 |  |
| 接口标准 | CellStandard | 接口满足6.3节要求 | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 额定电压上限 | VoltageUpperLimits | 设施正常工作时设计的电压值上限，单位为伏特（V），保留小数点后一位，与设施铭牌参数保持一致 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 额定电压下限 | VoltageLowerLimits | 设施正常工作时设计的电压值下限，单位为伏特（V），保留小数点后一位，与设施铭牌参数保持一致 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 额定电流 | Current | 设施正常工作时设计的电流值，单位为安（A），保留小数点后一位，与设施铭牌参数保持一致 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 额定功率 | Power | 设施正常工作时设计的功率值，单位为千瓦（kW），保留小数点后一位，与设施铭牌参数保持一致 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |

  - 充电动态数据

充电设施接口状态实时信息

用于描述充电设施接口实时状态，包含实时的基本状态信息与使用信息。充电设施接口信息通过所属充电设施接口ID、所属充电设施ID和平台运营商ID关联充电接口信息。同一充电设施接口内，充电设施接口ID、所属充电设施ID、平台运营商ID应与表A.4一致。见表A.5。

充电接口状态实时信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电设施接口ID | CellID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一，与表A.3信息一致 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 充电站ID | StationID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 所属充电设施ID | EquipmentID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 平台运营商ID | OperatorID | 平台运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 充电服务运营商 ID | EquipmentOperatorID | 充电服务运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 充电设施接口状态 | EquipmentStatus | 当前接口的状态 0：离网 1：空闲 2：占用 101-225：故障 故障代码见故障代码表（附录C表C.3） | 整型 | 是 |  |
| 柜门状态 | DoorStatus | 充电柜柜门状态，10：关闭；50：打开（充电桩接口默认为0） | 整型 | 是 |  |
| 状态更新时间 | UpdateTime | 本次状态变化的时间，格式为yyyy-MM-dd HH:mm:ss | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 电流 | CurrentA | 接口的实际电流值，单位为安（A），保留小数点后一位（当处于非工作状态时，上传数据为0） | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 电压 | VoltageA | 接口的实际电压值，单位为伏（V），保留小数点后一位（当处于非工作状态时，上传数据为0） | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 功率 | PowerA | 接口的实际功率，单位为千瓦（kW），保留小数点后一位（当处于非工作状态时，上传数据为0） | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |

  - 充电接口状态实时信息（续）

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单次累计电量 | Quantity | 上次传输到当次所用电量，单位为度，保留小数点后一位（当处于非工作状态时，上传数据为0） | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 设备温度 | Temperature | 设备的实时温度，单位：℃ 是 浮点型 保留小数点后一位 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 散热器状态 | RadiatorInfos | 0：无 1：关闭 2：打开 | 整型 | 是 |  |
| 加热器状态 | HeaterInfos | 0：无 1：关闭 2：打开 | 整型 | 是 |  |
| 防雷装置状态 | SPDInfos | 0：无 1：正常 2：故障 | 整型 | 是 |  |

充电订单信息

用于描述充电订单。充电订单信息通过所属充电设施接口ID、所属充电设施ID和平台运营商ID关联充电接口信息。同一充电设施接口，充电设施接口ID、所属充电设施ID、平台运营商ID应与表A.4一致。见表A.6。

充电订单信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电订单号 | StartChargeSeq | 格式“运营商ID+yyyyMMddHHmmss+4位随机数” | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 充电设施接口ID | CellID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 充电站ID | StationID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 所属充电设施ID | EquipmentID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一，与表8信息一致 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 平台运营商ID | OperatorID | 平台运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 充电服务运营商 ID | EquipmentOperatorID | 基础设施运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |

  - 充电订单信息（续）

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开始充电时间 | StartTime | 当前充电记录开始时间，格式“yyyy-MM-dd HH:mm:ss” | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 结束充电时间 | EndTime | 当前充电记录结束时间，格式“yyyy-MM-dd HH:mm:ss” | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 充电量 | TotalPower | 当前充电记录的总充电电量，单位为度，小数点后2位 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后2位 |
| 总电费 | TotalElecMoney | 当前充电记录的总充电电费，单位为元，小数点后2位 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后2位 |
| 总服务费 | TotalSeviceMoney | 当前充电记录的总服务费，单位为元，小数点后2位 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后2位 |
| 付费类型 | Payment type | 1.预付费 2.后付费 | 整型 | 是 |  |
| 总金额 | TotalMoney | 当前充电记录的总金额，单位为元，小数点后2位 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后2位 |
| 启动方式 | StartTpye | 当前充电记录的启动方式，1：扫码 2：刷卡 3：蓝牙 4：其他 | 整型 | 是 |  |
| 结束原因 | StopReason | 订单结束原因，见结束原因表（附录D表D.1） | 整型 | 是 |  |

  - 数据填报表

对于暂不具备数据接入条件的充电设施，按照下表格式，以定期数据报送方式完成数据采集。见表A.7。

数据填报信息

| 字段所属 | 序号 | 名称 | 填写内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营商信息 | 1 | 运营商 ID |  |
|  | 2 | 运营商名称 |  |
|  | 3 | 运营商电话 |  |
|  | 4 | 运营商联系人 |  |
|  | 5 | 运营商注册地址 |  |
| 充电站信息 | 6 | 充电站ID |  |
|  | 7 | 充电站名称 |  |
|  | 8 | 所属辖区 |  |
|  | 9 | 所属街道 |  |
|  | 10 | 所属社区 |  |
|  | 11 | 所属小区 |  |

  - 数据填报信息（续）

| 字段所属 | 序号 | 名称 | 填写内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电站信息 | 12 | 详细地址 |  |
|  | 13 | 经度 |  |
|  | 14 | 纬度 |  |
|  | 15 | 经纬度坐标系 |  |
|  | 16 | 收费方式 |  |
|  | 17 | 充电电费率 |  |
|  | 18 | 服务费率 |  |
|  | 19 | 建成日期 |  |
|  | 20 | 投运日期 |  |
| 充电设施信息 | 21 | 充电设施ID |  |
|  | 22 | 设备唯一编码 |  |
|  | 23 | 设施名称 |  |
|  | 24 | 设施型号 |  |
|  | 25 | 设施类别 |  |
|  | 26 | 设施类型 |  |
|  | 27 | 有效的充电接口数量 |  |
|  | 28 | 整机额定电压 |  |
|  | 29 | 整机额定电流 |  |
|  | 30 | 整机额定功率 |  |
|  | 31 | 安装日期 |  |
|  | 32 | 设施投运日期 |  |
|  | 33 | 额定电压上限 |  |
|  | 34 | 额定电压下限 |  |
|  | 35 | 额定电流 |  |
|  | 36 | 额定功率 |  |

  - 换电静态数据

运营商信息

用于描述电动自行车换电设施相关运营商，包括平台运营商与充电服务运营商。见表A.8。

运营商信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营商 ID | OperatorID | 运营商编号 运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 运营商名称 | OperatorName | 运营商名称 运营商全称，与营业执照保持一致 | 字符串 | 是 | <=64字符 |

  - 运营商信息（续)

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营商电话 | OperatorTel | 运营商电话，可联系到平台服务运营商 | 字符串 | 是 | <=32字符 |
| 运营商联系人 | OperatorContact | 运营商电话对应联系人 | 字符串 | 是 | <=32字符 |
| 运营商注册地址 | OperatorRegAddress | 运营商公司注册地址，与营业执照保持一致 | 字符串 | 是 | <=64字符 |

换电站信息

用于描述换电站，包含换电站的基本信息和服务信息。其中平台运营商ID为平台所属方编号。充电服务运营商ID为换电设施所属方编号。见表A.9。

换电站信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换电站ID | StationID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 平台运营商ID | OperatorID | 平台运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 充电服务运营商ID | EquipmentOperatorID | 充电服务运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 换电站名称 | StationName | 名称需清晰准确，便于识别和核对，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 所属辖区 | District | 换电站所在具体辖区，中文标准称谓，满足GB/T 2260规定的辖区编码填写 | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 所属街道 | Street | 换电站所在具体街道，中文标准称谓 | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 所属社区 | Community | 换电站所在具体社区，中文标准称谓 | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 所属小区 | Village | 换电站所在具体小区，中文标准称谓 | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 详细地址 | Address | 换电站所在详细地址，可据此找到站点位置 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 服务电话 | ServiceTel | 平台运营商服务电话 | 字符串 | 是 | <=30字符 |
| 充换电站类型 | StationCategory | 1：充电站 2：换电站 3：充换电一体站 | 整型 | 是 |  |

  - 换电站信息（续）

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站点服务类型 | StationType | 1：公共 50：个人 100：专用 255：其他 | 整型 | 是 |  |
| 站点状态 | StationStatus | 0：未知 1：建设中 5：关闭下线 6：维护中 50：正常使用 | 整型 | 是 |  |
| 建设场所 | Construction | 1：居民区 2：公共机构 3：企事业单位 4：写字楼 5：工业园区 6：交通枢纽 7：大型文体设施 8：城市绿地 9：综合商业体 10：路边停车位 255：其他 | 整型 | 是 |  |
| 换电设施数量 | EquipmentNums | 当前换电站内正在运营的换电设施数量 | 整型 | 是 |  |
| 经度 | StationLng | 小数点后六位，建议GCJ02坐标系 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后6位 |
| 纬度 | StationLat | 小数点后六位，建议GCJ02坐标系 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后6位 |
| 经纬度坐标系 | CoordinateSystem | 上传平台的充电站经纬度坐标系，字母加数字代码，如GCJ02。 | 字符串 | 是 | <=10字符 |
| 收费方式 | FeeType | 换电站点民端收费方式，序号对应收费方式，如存在多种方式则填写多个序号 1：包年收费 2：包季收费 3：包月收费 4：包日收费 5：按次计费 6：其他 | 整型 | 是 |  |

  - 换电站信息（续）

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换电电费率 | ElectricityFee | 换电站点对民段电费收费标准，填写内容与收费方式关联，金额保留小数点后四位 1：包年计费：元/年 2：包季收费：元/季 3：包月收费：元/月 4：包日收费：元/日 5：按次计费：元/次 | 字符串 | 是 | <=256字符 |
| 换电成本费率 | ElectricityCostFee | 换电站电费成本定价标准 单位：元/度，小数点后四位 阶梯定价分级写明 | 字符串 | 是 | <=256字符 |
| 建成日期 | CreateDate | 换电站建成的具体日期，格式为YYYY-MM-DD | 字符串 | 是 | 10字符 |
| 投运日期 | OperationDate | 换电站建成后投运的具体日期，格式为YYYY-MM-DD | 字符串 | 是 | 10字符 |

换电设施信息

用于描述换电设施，包含换电设施的基本信息和服务信息。换电设施信息通过所属换电站ID与平台运营商ID关联换电站信息。同一换电站内，所属换电站ID、平台运营商ID和充电服务运营商ID应与表A.9一致。见表A.10。

换电设施信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换电设施ID | EquipmentID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 设备唯一编码 | EquipmentCoding | 与现场设施标签上编码一致 | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 所属站点ID | StationID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一，与表14信息一致 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 平台运营商ID | OperatorID | 平台运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 充电服务运营商ID | EquipmentOperatorID | 充电服务运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 设施名称 | EquipmentName | 与设施编码名称一样，名称需清晰准确，便于识别和核对，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 设施型号 | EquipmentModel | 由设施厂商定义的设施型号 | 字符串 | 是 | <=20字符 |

  - 换电设施信息（续）

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设施类别 | EquipmentClass | 依据供电属性区分设施类别， 1：交流设施 2：直流设施 3：交直流一体设施 | 整型 | 是 |  |
| 设备类型 | EquipmentCategory | 依据使用场景区分设施类别 1：充电桩 2：充电柜 3：换电柜 4：独立插口 5：单仓充电柜 | 整型 | 是 |  |
| 换电柜内灭火装置 | FireUnit | 换电柜内是否有专用灭火装置 1：是 2：否 | 整型 | 是 |  |
| 有效的换电仓数量 | CellCount | 换电设施内换电仓数量 | 整型 | 是 |  |
| 整机额定电压 | RatedVoltage | 设施整机在正常工作时设计的电压值，单位为伏特（V），保留小数点后一位，与设施铭牌参数保持一致 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 整机额定电流 | RatedCurrent | 设施整机在正常工作时设计的电流值，单位为安（A），保留小数点后一位，与设施铭牌参数保持一致 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 整机额定功率 | RatedPower | 设施整机在正常工作时设计的电流值，单位千瓦（kW），保留小数点后一位，与设施铭牌参数保持一致 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 安装日期 | EquipmentInstallationDate | 设施的安装日期，格式为yyyy-MM-dd | 字符串 | 是 | 10字符 |
| 设施投运日期 | EquipmentOperationDate | 设施投入使用的日期，格式为yyyy-MM-dd | 字符串 | 是 | 10字符 |

  - 充电设施信息（续）

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电表类型 | EnergyMeterType | 1：运营商自有电表 2：第三方电表 3：没有电表 | 整型 | 是 |  |
| 电表号 | EnergyMeterNumber | 如电表类型为运营商自有电表，则填写电表号信息。其他情况，则填0。 换电设施所用电表号 | 字符串 | 是 | <20字符 |

换电仓信息

用于描述换电仓，包含换电仓的基本信息和服务信息。换电仓信息通过所属换电设施ID与平台运营商ID关联换电站信息。同一换电设施内，所属换电设施ID、平台运营商ID与充电服务运营商ID应与表A.10一致。见表A.11。

换电仓信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换电仓ID | CellID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 所属换电设施ID | EquipmentID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 平台运营商ID | OperatorID | 平台运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 充电服务运营商ID | EquipmentOperatorID | 充电服务运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 设备类型 | CellCategory | 依据使用场景区分设施类别 1：充电设备接口 2：换电仓 | 整型 | 是 |  |
| 接口标准 | CellStandard | 接口遵循的国标号 | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 额定电压上限 | VoltageUpperLimits | 设施正常工作时设计的电压值上限，单位为伏特（V），保留小数点后一位，与设施铭牌参数保持一致 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 额定电压下限 | VoltageLowerLimits | 设施正常工作时设计的电压值下限，单位为伏特（V），保留小数点后一位，与设施铭牌参数保持一致 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |

  - 换电仓信息（续）

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电流 | Current | 设施正常工作时设计的电流值，单位为安（A），保留小数点后一位，与设施铭牌参数保持一致 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 额定功率 | Power | 设施正常工作时设计的功率值，单位为千瓦（kW），保留小数点后一位，与设施铭牌参数保持一致 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 换电仓内灭火装置 | FireUnit | 换电仓内是否有专用灭火装置 1：是 2：否 | 整型 | 是 |  |

换电设施读取电池信息

用于描述充电设施接口，包含充电设施接口的基本信息和服务信息。充电设施接口信息通过所属充电设施ID与平台运营商ID关联充电站信息。同一充电设施内，所属充电设施ID、平台运营商ID和充电服务运营商ID应与表A.3一致。见表A.12。

换电设施读取电池信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池ID | BatteryID | 运营商自拟，小于32位，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | 32字符 |
| 平台运营商ID | OperatorID | 平台运营商，场站属主的统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 充电服务运营商ID | EquipmentOperatorID | 充电服务运营商，场站属主的统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 电池容量 | BatteryAH | 电池能够储存的最大电量，单位为安时（Ah） | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 电池电压参数 | BatteryROC | 电池在工作状态下的额定电压，单位为伏特（V） | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |

  - 换电动态数据

换电仓状态实时信息

用于描述换电仓上实时状态，包含实时的基本状态信息与使用信息。换电仓信息通过所属换电仓ID、所属设施ID和平台运营商ID关联换电仓信息。同一换电设施内，所属换电仓、所属设施ID与平台运营商ID应与表A.11一致。见表A.13。

换电仓状态实时信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换电仓ID | CellID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 所属换电设施ID | EquipmentID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 平台运营商ID | OperatorID | 平台运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 充电服务运营商ID | EquipmentOperatorID | 充电服务运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 状态更新时间 | UpdateTime | 本次状态变化的时间，格式“yyyy-MM-dd HH:mm:ss” | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 换电仓实时状态 | EquipmentStatus | 0：离网 1：可用（充电完成） 2：充电中 3：空仓 255：故障 | 整型 | 是 |  |
| 柜门状态 | DoorStatus | 10：关闭；50：打开 | 整型 | 是 |  |
| 电流 | CurrentA | 换电仓的实际电流值，单位为安（A），保留小数点后一位（当处于非工作状态时，上传数据为0） | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 电压 | VoltageA | 换电仓的实际电压值，单位伏（V），保留小数点后一位（当处于非工作状态时，上传数据为0） | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 功率 | PowerA | 换电仓的实际功率，单位为千瓦（kW），保留小数点后一位（如正在工作） | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 单次累计电量 | Quantity | 上次传输到当次所用电量，单位为度，保留小数点后一位（当处于非工作状态时，上传数据为0） | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 设备温度 | Temperature | 设备的实时温度，单位：℃ | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 散热器状态 | RadiatorInfos | 0：无 1：关闭 2：打开 | 整型 | 是 |  |
| 加热器状态 | HeaterInfos | 0：无 1：关闭 2：打开 | 整型 | 是 |  |
| 防雷装置状态 | SPDInfos | 0：无 1：正常 2：故障 | 整型 | 是 |  |

换电设施读取电池状态信息

用于描述换电设施读取电池状态，包含实时的基本状态信息与健康安全信息。同一电池，电池ID、平台运营商ID与充电服务运营商ID应与表A.12一致。见表A.14。

换电设施读取电池状态信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池ID | BatteryID | 运营商自拟，小于32位，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | 32字符 |
| 平台运营商ID | OperatorID | 平台运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 充电服务运营商ID | EquipmentOperatorID | 充电服务运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 电池状态 | BatteryStatus | 0: 正常运行 1: 存储 2: 休眠 | 整形 | 是 |  |
| 电池充电状态 | BatteryChargeStatus | 0: 放电状态 1: 充电状态 2: 负载在位状态 3: 充电在位状态 4：空载状态 | 整形 | 是 |  |
| 电池温度 | BatteryTemp | 电池实时温度，单位为摄氏度 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 电池剩余容量 | BatteryROC | 电池当前可以提供的剩余电能，单位为安时（Ah） | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 电池总电压 | BatteryTotalVoltage | 整个电池组的电压总和，单位为伏特（V） | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 电池压差 | BatteryDifferentialVoltage | 电池组中各个单体电池之间的电压差，单位为伏特（V） | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 电池循环次数 | BatteryCycleCount | 指电池经历充放电周期的次数 | 整形 | 是 |  |
| 电池电芯温度 | BatteryCellTemp | 单体电池或电池组内部电芯的温度，单位为摄氏度（℃） | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 电池SOC | BatterySOC | 电池荷电状态，用于表示电池当前剩余电量，单位为%，保留一位小数 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |

  - 换电设施读取电池状态信息（续）

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电池SOH | BatterySOH | 换电设备内的电池健康状态，用于衡量电池的整体健康状况，单位为%，保留一位小数 | 浮点型 | 是 | 保留小数点后1位 |
| 电池平台连接状态 | BatteryPlatformOnline | 0: 未连接 1: 已连接 | 整形 | 是 |  |

换电记录信息

用于描述换电记录。换电记录信息通过所属换电仓ID、所属设施ID和平台运营商ID关联换电仓信息。同一换电设施内，所属换电仓ID、所属换电设施ID与平台运营商ID应与表A.11一致。见表A.15。

换电记录信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 换电记录编号 | StartChargeSeq | 运营商自拟，小于50位，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | 50字符 |
| 换电仓ID | CellID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 所属换电设施ID | EquipmentID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 平台运营商ID | OperatorID | 平台运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 充电服务运营商ID | EquipmentOperatorID | 充电服务运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 换电记录时间 | StartTime | 格式“yyyy-MM-dd HH:mm:ss” | 字符串 | 是 | <=20字符 |
| 启动方式 | StartTpye | 当前充电记录的启动方式，1.扫码；2.刷卡；3.蓝牙；4.其他 | 整型 | 是 |  |
| 结束原因 | StopReason | 订单结束原因，见结束原因表（附录D表D.1） | 整型 | 是 |  |
| 是否取出电池 | RemoveBattery | 当前记录是否取出电池 0：不具备 1：未取出 2：已取出 | 整型 | 是 |  |
| 是否归还电池 | ReturnBattery | 当前记录是否归还电池 0：不具备 1：未归还 2：已归还 | 整型 | 是 |  |

（资料性）
站点数据管理接口

  - 运营商信息管理

提交一个运营商基本信息

概述

此接口用于运营商调用接口，提交运营商基本信息。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/operator/add

请求方式：post

数据格式：json

频率：有新增运营商，才需调用。

输入参数

请参见A.1.1节表A.1或A.4.1.1节表A.8要求。

返回值

请参见B.1节表B.1要求。

提交一个运营商基本信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 提交提示信息 | data | 是 | 字符串 | 提交成功的提示，如"提交成功" |

删除一个运营商基本信息

概述

此接口用于运营商调用，删除一个运营商基本信息。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/operator/delete

请求方式：post

数据格式：json

频率：有需要删除时，才调用。

输入参数

输入参数见见B.1节表B.2要求。

删除一个运营商基本信息输入参数

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 充换电站ID | stationId | 是 | 字符串 | 运营商自定义的唯一编码 |
| 运营商ID | operatorId | 是 | 字符串 | 运营商ID |

返回值

请参见B.1节表B.3要求。

删除一个运营商基本信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 删除提示信息 | data | 是 | 字符串 | 删除成功的提示，如"删除成功" |

修改一个运营商基本信息

概述

此接口用于运营商修改一个运营商信息。未设置或设为null的字段不修改。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/operator/update

请求方式：post

数据格式：json

频率：有需要修改时，才调用。

输入参数

请参见A.1.1节表A.1或A.4.1节表A.8要求。

返回值

请参见B.1节表B.4要求。

修改一个运营商基本信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 整型 | 200:成功 其他:失败 | 是否请求成功的状态 |
| 状态提示信息 | message | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" | 状态提示信息 |

  - 修改一个运营商基本信息返回值（续）

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修改提示信息 | data | 字符串 | 修改成功的提示，如"提交成功" | 删除提示信息 |

分页查询多个运营商基本信息列表

概述

此接口用于分页查询多个运营商列表。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/operator/query

请求方式：post

数据格式：json

频率：有需要查询时，才调用。

输入参数

请参见B.1节表B.5要求。

分页查询多个运营商基本信息输入参数

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营商ID | operatorId | 是 | 字符串 | 运营商ID |
| 分页索引 | pageIndex | 是 | 字符串 | 1 |
| 分页大小 | pageSize | 是 | 字符串 | 3 |

返回值

请参见B.1节表B.6要求。

分页查询多个运营商基本信息列表返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功；其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 查询数据信息 | data | 是 | object | 结果列表，包含下面各信息 |
| 总记录数 | totalRecord | 是 | 整型 | 总记录数 |
| 总页数 | totalPage | 是 | 整型 | 总页数 |
| 字段列表 | pageList | 是 | array[object] | 字段值请参见A.1.1节表A.1要求或A.4.1节表A.8要求 |

  - 充换电站管理

提交一个充换电站信息

概述

此接口用于运营商调用接口，提交充换电站信息。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/station/add

请求方式：post

数据格式：json

频率：运营商有新增充换电站，才需调用。

输入参数

请参见A.1.2节表A.2或A.4.2节表A.9要求。

返回值

请参见B.2节表B.7要求。

提交一个充换电站信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 提交提示信息 | data | 是 | 字符串 | 提交成功的提示，如"提交成功" |

删除一个充换电站信息

概述

此接口用于运营商调用，删除一个充换电站信息。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/station/delete

请求方式：post

数据格式：json

频率：有需要删除时，才调用。

输入参数

请参见B.2节表B.8要求。

删除一个充换电站信息输入参数

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 充换电站ID | stationId | 是 | 字符串 | 运营商自定义的唯一编码 |
| 运营商ID | operatorId | 是 | 字符串 | 运营商ID |

返回值

请参见B.2节表B.9要求。

删除一个充换电站信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 删除提示信息 | data | 是 | 字符串 | 删除成功的提示，如"删除成功" |

修改一个充换电站信息

概述

此接口用于运营商修改一个充换电站信息。未设置或设为null的字段不修改。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/station/update

请求方式：post

数据格式：json

频率：有需要修改时，才调用。

输入参数

请参见A.1.2节表A.2或A.4.2节表A.9要求。

返回值

请参见B.2节表B.10要求。

修改一个充换电站信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 整型 | 200:成功 其他:失败 | 是否请求成功的状态 |
| 状态提示信息 | message | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" | 状态提示信息 |
| 修改提示信息 | data | 字符串 | 修改成功的提示，如"提交成功" | 删除提示信息 |

分页查询多个充换电站信息列表

概述

此接口用于分页查询多个充换电站列表。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/station/query

请求方式：post

数据格式：json

频率：有需要查询时，才调用。

输入参数

请参见B.2节表B.11要求。

分页查询多个充换电站信息输入参数

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营商ID | operatorId | 是 | 字符串 | 运营商ID |
| 分页索引 | pageIndex | 是 | 字符串 | 1 |
| 分页大小 | pageSize | 是 | 字符串 | 3 |

返回值

请参见B.2节表B.12要求。

分页查询多个充换电站信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功；其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 查询数据信息 | data | 是 | object | 结果列表，包含下面各信息 |
| 总记录数 | totalRecord | 是 | 整型 | 总记录数 |
| 总页数 | totalPage | 是 | 整型 | 总页数 |
| 字段列表 | pageList | 是 | array[object] | 字段值请参见A.1.2节表A.2或A.4.2节表A.9要求。 |

  - 充换电设施管理

提交一个充换电设施信息

概述

此接口用于运营商调用接口，提交充换电设施信息。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/equipment/add

请求方式：post

数据格式：json

频率：运营商有新增充换电设施，才需调用。

输入参数

请参见A.1.3节表A.3或A.4.3节表A.10要求。

返回值

请参见B.3节表B.13要求。

提交一个充换电设施信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 提交提示信息 | data | 是 | 字符串 | 提交成功的提示，如"提交成功" |

删除一个充换电设施信息

概述

此接口用于运营商调用，删除一个充换电设施信息。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/equipment/delete

请求方式：post

数据格式：json

频率：有需要删除时，才调用。

输入参数

请参见B.3节表B.14要求。

删除一个充换电设施信息输入参数

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备编码 | equipmentId | 是 | 字符串 | 设备唯一编码，对同一运营商，保证唯一 |
| 充换电站ID | stationId | 是 | 字符串 | 运营商自定义的唯一编码 |
| 运营商ID | operatorId | 是 | 字符串 | 运营商ID |

返回值

请参见B.3节表B.15要求。

删除一个充换电设施信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 删除提示信息 | data | 是 | 字符串 | 删除成功的提示，如"删除成功" |

修改一个充换电设施信息

概述

此接口用于运营商修改一个充换电设施信息。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/equipment/update

请求方式：post

数据格式：json

频率：有需要修改时，才调用。未设置或设为null的字段不修改。

输入参数

请参见A.1.3节表A.3或A.4.3节表A.10要求。

返回值

请参见B.3节表B.16要求。

修改一个充换电设施信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 修改提示信息 | data | 是 | 字符串 | 修改成功的提示，如"修改成功" |

分页查询多个充换电设施信息列表

概述

此接口用于运营商分页查询多个充换电设施列表。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/equipment/query

请求方式：post

数据格式：json

频率：有需要查询时，才调用。

输入参数

请参见B.3节表B.17要求。

分页查询多个充换电设施信息输入参数

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营商ID | operatorId | 是 | 字符串 | 运营商ID |

  - 分页查询多个充换电设施信息输入参数（续）

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分页索引 | pageIndex | 是 | 字符串 | 1 |
| 分页大小 | pageSize | 是 | 字符串 | 3 |

返回值

请参见B.3节表B.18要求。

分页查询多个充换电设施信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功；其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 查询数据信息 | data | 是 | object | 结果列表，包含下面各信息 |
| 总记录数 | totalRecord | 是 | 整型 | 总记录数 |
| 总页数 | totalPage | 是 | 整型 | 总页数 |
| 字段列表 | pageList | 是 | array[object] | 字段值请参见A.1.3节表A.3或A.4.3节表A.10要求。 |

  - 充换电接口管理

提交一个充换电接口信息

概述

此接口用于运营商调用接口，提交充换电接口信息。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/cell/add

请求方式：post

数据格式：json

频率：运营商有新增充换电接口，才需调用。

输入参数

请参见A.1.4节表A.4或A.4.4节表A.11要求。

返回值

请参见B.4节表B.19要求。

提交一个充换电接口信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |

  - 提交一个充换电接口信息返回值（续）

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 提交提示信息 | data | 是 | 字符串 | 提交成功的提示，如"提交成功" |

删除一个充换电接口信息

概述

此接口用于运营商调用，删除一个充换电接口信息。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/cell/delete

请求方式：post

数据格式：json

频率：有需要删除时，才调用。

输入参数

请参见B.4节表B.20要求。

删除一个充换电接口信息输入参数

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电设备接口ID | cellId | 是 | 字符串 | 充电设备接口编码，同一运营商内唯一 |
| 设备编码 | equipmentId | 是 | 字符串 | 设备唯一编码，对同一运营商，保证唯一 |
| 充换电站ID | stationId | 是 | 字符串 | 运营商自定义的唯一编码 |
| 运营商ID | operatorId | 是 | 字符串 | 运营商ID |

返回值

请参见B.4节表B.21要求。

删除一个充换电接口信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 删除提示信息 | data | 是 | 字符串 | 删除成功的提示，如"删除成功" |

修改一个充换电接口信息

概述

此接口用于运营商修改一个充换电接口信息。未设置或设为null的字段不修改。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/cell/update

请求方式：post

数据格式：json

频率：有需要修改时，才调用。

输入参数

请参见A.1.4节表A.4或A.4.4节表A.11要求。

返回值

请参见B.4节表B.22要求。

修改一个充换电接口信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 修改提示信息 | data | 是 | 字符串 | 修改成功的提示，如"修改成功" |

分页查询多个充换电接口信息列表

概述

此接口用于运营商分页查询多个充换电接口列表。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/cell/query

请求方式：post

数据格式：json

频率：有需要查询时，才调用。

输入参数

请参见B.4节表B.23要求。

分页查询多个充换电接口信息输入参数

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营商ID | operatorId | 是 | 字符串 | 运营商ID |
| 分页索引 | pageIndex | 是 | 字符串 | 1 |

  - 分页查询多个充换电接口信息输入参数（续）

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分页大小 | pageSize | 是 | 字符串 | 3 |

返回值

请参见B.4节表B.24要求。

分页查询多个充换电接口信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功；其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 查询数据信息 | data | 是 | object | 结果列表，包含下面各信息 |
| 总记录数 | totalRecord | 是 | 整型 | 总记录数 |
| 总页数 | totalPage | 是 | 整型 | 总页数 |
| 字段列表 | pageList | 是 | Array[object] | 字段值请参见A.1.4节表A.4或A.4.4节表A.11要求。 |

  - 换电设施读取电池管理

提交一个换电设施读取电池信息

概述

此接口用于运营商调用接口，提交充换电接口信息。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/battery/add

请求方式：post

数据格式：json

频率：运营商有新增换电设施读取电池，才需调用。

输入参数

请参见A.4.5节表A.12要求。

返回值

请参见B.5节表B.25要求。

提交一个换电设施读取电池信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |

  - 提交一个换电设施读取电池信息返回值（续）

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 提交提示信息 | data | 是 | 字符串 | 提交成功的提示，如"提交成功" |

删除一个换电设施读取电池信息

概述

此接口用于运营商调用，删除一个换电设施读取电池信息。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/battery/delete

请求方式：post

数据格式：json

频率：有需要删除时，才调用。

输入参数

请参见B.5节表B.26要求。

删除一个换电设施读取电池信息输入参数

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 充电设备接口ID | cellId | 是 | 字符串 | 充电设备接口编码，同一运营商内唯一 |
| 设备编码 | equipmentId | 是 | 字符串 | 设备唯一编码，对同一运营商，保证唯一 |
| 充换电站ID | stationId | 是 | 字符串 | 运营商自定义的唯一编码 |
| 运营商ID | operatorId | 是 | 字符串 | 运营商ID |

返回值

请参见B.5节表B.27要求。

删除一个换电设施读取电池信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 删除提示信息 | data | 是 | 字符串 | 删除成功的提示，如"删除成功" |

修改一个换电设施读取电池信息

概述

此接口用于运营商修改一个换电设施读取电池信息。未设置或设为null的字段不修改。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/battery/update

请求方式：post

数据格式：json

频率：有需要修改时，才调用。

输入参数

请参见A.4.5节表A.12要求。

返回值

请参见B.5节表B.28要求。

修改一个换电设施读取电池信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 修改提示信息 | data | 是 | 字符串 | 修改成功的提示，如"修改成功" |

分页查询多个换电设施读取电池信息列表

概述

此接口用于运营商分页查询多个换电设施读取电池列表。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/battery/query

请求方式：post

数据格式：json

频率：有需要查询时，才调用。

输入参数

请参见B.5节表B.29要求。

分页查询多个换电设施读取电池信息输入参数

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营商ID | operatorId | 是 | 字符串 | 运营商ID |
| 分页索引 | pageIndex | 是 | 字符串 | 1 |

  - 分页查询多个换电设施读取电池信息输入参数（续）

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分页大小 | pageSize | 是 | 字符串 | 3 |

返回值

请参见B.5节表B.30要求。

分页查询多个换电设施读取电池信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功；其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 查询数据信息 | data | 是 | object | 结果列表，包含下面各信息 |
| 总记录数 | totalRecord | 是 | 整型 | 总记录数 |
| 总页数 | totalPage | 是 | 整型 | 总页数 |
| 字段列表 | pageList | 是 | Array[object] | 字段值请参见A.4.5节表A.12要求。 |

  - 实时数据上报接口

上报充电接口实时信息

概述

充电设施数据上报采用周期上传和变化上传机制，在状态不变的情况下，5-10分钟向平台上报一下状态数据；在状态发生变化时要求立即上报设备状态；在充电过程中时，除了设备状态数据推送外，还需5-10分钟上报一次充电中的数据。

总而言之，要求桩企每间隔5-10分钟，调用此接口一次，上报某一充电口的数据，包括充电口的状态以及电流电压等实时数据。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/report/chargingMetaInfo

请求方式：post

数据格式：json

频率：5~10分钟。

输入参数

请参见A.2.1节表A.5要求。

返回值

请参见B.6节表B.31要求。

上报充电接口实时信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 上报提示信息 | data | 是 | 字符串 | 上报成功的提示，如"上报成功" |

上报换电仓实时信息

概述

换电仓数据上报采用周期上传和变化上传机制，在状态不变的情况下，5-10分钟向平台上报一下状态数据；在状态发生变化时要求立即上报换电仓状态；在充电过程中时，除了换电仓状态数据推送外，还需5-10分钟上报一次充电中的数据。

总而言之，要求桩企每间隔5-10分钟，调用此接口一次，上报某一充电口的数据，包括充电口的状态以及电流电压等实时数据。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/report/swapMetaInfo

请求方式：post

数据格式：json

频率：5~10分钟。

输入参数

请参见A.5.1节表A.13要求.。

返回值

请参见B.6节表B.32要求。

上报换电仓实时信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 上报提示信息 | data | 是 | 字符串 | 上报成功的提示，如"上报成功" |

上报换电设施读取电池实时信息

概述

电池数据上报采用周期上传和变化上传机制，在状态不变的情况下，5-10分钟向平台上报一下状态数据；在状态发生变化时要求立即上报电池状态；在充电过程中时，除了电池状态数据推送外，还需5-10分钟上报一次充电中的数据。

总而言之，要求桩企每间隔5-10分钟，调用此接口一次，上报某一电池的数据，包括电池状态以及温度电压等实时数据。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/report/batteryMetaInfo

请求方式：post

数据格式：json

频率：5~10分钟。

输入参数

请参见A.5.2节表A.14要求.。

返回值

请参见B.6节表B.33要求。

上报换电设施读取电池实时信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 上报提示信息 | data | 是 | 字符串 | 上报成功的提示，如"上报成功" |

  - 运营数据管理接口

提交一个充电记录信息

概述

此接口用于运营商平台向监管平台提交一条充电记录信息。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/chargingRecord

请求方式：post

数据格式：json

频率：订单形成后发送。

输入参数

请参见A.2.2节表A.6要求。

返回值

请参见B.7节表B.34要求。

提交一个充电记录信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 提交提示信息 | data | 是 | 字符串 | 提交成功的提示，如"提交成功" |

提交一个换电记录信息

概述

此接口用于运营商平台向监管平台提交一条换电记录信息。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/swapRecord

请求方式：post

数据格式：json

频率：订单形成后发送。

输入参数

请参见A.5.3节表A.15要求。

返回值

请参见B.7节表B.35要求。

提交一个换电记录信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 提交提示信息 | data | 是 | 字符串 | 提交成功的提示，如"提交成功" |

提交一个告警信息

概述

此接口用于运营商平台向监管平台提交一条告警信息。

接口定义

接口地址：http://{IPAddress}:{port}/platform/management/warn

请求方式：post

数据格式：json

频率：告警发生恢复时实时发送。

输入参数

请参见附录C。

返回值

请参见B.7节表B.36要求。

提交一个告警信息返回值

| 参数名称 | 定义 | 必填 | 参数类型 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态信息 | status | 是 | 整型 | 200:成功 其他:失败 |
| 状态提示信息 | message | 是 | 字符串 | 是否请求成功的文字，如"请求成功!" |
| 提交提示信息 | data | 是 | 字符串 | 提交成功的提示，如"提交成功" |

（规范性）
告警数据单元格式和定义

  - 告警数据信息

用于描述充电设施、换电设施、换电设施读取电池包含的告警信息，以固定的格式进行上报，要求实时传输。告警信息包含设备编号、告警时间、设施告警开始结束标志、告警代码、告警描述，见表C.1。

告警数据信息

| 名称 | 字段 | 描述 | 数据类型 | 必填 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 告警设备ID | EquipmentID | 告警设备包含：充电设施、换电设施、换电设施读取电池，根据实际填写对应告警设备ID | 字符串 | 是 | <=32字符 |
| 所属站点ID | StationID | 运营商自编字段，同一运营商内唯一 | 字符串 | 是 | <=50字符 |
| 平台运营商ID | OperatorID | 平台运营商，场站属主的统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 充电服务运营商 ID | EquipmentOperatorID | 基础设施运营商，统一社会信用代码后十位的前九位 | 字符串 | 是 | 9字符 |
| 告警时间 | AlarmTime | 设施告警发生时间 | 字符串 | 是 |  |
| 告警开始结束标志 | AlarmFlag | 0: 恢复 1: 发生 | 整型 | 是 |  |
| 告警代码 | AlarmCode | 1-30：当前告警事件，代码见告警代码表（附录C表C.2） | 字符串 | 是 |  |
| 告警描述 | AlarmDescription | 设施告警描述 | 字符串 | 是 | <=20字符 |

  - 告警代码

用于描述告警事件与告警代码对应关系。见表C.2。

告警代码表

| 告警代码 | 告警设施 | 告警名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 充电设施/换电设施 | 高温告警 |
| 2 |  | 接口异常告警 |
| 3 |  | 欠压告警 |
| 4 |  | 过压告警 |
| 5 |  | 过流保护 |

  - 告警代码表（续）

| 告警代码 | 告警设施 | 告警名称 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 充电设施/换电设施 | 漏电告警 |
| 7 |  | 超功率告警 |
| 8 |  | 电池拔出 |
| 9 |  | 无充电单 |
| 10 |  | 开门失联 |
| 11 |  | 电池未连接 |
| 12 |  | 灭火装置报警 |
| 13 |  | 烟雾告警 |
| 14 |  | 水浸告警 |
| 15 |  | 柜体升温过快告警 |
| 16 |  | 恒流阶段电压异常 |
| 17 |  | 恒压阶段电流异常 |
| 18 | 换电设施读取电池 | 电池负载短路 |
| 19 |  | 电池单芯欠压保护 |
| 20 |  | 电池单芯过压保护 |
| 21 |  | 电池放电过流保护 |
| 22 |  | 电池充电过流保护 |
| 23 |  | 电池电芯低温保护 |
| 24 |  | 电池电芯过温保护 |
| 25 |  | 电池状态异常保护 |
| 26 |  | 电池MOS异常 |
| 27 |  | 电池总电压过压保护 |
| 28 |  | 电池总电压欠压保护 |
| 29 |  | 电池单芯压差过大 |
| 30 |  | 电池超高温保护 |
| 31 |  | 电池MOS高温保护 |
| 32 |  | 电池环境高温保护 |
| 33 |  | 电池环境低温保护 |
| 34 |  | 电池电芯失效 |
| 35 |  | 放电限流告警 |
| 36 |  | 电池丢失告警 |

  - 故障代码

用于描述充换电设施故障事件信息，包含故障等级、故障名称、故障代码和故障描述。见表C.3。

故障等级包含一级故障和二级故障，具体划分标准如下：

a)  一级故障：设施带有缺陷，可以继续提供服务。

b)  二级故障：设施出现紧急情况，可能造成设施或人身安全情况，需要紧急到现场处理。

  - 故障代码表

| 故障代码 | 故障等级 | 故障名称 | 故障描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | 一级故障 | 设施未回复电压电流功率 | 无 |
| 102 |  | 设施未回复错误状态 | 无 |
| 103 |  | 电表故障 | 无 |
| 104 |  | 设施故障 | 无 |
| 105 |  | 电表异常 | 电表异常（充电桩）、电表通讯异常（充电柜） |
| 106 |  | 无效响应 | 无 |
| 107 |  | 无效参数 | 无 |
| 108 |  | 接收超时 | 无 |
| 109 |  | 设施离线 | 充电桩离线告警 |
| 201 | 二级故障 | BID 错误 | 无 |
| 202 |  | 风扇故障 | 无 |
| 203 |  | 风扇传号故障 | 无 |
| 204 |  | 电源模块故障 | 无 |
| 205 |  | 电源模块准备错误 | 无 |
| 206 |  | ACC 故障 | 无 |
| 207 |  | 电流波动异常 | 无 |
| 208 |  | 电流采样故障 | 无 |
| 209 |  | 电源故障 | 无 |
| 210 |  | 电源模块失联 | 无 |
| 211 |  | 测试继电器故障 |  |
| 212 |  | 测试风扇异常 | 无 |
| 213 |  | 测试接触器失联 | 无 |
| 214 |  | 测试温度异常 | 无 |
| 215 |  | 异常开门 | 充电柜非法开门 |
| 216 |  | 门锁故障 | 无 |
| 217 |  | 回路失效 | 无 |
| 218 |  | 未知类型电池 | 无 |
| 219 |  | 充电电压小于电池电压 | 无 |
| 220 |  | 充电故障 | 无 |
| 221 |  | 电池电压小于充电电压 | 无 |
| 222 |  | 禁止充电时段 | 无 |
| 223 |  | 订单无效 | 无 |
| 224 |  | 设施繁忙 | 无 |
| 225 |  | 初始状态 | 无 |
| 227-999 | 预留 | 预留 | 预留 |

（规范性）
结束原因表

用于描述充电订单和换电记录订单结束原因，见表D.1。

结束原因表

| 序号 | 结束原因 | 原因描述 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 按照充电服务类型正常停止充电 | 正常停止 |
| 1 | 用户本地刷卡停止充电 | 用户主动刷卡 |
| 2 | 用户远程结束充电 | 用户通过远程操作 |
| 3 | 平台远程结束充电 | 平台通过远程操作 |
| 4 | 检测到枪头断开而停止充电 | 充电枪头断开检测 |
| 5 | 检测到充电桩掉电而停止充电 | 充电桩掉电导致 |
| 6 | 检测到充电桩故障而停止充电 | 充电桩设施故障 |
| 7 | 检测到电动自行车充电接口故障而停止充电 | 车辆充电接口故障 |
| 8 | 其它原因停止充电 | 未知或其它原因 |
| 9 | 检测到充满停止充电 | 充满电 |
| 10 | 检测到余额不足而停止充电 | 账户余额不足 |
| 11 | 过载停止 | 负载过大 |
| 12 | 过压停止 | 电压过高 |
| 13 | 欠压停止 | 电压过低 |
| 14 | 整桩实时功率过大停止充电 | 充电桩功率过大 |
| 15 | 手机蓝牙停止 | 蓝牙断开 |
| 16 | 设施接地故障 | 接地故障 |
| 17 | 设施温度过高 | 温度超标 |
| 18 | 未关闭柜门 | 柜门未关闭 |
| 19 | 电池温度异常 | 电池温度超标 |
| 20 | 电池电压异常 | 电池电压异常 |
| 21 | 电池温差超过阈值 | 电池温差过大 |
| 22 | 电池压差超过阈值 | 电池压差过大 |
| 23 | 功率异常浮动停止充电 | 功率异常波动 |
| 24 | 超时结束充电 | 充电超时 |

参 考 文 献

[1] 《关于印发进一步加强本市电动自行车全链条管控工作方案的通知》（首环建管办〔2022〕6号）

[2] 《北京市充电设施公共服务管理平台互联互通技术对接实施细则》

[3] T/BBIA 006 《电动自行车安全使用指南》

[4] T/BBIA 7 《电动自行车充电设施技术规范》

_________________________________