[image: image1.png]““““““““““““““““““““““““““““““““““““











北 京 市 地 方 标 准

外墙外保温防火隔离带技术规程
Technical specification for fire barrier zone of external

thermal insulation system on walls
编  号：DB11/T 1383-202X
备案号：J1XXXX-202X
主编单位：北京住总集团有限责任公司
北京光华建设监理有限公司
北京城建北方集团有限公司
批准部门：北京市市场监督管理局
施行日期：2025年   月   日
2025年 北京
前  言

根据北京市市场监督管理局《关于印发2025年北京市地方标准修订项目计划（第一批）的通知》（京市监函〔2025〕18号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规程。

本规程的主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 技术要求；5 设计；6 施工；7 验收。
本规程修订的主要内容是：

1 修订了设置防火隔离带的外保温系统保温材料厚度上限；
2 修订了防火隔离带和配套材料的性能指标；
3 增加了预制混凝土夹心保温墙板转换层位置设置防火隔离带的要求；

4 增加了双层保温板做法时设置防火隔离带的要求；

5 修订了防火隔离带的工程复试项目。

本规程由北京市住房和城乡建设委员会和北京市市场监督管理局共同管理，北京市住房和城乡建设委员会归口、组织实施，并组织编制单位对本规程技术内容进行解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送北京住总集团有限责任公司（地址：北京市朝阳区光熙门北里29号楼，邮编100028；电话：010-64200166；电子邮箱：techbrcc@sina.com）。

本规程主编单位：北京住总集团有限责任公司

北京光华建设监理有限公司
北京城建北方集团有限公司
本规程参编单位：

本规程主要起草人员：
本规程主要审查人员：

目  次

51  总  则


62  术  语


73  基本规定


94  技术要求


135  设计


176  施工


197  验收


197.1 一般规定


197.2 主控项目


207.3 一般项目


22附录A  隔离带材料熔点试验方法


23本规程用词说明


24引用标准名录


25条文说明




CONTENTS

51  General provisions


62  Terms


73  Basic requirements


94  Technical requirements


135  Design


176  Construction


197  Acceptance


197.1 General requirements


197.2 Control items


207.3 General items


22Appendix A  Test method for melting point of fire barrier zone


23Explanation of wording in this standard


24List of normative standard


25Explanation of provisions




1  总  则

1.0.1  为规范外墙外保温工程中防火隔离带的设计、施工和验收，保证工程质量，做到技术先进、安全可靠、经济合理，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于北京市行政区域内新建、改建、扩建的民用建筑外墙外保温工程防火隔离带的设计、施工和验收。

1.0.3  外墙外保温工程采用防火隔离带时除应符合本规程外，尚应符合国家和北京市现行有关标准的规定。
2  术  语

2.0.1  防火隔离带  fire barrier zone
由具有一定高度的燃烧性能为A1级的保温材料构成，能有阻止火焰沿外墙外保温系统蔓延作用的带状防火构造。

2.0.2  系统保温材料 insulation material of systems
外墙外保温系统中，除隔离带以外的保温材料。
3  基本规定

3.0.1  采用防火隔离带构造做法的外墙外保温工程，其基层墙体耐火极限应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037和《建筑设计防火规范》GB 50016的规定。

3.0.2  设置防火隔离带的外墙外保温工程，其系统保温材料的燃烧性能应为B1级。系统保温材料的设计厚度不宜超过表3.0.2规定的上限值。
表3.0.2 设置防火隔离带的系统保温材料厚度上限

	系统保温材料名称
	系统保温材料厚度上限（mm）

	模塑聚苯板（EPS）
	400

	挤塑聚苯板（XPS）
	180

	硬泡聚氨酯板（PU）
	200


注：其他板材应按设计计算并经验证确定。

3.0.3  防火隔离带应按建筑楼层每层设置一道，高度不应小于300mm，并应与基层满粘。
3.0.4  防火隔离带保温材料燃烧性能应为A1级，隔离带部位的热阻不得小于外墙外保温系统热阻的50%。
3.0.5  防火隔离带部位的抹面层和防护层应符合下列规定：

1  抹面层应采用不燃材料，且应将防火隔离带保温材料完全覆盖；

2  防护层厚度应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定；

3  当防护层中饰面材料为可燃类材料时，抹面层厚度不应小于5mm。
3.0.7  设置防火隔离带的外墙外保温工程施工方案中应包括防火隔离带施工工艺；施工前应采用与施工方案相同的材料和工艺制作防火隔离带样板件。

3.0.8  防火隔离带材料宜在工厂预制，现场安装。

4  技术要求

4.0.1  设置防火隔离带的外墙外保温系统技术要求应符合表4.0.1的规定。

表4.0.1 设置防火隔离带的外墙外保温系统技术要求
	项    目
	性能要求
	试验方法

	耐

候

性
	外观质量
	不得出现空鼓、剥落或脱落、开裂等破坏，不得产生裂缝出现渗水
	JGJ 144

	
	抹面层与保温层拉伸粘结强度，MPa
	模塑聚苯板
	≥0.10，且破坏位于保温板内
	

	
	
	挤塑聚苯板
	
	

	
	
	硬泡聚氨酯板
	
	

	
	
	防火隔离带
	
	

	抗冲

击性
	首层墙面及门窗口等易受碰撞部位
	10J级
	

	
	二层及以上墙面
	3J级
	

	热阻
	符合设计要求
	

	隔离带部位防护层水蒸汽渗透阻，（m2·h·Pa）/g
	混凝土基层
	≤2.83×103
	GB/T 17146

	
	非混凝土基层
	≤2.10×103
	

	抹面层不透水性
	2h不透水
	JGJ 144

	吸水量，g/m2,
	≤500
	

	耐冻融（30次）
	外观质量
	无空鼓、剥落，无可见裂缝
	

	
	防护层与保温板拉伸粘结强度，MPa
	防火隔离带
	≥0.10
	

	
	
	模塑聚苯板
	
	

	
	
	挤塑聚苯板
	
	

	
	
	硬泡聚氨酯板
	
	

	抗风压值，kPa
	不小于工程项目的风荷载标准值的1.5倍
	GB/T 36585

	注：防火隔离带部位抹面层与保温层拉伸粘结强度试件尺寸为100mm×100mm。 


4.0.2  防火隔离带保温材料的密度应符合相关产品标准的要求，其它性能应符合表4.0.2的规定。

表4.0.2 防火隔离带保温材料的性能要求

	检验项目
	技术要求
	试验方法

	燃烧性能
	A1级
	GB 8624

	熔点（适用于矿物纤维绝热材料）
	≥1000℃
	附录A

	匀温灼烧（适用于无机硬质绝热材料）

，1000℃，0.5h
	线收缩率≤8%
	GB/T 5486

	
	质量损失率≤25%
	

	导热系数（平均温度25℃），W/(m·K)
	≤0.070 
	GB/T 10294或

GB/T 10295

	压缩强度（适用于矿物纤维绝热材料），kPa
	≥40
	GB/T 13480

	抗压强度（适用于无机硬质绝热材料），kPa
	≥100
	GB/T 11971

	垂直于板面抗拉强度，kPa
	≥100
	GB/T 29906

	吸水率，%（v/v）
	≤5
	GB/T 5480或GB5486

	尺寸稳定性，%
	≤1.0
	GB/T 8811


4.0.3  胶粘剂应采用水泥基材料，其技术要求应符合表4.0.3的规定。

表4.0.3 胶粘剂性能要求

	检验项目
	技术要求
	试验方法

	拉伸粘结强度（与防火隔离带），MPa
	原强度
	≥0.10
	GB/T 29906

	
	浸水48h，干燥2h
	≥0.06
	

	
	浸水48h，干燥7d
	≥0.10
	

	拉伸粘结强度（与水泥砂浆），MPa
	原强度
	≥0.6
	

	
	浸水48h，干燥2h
	≥0.3
	

	
	浸水48h，干燥7d
	≥0.6
	

	可操作时间，h
	1.5～4
	


4.0.4  抹面胶浆的技术要求应符合表4.0.4的规定。
表4.0.4 抹面胶浆性能要求
	项目
	技术要求
	试验方法

	
	与模

塑板
	与挤

塑板
	与硬泡聚

氨酯板
	与防火

隔离带
	

	拉伸粘
结强度，MPa
	常温常态
	≥0.10
	≥0.20
	≥0.10
	≥0.10
	GB/T 29906

	
	浸水48h，
干燥2h
	≥0.06
	≥0.10
	≥0.06
	≥0.06
	

	
	浸水48h，
干燥7d
	≥0.10
	≥0.20
	≥0.10
	≥0.10
	

	
	耐冻融
	≥0.10
	≥0.20
	≥0.10
	≥0.10
	

	柔韧性
	压折比
	≤3.0
	

	
	抗冲击性
	3J级
	

	不透水性
	试样抹面层内侧无水渗透
	

	吸水量，g/m2
	≤500
	

	可操作时间，h
	1.5～4.0
	

	注：拉伸粘结强度测试应使用系统配套的保温材料，若使用的保温材料需用配套界面剂时，试验前应在保温材料上涂刷界面剂。


4.0.5  防火隔离带部位锚栓的性能应符合现行行业标准《外墙外保温用锚栓》JG/T 366的规定，锚钉应采用金属钉。
4.0.6  玻纤网技术要求应符合表4.0.6的规定。
表4.0.6  玻纤网技术要求

	项       目
	技术要求
	试验方法

	单位面积质量，g/m2
	≥160
	GB/T 9914.3

	断裂应变，%
	≤5.0
	GB/T 7689.5

	耐碱断裂强力保留率（经纬向），%
	≥50
	GB/T 20102

	耐碱断裂强力（经纬向），N/50mm
	≥1000
	


5  设计

5.0.1  选用防火隔离带时，应综合考虑其安全性、保温性能和耐久性能，并应与外墙外保温系统相适应。

5.0.2  防火隔离带用的保温材料的导热系数宜小于系统保温材料导热系数的2倍。

5.0.3  包括防火隔离带在内的墙体平均传热系数应符合节能设计标准的要求，且防火隔离带部位墙体内表面温度不得低于室内空气设计温、湿度条件下的露点温度。
5.0.4  水平防火隔离带宜环绕建筑物连续闭环。如不能闭环应设置竖向防火隔离带，并向下延伸到散水或与水平防火隔离带封闭。
5.0.5  防火隔离带保温材料的厚度不应小于外墙外保温系统保温层的厚度。

5.0.6  防火隔离带位置宜设置在建筑楼层的楼板处。当采用凸窗时，防火隔离带应设置在楼板位置。
5.0.7  水平防火隔离带位置应设在门窗洞口上方，下缘距洞口上沿不应超过500mm（图5.0.7）。
[image: image10.png]|
0 30 60 90 120 min 180
Zeit t—




图5.0.7 水平防火隔离带位置示意图
1-防火隔离带；2- B1级保温材料；3-基层墙体
5.0.8  当窗洞口上沿高低不同，洞口上沿距防火隔离带下边界如大于500mm时，防火隔离带可局部采取上凸或下凹处理（图5.0.8）。

[image: image2.png]



图5.0.8 防火隔离带位置的凹凸处理示意图

1-外窗；2- 防火隔离带
5.0.9  变形缝部位应在一侧安装宽度不小于300mm的竖向通高防火隔离带（图5.0.9-1），或在变形缝两侧均安装宽度不小于150mm的竖向通高隔离带（图5.0.9-2），缝中密封材料后面应填满不燃保温材料。

[image: image3.png]| N G Ny |





图5.0.9-1 变形缝位置设置做法1示意图

1-外窗；2-防火隔离带；3-不燃保温材料填塞；4-24号镀锌铁皮或1厚铝板；
5-射钉；6-翻包玻纤网；7-密封材料密封
[image: image4.png]



图5.0.9-2 变形缝位置设置做法2示意图
1-外窗；2-防火隔离带；3-保温材料
5.0.10 当防火隔离带设置时遇到空调板，可采用上凸或下凹处理，空调板部位应进行断桥处理。
5.0.11  当外墙外保温工程采用双层保温板做法时应符合下列规定：

1  两层防火隔离带之间的拉伸粘结强度应大于0.10MPa；

2  两层防火隔离带重合部位高度不应小于300mm（图5.0.11）。
[image: image5.png]



图5.0.11 双层保温板做法防火隔离带设置示意图

1-基层墙体；2-胶粘剂；3-防火隔离带；4-玻纤网；5-抹面胶浆

5.0.12 预制混凝土夹心保温墙板转换层位置应设置防火隔离带（图5.0.12）。

[image: image6.png]



图5.0.12 预制混凝土夹心保温墙板转换层位置防火隔离带设置示意图
预制外叶墙板；2-B1级保温材料；3-预制内叶墙板；4-A级保温材料；5-防火隔离带；

6-基层墙体；7-B1级保温材料
6  施工

6.0.1  防火隔离带应按设计要求和施工方案进行施工，工程建设各方不得擅自变更设计文件。

6.0.2  防火隔离带的施工除应满足本规程规定外，还应符合现行北京市地方标准《薄抹灰外墙外保温工程技术规程》DB11/T 584的相关规定。
6.0.3  粘贴防火隔离带保温材料与粘贴系统保温材料宜采用相同的胶粘剂。在防火隔离带保温材料和系统保温材料上使用的抹面胶浆应采用同一种材料。

6.0.4  防火隔离带保温材料每段长度不宜小于400mm。

6.0.5  当采用粘贴方式安装防火隔离带时，应与粘贴保温板同步操作，自下而上顺序进行。防火隔离带应与基层满粘，并应增加锚固措施。防火隔离带之间、防火隔离带与保温板之间应拼接严密，宽度超过2mm的缝隙应采用相应的保温材料进行填充。

6.0.6  防火隔离带接缝应与上、下部位系统保温板竖向接缝错开，错开距离不宜小于150mm。当防火隔离带紧靠洞口上沿时，防火隔离带拼缝与门窗洞口侧边错开距离也不宜小于150mm。
6.0.7  如防火隔离带紧靠窗口顶部时，在粘贴前应做翻包处理，翻包网应盖过系统保温材料和防火隔离带保温材料拼缝处，并不小于100mm（图6.0.7）。翻包网应左右平拼，不搭接，拼缝位置离防火隔离带拼缝处不应小于100mm。

[image: image7.png]ol

".".".".".".".".%26

..................................................





图6.0.7 翻包玻纤网做法示意图

①-B1级保温材料；②-防火隔离带；③-翻包玻纤网；④-密封材料密封；⑤-基层墙体
6.0.8  防火隔离带位置应加铺增强玻纤网，增强玻纤网应先于大面玻纤网铺设，上下超出隔离带高度不应小于100mm（图6.0.8）。左右可对接，对接位置离防火隔离带拼缝位置不应小于100mm，大面玻纤网的上下如有搭接，搭接位置距离防火隔离带不应小于200mm。
[image: image8.png]-





图6.0.8 玻纤网搭接示意图

1-基层墙体；2-B1级保温材料；3-增强玻纤网；4-防火隔离带
6.0.9  当采用辅助连接时应使用金属钉锚栓，锚栓应压在增强玻纤网上面。

6.0.10 锚栓在水平方向间距宜控制在500mm左右，竖直方向宜布置在隔离带保温材料高度的中间或上下半部的中间位置，上下交错（图6.0.10）。

[image: image9.png]+

2500mm

J150mm]1 S0mm]

300mm

2500mm





图6.0.10锚栓位置示意图

1-锚栓
6.0.11  当外墙外保温采用双层保温板做法时，防火隔离带与基层墙体应采用满粘法施工，两层防火隔离带之间宜采用条粘法施工。

7  验收

7.1 一般规定

7.1.1  工程验收应符合现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑节能工程施工质量验收标准》GB 50411，以及现行北京市地方标准《居住建筑节能工程施工质量验收规程》DB11/T 1340、《公共建筑节能工程施工质量验收规程》DB11/T 510等标准的规定。

7.1.2  工程的检验批的划分应符合墙体节能分项工程的规定。
7.1.3  工程施工时，应对防火隔离带的设置进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：
1 防火隔离带粘结或固定；

2 被封闭的隔离带材料厚度；

3 防火隔离带的数量、位置（设计要求时）；

4 锚栓类别、数量与锚固深度；

5 玻纤网层数与铺设；

6 抹面层厚度。
7.2 主控项目

7.2.1  防火隔离带材料进场时，应进行质量检查和验收，其系统及组成材料的品种、规格、性能应符合设计和相关标准的要求。

检验方法：观察、尺量检查；检查系统和材料性能型式检测报告、产品合格证和出厂检验报告等质量证明文件。 

检查数量：品种、规格按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按其出厂检验批进行核查。
7.2.2  防火隔离带及配套材料进场时，应进行施工现场见证取样复验，复验项目应符合表7.2.2的规定。

表7.2.2 进场复验项目

	材料名称
	复验项目

	隔离带保温材料
	导热系数、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能、垂直于板面方向的抗拉强度

	胶粘剂
	拉伸粘结强度（与防火隔离带）

	抹面胶浆
	拉伸粘结强度（与防火隔离带）

	玻纤网
	单位面积质量、耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率。

	注：如防火隔离带部位所用玻纤网与主体保温系统相同，复试批次可合并计算。


检验方法：现场随机见证取样送检，核查复验报告。
检查数量：同厂家、同品种产品，按照扣除门窗洞口后的保温墙面面积，每5000m2应复验1次，当面积增加不足5000m2时也应增加复验1次，防火隔离带保温材料的燃烧性能只做一次。同工程项目、同施工单位、同时施工且采用相同做法的多个单位工程（群体建筑），可合并计算保温墙面抽检面积。
7.2.3  防火隔离带的位置、数量和高度应符合本规程和设计要求。

检验方法：观察；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：每个检验批应抽查3处。
7.2.4  防火隔离带与基层应粘结牢固，隔离带与基层应满粘，其拉伸粘结强度不应小于0.10MPa。

检验方法：揭开粘贴好的防火隔离带观察检查；施工前进行样板墙现场拉伸粘结强度试验；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

7.2.5 当采用双层保温板做法时，两层防火隔离带之间的拉伸粘结强度不应小于0.10MPa。

检验方法：施工前进行样板墙现场拉伸粘结强度试验；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

7.2.6 预制混凝土夹心保温墙板系统转换层位置防火隔离带的设置应符合设计要求。

检验方法：观察；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

7.3 一般项目

7.3.1  防火隔离带部位防护层和抹面层的厚度。

检验方法：尺量检查；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

7.3.2  防火隔离带部位的锚栓数量、位置和锚固深度应符合设计要求。

检验方法：观察；核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：每个检验批应抽查3处。
7.3.3  防火隔离带部位增强玻纤网的铺设。

检验方法：核查隐蔽工程验收记录。
检查数量：每个检验批应抽查3处。

附录A  隔离带材料熔点试验方法
A.0.1  试验设备应符合《建筑材料燃烧释放热量试验方法》GB/T 14403-2014的要求。
A.0.2  样品数量为2块，尺寸为500mm×500mm，厚度应不大于80mm。
A.0.3  检测前，将试件置于（23±2）℃，相对湿度（50±5）%的环境中，直至试件达到湿度平衡。如果试件24h内的质量变化小于0.1%，则表明试件已达到湿度平衡。

A.0.4  将重0.4kg，大小为200mm*200mm的试验盘置于试件的中间位置（相当于0.1kN/m2的荷载），测量试件厚度h0，精确到毫米。
A.0.5  测试用小型试验炉要求极限温度不低于1000℃，且应能保证试件平放在炉内。

A.0.6  试件上下两侧分别用1mm厚钢板覆盖，然后平放至试验炉中。
A.0.7  试验炉依照标准温度曲线燃烧90min。标准温度曲线表达式为：
T - T0 = 345 * lg(8t+1)                  （A.0.7-1）

式中：T0—试验开始时刻的炉温，℃

                 T—t时刻的炉温，℃
t—实验时间，min       
	t

min
	T - T0
K

	0

5

10

15

30

60

90

120

180

240

360
	0

556

658

719

822

925

986

1029

1090

1133

1194


图A.0.7 试验温升曲线

燃烧结束后，重新测量试件厚度h1，测量方法依照A.0.4条规定。
根据式A.0.7-2计算燃烧前后试件的厚度变化率，用厚度差值占燃烧前试件厚度的百分比表示。
Δh% = ( h0 – h1 ) / h0 *100%                    （A.0.7-2）
A.0.8  经过A.0.7条的检测后，两试件厚度变化率不大于50%则判定样品熔点≥1000℃。

本规程用词说明

1 为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有所选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。
引用标准名录

1 《建筑设计防火规范》                                                          GB 50016

2 《建筑节能工程施工质量验收标准》




      

             GB 50411

3 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》




                     GB 55015

4 《建筑防火通用规范》                                                          GB 55037
5 《矿物棉及其制品试验方法》                                                    GB/T 5480
6 《无机硬质绝热制品试验方法》                                                  GB/T 5486
7 《增强材料 机织物试验方法 第5部分：玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》    GB/T 7689.5
8 《建筑材料及制品燃烧性能分级》




  

                     GB 8624

9 《硬质泡沫塑料 尺寸稳定性试验方法》                                           GB/T 8811
10 《增强制品试验方法 第3部分：单位面积质量的测定》                            GB/T 9914.3
11 《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》                              GB/T 10294
12《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》                                 GB/T 10295
13《加气混凝土力学性能试验方法》                                                GB/T 11971
14《矿物棉制品压缩性能试验方法》                                                GB/T 13480

15《建筑材料燃烧释放热量试验方法》                                              GB/T 14403-2014
16《建筑材料及其制品水蒸气透过性能试验方法》                                    GB/T 17146
17《玻璃纤维网布耐碱性试验方法氢氧化钠溶液浸泡法》                              GB/T 20102
18《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》




                     GB/T 29906

19《外墙外保温系统动态风压试验方法》                                             GB/T 36585
20《外墙外保温工程技术标准》




                                  JGJ 144
21《公共建筑节能工程施工质量验收规程》                                          DB11/T 510
22《薄抹灰外墙外保温工程技术规程》
              

                     DB11/T 584

23《居住建筑节能工程施工质量验收规程》

      

                     DB11/T 1340
北京市地方标准

外墙外保温防火隔离带技术规程
Technical specification for fire barrier zone of external

Thermal insulation system on walls
DB11/T 1383-202X

条文说明

2026年  北京

目  次


231  总则


232  术语


233  基本规定


234  技术要求


255  设计


256  施工


267  验收


26附录A  隔离带材料熔点试验方法




1  总则

1.0.1  为在北京市准确把握、认真落实现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037和《建筑设计防火规范》GB 50016关于建筑防火的有关规定，结合北京市具体情况，在试验研究及与国内外技术专家广泛技术交流的基础上，编制了本技术规程。
1.0.2  2018-2025年期间，编制组通过对本市333个民用建筑（建筑面积超过3070万平米）项目的调研，其中超过56%的项目采用以粘结为主的薄抹灰外墙外保温系统，这些项目都适用本规程。
2  术语

2.0.1  按照本市相关规定，防火隔离带主要是指设置在燃烧性能为B1级保温材料的外墙外保温系统中，具有一定高度指水平设置时竖向的高度，或竖向设置时水平方向的宽度。现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016明确规定制作防火隔离带的保温材料应为不燃材料。
3  基本规定

3.0.2  防火隔离带能否发挥阻火传播作用，除了与防火隔离带自身性能有关外，还要考虑不同外保温系统的综合性能，特别是系统保温材料的燃烧特性，因此，需要对不同外保温系统系统的保温材料厚度加以限制。表3.0.2中厚度上限考虑了近年来的工程实践经验，以及本规程编制过程中的验证试验结果。

本次规程修订过程中，依据现行国家标准《建筑外墙外保温系统的防火性能试验方法》GB/T 29416，对033级EPS、037级EPS等材料的系统的防火性能进行了验证试验，其中，防火隔离带材料为岩棉条，验证试验结果为防火性能合格。根据验证试验情况给出系统保温材料的厚度使用上限，受试件数量的限制，上述限值不一定是最高限值。表3.0.2所列厚度上限对实施节能80%水平的北京市是够用的，但对实施超低能耗的建筑工程，有的材料厚度不够用，办法有二个：一是改用上限值高的材料品种；二是按设计厚度进行系统防火性能验证试验并组织专项论证会确认。

本次验证试验中400mm厚的EPS采用的是033级，也就是我们通常所说的石墨聚苯板。还验证了350mm厚的037级EPS，从试验结果来说防火性能均可以满足要求。
3.0.5  当建筑高度较高时，可以考虑增加首层防护层厚度，提高防火安全性。

3.0.6  在外墙外保温系统中设置防火隔离带，其技术和工艺要求与大面积保温工程有很大差别，编制施工方案和正式施工前制作样板件不能省略。
3.0.7  对防火隔离带的性能和安装要求很高，截面很小，为了保证防火隔离带质量稳定可靠、减少破损、安装便捷、节省施工工时，加强对操作人员的劳动保护，宜采用工厂预制的制品，在现场安装。
4  技术要求
4.0.1  本试验方法采用耐候性循环后增加了防火隔离带部位的检测。如防火隔离带材料种类改变，应另做耐候性检验验证。

本次修订依据现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的相关要求，粘贴保温板薄抹灰系统的拉伸粘结强度应大于0.10MPa，本次修订对防火隔离带部位的拉伸粘结强度进行相应调整。
4.0.2 防火隔离带要在发生火灾时承担起阻止火焰沿外墙面传播的功能，同时它又是外保温系统的组成部分，还要满足外保温系统的其它性能要求。因此，对防火隔离带及其组成材料的具体要求是：防火安全，保温有效，联结可靠，拒水透汽，耐久环保。

“防火安全”要求防火隔离带材料自身不燃，在火灾温度下基本保持体积稳定。“熔点”检验项目的试验方法引自DIN 4102-17《建筑材料及构件的防火性能  矿物纤维绝热材料熔点试验方法》。试样放加热炉中在90min内加热到1000℃，测定加温前后厚度变化率，厚度减小率不超过50%判定为合格。根据窗口火试验的防火隔离带部位受火温度记录，把熔点检验合格指标定为不低于1000℃。匀温灼烧试验方法引自现行国家标准《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486，试样在加热炉以150℃/h升温速率升温至1000℃，恒温0.5h，测量试件的线（长、宽）收缩率和质量损失率，合格指标分别为“小于等于8%”和“小于等于25%”。

 “保温有效”要求包括防火隔离带在内的墙体平均传热系数符合节能设计标准；防火隔离带部位墙体内表面温度不低于室内空气设计温、湿度条件下的露点温度。当防火隔离带材料导热系数高于墙体保温材料导热系数时，可能出现墙体平均传热系数达不到节能设计标准的情况，不宜选用导热系数过大的材料做防火隔离带。如果不能避免这种情况，应适当加大墙体保温材料的厚度。结露情况一般不易发生，如两者的导热系数相差很大，应进行验算。

“联结可靠”指外保温系统有足够抵抗外荷载（主要是负风压）的承载力，确保与墙体基面联结安全。需要指出的是岩棉板因为纤维方向与板面平行，纤维间联结比较薄弱，垂直于板面的抗拉强度很小。但是如果使纤维方向垂直于板面，同方向的抗拉强度就会大大提高。

“拒水透汽”体现在对系统性能有“吸水量”、“不透水性”和“水蒸汽湿流密度”的要求，耐候性循环后表面不得出现可渗水裂缝，抗冲击性达到相应的指标，防火隔离带材料有较低的吸水率。在设计和施工中注意相关节点的防渗漏处理。经检测一些保温材料的吸水率，结果表明部分矿物棉板和无机保温浆料的吸水率较高，不但会因使用中的冻融循环对安全产生影响,也会直接降低保温效果，但经憎水处理后则可使其吸水率降低，甚至大大低于5%。因此为保证防火隔离带的保温有效性，本规程将防火隔离带所用材料的吸水率定为不超过5%。

“耐久环保”包含两层含义，一是要求包括隔离带在内的外保温系统应全面通过耐候性检验，还包括增强玻纤网应具有耐腐蚀的性能。二是外保温系统在施工、使用过程中不向周围环境排放超过标准的有毒有害物质。

鉴于防火隔离带在高温条件下的稳定性对于防止火焰传播有着至关重要的作用，目前在欧洲的相关法规和批准文件中已增加最低熔点1000℃这一指标。本次修订依据现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的相关要求，粘贴保温板薄抹灰系统的拉伸粘结强度应大于0.10MPa，本次修订对防火隔离带的垂直于板面抗拉强度进行相应调整。
4.0.3  本次修订依据现行国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015的相关要求，粘贴保温板薄抹灰系统的拉伸粘结强度应大于0.10MPa，本次修订对防火隔离带与粘结砂浆和抹面胶浆的拉伸粘结强度进行相应调整。

对于抹面胶浆的可操作性时间，应根据实际使用时的温度情况进行控制，当施工环境温度高于30℃时，宜在2h内用完。
5  设计
5.0.1 防火隔离带与外墙外保温系统相适应主要是指在进行系统性能耐久性测试时，系统中应包含防火隔离带。
5.0.2  为防止防火隔离带部位热工性能较低形成明显热桥，或导致室内结露、发霉等问题，规定其导热系数宜小于主体保温材料的2倍。
5.0.5  如突出装饰线条与防火隔离带重叠，可将装饰线条处保温材料加厚，但应核算联结安全。当采用双层保温板做法时，每层防火隔离带可与保温板厚度一致，保证防火隔离带部位总厚度与大面保温板总厚度一致。
5.0.7  当建筑物内部发生火灾时，火焰可能从门窗洞口逸出向上蔓延，防火隔离带的作用就是阻挡火焰的来路，避免火焰直接烧到外保温材料，即使烧过这一道，也不能跨越上一道。因此防火隔离带设置在门窗口上方是合理的。

有时会出现同一层窗口上沿不在同一水平线的情况，或洞口上方外墙面安装有外遮阳等物件，防火隔离带的安装位置就需要上移，为避免在防火隔离带与洞口上沿之间有过多的可燃物，通常这个上移距离控制在500mm以内。
5.0.11  目前本市超低能耗建筑发展很快，“十四五”期间本市将完成500万平米的超低能耗建筑。这些建筑墙体保温层的厚度相较于80%节能建筑有较大的增加，部分项目采用了双层保温板的做法。

本次规程修订结合这一新做法，对于防火隔离带的设置方式也进行了相关规定，明确双层保温板做法时防火隔离带也应采用双层做法。

5.0.12  对于采用预制混凝土夹心保温墙板做法的建筑，其2层或3层以下结构通常采用现浇混凝土做法，这就带来了其与预制混凝土夹心保温墙板衔接部位做法处理的问题，预制混凝土夹心保温墙板的外叶板厚度通常在50mm以上，已经可以满足防火要求，所以其保温材料以B1级为主，并不会在设置其他防火构造措施。而现浇混凝土部位通常是采用外墙外保温做法，如采用B1级保温材料，则其会与预制混凝土夹心保温墙板中的保温材料交接，一但发生火灾会蔓延至墙板内的保温材料。

规程本次修订结合这一问题，明确提出了该节点的做法要求，在转换层部位要采用防火隔离带进行封闭处理，保证防火安全。

6  施工
6.0.5  此种粘贴顺序有利于保证防火隔离带实现全面积粘贴。拼接严密可以尽量避免在拼接处出现裂缝。防止在防火隔离带拼缝处有明显缝隙的措施之一是裁切面保持与大面垂直，并在安装时相互间挤紧。

6.0.10 本条中所列两种不同设置方法，第一种适用于高度为150mm的两条防火隔离带上下拼接使用，第二种适用于高度为300mm的防火隔离带使用。

6.0.11  双层板做法时，第一层防火隔离带粘贴后可以安装辅助固定锚栓。
7  验收

7.2 主控项目

7.2.4  当发生火灾时为阻挡火势向上蔓延，需要靠防火隔离带阻隔火焰传播通道，并阻断氧气供应，防火隔离带与墙体基层的满粘并不是指粘结面积率必须达到100%，而是粘结层不允许留有上下贯通的空隙，粘结面积率至少达到70%以上。防火隔离带与基层满粘也有利于防火隔离带与墙体基层的联结安全。

7.2.5  当采用双层保温板做法时，两层防火隔离带之间的强度也很重要，如不能粘结牢固易发生脱落，且在发生火灾过程中两层粘结不牢固发生脱落会使防火隔离带无法起到阻火传播作用。

7.2.6  转换层位置防火隔离带的设置需要在验收环节重点进行检查，以保证防火安全。

7.3 一般项目

7.3.1  施工良好、有足够厚度的不燃材料抹面层是防火构造措施的组成部分。当火灾发生时，一旦抹面层破损，便会扩大保温材料的过火面积，扩大火势蔓延范围。

抹面层与防火隔离带若粘结强度不足，易造成抹面层空鼓、开裂，降低系统防火性能，在做样板件检验时不要忽视检测粘结强度。断缝应切割到防火隔离带（防火隔离带制品）表面。

附录A    隔离带材料熔点试验方法

由于国内暂无相关标准试验方法，为便于应用，特引用德国标准DIN 4102-17《建筑材料及构件的防火性能  矿物纤维绝热材料熔点试验方法》中的有关试验方法的内容作为本规程附录。

方法中规定的保温材料检测厚度为标准方法，并不针对具体节能要求，只验证材料的实际能力。
DB





北京市地方标准








编  号：DB11/T 1383－202X


替代号：DB11/T 1383－2016


备案号：


备案号：J×－202×


                                                 





外墙外保温防火隔离带技术规程


Technical specification for fire barrier zone of external


thermal insulation system on walls


（征求意见稿）











201×-××-××发布





201×-××-××实施





北京市住房和城乡建设委员会


����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


           ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������北京市质量技术监督局





联合发布








15

