联合发布

2026-××-××发布

2026-××-××实施

北京市住房和城乡建设委员会

北京市市场监督管理局

地面辐射供暖工程防水施工和验收规程

Specification of construction and acceptance for waterproofing of floor radiant heating building

（征求意见稿）

编  号：DB11/T 1104-202x

代  替：DB11/T 1104-2014

备案号：JXXXX-202X

北京市地方标准	   DB

北 京 市 地 方 标 准

地面辐射供暖工程防水施工和验收规程

Specification of construction and acceptance for waterproofing of floor radiant heating building

编  号：DB11/T 1104-20xx

备案号：Jxxxx-202x

主编单位：北京市建设工程物资协会

中建三局集团北京有限公司

批准部门：北京市市场监督管理局

施行日期：2026年   月   日

2026年 北京

前  言

根据北京市市场监督管理局《关于印发2025年北京市地方标准修订项目计划（第一批）的通知》【京市监函〔2025〕18号】的要求，规程编制组经过广泛调查研究，认真总结近些年来地面辐射供暖防水施工的经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规程。

本规程的主要技术内容：1 总则、2 术语、3 基本规定、4 材料、5 设计、6 施工、7 质量验收。

本规程修订的主要内容：

1、修改了标准名称；

2、增加了“2 术语”、“4.3 配套辅助材料”和“5.3 细部节点防水构造设计”内容；

3、完善了“3 基本规定”章节内容；

4、将“3 材料”章节由“3.1 一般规定”、“3.2 材料性能”调整为“4 材料”和“4.1 一般规定”、“4.2 防水材料”和“4.3 配套辅助材料”三节；

5、调整了地面辐射供暖防水工程用材料，删除了涉及“沥青类防水材料”的相关内容；

6、将“4 构造”修改为“5 设计”，并完善了相关内容；

7、将5.4节拆分为两个节，删除了5.10、5.11和5.12三节的内容；

8、增加了“质量验收”中“防水材料复验项目”内容。

9、将“附录A 防水层厚度”相关内容调整到“5.1一般规定”；

10、完善了条文说明。

本规程由北京市住房和城乡建设委员会和北京市市场监督管理局共同管理，北京市住房和城乡建设委员会归口、组织实施，并组织编制单位对本规程技术内容进行解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送北京市建设工程物资协会（地址：北京市西城区黄寺大街24号院19号楼明湖大厦A525，邮编100011电话：010-82994779；电子邮箱：china_wzxh@163.com）。

本规程主编单位：北京市建设工程物资协会

中建三局集团北京有限公司

本规程参编单位：北京东方雨虹防水技术股份有限公司

武汉市科达云石护理材料有限公司

北京城建北方集团有限公司

中铁二十四局集团（北京公司）

北京市建筑工程装饰集团有限公司

北京宇阳泽丽防水材料有限责任公司

北京立高立德工程技术有限公司

本规程主要起草人员： 尚华胜  廉  冠  徐忠成  胡京波  崔  畅  杜昆文

范坤哲  何俊鹏……

本规程主要审查人员：

目   次

1 总 则 ······························································································01

2 术 语·······························································································02

3 基本规定 ························································································· 03

4 材 料 ······························································································ 04

4.1 一般规定 ····················································································· 04

4.2 防水材料 ······················································································ 05

4.3 配套辅助材料 ·············································································· 05

5 设 计 ······························································································ 07

5.1 一般规定 ···················································································· 07

5.2 基本防水构造设计 ········································································ 08

5.3 细部节点防水构造设计 ···································································09

6 施 工 ······························································································ 13

6.1 一般规定 ··················································································· 13

6.2 施工准备 ···················································································· 14

6.3 聚合物乳液防水涂料施工 ······························································ 14

6.4 聚合物水泥防水涂料施工 ······························································· 15

6.5 聚合物水泥防水砂浆及浆料施工 ······················································ 15

6.6 单组分聚氨酯（聚脲）防水涂料施工 ··················································· 16

6.7 掺防水剂防水砂浆施工 ································································· 17

6.8 水泥基渗透结晶型防水涂料施工 ····················································· 17

6.9 聚乙烯丙纶复合防水卷材施工 ······················································· 18

7 质量验收 ························································································ 19

7.1 一般规定 ··················································································· 19

7.2 主控项目 ··················································································· 21

7.3 一般项目 ···················································································· 22

本规程用词说明 ··················································································· 23

引用标准目录 ······················································································ 24

附：条文说明························································································· 25

Contents

1 General provisions  ·············································································· 01

2 Terms……………………………………………………………………………………02

3 Basic requirements ················································································ 03

4 Materials ··························································································· 04

4.1 General requirements ········································································· 04

4.2 Waterproof materials  ······································································· 05

4.3 Accessory materials  ······································································· 05

5 Design ······························································································ 07

5.1 General requirements ······································································· 07

5.2 Basic waterproofing structures ····························································· 08

5.3 Detail waterproofing structures ·····························································09

6 Construction ······················································································ 13

6.1 General requirements ········································································ 13

6.2 Construction preparation ·································································· 14

6.3 Polymer emulsion waterproof coating ·················································· 14

6.4 Polymer cement waterproof coating  ··················································· 15

6.5 Polymer modified cement mortar and slurry for waterproof ·························· 15

6.6 One-component polyurethane waterproof coating and one-component polyurea waterproof coating ·················································································· 16

6.7 Waterproof mortar mixed with water repellent admixture······························ 17

6.8 Cementitious capillary crystalline waterproof coating ······························· 17

6.9 Polyethylene-polypropylene fiber composite waterproof sheets ····················· 18

7 Quality acceptance ··············································································· 19

7.1 General requirements ······································································· 19

7.2 Main control items·········································································· 21

7.3 General items ··············································································· 22

Explanation of wording in this specification ··················································· 23

List of quoted standards ··········································································· 24

Appendix: Explanation of provisions ···························································· 25

总  则

为规范北京地区地面辐射供暖工程防水的设计、施工、质量验收，做到技术先进、环保安全、经济合理，确保防水工程质量，制定本规程。

本规程适用于北京市行政区域内新建、改建和扩建的公共与民用建筑采用热水地面辐射供暖工程的防水的构造、施工和质量验收。

地面辐射供暖工程的防水设计、施工和质量验收除应符合本规程的规定外，尚应符合国家和北京市现行有关标准的规定。

术  语

    - 2.0.1 地面辐射供暖 radiant floor heating

以低温热水通过敷设于供暖地面中的加热管加热地面，地表面以辐射和对流传热方式向室内供暖的供暖方式。

    - 2.0.2 混凝土填充式地面供暖 concrete-filled floor heating

加热管敷设在绝热层上，需填充混凝土或水泥砂浆后再铺设地面面层的地面供暖方式。

    - 2.0.3 预制沟槽保温板地面供暖pre-grooved insulation board floor heating

加热管敷设在预制沟槽保温板的沟槽中，加热管与保温板沟槽尺寸吻合且上边缘齐平，不需要填充混凝土、可直接铺设地面面层的地面供暖方式。

    - 2.0.4 预制轻薄型供暖板地面供暖 prefabricated thin heating panel  floor heating

采用预制轻薄型供暖板加热地面的地面供暖方式。

    - 2.0.5 配水点 points of water distribution

地面辐射供暖系统中，分集水器和支路分集水器设置的部位。

基本规定

地面辐射供暖防水工程应遵循因地制宜、以防为主、安全耐久、绿色环保、经济合理的原则。

地面辐射供暖工程防水设计工作年限不应低于25年。

防水防潮构造层的设置应根据地面辐射供热工程的构造做法、地面辐射供暖的方式确定。

设置有分水器、集水器和热水控制总阀门的房间应设置防水层，并在设置分水器、集水器和热水控制总阀门的部位采取防水加强措施。

在卫生间、浴室、厨房及有供水点的阳台等部位应设置不少于两道防水层。

地面辐射供暖工程防水的验收除应符合本规程的规定外，尚应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、现行行业标准《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298和现行北京市有关标准的规定。

材  料

一般规定

地面辐射供暖工程防水采用的防水材料可选用防水涂料、水泥基防水材料和防水卷材等，防水材料的规格型号应符合设计要求，其性能应符合现行国家、行业和北京市地方标准规定。

地面辐射供暖工程用防水材料的耐久性应满足防水工程设计使用年限不低于25年的要求。

地面辐射供暖工程宜选用符合环保要求的防水材料和配套材料，材料应按国家现行的相关标准检验合格，并出具有效期内的证明文件或检测报告。

地面辐射供暖工程用防水卷材应符合《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB 45320及相关国家现行产品标准的规定。

防水卷材的接缝剥离强度、接缝不透水性、热老化后低温性能和耐水性能应符合现行国家标准《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB 45320的规定。

地面辐射供暖工程用防水涂料应符合《建筑防水涂料安全技术规范》GB 45671及国家现行产品有关标准的规定。

地面辐射供暖防水工程不应使用溶剂型防水涂料，不应采用沥青基防水材料。

地面辐射供暖工程中使用的防水涂料的有害物质限量应符合现行国家标准《建筑防水涂料安全技术规范》GB 45671和北京市地方标准的规定。

地面辐射供暖工程选用无机类防水材料的放射性应符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566 的规定。

地面辐射供暖工程用密封材料应采用与主体防水层材料相匹配的材料。

卫生间、浴室、厨房及有供水点的阳台等部位选用的防水涂料与基层的粘结强度浸水后保持率不应小于80%；选用的防水卷材耐水性测试试验不应低于23℃×7d，防水卷材吸水率不应大于4%。

卫生间、浴室、厨房等部位的防水材料宜选用防水涂料和防水砂浆，客厅、起居室、办公室等部位的防水材料可选用防水卷材、防水涂料或防水砂浆。

防水材料的施工环境温度宜为5℃～35℃；采用冷粘法、自粘法施工防水卷材的环境气温不宜低于5℃。

防水材料

聚合物乳液防水涂料应符合现行行业标准《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864的规定。

单组分聚氨酯防水涂料应符合现行国家标准《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250 的规定。

单组分聚脲防水涂料应符合现行国家标准《单组分聚脲防水涂料》JC/T 2435的规定。

聚合物水泥防水涂料应符合现行国家标准《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445的规定。

聚合物水泥防水砂浆应符合现行行业标准《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984 的规定。

水泥基渗透结晶型防水涂料应符合现行国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》GB/T 18445的规定。

砂浆防水剂应符合《砂浆、混凝土防水剂》JC 474 的规定。

聚合物水泥防水浆料应符合现行国家标准《聚合物水泥防水浆料》JC/T 2090的规定。

聚乙烯丙纶复合防水卷材应符合现行国家标准《高分子增强复合防水片材》 GB/T 26518 的规定。

配套辅助材料

聚乙烯丙纶复合防水卷材配套使用的聚合物水泥防水粘结料的性能应符合现行行业标准《聚乙烯丙纶防水卷材用聚合物水泥粘结料》JC/T 2377的规定。

密封材料性能应符合现行国家或行业标准规定。

胎体增强材料及配套材料规格、性能应符合国家或行业现行标准的规定。

设  计

一般规定

地面辐射供暖防水工程构造应遵循安全、环保、耐热、无渗漏的原则。

卫生间、厨房、浴室、设有配水点区域等应进行防水设计，防水设计应包括下列内容:

1 防水构造；

2 防水、密封材料的名称、规格型号和主要性能指标；

3 排水系统设计；

4 细部构造防水和密封措施。

地面辐射供暖工程防水做法应符合表5.1.3的规定。

表5.1.3 防水做法

| 防水等级 | 防水做法 | 防水层材料 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 防水涂料 | 防水卷材 | 水泥基防水材料 |
| 一级 | 不应少于2道 | 防水涂料或防水卷材不应少于一道 |  |  |
| 二级 | 不应少于1道 | 任选 |  |  |

注：既有建筑楼地面采用地面辐射供暖的防水工程应依据原有防水层有效性确定防水等级和防水做法。

地面辐射供暖工程单道防水层的最小厚度或用量应符合表5.1.4的规定，并应符合现行行业标准《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298 的规定。

表5.1.4 防水层最小厚度或用量

| 材料名称 |  | 最小厚度（用量） |
| --- | --- | --- |
| 涂料防水层 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 1.5mm |
|  | 单组分聚氨酯防水涂料 |  |
|  | 单组分聚脲防水涂料 |  |
|  | 聚合物水泥防水涂料 |  |
|  | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | 厚度不小于1.0mm，用量不小于1.5kg/㎡ |
| 聚乙烯丙纶复合防水卷材 |  | 主体片材芯材0.5 mm |
| 其他材料防水层 | 聚合物水泥防水砂浆 | 6.0 mm |
|  | 聚合物水泥防水浆料 | 1.5 mm |
|  | 掺防水剂防水砂浆 | 18.0 mm |

当防水等级为二级、防水层采用一道防水设防时，防水涂料层最小厚度不应小于2.0mm；防水卷材最小厚度不应小于1.5mm；聚乙烯丙纶复合防水卷材主体片材芯材最小厚度不应小于0.6mm；水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1.2mm，用量不应小于2.0kg/㎡。

地面辐射供暖防水工程采用聚乙烯丙纶复合防水卷材应采用水泥基胶结剂粘接搭接，最小搭接宽度不应小于100mm。

地面辐射供暖工程选用的防水层材料应与相邻层次材料相容。

基本防水构造设计

地面辐射供暖工程防水层的设置应符合下列规定：

1 应根据设计和工程需要设置防水层，防水层应设置在结构层（基层）上，或填充层、找平层上；

2 防水设防等级为一级防水的地面辐射供暖构造层宜按楼板、防水层、保温层、填充层、供暖层、防水层、找平层、面层顺序设计；

3 防水设防等级为二级防水的地面辐射供暖构造层宜按楼板、防水层、保温层、填充层、供暖层、找平层、面层顺序设置，防水层宜设置在结构层和填充层上；

4 面层为木质底板的地面辐射供暖工程的防水层宜设置在供暖层下方。

防水设防等级为一级防水的地面辐射供暖防水工程应设置不少于两道防水设防，并应分别设置在结构层和填充层上部（图5.2.2）。

图5.2.2 地面辐射供暖防水层地面构造示意图（一级防水）

1—面层；2—找平层；3—防水层；4—均热层；5—填充层；6—保温层；7—防水层；8-垫层或找平层；9—楼板；10—加热管

防水设防等级为二级防水的地面辐射供暖防水工程应采用不少于一道防水设防，并宜设置在结构层或填充层上部（图5.2.3）。

图5.2.3 地面辐射供暖防水层地面构造示意图（二级防水）

1—面层；2—找平层；3—均热层；4—填充层；5—保温层；6—防水层；7—楼板；8—加热管

预制沟槽保温板式热水供暖地面和预制轻薄热水供暖板地面的防水构造按本规程第5.2.2条和第5.2.3条的规定执行。

既有建筑楼地面采用地面辐射供暖的防水工程宜在结构层或填充层上部增设防水层，防水层的设置应符合本规程第5.2.2条和第5.2.3条的规定。

细部节点防水构造设计

地面防水层上翻高度均不应小于300mm，并应与立面防水层顺槎搭接（图5.3.1）。

图5.3.1 地面辐射供暖防水层与立面防水层搭接部位构造示意图

1-面层；2-找平层（保护层）；3-防水层；4-均热层；5-填充层；6-保温层；7-防水层；8-垫层或找平层；9-楼板；10-加热管；11-立墙；12-墙体防水层；13-墙体饰面层

非有水房间的楼地面辐射供暖工程防水层上翻立面高度不应低于地面面层，并宜与面层上部平齐（图5.3.2）。

图5.3.2 地面辐射供暖防水层上翻与面层平齐构造示意图

1-面层；2-找平层；3-均热层；4-填充层；5保温层；6-防水层；7-垫层或找平层；8-楼板；9-加热管；10立墙；11-墙体饰面层

穿出楼地面的管道部位防水附加层宜采用防水涂料，并应内设胎体增强材料，附加层厚度不应小于1.5mm，防水附加层在楼地面的宽度不应小于250mm，在套管上上返高度不宜小于50mm；套管的高度应高出面层不少于20mm，并应用密封胶封严（图5.3.3）。

图5.3.3 穿出楼地面的管道防水节点构造示意图

1-面层；2-保护层；3、6-防水层；4-供暖层；5-保温层；7-防水附加层；8-垫层或找平层；9-楼地面；10-密封材料；11-加热管

地漏边250mm范围内应铺设防水附加层，收口处应采用密封胶封严，地漏周边的排水坡度宜为3%～5%（图5.3.4-1、图5.3.4-2、图5.3.4-3）。

图5.3.4-1 地漏防水节点构造示意图（一）

1-密封材料；2-地漏本体；3-防水附加层;4-防水层

图5.3.4-2 地漏防水节点构造示意图（二）

1-保护层；2-防水层；3-找平层；4-地漏装饰盖；5-地漏本体；6-粘结砂浆；7-防水附加层；8-密封材料；9-排水立管

图5.3.4-3 地漏防水节点构造示意图（三）

1-保护层；2-防水层；3-找平层；4-地漏装饰盖；5、7-地漏本体；6-防臭水封；8-排水立管；9-密封材料

施  工

一般规定

施工单位应按施工图等设计文件编制施工组织设计或施工方案。

防水施工单位应编制施工技术方案，施工方案宜包括下列内容：

1 工程概况；

2 防水材料及其配套材料的规格、型号、主要性能；

3 防水施工工艺流程；

4 防水施工过程质量控制要点和检查方法；

5 隐蔽前后的检查和竣工验收；

6 施工影视记录；

7 施工进度和安全防护措施。

地面辐射供暖防水工程施工应按地面辐射供暖施工工序进行，不应交叉作业。

地面辐射供暖防水工程应在铺设给、排水管、电线管等隐蔽工程完成并验收合格后进行。

地面辐射供暖防水工程施工后应及时验收，验收合格后方可进行下道工序的施工。

防水涂料的施工应先进行细部节点处理，再进行大面积防水涂料施工；防水涂料应分层涂布，涂布应均匀，不应漏刷、漏涂；搭接宽度不应小于100mm。

防水涂料施工时，应先做阴阳角、管根等细部构造附加层，再进行大面防水施工，并应符合下列规定：

1 采用防水涂料做附加层时，厚度不应小于1.5mm，并应在涂膜间夹铺一道聚酯、玻纤或丙纶无纺布胎体增强材料；

2 胎体增强材料的单位面积质量宜为40 g/㎡～60g/㎡；

3 宜边涂布边铺设胎体，胎体应充分浸透、铺贴平整，应排除气泡，并应与涂料粘结牢固；

4 在胎体上涂布涂料时，应使涂料浸透胎体，并应覆盖完全，不应有胎体外露现象。

地面辐射供暖防水工程施工不得动用明火。

防水施工过程中应采取防止污染加热管、供暖板表面的措施，人员不应踩踏加热管、供暖板等构造。

地面辐射供暖工程防水施工应保持通风，现场应采取全防护措施。

地面辐射供暖工程防水施工作业时，严禁使用苯系物作为稀释剂和溶剂，严禁使用有机溶剂清洗施工用具。

防水层施工后应根据材料的类型采用针对性成品保护措施。

施工准备

地面辐射供暖防水工程施工应配合地面辐射供暖工程单独编制施工技术方案，并应向施工人员进行技术交底和安全交底。

地面辐射供暖防水工程基层应平整、坚实，不应有污物、杂质、起砂等现象，含水率应符合所采用防水材料施工要求。

按防水材料类型准备相应施工机具，常用施工机具宜包括热风机、人工焊枪、电动搅拌机、刮板、抹子、油漆刷、喷涂机、辊子、刷子、剪刀、靠尺等。

聚合物乳液建筑防水涂料施工

聚合物乳液建筑防水涂料施工宜按基层处理、找平、涂刷底层防水涂料、细部构造加强防水处理、涂刷中间层涂料、铺贴胎体增强材料、涂刷面层防水涂料、保护和检查验收的顺序进行。

基层应坚实、平整、干净，不应有浮灰、空鼓、开裂、起砂、油污和明水等现象。

按产品说明书配制聚合物乳液防水涂料的底涂料。在基层涂刷底涂料，涂刷应均匀，不应漏涂。

大面施工前，应对阴阳角、预埋件、管件等细部构造进行增强处理。

防水涂料宜为2遍～3遍涂布，涂层应均匀。宜连续施工，接茬处应错开50 mm～80 mm，防水层厚度应符合设计要求。

工程设计要求全部做增强处理时，胎体增强材料宜夹铺在涂层中间。

涂膜完全固化后应及时施作保护层。

聚合物水泥防水涂料施工

聚合物水泥防水涂料施工宜按基层处理、找平、涂刷底层防水涂料、细部构造加强防水处理、铺贴胎体增强材料、涂刷面层防水涂料、保护和检查验收的顺序进行。

基层表面应坚实、干净，不应有浮灰、空鼓、开裂、起砂、油污和明水。

双组分或多组分防水涂料配比应准确，已配制的涂料应及时使用。

大面施工前，应对阴阳角、预埋件、管件等细部构造进行增强处理，宜采用防水涂料或密封防水材料处理。

分层涂刷聚合物水泥防水涂料，涂层厚度应均匀，不应有漏刷或堆积现象。

防水涂料宜为2遍～3遍涂布，涂层应均匀。宜连续施工，接茬处应错开50 mm～80 mm，防水层厚度应符合设计要求。

工程设计要求全部做增强处理时，胎体增强材料宜夹铺在涂层中间部位。

涂膜完全固化后应及时施作保护层。

聚合物水泥防水砂浆及浆料施工

聚合物防水砂浆及聚合物防水浆料施工宜按基层处理、找平、涂刷界面剂、涂刷底层砂浆（浆料）、细部构造加强防水处理、涂刷中间层砂浆（浆料）、涂刷面层砂浆（浆料）、压实抹平、养护和检查验收的顺序进行。

基层表面应坚实、干净，不应有浮灰、空鼓、开裂、起砂、油污和明水。

双组分或多组分防水涂料配比应准确，已配制的涂料应及时使用。

涂刷界面剂或涂刷界面砂浆，涂抹应均匀，不应露底。

对阴阳角、预埋件等，细部构造进行增强处理，宜采用防水涂料或密封防水材料处理。

分层抹砂浆，宜采用预拌聚合物水泥料浆。施工时应随用随拌，拌合的砂浆宜在 1 h 内用完，在使用过程中不应随意加水。

砂浆铺抹采用分层涂刷或喷涂，每遍用量宜为 0.5 ㎏/㎡～0.6 ㎏/㎡，涂刷应在前一遍涂层干燥后进行。连续施工每遍涂刷应交替改变涂刷方向，同一涂层涂刷时先后接茬宽度宜为 30 mm～50 mm，铺贴增强材料时应铺贴平整，在阴阳角处应抹成圆弧形，增强防水砂浆厚度宜为 3.0 mm～5.0 mm。刮抹时应压实抹平。

施工完毕后应进行保湿养护。

单组分聚氨酯（聚脲）防水涂料施工

单组分聚氨酯（聚脲）防水涂料施工宜按基层处理、找平、涂刷底涂涂料、细部构造加强防水处理、涂刷或喷涂防水涂料、保护和检查验收的顺序进行。

基层应坚实、平整、干燥、干净，不应有浮灰、空鼓、开裂、起砂和油污等现象。

底涂料宜进行两次涂刷，第二次涂布在第一遍涂层固化后进行，与第一次呈垂直方向涂刷，确保不漏涂，涂层应均匀。涂膜厚度应符合设计要求。

单组分聚氨酯防水涂料和单组分聚脲防水涂料施工宜采用专用喷涂设备施工，喷枪操作人员应经过培训，施工时应做好人员防护。

在阴阳角、预埋件、管件等处进行细部构造增强处理，在底涂上铺设增强材料，再整体喷涂防水涂料，也可在大面积上铺粘增强材料。

涂料涂布后，检查防水层是否漏涂或存在不均匀、孔洞等缺陷，如有应及时进行修补。

6涂层固化后应采取保护措施。

掺防水剂防水砂浆施工

掺防水剂防水砂浆施工宜按基层处理、细部构造加强防水处理、涂刷防水水泥素浆、抹压防水砂浆、压实抹平、养护和检查验收的顺序进行。

基层处理，使基层平整、坚固、洁净，无起砂、无污物，充分润湿。

防水剂应按生产厂家提供的产品掺加比例，调制成防水水泥素浆、防水砂浆。

砂浆防水层阴阳角应设计成圆弧形，阴角直径不宜小于50 mm，阳角直径不宜小于10mm。

砂浆防水层宜连续施工，如必须留茬时，应采用阶梯坡形茬，接茬宽度不应小于150mm，离阴阳角处不应小于250 mm。

防水砂浆应在初凝前用完，施工中不应加水。

细部构造处理应与柔性防水涂膜材料配合使用，厚度应符合设计要求。

养护期间砂浆防水层应保持润湿，严禁堆积杂物、上人踩压。

水泥基渗透结晶型防水涂料施工

水泥基渗透结晶型防水涂料施工宜按基层处理、找平、界面润湿、细部构造加强防水处理、涂刷防水涂料、保护和检查验收的顺序进行。

基层应进行修补、打毛处理，施工前基层应平整、干净、潮湿无明水。

阴阳角、管根等节点处用柔性涂料进行节点增强处理。

配制渗透结晶型防水涂料应严格按供应商提供的文件进行，拌和用水量应符合产品说明书的要求，使用过程中不应随意加水、加料，变稠时可以搅动。

涂刷时宜用半硬的尼龙刷交叉反复进行，做到涂层均匀，不漏涂，防水材料使用量应符合产品要求。

涂层终凝后应进行保湿养护，养护时间不应少于72h，不应采用浇水或蓄水养护。

防水层完工后进行检查，有缺陷处及时进行修补。

聚乙烯丙纶复合防水卷材施工

聚乙烯丙纶复合防水卷材施工宜按基层处理、找平、涂刮粘接料、细部构造加强防水处理、铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材、搭接缝封边、养护、保护和检查验收的顺序进行。

清理基层后做找平层，找平层应坚实平整，无起砂、开裂，坡度符合设计要求。

聚合物水泥防水粘结材料应按生产厂家的产品使用说明要求配比，计量应准确；采用电动搅拌器搅拌，搅拌应均匀。

将配制好的聚合物水泥防水粘结材料采用喷涂方法或批刮方法均匀地涂布在基层上，不得有露底或堆积现象；粘结涂层厚度、材料用量应符合设计要求。

粘结材料应边涂布边铺贴卷材，卷材铺贴时不得拉紧，应保持自然状态，卷材长短边搭接宽度应正确；铺贴卷材时应向两边抹压赶出卷材下的空气，接缝部位应挤出粘结材料。

卷材搭接缝表面应采用聚合物水泥防水粘结料覆盖密封，宽度不应小于100mm，厚度不应小于1.3mm。

细部构造处理时，在阴阳角、管根等处用增强材料或卷材粘贴处理，增强材料立面和平面各铺贴100 mm×100mm、宽度为80mm。

铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材应采用满粘法与第一道粘结砂浆紧密相结合，卷材的搭接宽度不应小于100 mm，并应进行密封处理。

涂刮第二道聚合物防水浆料应横竖方向均匀涂刮到符合设计要求的厚度。

应在保湿养护24h后再做保护层。

质量验收

一般规定

地面辐射供暖工程防水施工质量验收的程序和组织应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 、现行行业标准《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298和现行北京市地方标准《地面辐射供暖技术规范》DB11/T 806的相关规定。

地面辐射供暖防水工程的质量应符合下列规定：

1 防水层不得应有渗漏水现象，结构背水面无湿渍；

2 采用的防水材料、密封材料及配套材料应符合设计要求；

3 地漏、穿出楼（墙）面的管道、阴阳角及收头等部位的防水构造应符合设计要求；

4 砂浆防水层厚度应符合设计要求，应坚固密实、平整，不得应有空鼓、开裂、酥松、起砂、起皮等现象；

5 涂膜防水层厚度应符合设计要求，无裂纹、皱褶、流淌、鼓泡和露胎体现象。

地面辐射供暖防水工程完工后应及时进行验收，应以每一个自然间作为检验批，逐一检验。

地面辐射供暖防水工程验收时，应核验下列文件和记录：

1 设计施工图、图纸会审记录、设计变更文件；

2 材料的产品合格证、型式检验报告、出厂检验报告、进场材料复验报告；

3 施工方案及安全技术措施文件；

4 隐蔽工程验收记录；

5 工程质量检验记录、渗漏水处理记录；

6 蓄水试验检查记录；

7 施工记录；

8 其他相关质量记录或文件。

防水材料进场后，应提供产品合格证、使用说明书和有效期内的型式检验报告，应对材料进行复验，复验合格后方可施工。

用于潮湿房间的防水材料应复验耐水性项目，试验方法应按现行国家标准《建筑防水涂料安全技术规范》GB 45671进行，其他复验项目见表7.1.5。

表 7.1.5 防水材料复验项目

| 材料名称 | 抽样数量 | 检验项目 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 聚合物乳液建筑防水涂料 | 以连续生产的同一原料、同一配方生产的产品，每5t为一批，不足5t按一批抽样 | 拉伸强度、低温柔性、不透水性 | 现行行业标准《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864 |
| 聚合物水泥防水涂料 | 以连续生产的同一原料、同一配方生产的产品，每5t为一批，不足5t按一批抽样 | 固体含量、拉伸强度和断裂延伸率（无处理） | 现行国家标准《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445 |
| 聚合物水泥防水砂浆 | 以连续生产的同一原料、同一配方生产的产品，每20t为一批，不足20t按一批抽样 | 凝结时间、收缩率、抗渗压力 | 现行行业标准《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984 |
| 聚合物水泥防水浆料 | 以连续生产的同一原料、同一配方生产的产品，每20t为一批，不足20t按一批抽样 | 干燥时间、抗折强度、抗压强度 | 现行国家标准《聚合物水泥防水浆料》JC/T 2090 |
| 单组分聚氨酯防水涂料 | 以连续生产的同一原料、同一配方生产的产品，每5t为一批，不足5t按一批抽样 | 拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性 | 现行国家标准《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250 |
| 单组分聚脲防水涂料 | 以连续生产的同一原料、同一配方生产的产品，每5t为一批，不足5t按一批抽样 | 拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、不透水性 | 现行行业标准《单组分聚脲防水涂料》JC/T 2435 |
| 水泥基渗透洁净型防水涂料 | 以连续生产的同一原料、同一配方生产的同一类产品，每50t为一批，不足50t按一批抽样 | 粘结强度、抗渗性 | 现行国家标准《水泥基渗透结晶型防水材料》 GB/T 18445 |
| 聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 以同一规格品种的产品10000㎡为一批，不足10000㎡按一批抽样 | 拉伸性能、不透水性、低温弯折性、接缝剥离强度、接缝不透水性、灰分含量 | 现行国家标准《高分子增强复合防水片材》GB/T 26518 |

防水工程验收后，工程质量验收记录应进行存档。

主控项目

防水材料及配套材料的性能、品种、性能和环保质量等应符合设计要求和现行国家相关标准规定。

检验方法：检查合格证、检验报告和复验报告。

检验数量：按本规程第7.1.6条进行。

防水层的基层应抹平、压光，不得有疏松、起砂、裂缝。

检验方法：观察检查。

检验数量：全数检验。

防水层不应有渗水，结构背面不应有湿渍

检验方法：在防水层完成后进行蓄水试验，蓄水高度不应小于20mm，蓄水时间不应少于24h。

检验数量：每一自然间逐一检验。

防水涂料和防水砂浆等防水工程的防水层厚度应符合设计要求。最小厚度不应小于设计厚度的 90 %。

检验方法：针刺法检验。

检验数量：每一个自然间一个检验批，每批检查不少于三处。

防水材料应搭接严密、粘结牢固，防水砂浆、防水涂料应涂刷均匀，无裂缝。

检验方法：观察观察。

检验数量：每一个自然间逐一检查。

防水工程细部节点构造应符合设计要求。

检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

检验数量：全数检验。

密封材料嵌填应密实、平整、粘结牢固，其嵌填宽度和深度应符合设计要求。

检验方法：观察检查和尺量检查。

检查数量：全数检验。

一般项目

防水基层表面平整度的允许偏差不宜大于4mm。

检验方法：用2m靠尺和楔形塞尺检查。

检验数量：全数检验。

阴、阳角处宜按设计要求做成圆弧形，且应整齐平顺。

检验方法：观察和尺量检查。

检验数量：全数检验。

涂膜 防水层应与基层粘结牢固，表面平整、均匀，不应起鼓、露胎等。

检验方法：观察检查。

检查数量：按本规程检验批抽查。

防水卷材应铺贴顺直，搭接缝应牢固，不应有皱折、开裂等缺陷，端头应密封严实。

检验方法：观察检查。

检查数量：按本规程检验批抽查。

掺防水剂砂浆等砂浆防水层之间应粘结牢固，表面平整、密实，阴阳角应做圆弧状。

检验方法：观察检查和用橡皮锤轻击检查。

检查数量：按本规程检验批抽查。

本规程用词说明

为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词，说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有所选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《通用硅酸盐水泥》                                      GB 175

《建筑材料放射性核素限量》                              GB 6566

《建筑防水卷材安全和通用技术规范》                      GB 45320

《建筑防水涂料安全技术规范》                            GB 45671

《建筑工程施工质量验收统一标准》                        GB 50300

《建筑与市政工程防水通用规范》                          GB 55030

《水泥基渗透结晶型防水材料》                            GB/T 18445

《聚氨酯防水涂料》                                      GB/T 19250

《聚合物水泥防水涂料》                                  GB/T 23445

《高分子增强复合防水片材》                              GB/T 26518

《住宅室内防水工程技术规范》                            JGJ 298

《砂浆、混凝土防水剂》                                  JC 474

《聚合物乳液建筑防水涂料》                              JC/T 864

《聚合物水泥防水砂浆》                                  JC/T 984

《聚合物水泥防水浆料》                                  JC/T 2090

《聚乙烯丙纶防水卷材用聚合物水泥粘结料》                JC/T 2377

《单组分聚脲防水涂料》                                  JC/T 2435

《地面辐射供暖技术规范》                                DB11/T 806

北京市地方标准

地面辐射供暖工程防水施工和验收规程

Specification of construction and acceptance for waterproofing of floor radiant heating building

编  号：DB11/T 1104-202X

备案号：Jxxx-202X

条文说明

2026  北  京

目  次

1 总 则 ······································································································ 28

2 术 语…………………………………………………………………...……………………………28

3 基本规定 ······························································································· 30

4 材 料 ······································································································ 31

4.1 一般规定 ·························································································· 31

4.2 防水材料 ·························································································· 32

4.3 配套辅助材料 ·························································································· 32

5 设 计 ······································································································ 34

5.1 一般规定 ·························································································· 34

5.2 基本防水构造设计 ························································································ 35

5.3 细部节点防水构造设计 ··················································································35

6 施 工 ······································································································ 36

6.1 一般规定 ·························································································· 36

6.2 施工准备 ·························································································· 36

6.3 聚合物乳液防水涂料施工 ····································································· 37

6.4 聚合物水泥防水涂料施工 ·············································································· 37

6.5 聚合物水泥防水砂浆及浆料施工 ····································································· 37

6.6 单组分聚氨酯（聚脲）防水涂料施工 ·································································· 37

6.7 掺防水剂防水砂浆施工 ······································································ 38

6.8 水泥基渗透结晶型防水涂料施工 ·························································· 38

6.9 聚乙烯丙纶复合防水卷材施工 ····························································· 38

7 质量验收 ····························································································· 40

7.1 一般规定 ························································································ 40

7.2 主控项目 ························································································ 40

1 总  则

1.0.1 地面辐射供暖是一种节能型的采暖技术，加热媒介有热水和电两大类，本规程规定了以低温热水为介质的地面辐射供暖工程的防水技术。采用低温热水地面辐射供暖的方式要有混凝土填充式地面辐射供暖、预制沟槽保温板地面辐射供暖、预制轻薄型供暖板地面辐射供暖等。为防止热水供暖时的渗漏水对楼地面结构和装饰层造成的破坏，要按照本规程的要求进行设计、施工和质量验收，保证工程防水质量。

1.0.2 本规程的适用范围是北京市行政区域内新建工程和既有建筑节能改造和扩建工程，楼地面采用地面热水辐射供暖时的楼地面防水工程，北京市辖区范围内要按本规程规定进行地面辐射供暖防水工程的设计、施工和质量验收。

1.0.3 本条强调地面辐射供暖工程的防水既要符合本规程要求，也要符合国家和北京市现行的相关标准规定。

2 术  语

2.0.1~2.0.5 本规程的防水是涉及地面供暖工程的，在防水工程中属于专项技术，为了便于本规程使用者的理解，给出了部分涉及地面供暖工程的术语。这些术语主要来自于现行北京市地方标准《地面辐射供暖技术规范》DB11/T 806，并结合在本标准中的应用场景进行了部分修改。

3 基本规定

3.0.1 地面辐射供暖防水工程要根据北京市的实际需要，采用绿色、环保的防水材料，同时将“因地制宜、以防为主、安全耐久、绿色环保、经济合理”这些原则贯穿于防水的设计、施工和质量验收各个环节。

3.0.2 新颁布的全文强制标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030中对室内防水工程规定“室内工程防水设计工作年限不应低于25年”，本规程属于室内工程，故也提出了“防水设计工作年限不应低于25年”。意在指导本规程的使用者在材料选择、防水设计、施工过程质量控制和质量验收等各个环节要严格把关，始终围绕“防水设计工作年限不应低于25年”的要求使防水工程满足要求。

3.0.4 地面辐射供暖工程的分水器、集水器和热水控制总阀门等部件，一般会设置在室外或设置在室内的有水空间，这些部件长期使用会有跑冒滴漏水的隐患，为确保这些隐患发生时不影响房间的使用，要采取一定的防水加强措施，如加铺一定面积的防水材料、设置在水落口周边等。

3.0.5 各种方式的地面辐射供暖的工程有起居室、客厅、办公室等楼地面和潮湿地面的浴室、卫生间、厨房等楼（地）面。其对防水工程要求不同，因此防水层设置的位置，防水层的材料和厚度均不相同。通常，潮湿地面防水层设置在上面，浴室、卫生间等应在地面辐射供暖工程的上、下均设置防水层。本条的厨房一般指公建、商业建筑等的厨房，民用建筑的厨房可参照。

在工程验收时，卫生间、浴室等应逐间做蓄水试验，而起居室、客厅的部位按检验批做外观观察、防水层厚度和隐蔽工程记录检查。

4 材  料

4.1 一般规定

4.1.1 地面辐射供暖防水工程采用的防水材料选用的原则是：材料的易施工性；材料的环保性；材料的长期热稳定性；材料的耐老化性及相关的性能。同时采用最新的性能良好的材料，如各种水性、无毒、环保的防水涂料、防水卷材以及水泥基防水材料等。

4.1.2 地面防水工程是以防水材料为基础，通过在工程现场施作后形成一个整体的防水层来达到防水防渗防潮的功能。室内防水工程的设计工作年限为25年，在这个使用期内，防水层出现的渗漏不能影响正常使用功能，因此作为质量基础的防水材料的耐久性要与防水工程的设计工作年限相匹配。因此，本条提出了防水材料的耐久性应满足防水工程设计使用年限不低于25年的要求。

4.1.3 由于本规程防水工程涉及的是人员长期驻留空间，为保护空间内的人员的身心健康，本条给出了防水工程选用的材料宜采用符合环保的材料的规定。

4.1.5 防水卷材的接缝剥离强度、接缝不透水性、热老化后低温性能和耐水性能是防水卷材的应用性能，本规程中涉及的相关现行防水卷材标准中尚未包含这些指标，目前只在现行国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030和《建筑防水卷材安全和通用技术规范》GB 45320中有了规定，本条的规定是对现行各类防水卷材产品性能的补充，有助于对防水卷材产品质量控制。

4.1.7 溶剂型防水涂料含有挥发性的一些有害物质，易发生火灾事故和施工过程污染环境，为保障安全和施工人员身体健康，本条规定不允许使用溶剂型防水涂料。此外《北京市禁止使用建筑材料目录（2023年版）》明确规定“工业与民用建筑工程”禁止使用“溶剂型防水涂料”。

沥青类防水材料在长期有较高温度环境下使用，可能会释放一些对人体有害的物质。同时，《北京市禁止使用建筑材料目录（2023年版）》明确规定“地下密闭空间、通风不畅空间和易燃材料附近的防水工程”中禁止使用“使用明火热熔法施工的沥青类防水卷材”。

故本条做出了不能使用溶剂型防水涂料和沥青基防水材料的规定。

4.1.8 防水涂料的原材料来源多样、材性复杂，很多会存在有毒有害物质，为保障施工人员和本规程涉及的空间内长期驻留人员的身体健康，本条对防水涂料的有毒有害物质提出了限量要求。

4.1.10 防水工程施工中在搭接、收口等部位会用到密封材料，为保障防水系统的密闭性、完整性，密封材料要在材性、耐久性等方面与防水层材料相匹配，以保障防水工程质量符合相应的年限、耐久性等要求。

4.1.11 卫生间、浴室、厨房及有供水点的阳台等属于有水空间，防水涂料和防水卷材在此部位适用时要适应长期有水或潮湿环境，因此本条提出了防水涂料“粘结强度浸水后保持率”和防水卷材的耐水性条件和“吸水率”指标要求，以使此环境下的防水层能够与使用环境相适应。

4.1.12 卫生间、浴室、厨房等部位有空间小、管道、水落口等细部节点多，适合采用防水涂料或防水砂浆等流体类防水材料，但防水卷材也可采用；客厅、起居室、办公室等部位相对空间大、细部节点少，适合采用防水卷材等厚度均一、材性一致性好的材料，但防水涂料也可采用。

4.1.14 防水材料的施工环境温度对最终防水层的整体质量影响很大，为达到防水效果，本条对防水材料的施工环境温度提出要求，在此温度下施工的防水层质量较好。

4.2 防水材料

4.2.1～4.2.5 条中的各种防水涂膜材料性能应符合国家现行相关标准要求。其中最新的涂膜材料为喷涂速凝橡胶沥青防水涂料，具有高延、高强、水性无毒突出的环保性、自愈性和快速施工性能。

4.2.6～4.2.8 刚性防水材料是一种环保、耐久、不燃的防水材料，其中掺防水剂防水砂浆是一种掺量低、成本合理和建筑同寿命的材料。

4.3 配套辅助材料

4.3.1～4.3.4 防水材料要形成完整、密闭的整体防水层，并达到相应质量要求，其粘接、密封等配套材料的性能至关重要，本节根据现有标准提出了对防水层配套使用的各类材料的性能要求，以确保防水工程质量。

5 设 计

5.1 一般规定

5.1.1 一般地，采暖热水温度在 40℃～50℃之间，防水系统在此温度范围内长期使用，还要达到无渗漏、环保无污染等要求，本规程要达到的防水工程质量目标。

5.1.2 卫生间、厨房、浴室、设有配水点的区域等有水部位产生渗漏的可能性相比其他部位大，进行防水设计可以预先从构造、材料选用、细部易渗漏部位等方面保障防水工程质量，减少后期渗漏隐患。

5.1.3 本条结合室内防水等级要求、防水道数要求和适用的防水材料等方面给出了不同防水等级下的设防道数，并给出了防水工程的材料选择原则。本条可以指导规程使用者正确确定防水等级、正确选择防水材料。

本条的注提示使用者在遇到既有建筑楼地面采用地面辐射供暖的防水工程时，不能生搬硬套，要结合原有防水层的实际情况，再进行防水工程的设计和材料选用。

5.1.4 地面防水及供暖防水工程中，防水层的厚度是衡量防水质量的关键指标，《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030和现行行业标准《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298对室内工程使用的防水层最小厚度作了规定。本条依据上述标准并结合工程实际需要，对本规程中涉及到的防水材料给出了最小厚度要求。按设计和工程要求可以适当增加或减小，但要满足工程防水的要求。

5.1.5 当防水工程采用一道防水层设防时，适当提高防水层厚度，可以延长防水层的使用寿命并保障防水工程质量。本条给出了防水工程采用一道防水层设防时，防水涂料、防水卷材和水泥基防水材料的厚度和用量要求。

5.1.6 防水卷材搭接宽度是保证防水工程质量的主要技术措施之一。

5.1.7 相容是指相邻两种材料或施工工艺之间互不产生有害的物理和化学作用。当相邻的两种材料不相同时，可能会造成损坏影响相关构造层次功能的发挥。当相邻的防水层与其他层次之间材料不相容时，要采取隔离措施或更换材料，避免材料发生溶解、腐蚀及不良化学反应。

5.2 基本防水构造设计

5.2.1 根据设计和工程要求，地面辐射供暖工程防水构造根据设计和工程的要求采取不同防水层设置位置。本条给出了防水设防等级为一级和二级防水的地面辐射供暖构造层次。

5.2.2 一级防水设防按规定至少需要二道防水层，二道防水层一般会分别设置在供暖层的上下两侧。

此构造适合于卫生间、浴室、厨房等有水房间，一般会在结构基层即底层上部和填充层找平层上部分别设置一道防水层，形成双层防水，满足其防水、防渗和地面辐射供暖防水的双重目的，其防水层与墙面防水层相叠合，形成一个整体防水层。同时本构造也适合于其他一级防水设防要求的起居室、客厅等房间。

5.2.3 二级防水设防按规定至少需要一道防水层，适合于二级防水设防要求的起居室、客厅等地面辐射供暖工程防水层设置在地（楼）面基层或填充层、找平层的上面，即防水构造的底层，当地面辐射供暖热水管渗漏时起到保护作用。

5.2.4 目前，采用地面辐射供暖的方式主要有混凝土填充式地面辐射供暖、预制沟槽保温板地面辐射供暖、预制轻薄型供暖板地面辐射供暖等，第5.2.2条和第5.2.3条图示是以混凝土填充式地面辐射供暖形式的，当地面辐射供暖的方式是预制沟槽保温板地面辐射供暖或预制轻薄型供暖板地面辐射供暖时，可以参考本规程第5.2.2条和第5.2.3条的规定，根据防水设防等级要求设置防水层。

5.2.5有建筑楼地面采用地面辐射供暖时，要根据原有防水层的防水功能确定是否需要设置防水层，防水层的设置可以参照本规程第5.2.2条和第5.2.3条的规定。

5.3 细部节点防水构造设计

5.3.1 防水层与墙面防水层相叠合，形成一个整体防水层。要求楼地面防水层上翻立面300mm。

5.3.2~5.3.4 分别给出了有水房间、非有水房间的平面与立面、穿出墙面管道、穿出楼面管道和地漏的细部构造的防水做法，可以指导地面辐射供暖工程的防水做法，保障防水工程质量。

6 施 工

6.1 一般规定

6.1.1 施工组织设计或施工方案是防水工程施工的关键技术文件，可以有效指导防水工程施工的组织、操作、质量控制、验收，保障防水工程质量。

6.1.2 编制防水施工技术方案并按其执行，有助于有效管控防水施工各个环节的质量。

6.1.7 胎体增强材料不宜太厚，否则服帖性差且难以被浸透，太薄则难以起到内增强作用，常用聚酯无纺布作胎体增强材料。

6.1.8 出于安全施工的考虑，汽油喷灯加热法施工属于禁止使用的施工工艺，同时本规程涉及的防水工程作业空间相对狭小，不利于通风散热，并且地面辐射供暖防水工程是在室内施工，施工现场有保温材料等易燃物，因此防水施工一般采用冷作业，故提出不能动用明火的规定。

6.1.9 为防止在防水施工过程中对加热管路、供暖板面造成污染或损坏，可能影响使用功能和材料耐久性，本条规定了防止施工污染和人员踩踏的规定。

6.1.11 苯系物包含苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯等。属于可致癌的有毒有害物质，本规程不允许在防水工程中使用，不允许在防水涂料施工中作为稀释剂和溶剂来用，也不允许清洗各类施工机具。

6.2 施工准备

6.2.1 防水工程是整个地面辐射供暖工程一部分，防水施工同地面辐射供暖施工相配合，因此在编制地面辐射供暖工程施工方案时，同时应包括防水的内容，并向施工技术人员交底。

6.2.2 防水施工时对基层要求同其它防水工程要求相同。

6.2.3 施工机具，对于防水涂料类有辊涂法、刷涂法和喷涂法等施工方式，喷涂法施工一般采用专用喷涂设备进行。

6.3 聚合物乳液建筑防水涂料施工

6.3.1 本节是规范聚合物乳液防水涂料施工，防水工程的工序流程可以有效保障防水工程质量。

6.3.2 聚合物乳液防水涂料是水性产品，对基层要求可潮湿但不应有明水，明水会影响涂料与基层的粘结强度。

6.3.3 涂刷底涂时应均匀，是对涂料施工的基本要求，不应堆涂、漏涂，才能保证防水质量。

6.3.4～6.3.7 对阴阳角等节点处理应采用胎体材料进行增强处理，施工应连续进行，其防水层厚度应符合本规程和设计要求。

6.4 聚合物水泥防水涂料施工

6.4.2～6.4.4 施工时应在基层涂刷配套底涂，对节点处理可采用柔性更好的其它防水涂料进行增强处理。

6.5 聚合物水泥防水砂浆及浆料施工

6.5.2～6.5.5 施工时应在基层涂刷配套界面剂。对节点处理可采用柔性更好的其它防水涂料进行增强处理。

6.6 单组分聚氨酯（聚脲）防水涂料施工

6.6.1 施工工艺与其它防水涂膜材料基本相同，除可用涂抹法外还可以采用喷涂法施工，喷涂施工工要做好人员防护。

6.6.2 由于聚氨酯防水涂料一般采用水性或高固含量的类型，对基层要求含水率有要求，为保证涂膜厚度的均匀性和防水性能，需要基层平整、坚实、无污物。

6.6.3 涂刷或喷涂宜为2～3遍，交叉方向涂刷，达到本规程要求的厚度。

6.6.4 喷涂施工作业中喷涂设备和施工人员的技能对于防水层的质量至关重要，本条为确保防水层质量对喷涂设备和施工人员提出了要求。

6.7 掺防水剂防水砂浆施工

6.7.1 掺加的砂浆防水剂要符合现行行业标准《砂浆、混凝土防水剂》JC 474 的要求，其向水泥中掺加应严格计量，要采用符合现行国检标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的要求的水泥。

6.7.3 砂浆防水剂作用是提高水泥砂浆密实性、抗渗性及抗裂性。掺加防水剂应按产品说明书掺加，并搅拌均匀，基层上宜先涂一层水泥砂浆，作为界面材料保证防水砂浆与基层粘结。

6.7.4～6.7.8	用砂浆防水剂配置而成的掺外加剂防水砂浆，施工厚度要达到 10 mm 以上。在处理阴阳角时宜采用与其它防水涂料相结合，刚柔共防的原则。

6.8 水泥基渗透结晶型防水涂料施工

6.8.2 基层应平整粗糙、润湿，不应有明水，以保证渗透效果。通过渗透到水泥混凝土中毛细孔及裂缝中，堵塞这些孔隙，起到防水作用。

6.8.3 水泥基渗透结晶型防水涂料防水层施工完成后，细部构造节点处理采用柔性涂料及胎体增强材料处理。

6.8.4 渗透结晶防水材料应按产品供应商提供的说明书进行，调制成涂层材料。

6.8.5 涂刷采用半硬质的刷子，较为用力的反复涂刷，协助调制料向基层混凝土中渗透。

6.9 聚乙烯丙纶复合防水卷材施工

6.9.2 聚乙烯丙纶复合防水卷材施工是以聚合物水泥胶浆或非固化橡胶沥青防水涂料为基层粘结防水层，形成刚柔结合和双柔结合的双层防水。

6.9.4 采用满粘法粘结聚乙烯丙纶复合防水卷材，并进行阴阳角等节点的处理和卷材搭接粘结。

6.9.6 在基层上面刮涂一道聚合物防水粘接料，对搭接缝采取防水处理。

7 质量验收

7.1 一般规定

7.1.1 地面辐射供暖防水工程质量验收要符合本规程的规定，同时还要符合建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298 和《地面辐射供暖技术规范》DB11/T 806的相关要求。

7.1.3对检查不符合要求的部位应及时修补，修补后再次进行检验。

7.1.4 地面辐射供暖工程防水施工采用新材料时，复验项目及性能要求可以按产品的企业标准确定，并提供相关的技术评估或鉴定文件。

7.2 主控项目

7.2.1 防水工程使用的材料及配套材料的品种、质量、配合比以及材料的环保性、放射性应符合国家现行标准的规定。

7.2.3～7.2.5 地面辐射供暖防水工程要确保防水层不能有渗漏。为此，要做蓄水试验，同时，防水层的厚度应符合本规程设计要求。检查防水层时，卷材要控制搭接宽度，涂料要涂刷均匀不漏涂，砂浆要保证厚度。

7.2.6 防水设计的节点构造是渗漏的最薄弱环节，检查时，要按设计要求严格检查施工记录。