ICS      
CCS
	     


DB11
北京市地方标准
DB 11/T XXXXX—202X
	     


农村应急供水技术导则
Technical guidelines for rural emergency water supply  

	（送审稿）

	


XXXX - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
北京市市场监督管理局   发布


目  次
II前  言


11 范围


12 规范性引用文件


13 术语和定义


14 基本规定


25 应急供水水量与水质


25.1 应急供水水量


25.2 应急供水水质


26 供水突发事件分级


27 应急预案编制


37.1 一般规定


37.2 区域级农村供水应急预案


37.3 乡镇公共供水厂应急预案


38 监测与应急响应


38.1 一般规定


48.2 监测预警与风险防控


48.3 先期处置


48.4 分级响应


48.5 应急结束


48.6 后期处置


49 应急供水措施


59.1 一般规定


59.2 应急调水


59.3 分时分片分压供水


59.4 拉水送水


69.5 应急储水


69.6 应急净水


610 应急保障措施


610.1 一般规定


710.2 应急队伍


710.3 应急装备


710.4 应急物资


810.5 应急演练


810.6 信息化建设


9附　录　A  （资料性附录） 农村供水应急预案编制提纲


13附　录　B  （资料性附录） 北京市农村常见易超标水质指标应急净水处理方法


14参考文献




前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由北京市水务局提出并归口。
本文件由北京市水务局组织实施。

本文件起草单位：北京市供水管理事务中心、中国水利水电科学研究院。

本文件主要起草人： 

农村应急供水技术导则

范围

本文件规定了农村应急供水的基本规定、应急供水水量与水质要求、供水突发事件分级、应急预案编制、应急处置和应急保障措施等。

本文件适用于农村供水突发不满足用户正常用水需求事件的应急处置和供水保障。因洪水、地震等自然灾害，大面积停电、火灾等事故灾难，公共卫生、恐怖袭击等其他突发事件衍生农村供水突发事件的，可根据需要参照本文件开展应急处置和供水保障工作。
规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 5749  生活饮用水卫生标准

GB/T 11730  农村生活饮用水量
GB/T 17219  生活饮用水输配水设备、防护材料及水处理材料卫生安全评价

GB/T 29639  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB 50013  室外给水设计标准

HJ 589  突发环境事件应急监测技术规范

NY 5027  无公害食品 畜禽饮用水水质

WS/T 10038  突发饮用水污染事件应急供水水质卫生标准
术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

农村应急供水 rural emergency water supply

当发生供水设施设备故障、事故，水源或供水设施受到污染造成供水中断等农村供水突发事件时，原有供水工程无法满足农村正常用水需求，需要采取应急调水、分时分片分压供水、拉水送水、应急储水和应急净水等措施，保障农村居民、医院和学校等重点用水单位用水需要的供水方式。

应急净水 emergency water treatment

在水源水质受到突发污染影响或采用水质相对较差的其他水源时，为实现水质达标所采取的应急净化处理措施。

统管单位  unified management unit 

承担全区或一定区域内农村供水工程统一运行管理的专业化公司或机构。

基本规定
农村应急供水保障应坚持以人为本、安全第一、平急两用、分级负责、预防为主、科学应对的原则。

农村应急供水保障应编制应急预案，明确应急响应流程，储备应急装备与物资，组建应急队伍并加强应急演练。

统管单位应服从供水突发事件处置的统一部署和指挥，配合开展调查、取证和分析，负责供水设施的抢修与生产调度。
统管单位宜建立风险排查、评估、研判、预警、防范、处置等全链条的风险管控体系。

应通过广播、电视、短信、公众号等传播方式，向农村居民宣传供水突发事件下的安全饮水和节约用水知识。倡导农村居民参与保护水源和供水设施，发现问题及时上报。

应急供水水量与水质
应急供水水量

应急供水情况下，当可供水量无法满足全部用水需求时，应确保农村居民生活用水基本需求。当水量允许时，还应满足散养畜禽和规模化养殖畜禽用水需求。
应急供水情况下，农村居民应急生活饮用水量应符合GB/T 11730的要求。
应急供水水质

农村居民应急生活饮用水质应符合GB 5749的规定，当发生影响水质的突发事件时，经风险评估，感官性状和一般化学指标可执行WS/T 10038的要求。
规模化养殖畜禽用水水质应符合NY 5027的规定。
应急供水水质评价指标应综合当地农村供水水源水质特点、污染源分布特征、人群健康风险的可控性等因素进行确定。优先控制微生物污染和消毒剂余量等关键指标，在应急情况下，可采用快速水质检测方法现场评价水质。
供水突发事件分级
区级农村供水突发事件分级可划分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）共4级。
农村供水突发事件分级应满足下列条件：
a）供水突发事件造成0.5万（含）户以上用水户供水中断24 h以上，可划定为Ⅰ级（特别重大）农村供水突发事件；
b）供水突发事件造成0.3万（含）～0.5万户用水户供水中断24 h以上，可划定为Ⅱ级（重大）农村供水突发事件；
c）供水突发事件造成0.2万（含）～0.3万户用水户供水中断24 h以上，可划定为Ⅲ级（较大）农村供水突发事件；
d）供水突发事件造成0.1万（含）～0.2万户用水户供水中断24 h以上，可划定为Ⅳ级（一般）农村供水突发事件。

对于尚未达到Ⅳ级（一般）供水突发事件标准，但对社会构成较大影响的供水中断事件，可提级划定供水突发事件。发生供水突发事件导致人员伤亡和经济损失的，按照国家有关规定确定事件等级。
应急预案编制
一般规定
农村供水应急预案编制应与本区总体应急预案、供水应急预案、自然灾害防御、生产安全事故、水环境突发事件等应急预案相衔接。

农村供水应急预案编制应符合以下要求：
a）开展风险评估，辨识可能发生的供水突发事件类型、危害程度、影响范围；

b）进行应急资源调查，掌握现有应急队伍、物资、装备、设施等情况；

c）广泛征求意见，并参照GB/T 29639有关规定组织专家评审或论证。

农村供水应急预案应结合当地实际情况以及预案实施情况，每3年评估并更新一次。当发生下列重大变更情况之一时应立即更新：

a）应急指挥机构及其职责；

b）应急物资、装备、设施的配备、存储、使用、更新以及运输信息；

c）其他对供水单位的应急监测能力、应急处理能力产生影响的事项；
d）相关法律法规及标准。
区域级农村供水应急预案
统管单位应编制区域级农村供水应急预案。
区域级农村供水应急预案适用范围应覆盖统管单位管理的该辖区内所有农村供水服务人口和供水范围。

区域级农村供水应急预案应绘制区域内农村供水风险分布图，宜包括水源地及污染源，易旱区、易涝区、管道老化区等重要保护目标的位置。

区域级农村供水应急预案应明确预测预警机制、应急信息报告程序、应急决策协调机制、应急公众沟通机制、应急社会动员机制、应急资源征用机制和责任追究机制等内容。
区域级农村供水应急预案编制内容宜包括总则、组织机构与职责、监测与风险防控、应急处置、后期处置、应急保障、预案管理和附件等。

区域级农村供水应急预案编制提纲见附录表A.1。

乡镇公共供水厂供水应急预案

乡镇公共供水厂应单独制定供水应急预案，宜建立农村供水应急组织，包括应急协调组、应急抢修组、水质检测组、物资供应组和后勤保障组等。
乡镇公共供水厂供水应急预案的编制应基于工程现状、水源特征、供水设施、管网布局、运行管理等实际情况。

乡镇公共供水厂供水应急预案的编制应系统识别供水工程可能面临的水源风险、工程风险、管理风险。应针对干旱、洪涝、冰冻、水质污染、设备故障等典型突发事件，明确现场处置方案，制定应急处置流程。

乡镇公共供水厂供水应急预案编制内容宜包括总则、工程概况、组织机构与职责、供水风险分析、监测与风险防控、应急处置、供水突发事件应急措施、应急保障、预案管理和附件等。

乡镇公共供水厂供水应急预案编制提纲见附表A.2。

监测与应急响应
一般规定
供水突发事件发生后，在先期处置的基础上，应按照应急预案启动应急响应程序开展应急处置工作。
农村供水突发事件监测与应急响应包括监测预警与风险防控、先期处置与信息报送、分级响应、应急结束和后期处置等环节。
当供水突发事件发生在重要地段、重大节假日、重大活动或重要会议期间，应提高应急响应等级。
监测预警与风险防控

应根据供水系统特点，制定风险清单和风险防控措施，建立覆盖水源、水厂和管网全流程的应急监测体系。

统管单位应定期排查供水设施隐患，建立事故隐患清单并及时处理，确保供水安全。

发生影响水质的突发事件应开展应急水质检测，并增加相应的污染物及其衍生物指标，提高检测频率。污染态势初步判别、监测方案确定、跟踪监测等相关技术要求应符合HJ 589的规定。

当监测到水源和供水异常情况时，统管单位应开展会商交流，分析研判影响范围、影响程度和发展趋势，立即采取措施及时处置。

应建立预警信息发布机制，预警信息应包括供水突发事件类别、等级、起始时间、预计持续时间、影响范围、警示事项、应采取的措施、发布单位和发布时间等。

先期处置

供水突发事件发生后，统管单位应完成初步供水设施排查、研判、风险评估和先期处置，控制事态发展，最大程度保障水量供应。

当发生水质污染突发事件时，统管单位应采取切断水源、关闭供水系统等措施及时处置，开展水质检测，迅速查找污染事件原因、确定污染物。

分级响应

预警信息发布后，应根据预警级别，明确事故通知范围、应急启动程度、应急措施、应急队伍、装备与物资的调集规模等。

应按照应急预案的供水突发事件分级启动相应级别的应急响应。
应根据不同类型供水突发事件发生时的危害性，对应急救援人员进行安全防护，配备相应应急装备和防护装备，并明确进入和离开事件现场的程序。

应急结束

供水突发事件应急结束应同时满足以下条件：

a）供水突发事件全面控制，所造成的危害已被消除；

b）供水突发事件对人身健康和工程安全的持续性影响已消除。

供水突发事件满足应急响应结束条件后，应遵循“谁启动、谁负责”的原则终止应急响应。

后期处置

供水突发事件应急响应终止后，按照应急预案的要求，开展善后处置和调查评估工作。
供水突发事件应急响应终止后，统管单位应根据供水突发事件复盘工作情况，视必要修订完善应急供水预案，补充应急装备和应急物资，优化应急处置措施，提升应急供水保障能力。

应急供水措施
一般规定

应综合考虑供水突发事件类型、持续时间、影响范围和危害程度等因素，合理选择应急调水、分时分片分压供水、拉水送水、应急储水和应急净水等应急供水措施。

供水主要设施损坏、输水管线损毁、冻阻或爆管等造成供水水量不满足要求时，采取下列应急供水措施：

有条件的情况下可分时分片分压供水；

b）必要时，采取应急调水、拉水送水等措施。

水源或供水设施受到污染造成供水水质不满足要求时，采取下列应急供水措施：

a）应采取更换水源、应急调水、拉水送水等措施保障基本水量供应；

b）必要时，可采取应急净水措施保障供水水质；

c）应配合相关单位开展污染成因分析与水源应急监测；

d）应对水源井、管道、清水池等受污染设施设备进行清洗消毒直至出水达标。

应急调水

水源水量不足时，应启用备用水源。无备用水源的，可采取敷设引调水管道（渠）或由周边供水工程管网延伸覆盖供水等措施应急调水。

乡镇公共供水厂应设置备用井水源，村庄供水站宜设置备用井水源，备用井水源取水量可按农村供水工程设计取水量的10%～20%确定。
应急调水的水源水质应满足拟调入供水工程的水源水质要求，或净水处理后出水满足应急供水的水质要求。

水源替换前，应评估管网对不同水源水质的适用性，并冲洗输水管道；水源替换时，可通过分区供水调度、新旧水源混合勾兑等措施保障水的化学稳定性，避免管网水质恶化。

供水调配系统应优先利用原供水管网。当原供水管网损毁或不具备供水条件时，可敷设临时管道供水。

临时性应急引调水宜优先选择易于快速施工的塑料管、钢管，并可露天明设。在穿越道路、水工构筑物等易受影响管段，宜选用内外防腐的金属管道。
分时分片分压供水
供水突发事件发生后，供水设施供水能力不足或末梢水压不均衡无法24 h连续供水的，应采取分时分片分压供水措施。

采取分时分片分压供水措施时，应提前发公告公布分时分片分压的供水时间和供水范围，并提醒农村居民做好储水准备。

分时分片供水应结合用水高峰时段、供水能力及用户分布特点进行科学调度，并建立分时分片供水调度台账，记录分区划分范围、各片区供水时间、处置记录等。

当供水能力不足时可采用低压供水，最不利点用户供水压力宜控制在0.10 MPa～0.15 MPa。

拉水送水

因供水设施破坏严重或水源污染不能满足饮用水要求，且不具备采取应急调水和分时分片分压供水条件时，应及时采取拉水送水措施保障个体生存需求的饮用水量供应。

拉水送水可采用配送瓶（桶）装水或使用罐式车的方式进行临时供水。

拉水送水容器主体部分材质应使用食品级材料，严禁使用盛装过有毒有害物质的容器运送或盛装生活饮用水。

拉水送水车应定期清洗与消毒。待运水的余氯量应保持在0.5 mg/L以上，防止运送中受到二次污染。
拉水送水前应告知农村居民做好储水、接水和节水的准备工作。

应急储水

发生供水突发事件时，统管单位应及时向农村居民通告情况，并引导农村居民储水蓄水。

临时设置的集中供水点和应急储水设施应符合下列规定：

a）应急储水设施应采用清洁密闭容器，材质符合GB/T 17219规定，严禁使用盛装过有毒有害物质的储水设施；
b）优先选择高位水池等现有供水设施作为集中应急储水设施或集中供水点，并设置明显标识标志；

c）应急储水设施的容积不应低于3 d的饮用水、基本生存和生活用水的水量之和；

d）集中应急储水设施的设置考虑居民取水方便程度，最远取水距离不宜超过800 m。山区可放宽服务半径；

e）使用集中水龙头或公共取水器具取水时，每个取水龙头或公共取水器具的服务人口不宜超过100人。
应急储水设施管护应符合下列规定：

a）应急储水设施，周边10 m范围内无污水排放点、垃圾堆放点、化粪池等污染源，周围2 m以内严禁有污水管道和污染物；

b）应急储水设施材质符合GB/T 17219规定。严禁使用装过有毒有害物质的储水设施；

c）应急储水设施使用前应清洗与消毒；

d）应急储水设施存在水质污染风险时，增加水质净化和消毒措施；
e）保持应急储水设施周边环境清洁，并及时排除积水。冬季采取防冻措施。
应急净水

应急净水工艺或设施设备应根据水源突发污染和供水系统特点，经技术经济比选，宜利用现有净水工艺或进行改造。

供水突发事件发生初期，现有净水工艺改造周期不能满足供水需求时，可采用移动式应急净水装置、便携式水质净化装置、单户净水器等应急净水设备处置。

当浑浊度指标超标时，应采用加大混凝剂和投加助凝剂等强化混凝措施，或增设一体化净水装置、超滤设备等措施。
当微生物指标超标时，应采用加大消毒剂量和多点消毒（预氯化、过滤前、过滤后、出厂水）的强化消毒措施，但应控制消毒副产物含量。

去除可吸附有机污染物、异嗅异味时，宜采用粉末活性炭或颗粒活性炭吸附处理。
去除金属、非金属污染物、还原性污染物、挥发性污染物、藻类污染物等污染物，应按照GB 50013的有关规定执行。
其他常见易超标水质指标的应急处理方法见附录表B.1。
应急保障措施

一般规定
应急装备和物资应按照平急两用、共享节约、就近优先、分级响应的原则设计、建设、运维，建立并动态更新应急装备和应急物资台账，日常运行应高效可靠，突发事件时可迅速切换至应急模式。

宜组建专业化应急供水保障队伍，明确职责分工。平急结合，应急情况下可抽调其他供排水企业（机构）技术骨干组成联合工作组。

应建立健全农村供水突发事件的舆情监测、响应和处置机制，快速响应舆情，并规范发布应急处置消息，控制舆情风险。

应急队伍
应急队伍应由统管单位组建。

应急队伍人员应具备相应专业背景，应每年至少参加1次培训考核，培训考核内容应涵盖供水系统基础知识、应急预案专项内容、应急装备使用、应急处置流程等。

应急装备
应急装备应根据供水规模、服务人口数量、供水区域特点等要求进行配置，宜包括应急净水、应急供水、应急检测等关键装备，并应符合下列规定：

a）宜配备模块化、可快速组装拆卸的移动式应急净水装置和便携式净水设备，及具备除浊及致病微生物等基本功能的应急净水装备；
b）应配备拉水送水车等临时送水设备，宜配备移动式水泵或汽柴油发电机组、无人机、管道快速解冻和防冻保温等应急供水装备；
c）应配备常规指标的水质检测设备或便携式水质检测仪、水样采集仪器及管网漏损检测设备等应急检测装备。
应急装备的管理、调用应符合下列规定：
a）应急装备实行属地管理为主、区域协作为辅的调度原则。对移动式净水装置、拉水送水车、大功率发电机组等配置难度较高的大型专用装备，实行区内统筹集中储配；
b）按标准要求和使用情况对应急装备妥善保管、及时测试校验和维护保养，调出的应急装备应按期归还和补充。
应急物资
应根据实际需求储备应急物资，并与应急装备协同运作，实行分级储备、分类动态管理、动态更新机制。

专业处置物资应具备快速恢复供水能力，应根据供水工艺及设施设备运行状况等因素储备易损易耗物资，并符合下列规定：
a）储备快速净水药剂，宜包括絮凝剂、消毒药剂、高锰酸钾等；
b）储备常用水处理材料，宜包括石英砂、锰砂、活性炭、膜组件等；

c）应储备常用规格的管材管件、阀门配件等抢修材料以及适应不同工况的快速连接装置。
基础保障物资用于保障抢险人员安全、保障应急工作顺利开展。应根据作业环境、风险等级、抢险队伍规模等因素进行配置，并符合下列规定：
a）配备满足基本防护需求的设备，宜包括个体防护、应急照明、安全警示、耐寒、防暑装备，应急医药箱等设备；
b）储备管网抢修基础工具，宜包含常用维修工具和基础耗材；

c）配置应急通讯设备，宜包括防爆对讲机、卫星电话、GPS定位仪等。
应急物资的协调应符合下列规定：
a）建立重点应急物资的快速供货渠道；

b）定期开展应急物资储备规模、储备状态、使用效能审查评估。

应急演练
统管单位宜制定供水突发事件的应急演练计划，内容包括演练目标与情景设计、组织体系与职责分工、演练规模与频次、人员资质与配置、应急装备与物资以及评估改进机制。

应急演练可由统管单位自行组织演练或参加有关部门综合演练，应每年演练1次。

应急演练实施前，应编制应急演练方案，宜对参与人员进行动员、培训和预演，确保参与人员掌握演练目的、科目、职责任务等内容，保证应急演练安全顺利实施。

应急演练过程应采用文字、照片和音像等方式全程记录，在演练结束后应将演练相关文件和资料归档保存。

演练结束后应在15个工作日内完成评估报告，根据演练评估结果健全应急供水措施，包括健全应急体制机制、修改完善应急预案、提升技术支撑水平、完善应急队伍建设、加强应急人员培训、更新应急物资与装备等。

信息化建设
农村应急供水信息化宜与农村供水信息化管理系统统一建设与管理。

宜监测或采集供水工程相关的主要风险指标，融合水情、雨情、旱情、灾情等多源数据，实现主要供水风险识别、预报和预警。

宜对应急队伍、应急装备、应急物资、应急演练实行信息化管理，并建立供水应急预案知识库。

（资料性附录）
农村供水应急预案编制提纲
区域级农村供水应急预案编制提纲见表A.1，乡镇公共供水厂应急预案编制提纲见表A.2。
表A.1   区域级农村供水应急预案编制提纲
	一、总则
1 编制目的与依据

2 适用范围

3 供水风险分析

4 基本原则

5 供水突发事件事件分级
二、组织机构与职责

1 区域级供水应急工作协调小组与职责

2 区域级供水应急工作协调小组办公室与职责

3 专家组与职责

4 工作组与职责

5 应急队伍与职责

6 统管单位

三、监测与风险防控

1 监测预警体系

2 风险防控措施
四、应急处置
1 先期处置

2 信息报送

3 分级响应

4 信息发布
5 应急结束

五、后期处置

1 善后处置

2调查与评估
3 奖惩与处罚

六、应急保障

1 队伍保障

2 物资保障

3 资金保障

4 通信保障

5 交通运输保障

6 医疗卫生保障

7 治安保障

8 后勤保障

七、预案管理
1 预案制定

2 预案修订

3 预案备案
4 宣传、培训及演练

5 预案实施
八、附件
1 供水水源工程和重要保护目标位置图

2 供水突发事件应急指挥体系框图

3 供水突发事件应急队伍信息表及联络图

4 应急供水保障物资储备情况及分布图

5 供水突发事件记录与报告表


表A.2   乡镇公共供水厂供水应急预案编制提纲
	一、总则
1 编制目的与依据

2 适用范围

3 基本原则

二、工程概况

1 自然地理

2 工程位置

3 水源情况

4 制水工艺

5 工程规模

6 供水范围

7 工程运行管理情况

三、组织机构与职责

1 应急协调组与职责

2 应急抢修组与职责

3 水质检测组与职责

4 物资供应组与职责

5 后勤保障组与职责

四、供水风险分析

1供水工程风险评价

2供水突发事件类型

五、监测与风险防控
1 监控机构

2 监测信息

六、应急处置
1 先期处置

2 信息报送

3 应急响应

4 信息发布
5 应急结束

6 后期处置

七、应急供水措施

应急供水措施包括应急调水、分时分片分压供水、拉水送水、应急储水和应急净水等。

八、应急保障

1 队伍保障

2 物资保障

3 资金保障

4 通信保障

5 后勤保障

6 其他保障

九、预案管理

1 预案制定

2 预案修订

3 预案备案

4 宣传、培训及演练

5 预案实施

十、附件
1 供水水源工程和重要保护目标位置图

2 供水突发事件应急组织体系框图

3 供水突发事件应急队伍信息表及联络图

4 供水突发事件记录与报告表



（资料性附录）
北京市农村常见易超标水质指标应急净水处理方法
北京市农村常见易超标水质指标应急净水处理方法见表B.1。
表B.1　北京市农村常见易超标水质指标应急净水处理方法

	指标
	应急处理方法

	氨氮
	沸石粉吸附法。

	铁
	先投加氢氧化钠，将亚铁离子和铁离子形成氢氧化物沉淀去除，再加酸将pH调节至中性。

	锰
	投加高锰酸钾将低价的锰离子氧化成MnO2沉淀去除。

	砷
	絮凝沉降-吸附法或离子交换法。

	氟化物
	活性氧化铝吸附。

	硫酸盐
	投加氯化钡形成硫酸钡沉淀去除。

	硝酸盐
	铝粉反硝化除氮法。

	藻类
	预氧化（高锰酸钾、氯、二氧化氯、臭氧等）、强化混凝、加强过滤等。


参考文献

北京市应急管理局. 北京市安全生产应急救援队伍建设管理办法[Z].2023
北京市突发事件应急委员会. 北京市供水突发事件应急预案[Z].2024
北京市人民政府办公厅. 北京市突发事件应急预案管理办法[Z].2024
中华人民共和国应急管理部. 生产安全事故应急演练基本规范[S].2019
中华人民共和国应急管理部. 乡村应急避难场所设计规范[S].2025
中华人民共和国水利部.村镇供水工程技术规范[S].2024
中华人民共和国国家卫生健康委员会.生活饮用水标准检验方法水样的采集与保存[S].2023
全国物品编码标准化技术委员会.应急物资分类及编码[S].2020



























