
 北京市地方标准
   DB

北 京 市 地 方 标 准

建筑外遮阳工程施工及验收规程

Specification for construction and acceptance of external solar shading engineering of buildings
编  号：DB11/T 1105-202X
备案号：J1XXXX-202X
主编部门：中国国检测试控股集团股份有限公司

北京城建六建设集团有限公司
批准部门：北京市市场监督管理局

施行日期：2026年   月   日
2026年 北京
前  言

根据北京市市场监督管理局《2025年北京市地方标准修订项目计划（第一批）的通知》（京市监函〔2025〕18号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，修订本规程。

本规程的主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4材料与配件；5建筑遮阳设计；6结构设计；7机械与电气设计；8施工安装；9工程验收。
本规程修订的主要内容是：

1 删除了外遮阳构件、附录A和附录B的内容；

2 将外遮阳产品与外遮阳构件调整为材料与配件；增加了遮阳设计的内容；
3 补充了建筑遮阳智能控制系统、光伏遮阳、防风卷帘的技术要求；

4 增加了中置遮阳装置和内遮阳装置的技术内容。

本规程由北京市住房和城乡建设委员会和北京市市场监督管理局共同管理，北京市住房和城乡建设委员会归口、组织实施，并组织编制单位对本规程技术内容进行解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国国检测试控股集团股份有限公司（地址：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团四层东侧，邮编100024；电话：010-51167664；电子邮箱：liushunli@ctc.ac.cn）。

本规程主编单位：中国国检测试控股集团股份有限公司

                北京城建六建设集团有限公司
本规程参编单位：北京伟业窗饰遮阳帘有限公司

                北京建筑五金门窗幕墙行业协会

北京科尔建筑节能技术有限公司

北京帕克国际工程咨询股份有限公司

北京市建设工程质量第六检测所有限公司

北京城建北方集团有限公司

北京住总集团有限责任公司

北京城建十六建筑工程有限责任公司

北京诚邦建设集团有限公司

北京住总第二开发建设有限公司

本规程主要起草人员：
本规程主要审查人员：

目  次
11 总  则


22 术  语


33 基本规定


44 材料和配件


65 遮阳设计


65.1 建筑设计


65.2 结构设计


95.3 机械与电气设计


116 施工安装


116.1 一般规定


116.2 施工准备


126.3 安装


147  工程验收


147.1 一般规定


147.2 主控项目


157.3 一般项目


17本规程用词说明


18引用标准名录



附：条文说明
20
Contents

11 General provisions


22 Terms


33 Basic requirements


44 Materials and accessories


65 Shading design


65.1 Architectural design


65.2 Structural design


95.3 Mechanical and electrical design


116 Construction and installation


116.1 General requirements


116.2 Construction preparation


126.3 Installation


147 Project acceptance


147.1 General requirements


147.2 Master control project


157.3 General project


17Explanation of wording in this specification


18List of quoted standards



Addition：Explanation of provisions
20
1  总  则
1.0.1  为规范建筑遮阳应用，贯彻北京市建筑节能与绿色建筑推广的方针政策，按照技术适用、经济合理、安全可靠的原则，确保建筑遮阳工程质量，改善建筑热环境，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于北京市行政区域内新建、改建、扩建和节能改造的民用建筑遮阳工程的设计、施工、验收、维护与使用。

1.0.3  建筑遮阳工程的设计、施工、验收、维护与使用，除执行本规程外，尚应符合国家及北京市现行有关标准的规定。

2  术语
2.0.1  建筑遮阳装置 building solar shading
安装在建筑物上，用以遮挡或调节进入室内太阳光的装置。

2.0.2  固定遮阳装置 fixed solar shading 

固定在建筑物上，不能调节尺寸、形状或遮光状态的遮阳形式。

2.0.3  活动遮阳装置 active solar shading 

固定在建筑物上，能够调节尺寸、形状或遮光状态的遮阳形式。
2.0.4  外遮阳装置 external solar shading of buildings

安装在建筑围护结构外侧的建筑遮阳遮阳装置。

2.0.5  外遮阳产品 external solar shading product
在工厂完成设计定型和加工制作，到施工现场后可直接安装的用于外遮阳的产品。
2.0.6  外遮阳构件 external solar shading component
原材料到施工现场后需进行加工制作和施工安装后用于外遮阳的构件，主要包括最大尺寸3m及以上的各类非土建一体化的遮阳板。
2.0.7  中置遮阳装置 middle solar shading device

安装于透光围护结构之间的遮阳装置，又称中间遮阳装置。

2.0.8  内遮阳装置 internal solar shading device

安装在建筑围护结构内侧的遮阳装置。

2.0.9  防风卷帘 windproof roller blind

软性帘体两侧固定在含有内轨道和防脱拉链组成的防脱出边框内部并沿导轨运行的遮阳产品。

2.0.10  抗风性能 wind load resistance performance 

建筑外遮阳产品或构件在一定风荷载作用下，变形不超过允许范围且不发生损坏和功能障碍的能力。 

2.0.11  耐积水荷载性能  resistance to water pocket

遮阳篷完全伸展时，在积水荷载作用下，不发生损坏和功能障碍的能力。

2.0.12  过载装置 overload mechanism
建筑遮阳产品伸展运动时，遇障碍物能停止或收回的机构。

2.0.13  建筑遮阳智能控制系统 intelligent shading control system of building

建筑物中安装到的具有测量、传输、存储、判断和决策并可发出动作指令，在无人干涉的情况下，能自主驱动遮阳装置按照预定动作工作的操作系统。
2.0.14 气象组件 weather station 
    由温度传感器、日照传感器、风传感器和雨雪传感器等集成的气象数据采集和传输系统，是建筑遮阳智能控制系统的组件。
2.0.15 保温隔热垫块 thermal insulation pad

    用于减小或阻断围护结构外侧出挑金属构件热桥效应，具有一定保温隔热性能、抗变形能力的制品。
3  基本规定
3.0.1  本规程所指的建筑遮阳工程包括在建筑围护结构使用的外遮阳装置、中置遮阳装置和内遮阳装置。
3.0.2  新建建筑遮阳设计应纳入建筑节能工程设计，出具完整的施工设计文件，并做到与建筑同步设计、同步施工、同步验收。

3.0.3  建筑遮阳装置所选用的材料应符合设计要求及国家现行标准的规定。 

3.0.4  遮阳装置及其与建筑主体的连接应进行结构设计；既有建筑加装外遮阳装置时，应对原结构的安全性进行复核，验算，当结构安全不满足要求时，应对其进行结构加固或采取其他遮阳措施。
3.0.5  遮阳装置的材料燃烧性能和防火构造应符合现行国家标准《建筑防火通用规范》GB 55037、《建筑设计防火规范》GB 50016和《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的规定，当发生紧急事态时，遮阳装置不应影响人员从建筑中安全撤离。
3.0.6  遮阳装置采用智能控制系统方式时，宜通过遮阳装置的气象组件采集室外气象数据，包括温度、日照、风、雨雪等。传感器应设置于被控区域的凸出且无遮蔽处，传感器所处位置应能充分反应该区域遮阳装置所处的有关气象情况，可设置阳光自动控制功能。
3.0.7  遮阳安装施工应符合国家现行标准《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034、《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46。
3.0.8  遮阳装置应定期进行检查、清洗、保养、润滑与维护。
4 材料和配件
4.0.1  遮阳装置应符合现行行业标准《建筑遮阳通用技术要求》JG/T 274及相关产品标准的规定，并具有有效的质量合格证明文件。
4.0.2  遮阳装置的遮阳系数应符合设计要求。

4.0.3  外遮阳装置的抗风性能等级应按设计与现行行业标准《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237和《建筑遮阳通用技术要求》JG/T 274的要求确定。

4.0.4  外遮阳装置的材料应符合表4.0.4的规定。
表4.0.4 外遮阳装置材料要求
	类别
	要求
	试验方法

	铝合金
	力学性能
	铝带材抗拉强度不应小于145MPa；铝型材力学性能不应小于160MPa
	现行国家标准《变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法》GB/T 16865

	
	基材壁厚
	硬卷帘
	帘片
	≥0.27mm
	现行行业标准《建筑遮阳硬卷帘》

JG/T 443

	
	
	
	导轨
	≥1.6mm
	

	
	
	
	明装罩壳
	≥1.0mm
	现行国家标准《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB/T 5237.1

	
	
	百叶帘
	导轨
	≥1.0mm
	

	
	
	
	帘片
	≥0.40mm
	现行行业标准《建筑用遮阳金属百叶帘》JG/T 251

	
	
	百叶窗
	帘片
	≥0.80mm
	

	
	
	
	导轨
	≥1.0mm
	现行国家标准《铝合金建筑型材 第1部分：基材》GB/T 5237.1

	
	
	防风

卷帘
	导轨
	≥1.2mm
	

	
	
	
	明装罩壳
	≥1.2mm
	

	
	
	外遮阳构件
	型材
	≥1.2mm
	

	
	
	
	板材
	≥1.0mm
	《一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差》GB/T 3880.3

	
	涂层
	宜使用氟碳涂层，膜厚应符合现行国家标准《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》GB/T 5237.4和《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》GB/T 5237.5的要求
	现行国家标准《非磁性导电基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 振幅敏感涡流法》GB/T 4957

	钢
	钢管
	符合现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T 13793的规定
	现行国家标准《直缝电焊钢管》

GB/T 13793

	
	钢板
	符合现行国家标准《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754的规定
	现行国家标准《彩色涂层钢板及钢带》GB/T 12754

	玻璃
	符合现行国家标准《建筑用安全玻璃》（所有部分）GB/T 15763的规定
	现行国家标准《建筑用安全玻璃》（所有部分）GB/T 15763

	木材
	符合现行行业标准《防腐木材的使用分类和要求》LY/T 1636的规定
	现行行业标准《防腐木材的使用分类和要求》LY/T 1636

	织物
	断裂

强力
	经向
	≥800N
	《纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)》GB/T 3923.1

	
	
	纬向
	≥500N
	

	
	撕破

强力
	经向
	≥20N
	《纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定》GB/T 3917.3

	
	
	纬向
	≥20N
	

	光伏遮阳板
	符合现行国家标准《建筑用光伏遮阳板》GB/T 37268的规定
	现行国家标准《建筑用光伏遮阳板》GB/T 37268


续表 4.0.4
	电机
	符合现行行业标准《建筑遮阳产品电力驱动装置技术要求》JG/T 276的规定，接地电阻应小于4Ω。宜采用防护等级为IP45以上的电机或设置满足电机工作要求的防水防尘罩壳。
	现行行业标准《建筑遮阳产品电力驱动装置技术要求》JG/T 276


4.0.5  内遮阳装置用材料与组件应符合现行国家标准《建筑室内窗饰产品通用技术要求》GB/T 39979的规定。
4.0.6  中置遮阳装置用中空玻璃制品的材料应符合现行行业标准《内置遮阳中空玻璃制品》JG/T 255的规定，用于幕墙间的中置遮阳装置材料宜符合表4.0.4的规定。

4.0.7  应用于高层建筑的外遮阳装置应设置有效的防风技术措施，并符合下列要求：
应用于27m及以上居住建筑或24m及以上其他建筑时应设置防风侧扣；
应用于100m及以上建筑时应配置风速感应器。
4.0.8  当采用中置遮阳装置和内遮阳装置时，还应符合下列规定：

面向室外侧宜使用耐久性、抗老化、对太阳辐射具有高反射的材料；
遮阳装置可根据太阳辐射情况调节其角度或位置；
手动操作装置宜具有防勒性能；
中置遮阳用玻璃应采用安全玻璃；
中置遮阳使用电气设备时，应考虑配电布线的接入口，确保电气设备的安全接入和可靠运行。
4.0.9  外遮阳装置和中置遮阳装置的机械耐久性不应低于现行行业标准《建筑遮阳通用技术要求》JG/T 274中的2级。
4.0.10  建筑遮阳智能控制系统配置及集成化应符合现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314的有关规定。
4.0.11  电动硬卷帘、百叶窗等硬质遮阳产品应有过载装置。

4.0.12  外遮阳装置应与主体建筑结构可靠连接，并符合现行行业标准《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237的规定。

4.0.13  外遮阳构件紧固件应符合现行国家标准《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》GB/T 3098.6和《紧固件机械性能 不锈钢螺母》GB/T 3098.15的要求。

4.0.14  外遮阳构件与主体结构连接时，应通过预埋件的形式直接锚固在主体结构上，锚固件不应直接设置在加气混凝土、混凝土空心砌块等墙体材料的基层墙体及保温层上。大型外遮阳构件与砌体结构连接时，应在连接部位的主体结构上增设钢筋混凝土或钢结构构件。后锚固时应符合现行行业标准《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145的要求。

4.0.15  外倾的玻璃遮阳板、光伏遮阳板下滑端头应设置防滑托块。

5 遮阳设计
5.1 建筑设计
5.1.1  应根据项目所在地的地理位置、气候特征、建筑类型、建筑功能、建筑造型、透明围护结构朝向等因素，选择适宜的遮阳形式。

5.1.2  遮阳设计应兼顾采光、视野、通风、隔热和散热功能，不应影响建筑冬季的阳光入射。

5.1.3  建筑不同部位、不同朝向遮阳设计的优先次序可根据所受太阳辐射照度，依次选择屋面、西向、东向、南向透光围护结构。

5.1.4  外遮阳设计应与建筑立面设计相结合，进行一体化设计。遮阳装置应构造简洁、经济实用、耐久美观、便于维修和清洁，并应与建筑物整体及周围环境相协调。

5.1.5  建筑围护结构透光部位的综合太阳得热系数应符合现行地方标准《居住建筑节能设计标准》DB 11/ 891和《公共建筑节能设计标准》DB 11/T 687的规定。
5.1.6  与外窗、透光幕墙面平行且紧密光热接触的帘式外遮阳、中置遮阳装置，其与外窗、透光幕墙组合后的综合遮阳系数计算应按国家现行标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176、《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151、《居住建筑节能设计标准》DB 11/ 891和《公共建筑节能设计标准》DB 11/T 687的有关规定计算。

5.1.7  采用建筑遮阳智能控制系统的遮阳装置，宜设置可根据太阳高度角、太阳方位角、风雨等自行调节的装置。
5.2 结构设计
5.2.1 一般规定
5.2.1.1  建筑遮阳工程应根据遮阳装置的形式、北京市气候条件、建筑部件等具体情况进行结构设计，并应符合国家现行标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002、《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237的相关规定。

5.2.1.2  活动外遮阳装置和后置式固定外遮阳装置应分别按系统自重、风荷载、正常使用荷载、施工阶段及检修中的荷载等验算其承载能力；同时应在结构主体计算时考虑遮阳装置对主体结构的作用。

5.2.1.3  长度尺寸在4m以上的特大型外遮阳装置，且系统复杂难以通过计算判断其安全性能时，应通过风压试验或结构试验等实体试验检验其系统安全性能。遮阳装置的风压试验、结构试验的实体试验应符合现行行业标准《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237的规定。
5.2.1.4  活动外遮阳装置及后置式固定外遮阳装置应有详细的构件、组装和与主体结构连接的构造设计，并应符合下列规定：

1  尺寸长度不大于3m的外遮阳装置的结构构造可直接在建筑施工图中表达；

2  3m以上大型外遮阳装置应编制专门的遮阳结构施工图；

3  节点、细部构造应明确与主体结构构件的连接方式、锚固件种类与个数;

4  外遮阳装置连接节点与保温、防水等相关建筑构造的关系;

5  遮阳装置安装施工说明应明确主要安装材料的材质、防腐、锚固件拉拔力等要求。

5.2.1.5  应用于采光顶的外遮阳装置应与采光顶承重体系相连接，并结合屋顶排水、防水、风揭、风啸、雪荷载、防火及维护等方面的要求，进行结构设计。

5.2.2 荷载计算
5.2.2.1  外遮阳装置的风荷载应按下列规定计算：

1  垂直于遮阳装置的风荷载标准值应按下式计算

                            ωks=β1β2β3ωk                            (5.2.2.1)
式中：ωks——风荷载标准值（kN/m2）；

      ωk——遮阳装置安装部位的建筑主体围护结构风荷载标准值(kN/m2)，应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009取值；有风感应的遮阳装置，可根据感应控制范围，确定风荷载；

       β1——重现期修正系数，按表5.2.2.1取值；

       β2——偶遇及重要性修正系数，按表5.2.2.1取值；

       β3——遮阳装置兜风系数：按表5.2.2.1取值。
表5.2.2.1 遮阳装置风荷载修正系数

	种类
	β1
	β2
	β3

	外遮阳百叶帘
	0.8
	0.8
	0.7

	硬卷帘
	0.8
	0.8
	1.0

	外遮阳软卷帘
	0.8
	0.8
	1.4

	曲臂遮阳篷
	0.8
	1.0
	1.4

	后置式遮阳板（翼）
	设计使用年限15年
	0.8
	0.8
	1.0

	
	设计使用年限同建筑主体
	1.0
	1.0
	1.0


注：1 当遮阳装置设计使用年限与主体围护结构一致时，β1可取1.0；

2 当遮阳装置凸出于主体建筑时，β2可取1.0；

3 当遮阳装置为单根构件时，β3可取0.8。
2  单项验算遮阳装置的抗风性能时，风荷载的荷载分项系数可取1.2~1.4；当与其他荷载组合验算时，荷载分项系数可取1.0~1.2；
3  长度尺寸不小于3m或系统自重不小于100kg的大型外遮阳装置，应考虑风振效应，风振系数应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009等相关规范取值。

5.2.2.2  遮阳装置的自重荷载应按下列规定计算：

1  遮阳装置的自重荷载标准值应按系统实际情况计算；

2  遮阳装置的自重荷载分项系数可取1.2。

5.2.2.3  积雪荷载应按下列规定计算：

1  遮阳装置的积雪荷载标准值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009取值与重现期修正系数的乘积，设计使用年限同建筑主体时，修正系数取1.0，设计使用年限为15年时，修正系数取0.85。

2  遮阳装置的积雪荷载分项系数可取1.0，当与其他荷载组合验算时可取0.7。

5.2.2.4  遮阳装置的积水荷载标准值应按实际蓄水情况确定，积水荷载分项系数可取1.0，当与其他荷载组合验算时，可取0.7。

5.2.2.5  检修荷载应按下列规定计算：

1  荷载标准值应按实际情况计算；

2  检修荷载分项系数应按1.4取值，并应与积雪荷载组合验算。

5.2.3 遮阳装置及主体结构连接
5.2.3.1  遮阳装置自身及安装节点的承载能力应大于所承受的荷载或组合值产生的荷载效应。

5.2.3.2  产品类遮阳装置的抗风等结构性能应符合具体建筑的设计要求。

5.2.3.3  组装类遮阳装置在正常使用极限状态下，构件变形挠度不应大于L/200，L为构件计算长度；当计算悬臂构件的挠度限值时，其计算长度L应按实际悬臂长度的2倍取值。组装类遮阳装置的设计要求应符合表5.2.3.3的规定。

表5.2.3.3  组装类遮阳装置的设计要求
	种类
	正常使用极限状态
	承载能力极限状态

	
	变形
	功能
	最大变形
	强度或稳定性

	外遮阳百叶帘
	——
	正常
	≤L/25，可恢复
	≥荷载效应

	遮阳硬卷帘
	——
	正常
	≤L/50
	

	外遮阳软卷帘
	——
	正常
	≤L/10(织物，相对于骨架)，

可恢复
	

	曲臂遮阳篷
	——
	正常
	≤L/50(曲臂机构)

≤L/10（织物，相对于骨架），可恢复
	

	后置式遮阳板（翼）
	设计使用年限15年
	≤L/100
	正常
	≤L/50
	

	
	设计使用年限同建筑主体
	≤L/200
	正常
	≤L/50
	


5.2.3.4  当采用风压试验或风荷载实体试验方法判断安全性时，遮阳系统在试验过程中不得出现断裂、脱落等破坏现象；试验完成后，外遮阳百叶帘、篷织物面料等有恢复要求的遮阳装置指残余变形不应大于L/200。

5.2.3.5  硬质遮阳产品内侧面距离外窗的最小间距应确保外遮阳产品变形时不与围护结构相接触。

5.2.3.6  遮阳装置的抗震承载力验算与构造应符合下列规定：

1 长度尺寸不小于3m或系统自重不小于100kg的大型外遮阳装置，设计使用年限与主体结构一致或接近时，应进行抗震承载力验算。抗震构造应符合现行国家标准《建筑与市政工程抗震通用规范》GB 55002。

2 当遮阳装置设计使用年限不大于主体结构设计使用年限的50%时，可不进行抗震承载力验算，但应有防止发生地震次生灾害的构造设防措施。

5.2.3.7  遮阳装置与主体结构的锚固设计应符合《混凝土结构通用规范》GB 55008、《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《钢结构通用规范》GB 55006、《钢结构设计标准》GB 50017的相关规定。遮阳装置与主体结构的各个连接节点的锚固力设计取值不应小于按最不利荷载组合计算得到的锚固力值的2倍，且不应小于30kN。

5.2.3.8  遮阳装置与主体结构的连接方式应按锚固力设计取值和实际情况确定，并应符合表5.2.3.8的要求。当遮阳装置长度尺寸大于或等于3m时，所有预埋件应采用预埋方式。
表5.2.3.8 各类遮阳装置与主体结构连接的锚固要求
	种类
	锚固件

	
	锚固件个数
	锚固位置
	锚固方式
	锚固件材质

	外遮阳百叶帘
	通过计算确定，且每边不少于3个
	基层墙体
	预埋或后置
	膨胀螺丝或钢筋，防腐处理

	遮阳硬卷帘
	
	
	
	

	外遮阳软件帘
	通过计算确定，且每边不少于2个
	基层墙体
	预埋或后置
	膨胀螺丝或钢筋，防腐处理

	曲臂遮阳篷
	
	
	
	

	后置式遮阳板（翼）
	设计使用年限15年
	通过计算确定，且每边不少于2个
	基层墙体
	预埋或后置
	膨胀螺丝或钢筋，防腐处理

	
	设计使用年限同建筑主体
	通过计算确定，且每边不少于4个
	基层混凝土（钢）结构
	预埋（焊接、螺栓接）
	钢筋，防腐处理，不锈钢


5.2.3.9  幕墙系统的遮阳装置应按照设计要求制定专项连接节点。
5.3 机械与电气设计
5.3.1 一般规定
5.3.1.1  建筑遮阳工程的机电装置应按设备与产品的机械与电子性能配置各项控制、保护功能。
5.3.1.2  遮阳装置用220V及以上电压等级的交流电机应设置过热保护装置。

5.3.1.3  遮阳装置使用的驱动装置的防护等级和技术要求应符合现行行业标准《建筑遮阳产品电力驱动装置技术要求》JG/T 276和《建筑遮阳产品用电机》JG/T 278的规定。

5.3.1.4  建筑遮阳的防雷设计应符合现行国家标准《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑物防雷设计规范》GB 50057和《民用建筑电气设计标准》GB 51348的相关规定。

5.3.2 机械装置
5.3.2.1  机械装置承载力应满足结构设计要求，机械耐久性不应低于相应产品标准要求。
5.3.2.2  遮阳装置的导向系统应在预定的运行范围内平顺运行。
5.3.2.3  立面安装的垂直运行的遮阳帘体的底杆应平直，应保持自垂所需的足够的重量。

5.3.2.4  机械系统应采取相应的润滑措施，应规定在系统使用年限内的保养周期。

5.3.2.5  机械驱动装置应有阻止误操作造成操作人员伤害及产品损坏的防护设施。

5.3.2.6  机械动力传动装置与遮阳装置运行应平稳、不应有阻滞、停顿现象。
5.3.3 电气装置
5.3.3.1  建筑遮阳装置的控制系统，应根据使用要求或建筑环境的要求选择单独或分组控制。对于集中控制的遮阳装置，系统应可显示遮阳装置的状态。

5.3.3.2  控制系统的供电及布线应符合现行国家标准《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《民用建筑电气设计标准》GB 51348和《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定。

5.3.3.3  遮阳装置使用的驱动装置，应设置限位装置且可在任意位置停止。

5.3.3.4  机械驱动装置的操作系统及电机驱动装置的控制开关应标识清楚，明确操作方位。

5.3.3.5  建筑遮阳控制系统宜与消防控制系统、楼宇自控系统、能源管理系统联动。

5.3.3.6  所有可操控构件的电力驱动装置均应设置过载保护装置。

5.3.3.7  导线接头的绝缘保护应符合现行国家标准《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024和《民用建筑电气设计标准》GB 51348的规定。

5.3.3.8  电机驱动遮阳装置供电线路应采取防剩余电流保护，并应确保外露壳导电部分与保护导体可靠连接。
6 施工安装
6.1  一般规定
6.1.1  遮阳装置的施工应在主体结构工程验收后进行。
6.1.2  遮阳装置的遮阳系数、抗风性能、耐积雪、耐积水、机械耐久性和驱动装置的安全性应符合设计要求和相关标准的规定。

6.1.3  外遮阳装置进入施工现场时，应对遮阳系数、抗风性能（承载力）进行见证检验，检验合格后方可安装施工。
6.1.4  建筑遮阳装置施工方案应与主体工程施工组织设计相配合，按现行国家标准《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502进行编制且包括下列内容：
工程施工组织设计、施工范围说明、工程进度计划、材料供应计划、施工组织计划、质量控制计划、成本管理计划、变更需求计划及安装调试计划；
进场材料和产品的复验、进场材料和产品的堆放和保护；
与主体结构施工、设备安装、装饰装修的协调配合方案；
建筑遮阳装置及其附件的搬运、吊装方案；
遮阳装置的安装和组装步骤及质量控制要求；
遮阳装置安装后的调试方案；
施工安装过程的安全、文明与环保等绿色施工措施； 
检查验收，并保存施工验收记录。
6.1.5  预埋件、安装座应在保温层、防水层施工前固定在主体结构上。
6.1.6  当采用后置锚固件时，应做好连接处的保温与防水。在遮阳装置施工前，应在同条件的主体结构上进行锚固力现场见证拉拔试验，试验结果应符合设计要求。

6.1.7  在既有建筑上安装遮阳时，需要在结构构件上开凿管孔时，不应影响结构安全，且应做好防水处理。
6.1.8  遮阳装置安装施工前，施工单位应按照有关安全操作规程的规定，对施工作业人员进行施工安全操作培训，做好施工安全保护。
6.2  施工准备
6.2.1  遮阳工程施工前，现场施工条件、施工临时电源、脚手架、通道栏杆、安全网和起重运输设备等应具备施工条件。
6.2.2  临时材料和产品堆放场地应防雨、防火，地面保持干燥。存储架应有足够的承载能力。储存遮阳装置宜按安装顺序排列，堆放应符合产品标准的要求，并有必要的防护措施。

6.2.3  遮阳装置的吊装机具应符合下列要求：
   1  应根据遮阳装置外形尺寸和重量选择适宜的吊装机具；
   2  吊装机具使用前，应进行全面质量、安全检验；
   3  吊具运行速度应可控制，并有安全保护措施；
   4  吊装机具应采取防止遮阳装置摆动和脱落的措施。

6.2.4  遮阳装置运输应符合下列要求：
   1  运输前遮阳装置应按吊装顺序编号，并做好成品保护。
   2  装卸和运输过程中，应保证遮阳装置相互隔开并相对固定，不得相互挤压和窜动。
   3  遮阳装置应按编号顺序摆放妥当，不应造成遮阳组件变形。

6.2.5  进场安装建筑遮阳装置应核查质量证明文件；品种、规格、性能和色泽应符合设计规定。大型遮阳板构件安装前应对产品的外观质量进行检查。

6.2.6  建筑遮阳工程施工前，施工单位应对施工作业人员进行操作培训和技术交底。
6.3  安装
6.3.1  外遮阳构件的螺栓连接应符合下列要求： 

宜采用有防脱落垫圈的不锈钢螺栓进行连接；
螺栓连接时，螺栓孔和螺栓应匹配；
连接前应先将螺栓孔四周的保护膜去除。
6.3.2  外遮阳构件加工允许偏差应符合下列要求：
铝合金型材、型钢的长度偏差不应大于长度的1/1000；
叶片安装中心距的偏差不应大于±1.5mm。
6.3.3  预埋件、预留孔洞、穿线管、窗洞口应满足设计要求。如预埋件位置、窗洞口偏差过大或未设预埋件时，应制订补救措施与可靠的连接方案。
6.3.4  超低能耗建筑遮阳装置施工时，预埋件、后置锚固件应避开防水透气膜，与基层墙体之间应设置保温隔热垫块。
6.3.5  预埋件、安装座、后置锚固件等隐蔽工程完成并验收合格后方可进行后续工序的施工。
6.3.6  起吊和就位应符合下列要求：
吊点承载力应满足起吊和安装要求，起吊过程应保持遮阳装置平稳，不得撞击其他物体；
吊装过程中应采取措施保证遮阳装置和建筑立面不受磨损和挤压；
遮阳装置就位未固定前，吊具不得拆除。
6.3.7  现场组装的遮阳装置应按照组装、安装工艺流程进行。
6.3.8  遮阳装置安装就位后应及时校正，校正后应及时与连接部位固定。

6.3.9  内遮阳装置应与建筑墙体或屋面板结构连接固定，当无法固定时，应通过加固措施固定；当内遮阳装置固定于窗洞口内时，不应固定在窗框上。

6.3.10  内遮阳安装码安装固定时应符合下列要求：

应根据室内窗饰产品的幅宽及重量设置安装码，幅宽不大于1500mm时应至少配备2个；幅宽大于1500mm时，安装码的间距不宜大于500mm；
安装码距边缘宜小于500mm；
安装码相对基准线的偏差（a）应不大于1.5mm，见图6.3.10；
带拉绳（珠）的手动型窗饰产品应紧靠锁绳器设置；
应安装牢固。
[image: image1.jpg]I

Fi i E

a |

-£)

B 57




图6.3.10  安装码相对基准线的偏差

6.3.11  遮阳装置安装固定后的偏差应符合表6.3.11的要求。
表6.3.11  安装允许偏差
	检验项目
	水平度
	垂直度
	与设计位置
	间距偏差

	允许偏差（mm）
	2
	2
	5
	5


6.3.12  内遮阳装置应与窗保持适当距离，产品伸展或收回状态下不应影响窗的开启或关闭。

6.3.13  相邻同规格的内遮阳装置的上轨应在同一水平面上，水平方向位移偏差应小于3mm。

6.3.14  遮阳装置与围护结构之间的缝隙应进行密封处理。
6.3.15  建筑遮阳智能控制系统气象组件的安装，其结构、安装位置和方式应符合设计要求，应布置在建筑物屋顶或建筑物高处平面位置，四周不应有影响气象数据采集的遮挡。

6.3.16  线路连接以及传感器位置应正确。所使用的电机、遮阳装置金属组件、建筑遮阳智能控制系统所用气象组件的金属构件应采取防剩余电流保护，并应确保外露壳导电部分与保护导体可靠连接；线路接头应在室内设置接线盒，若设置在室外应采取防水措施。

6.3.17  超低能耗建筑遮阳装置施工时，穿墙和出屋面管线、套管等空气渗漏部位应进行气密性和断热桥处理。

6.3.18  安装施工过程中，应做好遮阳装置及配套附件、相关门窗和墙面的成品保护，不得污染、损坏。

6.3.19  遮阳装置各项安装工作完成后，均应进行调试，先分别单独调试，再进行整体运行调试和试运转。遮阳装置伸展收回顺畅，开启关闭到位，限位准确，系统无异响，整体运作协调，达到设计要求，并记录调试结果。

6.3.20  在基本功能调试完成后，还应对建筑遮阳智能控制系统运行状态显示、故障检测、报警及消防安全、气象控制模式和情景控制模式等功能进行调试。
7  工程验收
7.1  一般规定
7.1.1  当建筑遮阳工程量较大或产品类型较多时可以将工程划分为若干个检验批进行验收。
7.1.2  建筑遮阳工程的质量验收应检查下列文件和记录：
1  建筑遮阳工程设计图纸和变更文件； 

2  原材料出厂检验报告和质量证明文件、材料构件设备进场检验报告和验收文件、拉拔试验报告、产品说明书；
3  现场隐蔽工程检查记录及其他有关验收文件；
4  施工现场安装记录；
5  遮阳装置调试和试运行记录；
6  现场试验和检验报告； 

7  其他必要的资料。
7.1.3  安装施工前应对隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：
1  预埋件、后置锚固件及其与主体结构的连接；
2  遮阳装置与围护结构的连接；

3  固定的安装码及使用的锚固件。
7.1.4  检验批应按下列规定划分： 

1  对于遮阳产品，每个单位工程，同一品种、同一厂家、类型和规格的遮阳产品每500幅应划分为一个检验批，不足500幅也应划分为一个检验批；
2  对于外遮阳构件，每个单位工程，同一品种、同一厂家、类型的外遮阳构件每2000m2应划分为一个检验批，不足2000m2也应划分为一个检验批。
7.1.5  遮阳装置的材料、部品发生变更时，应重新进行相关性能检验。
7.2  主控项目
7.2.1  进场安装的建筑遮阳产品、构件及其附件的材料、品种、规格和性能应符合设计要求。
检查数量：每个检验批抽查不少于10%且不应少于10幅，不足10幅的全数检查。
检验方法：观察、尺量检查；核查产品合格证书、型式检验报告、材料进场验收记录和复检报告。
7.2.2  遮阳装置的遮阳系数、抗风性能、耐积雪、耐积水、机械耐久性和驱动装置的安全性应符合设计要求和相关标准的规定。
检查数量：全数检查。
检验方法：核查质量证明文件。

7.2.3 外遮阳装置进入施工现场时，应对遮阳系数、抗风性能（承载力）进行检验。
检查数量：同一生产厂家的同类别产品抽查不应少于1幅。

检验方法：见证取样送检，检查复验报告。
7.2.4 外遮阳装置使用的透光、部分透光遮阳材料进场时，应对其太阳光透射比、太阳光反射比进行检验。

检查数量：每个检验批应抽查3处。

检验方法：见证取样送检，核查复检报告。
7.2.5  遮阳装置与主体结构或围护结构的连接应符合工程设计要求。
检查数量：全数检查验收记录。
检验方法：核查预埋件、后置锚固件、安装码与与主体结构或围护结构的连接等隐蔽工程施工验收记录和试验报告。
7.2.6  电力驱动装置接地措施应符合设计要求。
检查数量：全数检查测试记录。
检验方法：观察检查，并检查接地电阻测试记录。
7.2.7  建筑遮阳智能控制系统验收应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的规定和设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：按照设计要求和现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339的有关规定，检验接口功能、响应时间、存储功能、显示功能等。
7.2.8  设置风感应控制系统的外遮阳装置，风感应控制系统的品种、规格应符合设计要求和相关标准规定；风速测量的精度应符合设计要求，在危险风速下遮阳装置应能按设计要求收回，风速超过设置值时应不能进行开启或伸展操作。
检查数量：全数检查。
检验方法：观察检查；核查质量证明文件和检验报告；现场应按现行行业标准《建筑遮阳工程技术规范》JGJ 237进行风感试验。
7.3  一般项目
7.3.1  遮阳装置的外观质量应洁净、平整、无大面积划痕、碰伤等外观缺陷；织物无褪色、色斑、污渍、撕裂等缺陷；型材无焊缝缺陷，表面涂层无脱落。色彩应符合设计要求，色泽应均匀。
检查数量：全数检查。
检验方法：观察检查。
7.3.2  遮阳装置的安装偏差应符合表7.3.2的规定。
检查数量：全数检查。
检验方法：按表7.3.2进行。 

表7.3.2 安装偏差检验方法
	检验项目
	允许偏差，mm
	检验方法

	水平度
	2
	水平仪

	垂直度
	2
	经纬仪

	与设计位置
	5
	钢卷尺

	间距偏差
	5
	钢卷尺


7.3.3  活动遮阳装置的调节应灵活，能调节到位。

      检查数量：每个检验批应抽5%，并不应少于10幅，不足10幅则全数检查。

      检验方法：施工现场应按说明书进行调节试验，并应记录试验结果。

7.3.4  遮阳装置的安装位置或安装角度应符合设计要求。
      检查数量：每个检验批抽查10%且不应少于10幅，不到10幅的应全数检查。

      检验方法：核查工程施工验收记录等质量证明文件。

7.3.5  相邻的内置阳装置应处于同一水平线，水平偏差不应大于1.5 mm。

      检查数量：每个检验批应抽查10%且不应少于10幅，不足10幅的全数检查；

      检验方法：目测观察，钢直尺。

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；
4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 本规程中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《建筑结构荷载规范》














GB 50009

2 《混凝土结构设计标准》














GB/T 50010

3 《建筑设计防火规范》














GB 50016

4 《钢结构设计标准》















GB 50017

5 《建筑物防雷设计规范》














GB 50057

6 《民用建筑热工设计规范》













GB 50176
7 《建筑内部装修设计防火规范》












GB 50222

8 《综合布线系统工程设计规范》












GB 50311

9 《智能建筑设计标准》














GB 50314

10 《智能建筑工程质量验收规范》












GB 50339

11 《建筑施工组织设计规范》













GB/T 50502

12 《建筑工程绿色施工规范》













GB/T 50905

13 《民用建筑电气设计标准》













GB 51348

14 《建筑与市政工程抗震通用规范》












GB 55002

15 《钢结构通用规范》














GB 55006

16 《混凝土结构通用规范》














GB 55008

17 《建筑电气与智能化通用规范》












GB 55024

18 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》







GB 55034
19 《建筑防火通用规范》














GB 55037

20 《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》









GB/T 3098.6

21 《紧固件机械性能 不锈钢螺母》












GB/T 3098.15

22 《一般工业用铝及铝合金板、带材 第3部分：尺寸偏差》







GB/T 3880.3

23 《纺织品 织物撕破性能 第3部分：梯形试样撕破强力的测定》





GB/T 3917.3

24 《纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)》



GB/T 3923.1

25 《非磁性导电基体金属上非导电覆盖层 覆盖层厚度测量 振幅敏感涡流法》



GB/T 4957

26 《铝合金建筑型材 第1部分：基材》











GB/T 5237.1
27 《铝合金建筑型材 第4部分：喷粉型材》










GB/T 5237.4

28 《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》










GB/T 5237.5

29 《彩色涂层钢板及钢带》














GB/T 12754

30 《直缝电焊钢管》















GB/T 13793
31 《建筑用安全玻璃》（所有部分）












GB/T 15763

32 《变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法》







GB/T 16865

33 《建筑用光伏遮阳板》














GB/T 37268

34 《建筑室内窗饰产品通用技术要求》











GB/T 39979

35 《建筑机械使用安全技术规程》












JGJ 33

36 《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》








JGJ/T 46
37 《建筑施工高处作业安全技术规范》











JGJ 80
38 《混凝土结构后锚固技术规程》












JGJ 145

39 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》











JGJ/T 151
40 《建筑遮阳工程技术规范》













JGJ 237

41 《建筑用遮阳金属百叶帘》













JG/T 251

42 《内置遮阳中空玻璃制品》













JG/T 255

43 《建筑遮阳通用技术要求》













JG/T 274

44 《建筑遮阳产品电力驱动装置技术要求》










JG/T 276

45 《建筑遮阳产品用电机》














JG/T 278

46 《建筑遮阳硬卷帘》














JG/T 443
47 《防腐木材的使用分类和要求》












LY/T 1636
48 《公共建筑节能设计标准》













DB 11/T 687
49 《居住建筑节能设计标准》













DB 11/ 891

北京市地方标准
建筑外遮阳工程施工及验收规程
Specification for Construction and Acceptance of External Solar Shading Engineering of Buildings

DB11/T ****-20** 
条文说明
20**  北 京
目  次
1 总  则
22
2 术  语
23
3 基本规定
24
4 材料和配件
25
5 遮阳设计
27
5.1 建筑设计
27
5.2 结构设计
27
5.3 机械与电气设计
28
6 施工安装
29
6.1 一般规定
29
6.2 施工准备
29
6.3 安装
29
7  工程验收
31
7.1 一般规定
31
7.2 主控项目
31
7.3 一般项目
31


1  总  则
1.0.1  建筑遮阳是重要的被动节能措施。对北京地区的6层板式住宅进行模拟计算，假设室外温度26~29℃时开窗通风降温（10次/h换气量），高于29℃时开启空调，东西向设置活动外遮阳和不设置外遮阳，建筑冷负荷指标由3.12W/m2降至1.70W/m2，降低了46%。由此可见，外遮阳设施是夏季空调节能的重要手段。鉴于此，《居住建筑节能设计标准》DB 11/ 891-2020强制性规定东西主要房间的外窗透光部分需设置活动外遮阳或中置遮阳。与此同时，随着既有建筑节能改造和绿色建筑的发展，大量的既有建筑和新建公共建筑也采用了遮阳技术，建筑遮阳正在我市大范围推广应用。
为了使我市的遮阳工程的施工与验收做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量，并与北京市的具体实际相结合，制定本标准。

2  术语
2.0.1  建筑遮阳装置是在工厂或施工现场加工组装的制品，主要用于调节室内的光热环境，但不包括土建一体化遮阳措施。根据遮阳装置是否可以调整遮阳主体尺寸、形状和遮光状态，将遮阳装置分为固定遮阳装置和活动遮阳装置；根据遮阳装置与围护结构的位置关系，将遮阳装置分为外遮阳装置、中置遮阳装置及内遮阳装置三类。

2.0.5  外遮阳产品与外遮阳构件在工程上各环节的要求有较大差异，故本规程按不同章节分别进行了规定，并作出了具体的定义。外遮阳产品主要包括遮阳百叶帘、硬卷帘、软卷帘、天篷帘、曲臂遮阳篷等。

2.0.9  防风卷帘与传统软卷帘相比，具有较高的抗风性能，这主要得益于其导轨中内轨道和防脱拉链，使得防风卷帘在承受风荷载作用时，难以脱出导轨。

3  基本规定
3.0.2 为了保证建筑外遮阳设计与建筑工程设计同步，避免设计方简单套用传统的透明围护结构节点作法再后加外遮阳设计带来的种种弊端，需明确建筑外遮阳工程设计纳入属于建筑节能工程设计。 

建筑遮阳与新建建筑要做到“三同”，即同步设计、同步施工、同步验收，这样做有利于保证遮阳装置与建筑较好的结合，保证工程质量。在《居住建筑节能设计标准》DB 11/ 891将该条作为强制性条文。三个同步要求建筑遮阳工程的设计、施工与质量管理都要与建筑物紧密结合，满足建筑外观要求和建筑的安全、功能、性能的要求。既有建筑的建筑遮阳工程也要同样要充分考虑建筑的外观，并满足建筑的安全、功能、性能的要求。

3.0.3 材料是保证建筑遮阳工程质量和安全的物质基础。建筑遮阳工程涉及的材料按大类分为遮阳产品和遮阳构件。遮阳产品作为一个完整功能单位出厂后到现场直接安装；遮阳构件则是在主要材料（如铝型材、玻璃、电机、连接传动系统等）进场后先进行现场加工制作，然后再安装。为确保遮阳工程的质量，做到安全耐久，所用各类材料必须符合国家、行业现行有关标准的规定，尚无国家、行业标准的材料需符合设计要求。

3.0.4 在建筑专业的外遮阳设计的基础上，根据外遮阳自身的规格尺寸、构造、安装特点，考虑附着墙体自身的构造（墙体材料、有无外保温、承重体系）、所在墙体的固定位置，工程所在地的节能要求、气候特点、建筑的使用特点，产品检修与维护等因素，进行详细的构造设计，使其满足国家或地方对建筑外墙及外装修的相关技术要求。既有建筑加装外遮阳时，需要对结构安全性进行复核计算，以保障所加装外遮阳既要满足自身安全荷载的要求也要不能超出既有建筑安全荷载，当复核结果不满足要求时，可对结构进行加固或者采取中置遮阳或内遮阳的遮阳形式。

3.0.6 遮阳装置智能控制的实现，主要是通过气象组件或其他传感器采集日照、风速等气象数据，经过软件的决策，对遮阳装置的状态进行调节，为保障智能控制的有效性，气象组件或其他传感器需放置在无遮蔽的地方。

4 材料和配件
4.0.1遮阳产品分别符合现行行业标准《建筑遮阳通用技术要求》JG/T 274和《建筑用遮阳金属百叶帘》JG/T 251、《建筑用遮阳天篷帘》JG/T 252、《建筑用曲臂遮阳篷》JG/T 253、《建筑用遮阳软卷帘》JG/T 254、《内置遮阳中空玻璃制品》JG/T 255等要求。为确保质量，入场的产品提供有效期内的型式检验报告。

4.0.2遮阳系数是考量遮阳装置节能性能的关键参数。与外窗（玻璃幕墙和采光顶）面平行的遮阳装置，其遮阳系数按现行行业标准《建筑遮阳产品隔热性能试验方法》JG/T 281测试或按《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T 151计算，其余种类产品的遮阳系数按现行地方标准《居住建筑节能设计标准》DB 11/ 891和《公共建筑节能设计标准》DB 11/T 687计算。

4.0.3外遮阳产品的抗风性能与安全密切相关，需符合根据设计要求。

4.0.4 规定遮阳产品主要材质性能指标可有效的保障使用安全，其中安全玻璃宜采用夹层玻璃。

4.0.5 内遮阳产品品类繁多，材料类型丰富，从材质上分，主要是金属、织物与非织造布、竹木材、塑料等。内遮阳产品主要用于室内，所用产品的主体材料除了基本性能外，更加关注甲醛释放量等有关室内空气的环保性能，现行国家标准《建筑室内窗饰产品通用技术要求》GB/T 39979材料和组件章节中对此进行规范，因此，内遮阳产品所用材料符合该标准的规定。

4.0.6 中置遮阳装置目前有两类应用方式，一类是将遮阳材料用于中空玻璃制品中即为内置遮阳中空玻璃制品，所用材料符合现行行业标准《内置遮阳中空玻璃制品》JG/T 255的规定；另一类是将遮阳材料用于幕墙中间，这类遮阳装置的做法通常按照外遮阳装置做法，因此，其材料宜符合外遮阳材料的要求。

4.0.7 应用于高层建筑的外遮阳产品须设置有效的有防风的技术措施。若没有设置防风侧扣，在较大风力作用时，帘片在收回的过程中易从轨道中脱轨，导致发生高空坠物的安全事故。100m以上为超高层建筑，风压较大，外遮阳产品配置风速感应器后，在超过设定风速时可自动收回以确保安全和防止外遮阳产品损坏。
4.0.8 为使中置遮阳装置和内遮阳装置能够更有效发挥节能作用，在选择遮阳材料时，面向室外的材料宜使用对太阳辐射具有高反射的材料，以减少对太阳辐射的吸收，降低进入室内的热量，减少建筑空调运行能耗；同时中置遮阳和内遮阳常用拉绳、拉带等操作装置，为避免使用人员尤其是儿童在使用时，被操作装置勒伤，甚至绕颈窒息，宜使用具有防勒性能的操作装置；中置遮阳在高层或超高层建筑中应用较多，考虑到其安全性，其使用的玻璃为安全玻璃。
4.0.9 传动系统是外遮阳和中置遮阳产品寿命的薄弱环节，必须保证其机械耐久性，确保经济耐用，达到设计年限要求。《建筑遮阳通用技术要求》JG/T 274中规定外遮阳机械耐久性2级为反复伸展/收回7000次，相当于每天操作两次使用10年；内置遮阳中空玻璃产品要求次数更多达到15000次以上，以保障其使用的寿命；用于两层透明围护结构间的中置遮阳产品如双层幕墙间的遮阳装置，通常按照外遮阳方式进行设计，因此，机械耐久性不低于《建筑遮阳通用技术要求》JG/T 274中外遮阳2级要求。

4.0.11 硬质遮阳产品需具备下降时防压装置，可以避免对儿童的手等部位的夹伤；同时也以避免推开窗在开启状态，遮阳产品向下作动时，压损窗户或损坏产品本身，影响安全。

4.0.12 外遮阳产品除了保证遮阳效果和外观效果外，其关键是必须满足在使用过程中的安全性能，要综合考虑装置承受的各种荷载、与结构连接的整体牢固性、耐久安全性等，并进行专项结构设计。

4.0.13 外遮阳构件的设计使用年限一般都在15年以上，远较遮阳产品长。故紧固件采用具备防腐性能的不锈钢。

4.0.14 外遮阳构件与主体结构的连接，能保证外遮阳构件荷载的正常传递和结构的耐久性，并不影响建筑的其他功能，如保温、防水和美观。当基层墙体为该类不宜锚固的墙体材料时，在需要设置锚固件的位置预埋混凝土实心砌块。

5 遮阳设计
5.1 建筑设计
5.1.1 根据遮阳装置在窗洞口安装的位置，遮阳产品分为外遮阳，中置遮阳和内遮阳三个类别，其中外遮阳在围护结构的外侧，直接遮挡太阳辐射，显著降低进入室内的热量，节能效果最佳，因此，优先采用外遮阳的形式。
5.1.2 遮阳设计时考虑遮阳装置不仅要遮挡太阳辐射，也需与外窗或幕墙等透明围护结构共同发挥作用，因此，窗或幕墙等围护结构采光、通风和隔热等功能需满足建筑的要求。北京地处寒冷地区，冬季需要太阳辐射，在进行遮阳设计时，需充分考虑冬季的让光入射。

5.1.3 由于太阳高度角和方位角不同，投射到建筑物水平面、西向、东向、南向和北向立面的太阳辐射强度各不相同。夏季，太阳辐射强度随着朝阳不同有较大差别，一般以水平面最高，东、西向次之，南向较低，北向最低，因此，建筑遮阳设计的优先顺序要根据投射到的太阳辐射强度确定。
5.1.5 透明围护结构的遮阳效果是遮阳装置与外窗、幕墙等透明围护结构共同作用的结果，在《居住建筑节能设计标准》DB 11/ 891和《公共建筑节能设计标准》DB 11/T 687中规定了两者共同作用后综合太阳得热系数指标，综合太阳得热系数为外窗等透光部分本身的太阳得热系数与遮阳装置对透光部位的遮阳系数的乘积。

5.2 结构设计
5.2.1 一般规定
5.2.1.2 尺寸在3m×3m范围内的遮阳装置，通常受到的荷载主要为风荷载，需做抗风验算；当遮阳装置处于非垂直安装等状态时，可能在使用过程中存在积雪、积灰或需要承受安装、检修荷载时，则对积雪、积灰或施工荷载效应进行验算。超过3m×3m大型遮阳装置结构安全设计尤为突出，必须进行有关验算及组合效应验算。如果遮阳装置设计寿命与主体结构一致或接近且单幅质量在100kg以上，需做抗地震承载力验算。除了验算强度外，还需进行变形验算。既有建筑增加外遮阳装置时强度验算和变形验算尤为重要。

5.2.1.5 外遮阳产品用于采光顶时，构造设计较应用于立面复杂，需结合屋面的特殊需求进行构造设计。

5.2.2 荷载计算
5.2.2.1 风荷载是外遮阳装置主要且最为重要的荷载形式，通常按国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009进行计算。修正系数β1是考虑遮阳系数的设计寿命与主体结构不一致而对荷载进行的折减。与主体结构不同的是，遮阳装置通常只有当主体建筑遮风效果偶然缺失时才出现风压，故受风概率降低，且受风破坏后果的严重程度较主体结果要低得多，以β2修正。兜风系数β3考虑遮阳装置在风中的形态引起风压的变化。

外遮阳装置需通过构造设计，避免风振效应的产生。当风振效应难以避免时，要考虑风振效应对风荷载的放大作用。
5.2.2.5 通常大型遮阳装置，需要承担检修荷载，检修荷载要考虑检修时人员和设备重量荷载，同时要考虑如大跨度遮阳构件的跨中位置、悬挑式构件的悬挑顶点等最不利的荷载位置。

5.2.3 遮阳装置及主体结构连接
5.2.3.3 变形是指遮阳装置在荷载作用下，主要受力构件所产生的相对变形。百叶帘、硬卷帘遮阳装置的叶片为变形最大的构件，篷式遮阳装置是指面料以外变形最大的构件。组装类遮阳装置在正常使用极限状态下，通过构造措施控制张拉应力，一般情况下不必验算；但当采用大跨度薄壁金属构件、低弹性模量材料时要予以验算。组装类遮阳装置按承载能力极限状态设计，遮阳装置的强度和变形必须保证自身安全，并不致产生次生灾害。

5.2.3.5 硬质遮阳产品在受到正向风压时会发生形变，但其内侧面距离外窗玻璃的间距需大于抗风验算的最大挠度，以确保不会接触到外窗玻璃形成集中应力，影响安全。

5.2.3.6 通常遮阳装置的设计寿命大概在15年左右，遇震概率下降，只要不致出现严重次生灾害性破坏即可。但当遮阳装置设计使用年限与主体结构一致或接近时，地震风险与主体结构接近，虽然由地震所产生的灾难性后果相对主体结构较低，但依然要予以防范，需要进行抗震计算。
5.3 机械与电气设计
5.3.1 一般规定
5.3.1.2 电动遮阳装置在频繁运行时会引起电机过热，热保护装置自动关闭内部控制线路，避免电机因高温烧毁，待电机冷却后内部线路能自动复位，可以继续运转。

5.3.3 电气装置
5.3.3.1 遮阳装置运行通常根据使用或环境要求进行选择；单独控制用于有独立需求的区域，便于用户根据需求进行调节，分组控制适用于空间连续、功能相近或日照条件一致等条件的区域，便于统一管理。显示集中控制遮阳系统中遮阳装置状态，有助于运维人员及时发现并处理异常设备，提高系统的可靠性和维护效率。
6 施工安装
6.1  一般规定
6.1.1 为了保证外遮阳产品或构件的安装质量，要求锚固点已施工完成，主体结构满足遮阳安装的基本条件，特别是结构尺寸的允许偏差与外表面平整度。

6.1.5 预埋件、安装座保温层和防水层施工的先后顺序，避免后续再施工对保温层和防水层的破坏。

6.1.6 后锚件要做好保温与防水，避免在该处造成建筑防水和保温的缺陷，后置锚固件的安全可靠是保证遮阳装置安全使用的关键。为避免破坏主体结构，拉拔试验要在同条件的主体结构上进行，并必须见证，做到切实无误。

6.1.7 安装外遮阳时，通常需要开凿管孔以便于安装于室内的操作装置与外部遮阳主体进行连接，但在结构构件上开凿的管孔需经过验算且不能影响结构安全，同时做好防水处理，以免雨水渗漏到室内。

6.2  施工准备
6.2.2 遮阳装置在储存过程中，特别注意防止碰撞、污染、潮湿等；在室外储存时更要采取有效保护措施。

6.2.4 因为大型遮阳板构件在运输、堆放、吊装过程中有可能产生变形或损坏，不合格的大型遮阳板构件必须更换，不得安装使用。
6.3  安装
6.3.2 遮阳构件加工的允许偏差直接影响安装精度和叶片正常翻转，需严格控制，在现场采用钢直尺或钢卷尺进行测量。
6.3.3 为了保证外遮阳产品或构件与主体结构连接的可靠性，预埋件要在主体结构施工时按设计要求的位置与方法埋设；如预埋件位置偏差过大或未设预埋件时，要通过协商解决，并有有关人员签字的书面记录。

6.3.4 在近零能耗建筑或超低能耗建筑中设置有防水透气膜，预埋件和后置锚固件要避开防水透气膜，以免对其造成损伤，破坏建筑的防水或气密性能，同时为了不降低其保温节能效能，在基层墙体和预埋件之间设置保温隔热垫块。

6.3.5 原标准6.3.6条调整到该位置，同时增加了后置锚固件。

6.3.9 根据工程实践经验，使用锚固件将产品的轨道、上梁、罩壳或窗帘杆直接与建筑墙体或屋面板固定可以更大限度的保障使用安全。实践中也存在无法直接固定的情况，可采取如穿透安装位置使用吊杆连接到屋面板等加固措施间接固定。
6.3.10 根据工程经验，给出了安装码的固定要求：

1 安装码的配备数量与产品幅宽和重量关联较大，对于罗马帘等帘体通常较重的内遮阳装置，安装码的间距较其他产品更小；配有电机的产品的安装码间距也通常更小。本规范给出了最低的间距要求。

2 为避免产品安装后出现视觉上的左右倾斜、错落不齐，需要控制同一产品的安装码相对基准线的偏差。

3 固定安装码时，通常现以轨道中间位置为中心划基准线，根据此基准线进行安装码定位打孔。同一产品使用的安装码相同，定位时，可以以安装码打孔位置与基准线对齐找平，也可按安装码底边位置，同一产品保持一致即可。

4 拉绳（珠）直接受力，为避免使用中由于频繁操作使得内遮阳装置脱落，通常在其附近布设安装码。
6.3.12 内遮阳通常安装在窗的内侧，不能对窗的开启或关闭造成阻碍，避免两者相互干扰。

6.3.13 多幅并排设置的窗饰产品的水平偏差较大时，会对整体的美观性造成影响。

6.3.14 安装完成后，遮阳产品或构件外形与围护结构接触的部分如边框，罩壳等，使用密封胶进行密封处理，避免昆虫或雨水的污染或损坏。

6.3.17 遮阳装置施工时，不可避免要开凿管孔，但要满足超低能耗建筑、近零能耗建筑和零能耗建筑中气密性和保温节能的要求，避免造成节能效能的降低。

6.3.19 调试和试运转是安装工作最后的重要环节。要经过反复试运行，并排除各种故障，做到顺畅灵活操作。但由于建筑遮阳用电机是不定时工作制，有的伸展一次就处于过热保护状态，无法立刻进行收回调试，在夏天可能需要0.5h以后才能恢复，但调试必须至少一个循环，必要时需要做3个循环。
6.3.20 建筑遮阳智能控制系统不仅能够实现遮阳产品伸展收回的基础功能，还需要根据气象以及情景进行自动调节，在基本调试结束后，还需要对运行状态、故障、检测、消防安全以及控制模式等进行调节，提升遮阳智能控制的系统的可靠性和用户体验，确保其在实际运行中稳定高效。
7  工程验收
7.1  一般规定
7.1.4 检验批的划分是根据工程的实际特点，一般建筑面积20000m2以内的工程，如使用遮阳产品的数量为500幅以内，因此以500幅为一个检验批；如使用遮阳构件，遮阳面积一般在2000m2以内，因此以2000m2为一个检验批；异型或有特殊要求的遮阳工程，由监理（建设）单位和施工单位根据需要协商确定。

7.2  主控项目
7.2.2 本条规定的检测项目是影响遮阳工程质量安全的重点，因此特别强调需符合设计和相关标准的规定。因此遮阳产品或构件进场后要全数核查质量证明文件。

7.2.4 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021 6.2.2条和6.2.3条中对透光、半透光遮阳材料的太阳光透射比及太阳光反射比进行复验。

7.2.8 风感应系统若失效，外遮阳产品或构件在额定风荷载或超过额定风荷载不能自动收回，极易发生安全事故，因此风感应系统的灵敏度要作为主控项目重点检查。
7.3  一般项目
7.3.5 内遮阳装置安装后不仅能够调节室内光热环境，还需保障其整体的装饰效果，相邻内遮阳产品之间在安全调试完成后，在完全伸展状态下，遮阳产品整体不能有较大偏差，底部处于同一水平向，不能影响整体的美观效果。
联合发布








2026-××-××发布








2026-××-××实施








北京市住房和城乡建设委员会


北京市市场监督管理局 











编  号：DB11/T 1105-202x


代  替: DB11/T 1105-201x


备案号：J1XXXX-202X





建筑外遮阳工程施工及验收规程


Specification for Construction and Acceptance of External Solar Shading Engineering of Buildings





（征求意见稿）


































