联合发布

2025-××-××发布

2025-××-××实施

北京市住房和城乡建设委员会

北京市市场监督管理局

编  号：DB11/T XXX-202x

备案号：J1XXXXXXX-202X

北京市地方标准	   DB

装配式工业厂房建设技术规程

Technical Specification for the Construction of Prefabricated Industrial Buildings

（征求意见稿）

北京市地方标准

装配式工业厂房建设技术规程

Technical Specification for the Construction of Prefabricated Industrial Buildings

编  号：DB11/T XXXX-202X

备案号：J1XXXX-202X

主编单位：中国建筑一局（集团）有限公司

中建一局集团建设发展有限公司

北京市住房和城乡建设科技促进中心

批准部门：北京市市场监督管理局

施行日期：202X年   月   日

2025年 北京

前  言

根据北京市市场监督管理局《2025年北京市地方标准制修订项目计划》（京市监发[2025]1号）的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准的主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 深化设计；5 生产与运输；6 施工；7 质量验收。

本规程由北京市住房和城乡建设委员会和北京市市场监督管理局共同管理，北京市住房和城乡建设委员会归口、组织实施，并组织编制单位对本规程技术内容进行解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑一局（集团）有限公司（地址：北京市西四环南路52号，邮编100161；电话：010-83982040；电子邮箱：csceczhj@163.com）。

本规程主编单位：中国建筑一局（集团）有限公司

中建一局集团建设发展有限公司

北京市住房和城乡建设科技促进中心

本规程参编单位：中建二局第三建筑工程有限公司

北京城建北方集团有限公司

北京城建亚泰建设集团有限公司

北京市建筑工程研究院有限责任公司

中冶建筑研究总院有限公司

世源科技工程有限公司

中国电子系统工程第四建设有限公司

中建二局安装工程有限公司

中建（天津）工业化建筑工程有限公司

北京住总集团有限责任公司

中煤建设集团工程有限公司

北京住总第六开发建设有限公司

本规程主要起草人员：周予启  郭海山  刘卫未  牛寅平  李  贝  赵晓敏  张惠丽  李  峰  吕雪源  李黎明  张  军  吴大伟  赵华颖  王振兴  张  鹏  孙岩波  王晓锋  徐志强  秦敬伟  陈家兴  李永敢  袁勇军  张茂春  李大朋  张  仟  李  楠  王志勇  苏乾丰  刘宇超  尹  硕  陈俊恒  刘  宇  于  雷  阎明伟  张佳旭  许世宁     刘  强  解晓骁  张鹏斌  周泽恩  王志伟  卢芳龙  吕明岩  杜建永  邢振宇  惠宝军  徐昌全

本规程主要审查人员：

目   次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	3

4 深化设计	4

4.1 一般规定	4

4.2 构件设计	5

4.3 连接设计	6

5 生产与运输	8

5.1 一般规定	8

5.2 构件生产	8

5.3 存放与运输	8

6 施工	10

6.1 一般规定	10

6.2 构件安装	10

6.3 机电施工	12

6.4 连接施工	13

6.5 特殊工艺施工	14

6.6 施工安全	16

7 质量验收	19

7.1 一般规定	19

7.2 构件进场验收	20

7.3 施工安装验收	22

本规程用词说明	28

引用标准名录	29

附：条文说明	31

Contents

1 General provisions	1

2 Terminology	2

3 Basic regulations	3

4 Design	4

4.1 General provisions	4

4.2 Component design	5

4.3 Connection design	6

5 Production and transportation	8

5.1 General provisions	8

5.2 Component production	8

5.3 Storage and transportation	8

6 Construction	10

6.1 General provisions	10

6.2 Component installation	10

6.3 Electromechanical construction	12

6.4 Connection construction	13

6.5 Special Process construction	14

6.6 Construction safety	16

7 Quality inspection and acceptance	19

7.1 General provisions	19

7.2 Inspection and acceptance upon component arrival	20

7.3 Inspection and acceptance of construction and installation	22

Explanation of wording in this standard	27

List of quoted standards	28

Addition：Explanation of provisions	30

总则

为规范北京市装配式混凝土结构厂房施工，做到技术先进、经济合理、安全适用、保证质量，制定本规程。

本规程适用于北京市行政区域内新建、扩建及改建的装配式混凝土结构厂房工程的深化设计、生产与运输、施工及质量验收。

装配式混凝土结构厂房的深化设计、生产与运输、施工及质量验收除应符合本规程外，尚应符合国家及北京市现行有关标准的规定。

术语

- 2.0.1 装配式混凝土结构厂房 prefabricated concrete structure factory building

主要结构系统由预制混凝土构件，通过可靠的连接方式在现场装配而成，用于工业生产活动的建筑物。

- 2.0.2 微振动控制 microvibration control

为保证精密设备或仪器正常工作所采取的降低环境振动影响的方法和措施。

基本规定

装配式混凝土结构厂房工程应根据设计图纸、图纸会审及洽商变更洽等设计文件开展深化设计。深化设计文件完成后应经原设计单位确认方可实施。

装配式混凝土结构厂房工程施工前，应完成下列准备工作：

1  应编制施工组织设计、专项施工方案；装配式施工组织设计应组织专家评审，超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案应组织专家论证；专项施工方案实施前应进行交底。

2  应进行装配式施工技术质量培训和技术交底。

3  宜采用建筑信息模型技术对施工全过程及预制柱吊装等关键工艺进行模型，选择预制柱等典型超重预制构件进行试安装，并根据试安装结果及时调整施工方案和措施。

装配式混凝土结构厂房工程应做好下列关键工序的质量控制：

1  预制混凝土构件安装；

2  预制构件与现浇结构连接节点；

3  预制混凝土构件之间连接节点；

4  洁净区结构平整度及密封性能；

5  套筒灌浆连接等。

在施工全过程中，未经设计允许不得对预制构件进行切割、开洞。

装配式混凝土结构厂房深化设计、生产与运输、施工及质量验收宜采用信息化技术。

深化设计

一般规定

装配式混凝土结构厂房深化设计，应包含预制构件、外围护系统、内隔墙及、机电管线深化设计。

预制构件深化设计应满足生产、运输、存放及施工的需要，并应符合设计图纸的技术指标、结构安全和建筑性能等要求。

对于下部采用混凝土结构、上部采用钢结构的厂房，应分别进行深化设计，并完成混凝土结构与钢结构连接构造设计。

当楼盖采用免支撑施工方案时，楼盖及支承结构深化设计应满足构件在施工阶段承载力、变形、稳定性及连接安全等要求，并应符合下列规定：

预制梁施工阶段单侧受力时应进行防倾覆设计；

对预制梁、预制板等有搁置长度要求的构件，应采取可靠支承措施；

预制构件的支承条件、施工荷载和临时工况应在深化设计文件中明确。

外围护深化设计应符合下列规定：

外墙板应根据建筑立面、模数协调及构件尺寸要求进行排板；

预留、预埋件应明确规格、型号、定位、间距；

深化设计不应改变原设计对外围护系统相关设计要求。

内隔墙深化设计应符合下列规定：

宜结合室内管线的敷设进行深化设计；

壁挂设备位置应设置加强板或其他可靠加固措施；

门、窗洞口位置应采用可靠加固措施；

深化图纸宜包含深化设计说明、节点设计、龙骨布置图、平面布置图、排版图等。

轻质条板内隔墙应根据设计图纸进行深化，并应符合下列规定：

深化设计不应改变原设计对隔墙材质、性能、规格等要求；

当墙体高度或跨度超过板材适用规格时，应设置相应构造措施，构造措施应与主体结构有效连接；

顶端为自由端的条板隔墙，应做压顶；

深化图纸主要包含深化设计说明、节点设计、平面布置图、排版图等。

机电管线深化设计应与预制构件深化设计协同开展，且应在预制构件深化设计前完成预留孔洞、预埋件、支吊架点位及设备基础等内容的综合校核。

机电管线深化设计综合图应包含以下内容：

预留预埋深化图、机电管线深化图、支吊架点位深化图；

设备机房分组模块深化设计；

各专业系统模块化管道深化图。

宜采用BIM技术进行预制部品、部件三维建模、碰撞检查及施工模拟。

构件设计

装配式混凝土结构厂房预制构件深化设计应明确构件各阶段混凝土强度、几何尺寸、钢筋规格及布置、吊钩与预埋件规格及位置、预留洞口尺寸及定位、粗糙面信息等。

预制构件深化设计文件应包括深化设计说明、节点详图、预制构件布置图和预制构件加工图及有关计算书等。

预制构件深化设计验算应符合国家现行标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1等的规定。

预制构件深化图应明确以下内容：

混凝土强度等级、各阶段混凝土强度、几何外形尺寸及粗糙面的位置和要求；

孔洞、凹槽、键槽、企口及倒角等细部构造的尺寸及定位；

钢筋的规格、数量、定位、长度；

钢筋避让方式、连接构造及细部构造尺寸；

套筒、螺栓、锚固板及预应力垫板等的规格及位置；

安装方向、吊点形式及定位、预埋件规格及位置；

钢筋材料表、预埋件信息表。

应根据构件施工工艺和支承关系，设计梁、板等构件的支承方式及相应节点构造。柱顶设置混凝土牛腿、钢牛腿或安装工装时，设计应符合现行国家标准《混凝土结构设计标准》GB/T 50010、《钢结构设计标准》GB 50017的规定。

多层预制柱应对柱顶、柱间梁柱节点进行设计。当预制柱的重量或尺寸超过生产、运输或吊装条件限制时，宜分段设计，分段位置宜设置在柱中。当预制梁的重量超过生产、运输或吊装条件限制时，可拆分成两个或三个并联独立构件，并通过后浇混凝土形成并联叠合梁。

预制梁、预制柱脱模与水平吊装时，应对称设置并注明各阶段起吊时吊点的位置及适用工况，吊点合力作用线宜与构件重心线重合。

混凝土叠合楼盖宜采用底板密拼布置方式。对于跨度、荷载较大的结构，可采用预制预应力技术控制构件全过程抗裂与挠度。

免支撑的预制梁、预制板的设计应符合下列规定：

预制构件应核算生产、运输、安装全过程的承载力、挠度与裂缝控制等指标；

- 1）脱模、吊装、运输阶段预制构件正截面边缘的混凝土法向应力不宜大于该阶段混凝土立方体抗压强度相应的抗拉强度标准值；

- 2）施工阶段预应力混凝土叠合底板考虑施工活荷载作用下按不开裂设计；钢筋混凝土叠合底板考虑施工活荷载作用下跨度方向板底钢筋应力不应大于200N/mm2；

- 3）施工阶段叠合底板不考虑施工活荷载作用下短期挠度不应大于计算跨度的1/400；

- 4）脱模、吊装、运输、施工各阶段设计时混凝土强度、弹模应按实际混凝土强度考虑。

叠合构件的使用阶段设计应考虑二阶段受力及实际支座条件；

预制梁端连接节点应设置可靠构造措施，并能保证施工阶段可靠受力；

设计应考虑施工便捷性，考虑施工安装的方便、安全，并提高装配效率。

连接设计

装配式混凝土结构的连接设计应符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1等的规定。

预制构件深化设计时，应考虑钢筋避让；钢筋避让应满足设计要求，且应考虑钢筋横肋高度及生产安装误差。钢筋横肋高度应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2等的规定。预制构件深化设计应综合考虑制作和施工安装偏差，构件长度宜按正偏差考虑。

预制柱间钢筋连接应选用灌浆套筒钢筋连接、机械连接或螺栓连接。

预制柱宜采用预埋集中灌浆管的高位集中注浆方式，集中灌浆孔高度宜高于套筒出浆孔300mm，孔径不宜小于30mm。

预制次梁与预制主梁采用铰接连接时，可采用钢质企口连接形式；采用刚接连接方式时，应采用专门构造确保次梁梁端可靠传力。

免支撑预制梁、预制板的施工阶段搭置长度应满足施工过程安全可靠要求；预应力空心楼板在梁上的搁置长度不宜小于60mm，叠合楼板在梁上的搁置长度不宜小于40mm。

外墙围护系统与主体结构之间应设计可靠连接，应满足结构层间位移、变形协调、防水、耐久及维护要求。外墙围护系统的材料类型、构造做法、连接方式和安装要求应根据设计文件确定。

轻质隔墙系统的墙板接缝处应进行密封处理；隔墙端部与结构系统应有可靠连接。

生产与运输

一般规定

预制构件生产前应完成生产方案编制及审批，方案内容应包括生产工艺、技术质量控制措施、成品存放、运输和保护措施等。

预制构件生产前，应按深化设计图纸组织交底。

预制构件模具应具有足够的承载力、刚度和稳定性，并应符合北京市现行地方标准《预制混凝土构件质量检验标准》DB11/T 968的规定。

预制构件的外观质量、尺寸偏差、预留预埋偏差等应满足设计要求并符合国家现行标准《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1、《预制混凝土构件质量检验标准》DB11/T 968的规定。

构件生产

钢筋骨架应采取定位和加固措施。

安装螺纹钢筋锚固板时，锚固板的拧紧力矩值应满足现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定。

预制构件表面的螺母、套筒等孔洞内应做好防污染措施。

预制构件混凝土应分层浇筑，每层厚度不应超过500mm。

在混凝土终凝前，进行蒸汽养护时，宜在预制构件表面覆盖塑料薄膜。

预制构件具备大体积混凝土特征时，预制构件混凝土的浇筑及养护应符合现行国家标准《大体积混凝土施工标准》GB 50496、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定。

预制构件脱模起吊时预制构件的混凝土立方体抗压强度应满足设计要求，且不应小于15N/mm2。

预制构件的成型、养护及脱模应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666、《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231的规定。

存放与运输

预制构件存放应符合下列规定：

按出厂顺序分区存放；按产品种类、规格型号、检验状态分类存放；

存放库区宜实行分区和信息化台账管理；

构件存放时，预埋吊件应朝上，标识宜朝向堆垛间的通道；

应合理设置支垫位置，支垫件在构件下的位置宜与构件脱模、吊装时的起吊位置一致；

构件叠放时，层与层之间应垫平、垫实，各层支垫应上下对齐，最下面一层支垫应通长设置；叠合板叠放层数不应大于6层且不宜超过1.5m；楼梯叠放层数不应超过4层；

预制柱、梁等宜采用平放且用不少于两道垫木支撑；

预应力构件存放时，应根据构件起拱值大小和存放时间采取相应措施。

预制构件装卸及运输应符合下列规定：

装卸吊运应采用慢起、稳升、缓放的操作方式，吊运过程应保持稳定，不得偏斜、摇摆和扭转，吊装构件不得长时间悬停在空中；

预制构件装卸时，应设专人指挥，操作人员应位于安全位置，保持通讯畅通；

构件卸车摘挂吊钩时，均应设置专用登高工具，不得沿构件攀爬；

预制构件运输时应固定牢靠，运输过程中应采取防碰撞、防变形、防倾覆措施；绑扎点应设置软质垫衬。

施工

一般规定

施工过程中使用的临时支撑、吊具、起重设备宜选用标准化产品，其选用及操作均应符合现行相关标准及产品说明书的规定，且进场验收合格后方可使用。

施工现场应根据施工平面规划设置运输通道和存放场地，并应符合下列规定：

现场运输道路和存放场地应坚实平整，并应有排水措施；

施工现场内道路应按照构件运输车辆的要求合理设置转弯半径及道路坡度；

预制构件运送到施工现场后，应按规格、品种、使用部位、吊装顺序分别设置存放场地。存放场地应设置在吊装设备的有效起重范围内，且应在堆垛之间设置通道；

构件的存放架应具有足够的抗倾覆性能；

构件运输和存放对已完成结构、基坑有影响时，应经计算复核。

结构拼缝、梁柱连接部位及柱板连接部位应按设计要求进行密封处理，密封材料的品种、规格应符合设计要求和现行有关标准的规定。

预制梁、板安装时，其接缝位置应采取防止混凝土漏浆的措施。

构件安装

安装施工前，应进行测量放线、设置构件安装定位标识。

超重预制构件应使用分配梁或分配桁架类吊具，并应采取避免构件变形和损伤的临时加固措施。

预制构件吊装应符合下列规定：

应根据当天的作业内容进行班前技术安全交底；

预制构件应按照吊装顺序预先编号，吊装时严格按编号顺序起吊；

预制构件的吊装应符合现行北京市地方标准《装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程》DB11/T 1030的规定。

预制构件吊装就位后，应及时校准并采取临时固定措施。预制构件就位校核与调整应符合下列规定：

预制柱等竖向构件安装后，应对安装位置、安装标高、垂直度进行校核与调整；

水平预制构件安装后应对安装位置、安装标高、相邻预制构件平整度、高低差、拼缝尺寸进行校核与调整；

外围护构件安装后，应对装饰面的完整性进行校核与调整；

临时固定措施、临时支撑系统应具有足够的强度、刚度和整体稳固性，应按现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定进行验算。

预制构件与吊具的分离应在校准定位及临时支撑安装完成后进行。

竖向预制构件安装采用临时支撑时，应符合下列规定：

预制构件的临时支撑不宜少于2道，超高的临时支撑需进行专项设计；

对预制柱、墙板构件的上部斜支撑，其支撑点距离板底的距离不宜小于构件高度的2/3，且不应小于构件高度的1/2；斜支撑应与构件可靠连接；

构件安装就位后，可通过临时支撑对构件的位置和垂直度进行微调；

当使用两根吊绳起吊时，构件的重心应在两根吊绳之间，采用三点起吊过程中，当在底部吊点之间使用滑轮时，两组底部吊点应位于构件重心下方；

临时支撑应在现浇连接处混凝土或灌浆连接处灌浆料达到设计要求时方可拆除。

水平预制构件安装采用临时支撑时，应符合下列规定：

首层支撑架体的地基应平整坚实，宜采取硬化措施；

临时支撑的间距及其与墙、柱、梁边的净距应经设计计算确定，竖向连续支撑层数不宜少于2层且上下层支撑宜对准；

临时支撑应在后浇混凝土强度达到设计要求后方可拆除。

预制柱安装应符合下列规定：

宜按照角柱、边柱、中柱顺序进行安装，与现浇部分连接的柱宜先行吊装；

预制柱的就位以轴线和外轮廓线为控制线，对于边柱和角柱，应以外轮廓线控制为准；

就位前应设置柱底调平装置，控制柱安装标高；

预制柱安装就位后应在两个方向设置可调节临时固定措施，并应进行垂直度、扭转调整；

采用灌浆套筒连接的预制柱调整就位后，柱脚连接部位宜采用模板封堵。

免支撑梁、板施工应符合下列规定：

预制构件混凝土强度应符合设计要求；

当采用钢牛腿时，承载力应满足施工需求；

预制构件搁置长度应符合设计要求；

预制构件安装过程中施工荷载不应大于设计要求。

外围护的施工应符合下列规定：

外围板材的安装应按深化设计的排板进行施工；

外围护板材之间应安装平整，接口平顺严密；

外围护门窗洞口、阴阳角、檐口、泛水及穿墙管线等应进行防水密封处理。

轻质隔墙的安装应符合下列规定：

条板隔墙与结构之间应设置可靠拉结；顶端为自由端的条板隔墙，应设置型钢或混凝土压顶。轻质条板隔墙的安装应符合现行行业标准《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157的规定；

隔墙龙骨骨架应与主体结构连接牢固，并应垂直、平整、位置准确，龙骨间距应满足设计要求，面板拼缝应错缝设置，当采用双层面板安装时，上下层板的接缝应错开。骨架隔墙的安装应符合北京市现行地方标准《建筑轻质板隔墙施工技术规程》DB11/T 491的规定。

机电施工

施工前宜采用BIM技术进行全过程模拟与深化设计，编制专项施工方案、吊装方案及应急预案；对构件进场验收、吊装、安装、连接、机电穿插等工序进行技术交底，明确质量控制点与安全风险点。

机电管线、线盒、套管、支吊架预埋件在构件生产阶段精准预埋；预埋管端口密封、定位牢固，与结构钢筋避让；叠合板、墙板内管线与现浇层连接预留操作空间。

机电管线宜采用工厂预制管段、模块、装配式支吊架；支吊架与结构预埋件 应采用螺栓连接，不应焊接或损伤主筋；穿越楼板或墙体应设套管，缝隙做防火、防水、隔声封堵；抗震支吊架按规范设置并验收。

机电水、电、风、工艺管道安装应与主体构件安装合理穿插、平行作业；已安装构件、管线、设备应采取成品保护；屋面、外墙、门窗等完成后应及时封闭。

洁净区域的预制构件、设备进场前，应核查洁净相关质量证明文件；预制构件、设备应做好清洁，表面应无积尘、无油污、无锈蚀，接口密封完好，不合格品不得进入洁净区装配。

洁净区域装配过程应遵循 “少尘、无尘作业”，机具、人员应符合洁净规范；装配完成后应立即进行清洁、密封。

机电系统安装后，应进行外观质量检查、洁净功能检验、压力/严密性试验、电气性能检验，符合洁净等级标准。

连接施工

采用螺栓连接时，应按设计和相关规范的要求进行施工检查和质量控制，螺栓型号、规格、配件应符合设计要求，表面清洁，无锈蚀、裂纹、滑丝等缺陷，并应对外露铁件采取防腐措施；螺栓紧固方式和紧固力应符合设计要求。应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661、《钢结构工程施工规范》GB 50755的规定。

钢筋机械连接施工应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定。

采用钢筋套筒灌浆连接的施工，应符合下列规定：

现浇混凝土中伸出的钢筋应采用专用模具进行定位，并应采用可靠的固定措施控制连接钢筋的中心位置及外露长度满足设计要求；

构件安装前应检查预制构件上套筒、预留孔的规格、位置、数量和深度；当套筒、预留孔内有杂物时，应清理干净；

应检查被连接钢筋的规格、数量、位置和长度。当连接钢筋倾斜时，应进行校直；连接钢筋中心位置存在严重偏差影响预制构件安装时，施工单位应会同设计单位制定专项处理方案，严禁随意切割、强行调整定位钢筋。

预制柱底部灌浆封仓完成后应严禁碰撞、震动，若出现开裂应及时凿除缺陷部分，重新进行封仓施工。

钢筋套筒灌浆连接接头的灌浆施工应符合下列规定：

宜采用方便观察且有补浆功能的工具或其他方式进行灌浆饱满性监测；

灌浆料应在加水拌合后0.5h内用完；灌浆施工宜采用集中灌浆孔；

当环境温度高于 30℃时，应按高温施工要求采取相应措施。当连续 3 天的施工环境温度低于10℃时，宜采用低温型灌浆料；施工环境温度低于5℃时应采用低温灌浆料；施工及养护过程中24h内，灌浆部位所处的环境温度不应低于-5℃，且不应高于10℃；

应在灌浆料同条件养护试件抗压强度达到35N/mm2后，可进行后续施工；

灌浆施工作业应符合现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的规定。

构件连接处后浇混凝土施工应符合下列规定：

后浇混凝土浇筑前应清除结合面上的杂物、浮浆及松散骨料，表面干燥时应润湿，并不得留有积水；

装配式混凝土结构宜采用工具式支架和定型模板，模板与预制构件接缝处应采取粘贴密封条等防止漏浆的措施；

混凝土分层浇筑高度应符合国家现行有关标准的规定，应在底层混凝土初凝前将上一层混凝土浇筑完毕；

浇筑时应采取保证混凝土浇筑密实的措施，当采用自密实混凝土时，应符合现行行业标准《自密实混凝土应用技术规程》JGJ/T 283的规定；

预制梁、柱混凝土强度等级不同时，预制梁柱节点区混凝土强度等级应符合设计要求；

构件接缝混凝土浇筑和振捣应采取措施防止模板、相连接构件、钢筋、预埋件及其定位件移位；

后浇混凝土浇筑完成后，应及时进行养护，并应根据现场条件、环境温湿度、构件特点和施工要求选择洒水、覆盖、喷涂养护剂等养护方式。养护时间和养护措施应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定。

特殊工艺施工

Ⅰ 微振动控制施工

对有整体刚度控制要求的装配式结构，构件拆分应合理，宜减少分段数量和拼接缝数量。采用叠合板时，应严格控制现浇层厚度及叠合层施工质量。

预制构件与现浇混凝土交接面应涂刷界面剂，增强新旧混凝土粘结力。

各预制构件接触面之间应根据设计要求采用灌浆料等材料填充密实。

预制构件与现浇结构之间的拼接缝、安装孔洞周边应进行二次密封处理。密封材料应选用低挥发性、耐老化、与混凝土粘结良好的洁净级密封胶，并确保在洁净室正压或负压下无渗漏。

对于设有精密设备或仪器的洁净区，预制构件安装后的整体平整度偏差应满足图纸及规范要求；现浇叠合层的上表面可进行二次压光或研磨处理，确保满足设备基础的微振动容许值要求。

Ⅱ 洁净区施工

对拉螺栓孔内应清理干净并进行封堵。

预制构件拼缝、结构施工缝处宜采用密封措施进行封闭。

用于分隔洁净室的内隔墙，其墙体顶部、板底及拼缝部位应填充密实，并进行密封处理。

装配式混凝土结构的洁净区机电管线应在深化图纸中明确预留孔、洞定位，不应在施工完成后开孔、洞。

洁净区预制构件的环氧涂层施工，宜在构件生产阶段完成底漆及中间漆的涂装；构件运至现场安装后，仅进行面漆涂装以及接缝部位的环氧补涂处理。

Ⅲ 预应力施工

预应力筋穿束、张拉及灌浆作业的平台宜采用固定在竖向构件上的工具式平台，也可采用高空作业车。

后张法预应力筋的张拉应符合下列规定：

预应力筋张拉前，应检查并确保张拉跨构件间接缝无间隙，当接缝使用灌浆料灌实时，张拉前灌浆料强度不应低于设计要求的强度；

同一束有粘结预应力筋宜整束张拉，对直线形或平行编排的有粘结预应力钢绞线束，当能确保各根钢绞线不受叠压影响时，也可逐根张拉；

当有粘结预应力筋长度不小于20m、无粘结预应力筋长度不小于40m时，宜采用两端张拉；采用两端张拉时，宜两端同时张拉，也可一端先张拉锚固，另一端补张拉；

预应力张拉应采用应力控制方法，且应校核最大张拉力下预应力筋伸长值；当实测伸长值与计算伸长值相对偏差超过±6%时，应暂停张拉，查明原因并采取措施后，方可继续张拉。

后张法有粘结预应力筋张拉完成后，应进行孔道灌浆，并应符合下列规定：

孔道内水泥浆应饱满密实；

预应力筋穿入孔道后至孔道压浆的时间不宜过长，当环境相对湿度大于60%时，不宜超过14d；当环境相对湿度不大于60%时，不宜超过28d；

灌浆施工前应采用水泥砂浆等材料封堵锚具夹片缝隙和其他可能漏浆处，也可采用封锚罩封闭端部锚具。

后张法预应力锚固系统在封闭之前应采取防腐防锈措施处理。

施工安全

施工单位应根据装配式混凝土结构厂房的特点，制定安全施工方案和安全生产应急预案，并对重大危险源进行分析和公示。装配式混凝土结构施工过程中应采取安全措施，并应符合现行国家标准《建筑施工安全技术统一规范》GB 50870、《建设工程施工现场消防安全技术标准》GB/T 50720、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33、《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》JGJ/T 46和现行北京市标准《装配式建筑施工安全技术规范》DB11/T 2004等的规定。

施工单位应对从事预制构件吊装作业及相关人员进行安全培训与交底，识别预制构件进场、卸车、存放、吊装、就位各环节的作业风险，并制定防控措施。

施工作业使用的专用吊具、吊索、定型工具式支撑、支架等，应进行稳定性、承载力等验算，使用中进行定期、不定期检查。

预制构件运输车辆应满足构件尺寸和载重要求；形状特殊的预制构件运输应制定专项安全措施。

相邻堆垛之间应有足够的作业空间和安全操作距离，通道宽度不宜小于1.6m，宜有明确的安全通道线或围栏；构件存放时，不应超出存放区域范围。

预制构件安装作业前，应完成下列安全准备工作：

特种作业人员应持证上岗；

检查并复核起重机械及吊索具，应处于安全操作状态；

复核气候条件及吊运线路，应满足预制构件吊装施工要求；

清除吊装范围内的障碍物，设置作业安全警戒线和安全标志；

安全防护系统应按照专项施工方案进行搭设、验收。

预制构件的吊装作业安全应符合下列规定：

应有安全生产管理人员进行现场旁站监督；

高处作业人员应穿防滑鞋、戴安全帽、佩安全带，安全带应系挂可靠、高挂低用，并应配置登高和防坠落的设施；

预制构件起吊后，应先将预制构件提升300mm左右后，停稳构件，检查钢丝绳、吊具和预制构件状态，确认吊具安全且构件平稳后，方可缓慢提升构件；

吊装警戒区域内，非作业人员不得进入；吊装构件时，构件下方不得站人，应待构件降落至距地面1m以内方准作业人员靠近，确认已安放稳固或固定完毕后方可脱钩；

高空应通过揽风绳改变预制构件方向，不得高空直接用手扶预制构件；

在构件起吊、移动、就位的过程中，信号工、司索工、起重机械司机应保持通信畅通，信号不明不得吊运和安装。

装配式混凝土结构施工的安全防护应符合下列规定：

外防护架宜选用工具化、标准化产品，进场验收合格后方可使用；防护架体形式不得随意更改，施工过程中的安全防护系统的实际荷载不得超过设计限值；

坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭；防护栏杆高度不应低于1.2m；

当作业面无法设置可靠的安全防护设施时，应设置生命绳系统。

装配式混凝土结构的支撑系统搭设时，已承受荷载的支架不得随意拆除或移动。拆除时应有专人指挥，并标出作业区，非作业人员不得进入，不得交叉作业。

装配式混凝土结构在特殊气候条件下的作业安全应符合下列规定：

遇到大雨、大雾、大雪、五级以上大风等恶劣天气时，不得进行吊装作业与高处作业；暂停作业时，对吊装作业中未形成稳定体系的部分，应采取临时固定措施；

雨、雪后施工时，应及时清除作业面上的积水、冰雪，并应采取防滑和防漏电措施；重新作业前，应检查安全防护设施和作业条件，必要时先进行试吊，确认各种安全装置灵敏可靠后方可进行作业；

对于冬季、高温、雨季及极端天气，应采取针对性的施工保障措施。

质量验收

一般规定

装配式混凝土结构厂房的装配式混凝土结构工程应按混凝土结构子分部工程进行验收，装配式混凝土结构分项应按混凝土结构子分部工程的分项工程验收。

预制构件与预制构件、预制构件与现浇结构之间的连接应符合设计要求。

装配式混凝土结构厂房施工用的原材料、部品部件、构配件均应按检验批进行进场验收。同一厂家生产的同批材料、部品部件、构配件，用于同期施工且属于同一工程项目的多个单位工程，可统一划分检验批进行材料进场验收。

装配式混凝土结构厂房应在安装施工及浇筑混凝土前完成下列隐蔽项目的现场验收：

预制构件粗糙面的质量，键槽的尺寸、数量、位置；

后浇混凝土中钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距、锚固长度，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度；

结构预埋件、螺栓、预留专业管线的规格、数量与位置；

预制构件之间及预制构件与后浇混凝土之间的节点、接缝；

预制构件接缝处防水、防火等构造做法；

其他隐蔽项目。

洁净工程验收应符合现行国家标准《洁净厂房施工及质量验收规范》GB 51110、《洁净室施工及验收规范》GB 50591等的规定。

防微振工程验收应符合国家现行标准《电子工业防微振工程技术规范》GB 51076、《建筑工程容许振动标准》GB 50868等的规定。

装配式混凝土结构厂房质量验收时应提交下列文件与记录：

工程设计单位已确认的施工图、预制构件深化设计图、设计变更文件；

装配式混凝土结构工程所用主要材料及预制构件的各种相关质量证明文件、进场验收记录、抽样检验或复验报告；

预制构件安装施工验收记录；

套筒灌浆施工申请单；

钢筋套筒灌浆连接施工检验记录及影像资料；

叠合体系的机械连接施工检验记录；

钢筋连接接头的检验报告；

冬期灌浆施工环境测温记录；

连接构造节点的隐蔽工程检查验收文件；

后浇筑叠合构件和节点的混凝土、灌浆料、坐浆材料强度检测报告；

密封材料及接缝防水检测报告；

分项工程验收记录；

工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；

其他必要的文件与记录。

装配式混凝土结构厂房质量验收合格后，应将所有的验收文件归入相应分部工程存档备案。

构件进场验收

主控项目

预制构件进场时应检查其质量证明文件。预制构件的质量应符合本规程及国家现行有关标准、设计的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查、检查出厂合格证及相关质量证明文件。

预制构件进场时，预制构件结构性能检验应符合《装配式混凝土建筑技术标准》GB/T 51231、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《预制混凝土构件质量检验标准》DB11/T 968的规定。

预制构件的外观质量不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，尺量检查；检查处理记录。

一般项目

预制构件的外观质量不应有一般缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查技术处理方案和处理记录。

预制构件应在明显部位标明生产单位、构件型号和编号、生产日期和出厂质量验收标志等表面标识。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察。

预制构件的尺寸偏差应符合表7.2.6的规定。

检查数量：按同一生产企业、同一品种的构件，不超过100个为一批，每批抽查构件数量的5%，且不少于3件。

表7.2.6  预制构件尺寸的允许偏差及检验方法

| 项目 |  |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 板、梁、柱、桁架 |  | ＜12m | ±5 | 尺量检查 |
|  |  |  | ≥12m且＜18m | ±10 |  |
|  |  |  | ≥18m | ±20 |  |
| 宽度、高（厚）度 | 板、梁、柱、桁架 |  |  | ±5 | 钢尺量一端及中部，取其中偏差绝对值较大处 |
| 表面平整度 | 板、梁、柱表面 |  |  | ≤4 | 2m靠尺和塞尺检查 |
| 侧向弯曲 | 板、梁、柱 |  |  | l/750且≤20 | 拉线、钢尺量最大侧向弯曲处 |
|  | 桁架 |  |  | l/1000且≤20 |  |
| 扭翘 | 板 |  |  | l/750且≤20 | 调平尺在两端量测 |
| 对角线差 | 板 |  |  | ≤6 | 钢尺量两个对角线 |
| 预留孔 | 中心线位置 |  |  | ≤5 | 尺量检查 |
|  | 孔尺寸 |  |  | ±5 |  |
| 预留洞 | 中心线位置 |  |  | ≤5 | 尺量检查 |
|  | 洞口尺寸 |  |  | ±5 |  |
| 预埋件 | 预埋板中心线位置 |  |  | ≤5 | 尺量检查 |
|  | 预埋板与混凝土面平面高差 |  |  | ±5 |  |
|  | 预埋螺栓、预埋套筒中心位置 |  |  | ≤2 |  |
|  | 预埋螺栓外露长度 |  |  | +10，5 |  |
| 桁架钢筋高度 |  |  |  | +5，0 | 尺量检查 |
| 键槽 |  | 中心线位置 |  | ≤5 | 尺量检查 |
|  |  | 长度、宽度 |  | ±5 |  |
|  |  | 深度 |  | ±5 |  |
| 套筒灌浆连接钢筋外露长度 |  |  |  | ＋10，0 | 尺量检查 |

注：1 l为构件长度（mm）；

2 检查中心线、螺栓和孔洞位置偏差时，应沿纵、横两个方向量测，并取其中偏差较大值。

装配式混凝土结构预制构件的粗糙面、键槽定位及尺寸应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、尺量。

预制构件表面装饰混凝土饰面的外观质量应符合设计要求或有关标准规定。

检查数量：按批检查。

检验方法：观察；与样板比对。

预制构件上的预埋件、预留插筋、预留孔洞、预埋管线等规格型号、数量应符合设计要求。

检查数量：按批检查。

检验方法：观察、尺量；检查产品合格证。

施工安装验收

主控项目

预制构件的临时固定应稳固可靠，并应符合施工方案及有关标准要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，检查施工方案、施工记录或设计文件。

后浇混凝土模板应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，并应符合施工方案及有关技术标准要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，检查施工记录。

钢筋采用焊接连接时，其焊接质量应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定。

检查数量：按现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定确定。

检验方法：检查钢筋焊接施工记录及平行加工试件的强度试验报告。

钢筋采用机械连接时，其接头质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定。

检查数量：按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定确定。

检验方法：检查钢筋机械连接施工记录及平行加工试件的检验报告。

预制构件底部水平接缝座浆强度应满足设计要求。

检查数量：按批检验，以每层为一检验批，每工作班同一配合比应制作1组且每层不应少于3组边长为70.7mm的立方体试件，标准养护28d后进行抗压强度试验。

检验方法：检查座浆材料强度检验报告及评定记录。

钢筋套筒灌浆连接及浆锚搭接连接用的灌浆料应符合国家现行有关标准的规定及设计要求。

检查数量：按批检验，以每层为一检验批；每工作班应制作1组且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件，标准养护28d后进行抗压强度试验。

检验方法：检查灌浆料强度试验报告及评定记录。

钢筋采用套筒灌浆连接时，灌浆应饱满、密实。

检查数量：全数检查。

检验方法：检查灌浆施工质量检查记录。

钢筋采用套筒灌浆连接时，套筒灌浆连接接头检验应符合国家现行标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355及《钢筋套筒灌浆连接技术规程》DB11/T 1470的规定。当采用半灌浆套筒连接时，钢筋的直螺纹连接应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定。

检查数量：按同一工程、同一牌号和同一规格的钢筋，施工过程中应按批留置制作3个平行试件。

检验方法：检查钢筋接头力学性能试验报告。

预制构件采用焊接连接时，焊缝质量应满足设计要求，并应符合现行国家标准《钢结构焊接规范》GB 50661和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

预制构件采用螺栓连接时，螺栓的材质、规格、拧紧力矩应符合设计要求及现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017和《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

装配式混凝土结构厂房采用后张预应力梁时，应符合国家现行标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《预应力混凝土结构设计规范》JGJ 369、《预应力混凝土结构抗震设计标准》JGJ/T 140及《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92的规定。

检查数量：全数检查。

检验方法：应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

装配式混凝土结构厂房连接节点和连接接缝后浇混凝土的强度应符合设计要求。

检查数量：每工作班同一配合比的混凝土取样不得少于一次，每次取样应至少留置一组标准养护试块，同条件养护试块的留置组数宜根据实际需要确定。

检验方法：检查施工记录及试件强度试验报告。

装配式混凝土结构厂房分项工程的外观质量不应有严重缺陷，且不得有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察、量测；检查质量验收记录。

一般项目

构件安装完毕后，预制构件安装尺寸允许偏差应符合表7.3.14要求。

检查数量：按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内，对梁、柱，应抽查构件数量的10%，且不少于3件；对墙和板，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。

表7.3.14  预制构件安装尺寸的允许偏差及检验方法

| 项目 |  |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 构件中心线对轴线位置 | 基础 |  | ≤15 | 经纬仪及尺量 |
|  | 竖向构件（柱、墙板、桁架） |  | ≤8 |  |
|  | 水平构件（梁、板） |  | ≤5 |  |
| 构件标高 | 梁、柱、墙、板底面或顶面 |  | ±5 | 水准仪或拉线、尺量 |
| 构件垂直度 | 柱、墙 | ≤6m | ≤5 | 经纬仪或吊线、尺量 |
|  |  | ＞6m | ≤0 |  |
| 构件倾斜度 | 梁、桁架 |  | ≤5 | 经纬仪或吊线、尺量 |
| 相邻构件平整度 | 板端面 |  | ≤5 | 2m靠尺和塞尺量测 |
|  | 梁、板 底面 | 外露 | ≤3 |  |
|  |  | 不外露 | ≤5 |  |
|  | 柱、墙板 | 外露 | ≤5 |  |
|  |  | 不外露 | ≤8 |  |
| 构件搁置长度 | 梁、板 |  | ±10 | 尺量 |
| 支座、支垫 中心位置 | 板、梁、柱、墙板、桁架 |  | ≤10 | 尺量 |
| 墙接缝宽度 |  |  | ±5 | 尺量 |

装配式混凝土结构厂房后浇混凝土的外观质量不应有一般缺陷。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察，检查技术处理方案。

装配式混凝土结构厂房预制构件的防水节点构造做法应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查。

机电施工验收应包括资料审查、现场检查与性能测试，应符合设计要求及现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。

机电施工资料审查应符合下列规定：

施工图纸、设计变更、技术核定单等图纸文件齐全有效；

材料设备合格证、检测报告、质保资料及进场报验资料完整合规；

隐蔽工程验收记录、施工工序记录、自检互检记录齐全真实；

系统调试记录、分项分部验收资料、竣工图编制完整规范。

机电施工现场检查应符合下列规定：

管道、风管、电缆桥架安装走向规整，支吊架安装牢固，间距满足规范要求；

设备安装水平度、垂直度达标，接口密封完好，无渗漏、松动；；

管线排布整洁，标识清晰，间距满足安全及检修要求；

防腐、保温、防火封堵施工到位，成品保护完好无破损。

机电施工性能测试应符合下列规定：

给排水管道水压试验、严密性试验合格，流量排水通畅；

通风空调系统风量、风速、温湿度及设备运行工况达标；

电气系统绝缘测试、接地测试、通电试运行稳定无异常；

消防机电联动试验、自控系统联锁动作灵敏可靠。

本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4) 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 本规程中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

《混凝土结构设计标准》	GB/T 50010

《钢结构设计标准》	GB 50017

《混凝土结构工程施工质量验收规范》	GB 50204

《钢结构工程施工质量验收标准》	GB 50205

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》	GB 50242

《通风与空调工程施工质量验收规范》	GB 50243

《建筑电气工程施工质量验收规范》	GB 50303

《大体积混凝土施工标准》	GB 50496

《洁净室施工及验收规范》	GB 50591

《钢结构焊接规范》	GB 50661

《混凝土结构工程施工规范》	GB 50666

《建设工程施工现场消防安全技术标准》	GB/T 50720

《钢结构工程施工规范》	GB 50755

《建筑工程容许振动标准》	GB 50868

《建筑施工安全技术统一规范》	GB 50870

《电子工业防微振工程技术规范》	GB 51076

《洁净厂房施工及质量验收规范》	GB 51110

《装配式混凝土建筑技术标准》	GB/T 51231

《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》	GB 1499.2

《装配式混凝土结构技术规程》	JGJ 1

《钢筋焊接及验收规程》	JGJ 18

《建筑机械使用安全技术规程》	JGJ 33

《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》	JGJ/T 46

《建筑施工高处作业安全技术规范》	JGJ 80

《无粘结预应力混凝土结构技术规程》	JGJ 92

《钢筋机械连接技术规程》	JGJ 107

《预应力混凝土结构抗震设计标准》	JGJ/T 140

《建筑轻质条板隔墙技术规程》	JGJ/T 157

《钢筋锚固板应用技术规程》	JGJ 256

《自密实混凝土应用技术规程》	JGJ/T 283

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》	JGJ 355

《预应力混凝土结构设计规范》	JGJ 369

《建筑轻质板隔墙施工技术规程》	DB11/T 491

《预制混凝土构件质量检验标准》	DB11/T 968

《装配式混凝土结构工程施工与质量验收规程》	DB11/T 1030

《钢筋套筒灌浆连接技术规程》	DB11/T 1470

《装配式建筑施工安全技术规范》	DB11/T 2004

北京市地方标准

装配式工业厂房建设技术规程

Technical Specification for the Construction of Prefabricated Industrial Buildings

编  号：DB11/T XXXX-202X

备案号：J10xxx-202X

条文说明

2025  北  京

目   次

1  总则	32

3  基本规定	33

4  深化设计	34

4.1  一般规定	34

4.2  构件设计	34

4.3  连接设计	35

5  生产与运输	36

5.2  构件生产	36

6  施工	37

6.1  一般规定	37

6.2  构件安装	37

6.3  机电施工	37

6.5  特殊工艺施工	38

7  质量验收	39

7.1  一般规定	39

7.2  构件进场验收	39

7.3  施工安装验收	40

1 总  则

1.0.1  本条阐述了编制本规程的目的，是为了适应北京市装配式混凝土结构厂房建筑的发展需要，有效地规范装配式混凝土结构厂房建筑深化设计、施工和验收工作的实施，保证装配式混凝土结构厂房建筑的可持续发展。

1.0.3  装配式混凝土结构厂房建设是多专业的综合应用工程，工业建筑涉及范围、内容广泛，并且不同行业有着自身较为特殊的工艺设计需求，很多专业与国家标准和其他行业标准交叉，某些行业因工艺、生产等方面具有较为特殊的需求，相关内容未在本规程中予以规定，为避免执行中可能出现的矛盾与误解，故作本条规定。

3 基本规定

3.0.2  专项施工方案还应根据安装、支撑措施，进行相关施工验算，主要包含吊装索具、大型机械吊重复核、支撑措施的承载力、变形及稳定性等。

预应力工程施工专业性强，材料性能、工艺流程和现场操作要求严格，承担预应力施工单位应具备与工程规模和技术难度相应的预应力工程施工能力和管理能力。

预应力工程专项施工方案内容一般包括：施工顺序和工艺流程；预应力施工工艺，包括预应力筋制作、孔道预留、预应力筋安装、预应力筋张拉、孔道灌浆和封锚等；材料采购和检验、机具配备和张拉设备标定；施工进度和劳动力安排、材料供应计划；相关分项工程的配合要求；施工质量要求和质量保证措施；施工安全要求和安全保证措施；施工现场管理机构等。

3.0.3  进行技术交底的目的是保证管理与施工作业人员具备装配式混凝土结构厂房施工所需的基础知识和技能。

3.0.4  预制构件为工厂化生产成品，擅自切割、开洞易削弱结构承载力、耐久性和连接可靠性，并可能破坏预埋件、钢筋和防护构造，故作本条规定。

4 深化设计

4.1 一般规定

4.1.2  预制构件的深化设计是对原设计图纸的细化与拆解过程。本条规定旨在明确该过程除了落实原设计确定的技术指标、结构安全及建筑性能外，还需统筹考虑构件从工厂预制到现场安装的全周期的需求。具体的统筹内容包括：模具制作与脱模时的受力工况、车辆装载尺寸限界与运输固定措施、堆放场地的设置，以及吊装时起重设备的吊距、吊重与构件重心的匹配关系等。

4.1.5  免支撑指通过预制构件专项设计，使楼板或梁等水平预制构件在施工过程中不设临时支撑体系，而是通过结构自身刚度、预制构件承载能力或新型技术手段完成施工的方式。对于施工中局部跨度超过设计免支撑跨度，通过在预制构件端部设置支撑减少免撑跨度并符合设计要求的情况，也属于免支撑。

工业厂房建筑有着标准化程度高、层高大、体量大等特征，免支撑施工更有利于高效、节能、环保的需求，以实现高效建造与性能保障的平衡，推动工业化建造技术的进步与应用。

4.2 构件设计

4.2.3  预制构件深化设计验算的工况主要包括：脱模、翻转、堆放、运输、吊装及预应力构件放张等。

4.2.5  预制柱柱顶设置牛腿是为了满足预制梁在无临时支撑条件下的支承要求。预制梁侧面设置挑耳是为了满足预制板安装所需的支承长度，当采用挑耳时，应进行预制梁单侧受力防倾覆设计。预制梁也可采用加大保护层厚度的方式形成搭置空间。

4.2.8  横向密拼缝施工效率更高。预制预应力技术有利于满足底板施工阶段性能目标，并具有更好的经济性。

4.2.9  叠合构件预制底板、底梁受力分为施工阶段、使用阶段两个阶段，设计应考虑两阶段荷载与构件刚度变化对混凝土、钢筋应力的影响。对于使用阶段挠度，应充分考虑施工阶段简支、使用阶段固端情况下对于挠度计算的影响。

根据编制组单位完成的实验研究与工程经验，对允许开裂的叠合底板钢筋应力提出了具体要求。实际应用中，脱模、吊装、运输、施工各阶段混凝土强度很可能达不到设计强度，此时混凝土抗拉强度标准值、抗压强度标准值、弹性模量应与各环节的混凝土立方体抗压强度相匹配，可采用按设计强度进行折减。

4.3 连接设计

4.3.2  预制构件内部及外部存在较多钢筋交叉需要避让的情况，特别是伸出构件外部的钢筋，上述钢筋在现浇节点区会出现与其他构件外伸钢筋或现浇钢筋交叉情况，热轧带肋钢筋上横肋也会导致实际安装过程中钢筋碰撞问题，因此预制构件深化设计时，需要考虑钢筋避让问题。

4.3.4  注浆管在直径不小于30mm的灌浆管，管口一端置于竖向钢筋套筒群的底部连通腔内，管口另一端开口于预制构件表面且高于套筒出浆孔约300mm处;柱内排气管与灌浆管相邻设置，但排气管在预制柱表面的出口应高于灌浆管管口约100mm，灌浆作业时可通过灌浆管进行集中注浆，待套筒出浆孔均出浆且排气孔出浆后即可进行封堵，该工艺可提升灌浆作业效率，保证套筒灌浆饱满度。

5 生产与运输

5.2 构件生产

5.2.1  采取定位和加固措施的目的是为了防止钢筋骨架在制作、吊运和浇筑过程中发生变形。

5.2.5  蒸汽养护时，养护棚顶部冷凝形成的水滴可能落到预制构件表面。当混凝土尚未终凝时，滴水易破坏表层浆体，形成水泥浆膜，浆膜干燥后易产生起皮、脱皮现象。为保护构件表面质量，蒸汽养护时可在预制构件表面覆盖塑料薄膜。

6 施工

6.1 一般规定

6.1.1  标准化的产品是指装配式构件吊装、安装过程中所用的工具化、标准化吊具、支撑架体等产品，包括标准化堆放架、模数化通用吊梁、框式吊梁、起吊装置、吊钩吊具、斜支撑、支撑体系等，外围护系统常用的工具式吊篮、悬臂车、升降平台车等产品。

6.2 构件安装

6.2.2  超重预制构件指起重量300kN及以上的预制构件。

6.2.9  免支撑构件在施工过程中，对已安装完成的构件上材料的堆放加强管控，如施工过程中出现集中荷载时，经设计单位复核后，在该部位增加临时支撑措施。

6.3 机电施工

6.3.5  相关质量证明文件主要包括洁净产品认证、清洁度检测报告、型式试验报告等。

6.5 特殊工艺施工

Ⅰ 微振动控制施工

6.5.1  构件分段与拼缝数量直接影响结构整体刚度与振动传递特性，减少分段与拼缝可降低振动响应。叠合板现浇层厚度与叠合面质量是保证楼盖刚度、控制微振动的关键环节，应严格控制。

6.5.2  叠合面粘结性能直接决定叠合构件整体刚度，界面处理不足易产生滑移、分离，加剧微振动响应，增加界面剂可以保证叠合构件整体工作性能。

6.5.3  结构梁柱、梁板、板柱各构件间如采用支撑连接（柱支撑梁、梁支撑板、柱支撑板），因各支撑构件承压面不能保证完全平整，在支撑构件和被支撑构件接触面间会有空隙，影响结构的阻尼，进而影响结构的动刚度，从而影响结构的微振动控制能力，故要求各构件之间应采用环氧砂浆、结构胶等材料填充密实。

Ⅲ 预应力施工

6.5.11  装配式混凝土结构厂房层高和跨度往往较大，为减少现场非实体性材料用量，提高施工效率，在保证预应力作业安全条件下建议优先采用与竖向构件可靠固定的工具式平台。

6.5.12  装配式混凝土结构厂房采用后张法预应力时，常需要在预制梁、预制柱构件间施加预应力。在预应力筋张拉前对构件间接缝进行检查并用灌浆料灌实，可保证预应力有效施加至预制构件上。

预应力筋张拉伸长值偏差的限值与国家现行标准相同，伸长值的计算可按国家现行标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ 92执行。

7 质量验收

7.1 一般规定

7.1.2  采用套筒灌浆连接及叠合体系的连接等不同结构体系的连接均需要满足相应结构体系的设计要求。

7.1.3  原材料、部品部件、构配件需要具有出厂检验合格证、质量保证书和使用说明书等附件。

7.1.4  本条对装配式混凝土结构厂房的预制构件安装施工及浇筑混凝土前应进行的隐蔽项目现场验收作了规定，其它隐蔽项目验收可依据设计和有关技术标准执行。

7.1.7  本条对装配式混凝土结构厂房质量验收时应提交的文件与记录作了具体规定，可以配合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《建筑工程资料管理规程》DB11/T 695使用。

7.2 构件进场验收

主控项目

7.2.1  本条对工厂生产的预制构件进场质量证明文件和表面标识进行了规定。

对专业企业生产的预制构件应具有出厂合格证及相关质量证明文件，根据不同预制构件的类型与特点，分别包括：混凝土强度报告、钢筋复试报告、水泥复试报告、保温连接件拉拔试验报告、钢筋套筒灌浆接头复试报告、保温材料复试报告、面砖及石材拉拔试验、结构性能检验报告等相关文件。

对总承包单位制作的预制构件，没有“进场”的验收环节，其材料和制作质量应按本标准各章的规定进行验收。对构件的验收方式为检查构件制作中的质量验收记录。

7.2.2  抽取预制构件时，应从设计荷载最大、受力最不利或生产数量最多的预制构件中抽取。

7.2.3  对于出现的外观质量严重缺陷、影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差，以及拉结件类别、数量和位置有不符合设计要求的情形应作退场处理。如经设计同意可以进行修理使用，则应制定处理方案并获得监理确认后，预制构件生产单位应按技术处理方案处理，修理后应重新组织验收。外观质量的严重缺陷根据《混凝土结构工程施工规范》GB 50666判定。

一般项目

7.2.6  本条给出的预制构件尺寸偏差是预制构件基本要求，如具体工程要求提出高于本条规定时，按设计要求或合同规定执行。

7.2.9  要求预制构件的预留、预埋件等在进场时按设计要求对每件预制构件产品全数检查并合格后方可使用，是为了避免在构件安装时发现问题造成不必要的损失。

7.3 施工安装验收

主控项目

7.3.1  预制构件临时安装支撑对构件安装质量有直接影响，保证构件稳定的临时固定措施对现场防范施工安全事故的发生也起着十分重要的作用。

7.3.4  钢筋采用机械连接时，需要按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的有关规定进行验收。平行加工试件应与实际钢筋连接接头的施工环境相似，并宜在工程结构附近制作。对于直螺纹机械连接接头，应按有关标准规定检验螺纹接头拧紧扭矩和挤压接头压痕直径。对于冷挤压套筒机械连接接头，其接头质量也应符合国家现行有关标准的规定。

7.3.7  为保证钢筋套筒灌浆质量，灌浆施工工序较为关键，全程留存影像资料，记录出浆孔溢浆状态及灌浆压力数据，影像资料作为验收附件存档。可参照《钢筋套筒灌浆连接技术规程》DB11/T 1470的相关规定进行灌浆饱满度检查。

7.3.9  本条款主要针对装配式混凝土结构厂房用于外围护系统的预制构件或部品与主体结构之间的连接采用焊接连接时的质量验收规定。

当钢筋或型钢采用焊接连接时，钢筋或型钢的焊接质量是保证结构传力的关键主控项目，应由具备资格的焊工进行操作，并应按国家现行标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定进行验收。考虑到结构中钢筋或型钢焊接连接的特殊性，很难做到连接试件原位截取，故要求制作平行加工试件。平行加工试件应与实际钢筋连接接头的施工环境相似，并宜在工程结构附近制作。

7.3.10  装配式混凝土结构厂房结构采用螺栓连接时，螺栓、螺母、垫片等材料的进场验收应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的有关规定。施工时应分批逐个检查螺栓的拧紧力矩，并做好施工记录。