| ICS | 91.140.40 |
| --- | --- |
| CCS | P47 |

DB11

北京市地方标准

DB11/ 1450—XXXX

代替 DB11/ 1450—2017

管道燃气用户安全巡检技术规程

Technical code for safety inspection of pipeline gas users

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的4.1～4.3、5.1、5.2条为强制性条款，其余为推荐性条款。

本文件代替DB11/ 1450—2017《管道燃气用户安全巡检技术规程》，与DB11/ 1450—2017相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

更改了适用范围（见第1章，2017版第1章）；

更改了规范性引用文件（见第2章，2017版第2章）；

更改了术语和定义（见第3章，2017版第3章）；

增加了“安全巡检员”的上岗要求（见4.4）；

更改了“安全巡检员”的着装要求（见4.5，2017版4.4）；

更改了“安全巡检档案”的要求（见4.7，2017版4.7）；

增加了“与属地有关部门建立联动机制”的要求（见4.10、4.11）；

更改了“安全巡检周期”的要求（见第5章，2017版第5章）；

更改了“安全巡检流程”的要求（见6.1，2017版6.1）；

增加了“安全巡检项目”的要求（见6.4）；

更改了“安全巡检员应告知管道用户相关规定”的要求（见6.5，2017版6.3）；

更改了“安全巡检完成后粘贴标识”的要求（见7.1，2017版7.1）；

更改了“安全巡检过程中发现燃气管道泄漏的现场处置”的要求（见7.3，2017版7.3）；

更改了“安全巡检过程中发现隐患后告知用户”的要求（见7.4，2017版7.4）；

更改了“用户对隐患拒不整改上报燃气管理部门”的要求（见7.5，2017版7.5）；

更改了附录A（见附录A，2017版附录A）；

更改了附录B（见附录B，2017版附录B）；

更改了附录C（见附录C，2017版附录C）。

本文件由北京市城市管理委员会提出并归口。

本文件由北京市城市管理委员会组织实施。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件于2017年首次发布，本次为第一次修订。

管道燃气用户安全巡检技术规程

范围

本文件规定了管道燃气用户安全巡检的一般要求，安全巡检的周期、实施和结果处理。

本文件适用于管道燃气用户中居民用户、商业用户、采暖用户、制冷用户的安全巡检工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 51474　城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术标准

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

管道燃气供应单位　pipeline gas supply firms

从事管道燃气储存、输配、经营、管理、运行、维护的企业。

安全巡检　safety inspection

按照工艺要求和操作规程对管道燃气用户的燃气管道、用户设施、燃气燃烧器具、附属安全装置等进行的安全巡视、检查、紧急情况处置、记录、问题告知等工作。

引入管　service pipe

室外配气支管与用户燃气进口管总阀门（当无总阀门时，指距室内地面1m高处）之间的管道。

[来源：GB 50028—2006（2020年版），2.0.48]

非居住房间　non-habitable room

住宅中除卧室、起居室（厅）外的其他房间。

室内燃气管道　indoor gas pipe

从用户引入管总阀门到各用户燃具和用气设备之间的燃气管道。

[来源：GB/T 50680—2012，10.3.2]

立管　riser

沿建筑物垂直敷设的用于连接各用户燃气表前支管的燃气管道。

[来源：GB/T 50680—2012，10.3.5]

燃气燃烧器具　gas burning appliance

以燃气作为燃料的燃烧用具的总称，简称燃具。包括燃气热水器、燃气热水炉、燃气灶具、燃气烘烤器具、燃气取暖器具等。

[来源：GB/T 50680—2012，10.2.6]

熄火保护装置　flame failure device

安装在燃具上，在火焰意外熄灭时能够自动切断燃气供应的装置。

[来源：GB/T 50680—2012，10.2.51]

附属安全装置　accessory safety device

当燃气供气系统发生异常或发生燃气泄漏时，具有切断燃气气源、泄放或发出报警信号等功能的安全装置的总称。如：紧急切断阀、安全放散装置、可燃气体报警器和管道燃气自闭阀等。

一般要求

管道燃气供应单位应对管道燃气用户的燃气管道、阀门、计量器具及计量间、燃气燃烧器具、附属安全装置等定期开展安全巡检。

管道燃气供应单位应制定管道燃气用户安全巡检管理制度。

管道燃气供应单位应制定安全巡检计划。实施安全巡检计划前应在巡检区域内以通知、通告等形式向管道燃气用户及其所在社区或所属物业等管理机构告知安全巡检方案。告知内容至少应包括：

安全巡检区域；

安全巡检日期；

安全巡检时间；

安全巡检人员身份识别方法；

管道燃气供应单位服务电话。

管道燃气供应单位应设置管道燃气用户安全巡检员，安全巡检员应经培训并考核合格后方可上岗。

管道燃气供应单位的安全巡检员应穿本单位统一工作服、佩戴工作证（牌），做好必要的安全防护，携带符合要求的防爆工器具、可燃气体检测仪等。

管道燃气供应单位应向社会公布服务电话，提供预约巡检服务。

管道燃气供应单位应为管道燃气用户建立安全巡检档案，宜使用电子安全巡检档案。纸质档案保存年限宜不少于两个巡检周期，电子资料档案宜不少于十年。档案内容应包括但不限于以下内容：

管道燃气用户安全巡检记录；

管道燃气用户安全巡检事故隐患告知单；

管道燃气用户安全巡检到访不遇明细表；

管道燃气用户安全巡检非正常情况记录表；

管道燃气用户安全巡检情况档案资料交接表。

管道燃气供应单位应对安全巡检过程中排查出的事故隐患进行分析，建立事故隐患信息档案，并将需协助处置的事故隐患的相关信息上报区燃气管理部门。

管道燃气供应单位应建立管道燃气用户安全巡检事故隐患整改及跟踪工作机制。

管道燃气供应单位应将到访不遇及存在隐患问题清单定期移交属地，并在收到用户或属地反馈后及时上门核实情况。

管道燃气供应企业应提请政府有关部门协调相关单位配合安全巡检人员进行入户安全检查。

安全巡检周期

安全巡检周期应符合下列规定：

居民用户通气20年（含）以上的，每年入户安全检查不少于一次；

居民用户通气20年以下的，每两年入户安全检查不少于一次；

农村居民用户每年入户检查不少于两次，在每年采暖季前应当进行入户检查；

商业、采暖、制冷用户每半年入户安全检查不少于一次。

管道燃气用户存在以下情况的，应增加安全巡检频次：

——年度中发生过燃气事故的管道燃气用户；

——到访不遇用户；

——列入事故隐患信息档案中的管道燃气用户。

安全巡检实施

安全巡检流程应符合图1要求。

管道燃气用户安全巡检流程

安全巡检员应采用目视检查、涂液检查或仪器检测等方法检查引入管、室内燃气管道、阀门、计量器具及计量间、燃气燃烧器具、附属安全装置。发现事故隐患应采取有效措施，及时上报管道燃气供应企业。

附属安全装置应按规定进行定期检测，并留存检测报告。

管道燃气用户安全巡检项目应符合GB/T 51474中的规定，且居民用户及商业、采暖、制冷用户安全巡检内容应不少于附录B、附录C的要求。

安全巡检员在安全巡检过程中应告知管道燃气用户下列日常使用规定：

燃气用户应当遵守安全用气规则，使用合格的燃具，不得使用国家明令淘汰或者超过使用年限的燃具、连接软管等；

不得擅自改动燃气管道，不得擅自拆除、改装、迁移、安装燃气设施和燃气用具；

不得将燃气管道作为负重支架或接地引线、不得在燃气管道搭挂重物；

燃气管道敷设在地下室、半地下室或通风不良场所时，应设置通风、燃气泄漏报警装置、固定防爆照明设备等安全设施；

安装燃气计量仪表、阀门等设施的专用房间内不得有人居住或堆放杂物；

居民用户和商业用户在同一房间内不得使用两种及以上的燃气，且不得在用气房间内同时使用和存放其他燃料；

燃气热水器和采暖炉应设置专用烟道且安装稳固，不得将烟气排入灶具、吸油烟机的排气道，燃烧产生的烟气应排出至室外，且连接处应密封良好；

严禁在室内使用直排式燃气热水器，严禁将燃气采暖热水炉和半密闭式热水器设置在浴室、卫生间内；

严禁使用明火检查泄漏；

不得使用不合格的软管，软管应安装牢固，不得超长；

严禁用户开启或关闭公用燃气管道上的阀门；

当室内燃气设施或燃气用具异常、燃气泄漏、意外停气时，应及时向管道燃气供应单位报告，严禁在漏气现场打电话报警或启闭可能产生火花的各类装置；

应配合管道燃气供应单位对燃气设施进行检查、维护和抢修。

告知管道燃气用户日常使用规定的内容在GB/T 51474、GB 55009规定的基础上增加。

安全巡检结果处理

安全巡检完成后，应在燃气计量装置上粘贴标识，注明本次巡检日期。

安全巡检完成后，安全巡检员应向管道燃气用户告知本次安全巡检结果，安全巡检员及管道燃气用户应在《××用户安全巡检记录》（见表A.4、表A.9）上签字确认。

安全巡检中发现燃气泄漏时，应立即进行现场处置；如现场无法消除，除采取必要的防范措施外，应立即上报，必要时维修人员可紧急切断气源。

对安全巡检中发现的用户专有部分事故隐患、管道燃气用户原因造成的非专有部分事故隐患及城镇燃气经营重大安全隐患线索时，应向管道燃气用户说明事故隐患状况，书面告知用户整改措施、整改期限，并出具《管道燃气用户安全巡检事故隐患告知单》（见表A.10～表A.12），请管道燃气用户签收。安全巡检员应告知管道燃气用户配合整改，消除事故隐患。

管道燃气用户用气场所、燃气设施或者用气设备存在安全隐患且拒不整改的，管道燃气供应单位应及时将情况上报区燃气管理部门，必要时采取暂停供气或限制购气等措施。

当安全巡检因管道燃气用户原因无法进行时，应在合适位置留下联系方式，并拍照留存。

发生到访不遇的应填写《管道燃气用户安全巡检到访不遇明细表》（见表A.13），发生拒绝安全巡检、拒绝在安全巡检记录上签字和不签收《管道燃气用户安全巡检事故隐患告知单》的应填写《管道燃气用户安全巡检非正常情况记录表》（见表A.14），及时与该管道燃气用户所在物业、社区等管理机构对接，并对相关安全巡检资料进行交接，填写《管道燃气用户安全巡检情况档案资料交接表》（见表A.15），获取物业、社区工作人员的签字认定。

（资料性）
安全巡检档案表格

管道燃气用户安全巡检记录见表A.1～表A.9（安全巡检记录应包括但不限于以下信息）。

居民用户安全巡检记录（非专有部分—基本信息）

| 居民用户地址 |  |  | 区 路 街 道 （ 小 区 ） 楼 号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物业、居委会名称 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  | 所属调压站（箱） |  |  |  |
| 本楼单元数 |  |  |  | 本楼户数 |  | 通气日期 |  |  |  |
| 引入管 | 编号 |  | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# |
|  | 公称直径 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 引入方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀门位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀门种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所在单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所带用户数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分段阀位置 |  |  |  |  |  | 分段阀种类 |  |  |  |
| 燃气报警控制系统 |  | 品牌、型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |
|  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 紧急自动切断装置（建筑高度大于100m时的燃气引入管必须设置） |  | 品牌、型号 |  |  |  | 规格 |  |  |  |
|  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联系电话 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 表格中所列项目在现场不存在的，在对应空格内“/”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

居民用户安全巡检记录（非专有部分——巡检信息）

| 日期 | 项目检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引入管 |  |  |  |  | 引入口处阀门 |  |  | 管道沿途 |  |  |  |  |  |  | 现场即时结果 |  |  |
|  | 无锈蚀、漏气 | 无违规暗埋、暗封 | 无私改、私接 | 稳固、管卡适当 | 净距符合规定 | 无锈蚀、漏气 | 部件齐全、启闭灵活 | 设立永久性警示标志 | 无锈蚀、漏气 | 管道沿途敷设符合规定 | 稳固、管卡适当 | 无搭挂重物及作为电器接地线 | 无占压 | 无私改、私接 | 净距符合规定 | 巡检合格 | 现场修复 | 后续维修 |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 项目检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全巡检事故隐患告知单编号 |  |  |  |  | 巡检完成时间 |  |  |  | 安全巡检员 |  | 到访不遇时间 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 根据现场检查结果填写，在检查项目的第一行进行标注，合格在对应空格内“√”，不合格填写不合格项内容。 检查项目存在不合格项时，如现场修复或整改了不合格项，则在检查项目的第二行“√”。 表格中所列项目在现场不存在的，在对应空格内“/”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

居民用户安全巡检记录（专有部分—基本信息）

| 居民用户信息 |  |  |  |  |  |  | 变更情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 住址 |  |  |  |  |  |  | 日期 | 变更内容及实施单位 | 日期 | 变更内容及实施单位 |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃气表 | □左表 □右表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃气表类型及规格 |  | 出厂日期及编号 |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |
| 燃气表安装日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阀门类型、规格 | 表前阀门类型 |  |  | 公称直径 |  |  |  |  |  |  |
|  | 表后阀门类型 |  |  | 公称直径 |  |  |  |  |  |  |
|  | 热水器阀门类型 |  |  | 公称直径 |  |  |  |  |  |  |
|  | 壁挂炉阀门类型 |  |  | 公称直径 |  |  |  |  |  |  |
| 燃气泄漏报警装置品牌、厂家（建筑高度大于100m时用气场所必须设置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 切断阀品牌、厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自闭阀品牌、厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软管类型 |  |  | □金属波纹管 □燃气专用软管 □普通胶管（需更换） |  |  |  |  |  |  |  |
| 软管安装日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灶具品牌、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灶具安装日期 |  |  |  | 连接方式：□软 □硬 □金属□其他 |  |  |  |  |  |  |
| 热水器品牌、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 热水器安装日期 |  |  |  | 连接方式：□软 □硬 □金属 □其他 |  |  |  |  |  |  |
| 壁挂炉品牌、型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壁挂炉安装日期 |  |  |  | 连接方式：□软 □硬 □金属 □其他 |  |  |  |  |  |  |
| 表格中所列项目在现场不存在的，在对应空格内“/”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

居民用户安全巡检记录（专有部分——巡检信息）（第1页/共3页）

| 日期 | 项目检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室内燃气管道 |  |  |  |  |  |  | 表前阀门 |  | 表后阀门 |  | 热水器阀门 |  | 壁挂炉阀门 |  | 燃气表 |  |  |  |  |
|  | 无锈蚀、漏气 | 管道沿途敷设符合规定 | 稳固、管卡适当 | 无搭挂重物及作为电器接地 | 无违规暗埋、暗封 | 无私改、私接 | 净距符合规定 | 部件齐全、启闭灵活 | 无锈蚀、泄漏 | 部件齐全、启闭灵活 | 无锈蚀、泄漏 | 部件齐全、启闭灵活 | 无锈蚀、泄漏 | 部件齐全、启闭灵活 | 无锈蚀、泄漏 | 无锈蚀、泄漏 | 外观完好 | 指针或读数运行正常 | 记录读数 | 不存在偷盗气现象 |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A.4  居民用户安全巡检记录（专有部分——巡检信息）（第2页/共3页）

| 日期 | 项目检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃具连接软管 |  |  |  |  |  |  |  | 燃气灶 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无泄漏 | 未超过使用年限 | 无违规暗埋及穿墙、门窗、顶棚、地面等情况 | 连接时中间无接口 | 长度不超过2米 | 连接稳固 | 低于灶面30毫米以上 | 燃气专用软管符合现行规定 | 无泄漏 | 安装在通风良好的厨房、非居住房间 | 操作正常、部件无松动脱落 | 燃烧火焰正常 | 熄火保护装置有效 | 净距符合规定 | 铭牌上标示的燃气类别与供应的燃气类别一致 | 取得强制性产品认证（CCC认证） |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A.4  居民用户安全巡检记录（专有部分——巡检信息）（第3页/共3页）

| 日期 | 项目检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃气热水器/壁挂炉 |  |  |  |  |  |  |  | 单种气源 | 提示安全装置定期检测 | 拒绝检查 | 安全巡检事故隐患告知单编号 | 巡检提示贴 | 巡检完成时间 | 宣传手册发放 | 管道燃气用户签字 | 安全巡检员签字 |
|  | 无泄漏 | 安装在通风良好的厨房、非居住房间 | 操作正常、部件无松动脱落 | 非直排式热水器 | 专用烟道稳固、伸出室外 | 净距符合规定 | 取得强制性产品认证（CCC认证） | 使用年限未超过铭牌信息标示的使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 根据现场检查结果填写，在检查项目的第一行标注，合格在对应空格内“√”，不合格填写不合格项内容。 - 检查项目存在不合格项时，如现场修复或整改了不合格项，则在检查项目的第二行“√”。 - 表格中所列项目在现场不存在的，在对应空格内“/”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

商业、采暖、制冷用户安全巡检记录基本信息（一）

| 计量表地址 | 区 （ 所 属 街 道 ： ） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用状态 | □在用 □停用 □报废 □送修 |  |  |  | 通气时间 | 年 月 日 |  |
| 计量表编号 | 该用气单位共使用 块计量器具。其中第 块计量器具情况如下 |  |  |  |  |  |  |
| 安装位置 | □计量间 □设备间 □其他部位（ ） |  |  |  | 填写日期 | 年 月 日 |  |
| 基表 |  |  |  |  | 卡控 |  |  |
| 基表类型 | □膜式 □腰轮 □涡轮 □旋进旋涡 □涡街 □超声波 |  |  |  | 卡控厂家 |  |  |
| 基表厂家 |  |  |  |  | 卡控型号 |  |  |
| 基表型号 |  |  |  |  | 卡控出厂 编号 |  |  |
| 基表出厂编号 |  |  |  |  | 卡控出厂 日期 |  |  |
| 基表出厂日期 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| 用气性质 | 生产用户：□工业 □其他生产 |  |  |  | 公共服务用户：□营业 □非营业 |  |  |
|  | 发电用户：□楼宇式 □区域式 |  |  |  | 采暖制冷用户：□单暖 □单冷 □冷暖 |  |  |
| 使用单位（全称） |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 曾用名（一） |  |  |  |  | 曾用名（二） |  |  |
| 使用单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 结算单位 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 结算单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 供用气合同编号 |  |  |  |  | 是否重点用户 |  |  |
| 供气调压站（箱） |  |  |  |  | 调压站曾用名 |  |  |
| 阀门 | 阀门 名称 | 阀门种类 | 阀门规格 | 阀门数量 | 连接方式 |  | 其他 |
|  |  |  |  |  | 丝扣 | 法兰 |  |
|  | 引入口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 表进口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 表出口 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分段 |  |  |  |  |  |  |
|  | 燃具前 |  |  |  |  |  |  |
| 表格中所列项目在现场不存在的，在对应空格内“/”。 |  |  |  |  |  |  |  |

商业、采暖、制冷用户安全巡检记录基本信息（二）

| 报警器 | 安装位置 | 品牌、型号 | 规格 | 生产厂家 |  |  |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切断阀 | 安装位置 | 品牌、型号 | 规格 | 生产厂家 |  |  |  | 备注 |  |  |
| 过滤器 | 安装位置 | 品牌、型号 | 规格 | 生产厂家 |  |  |  | 备注 |  |  |
| 用气设备 | 名称 | 生产厂家 | 规格 型号 | 热负荷 |  |  | 功率 | 出力 | 使用压力 | 数量 |
|  |  |  |  | （m³/h） | （MJ/h） | （kcal/h） | （kW） | （蒸吨） | （kPa） | （台） |
| 表格中所列项目在现场不存在的，在对应空格内“/”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

商业、采暖、制冷用户安全巡检记录变更信息

| 序号 | 名称 | 变更时间 | 变更内容及施工单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引入口阀门 |  |  |
|  | 表进口阀门 |  |  |
|  | 表出口阀门 |  |  |
|  | 分段阀门 |  |  |
|  | 燃具前阀门 |  |  |
| 2 | 报警器 |  |  |
| 3 | 切断阀 |  |  |
| 4 | 过滤器 |  |  |
| 5 | 计量表 |  |  |
| 6 | 用气设备 |  |  |
| 表格中所列项目在现场不存在的，在对应空格内“/”。 |  |  |  |

商业、采暖、制冷用户安全巡检记录备注信息

| 第一周期 |  |
| --- | --- |
| 第二周期 |  |
| 第三周期 |  |
| 表格中所列项目在现场不存在的，在对应空格内“/”。 |  |

商业、采暖、制冷用户安全巡检记录巡检信息（第1页/共3页）

| 日期 | 项目检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 引入管 |  |  |  |  | 引入口处阀门 |  | 室内燃气管道 |  |  |  |  |  |  | 表前阀门 |  | 表后阀门 |  |
|  | 无锈蚀、漏气 | 无违规暗埋、暗封 | 无私改、私接 | 稳固、管卡适当 | 净距符合规定 | 无锈蚀、漏气 | 部件齐全、启闭灵活 | 无锈蚀、漏气 | 管道沿途敷设符合规定 | 稳固、管卡适当 | 无搭挂重物或作为电器接地线 | 无违规暗埋、暗封 | 无私改、私接 | 净距符合规定 | 无锈蚀、漏气 | 部件齐全、启闭灵活 | 无锈蚀、漏气 | 部件齐全、启闭灵活，启闭有明显标识 |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A.9  商业、采暖、制冷用户安全巡检记录巡检信息（第2页/共3页）

| 日期 | 项目检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分段阀门 |  | 设备前阀门 |  | 计量间及计量表 |  |  |  |  |  |  |  |  | 燃气燃烧器具 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 无锈蚀、漏气 | 部件齐全、启闭灵活 | 无锈蚀、漏气 | 部件齐全、启闭灵活，启闭有明显标识 | 设置在通风良好的厨房或非居住房间 | 未存放杂物 | 电器设施符合防爆要求 | 计量表无锈蚀、漏气 | 计量表安装位置通风良好，无违规暗封 | 计量表外观、防盗装置完好 | 计量表指针或读数运转正常 | 不存在偷盗气现象 | 记录读数 | 设置在通风良好的厨房或非居住房间 | 操作正常、部件无松动脱落 | 燃烧火焰情况正常 | 点火装置齐全有效 | 具有熄火保护装置 | 净距符合规定 | 铭牌上标示的燃气类别与供应的燃气一致 | 取得强制性产品认证（CCC认证） |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A.9  商业、采暖、制冷用户安全巡检记录巡检信息（第3页/共3页）

| 日期 | 项目检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 燃具连接软管 |  |  |  |  |  |  | 单种气源 | 提示安全装置定期检测 | 本次巡检结论 | 安全巡检事故隐患告知单编号 | 巡检完成时间 | 管道燃气用户签字 | 安全巡检员签字 |
|  | 无漏气 | 未超过使用年限 | 无违规暗埋及穿墙、门窗、顶棚、地面等情况 | 连接时中间无接口 | 长度不超过2米 | 连接稳固 | 燃气连接软管符合现行规定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 根据现场检查结果填写，在检查项目的第一行标注，合格在对应空格内“√”，不合格填写不合格项内容。 - 检查项目存在不合格项时，如现场修复或整改了不合格项，则在检查项目的第二行“√”。 - 表格中所列项目在现场不存在的，在对应空格内“/”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

管道燃气用户安全巡检事故隐患告知单见表A.10～表A.12。

管道燃气用户安全巡检事故隐患告知单（商业、采暖、制冷用户）

| 编号： 地址： 联系电话： |  |
| --- | --- |
| 检查发现的问题 | 引入口：□占压 □破坏 □其他 |
|  | 引入管：□腐蚀 □漏气 □违规暗埋、暗封 □擅自改动 □固定不稳 □净距不符合要求 |
|  | 管道系统及沿途：□损坏或腐蚀严重 □漏气 □管道设置或穿越房间不符合规定 □敷设在地下室、半地下室、设备层及通风不良场所时，未设置安全设施 □固定不稳 □搭挂重物或作为电器接地线 □违规暗埋、暗封 □擅自改动 □净距不符合要求 |
|  | 阀门：□腐蚀 □漏气 □无法正常使用 |
|  | 计量间及计量表：□计量间堆放杂物 □计量间住人 □通风、采光不合格 □电气设施不符合防爆要求 □计量表锈蚀、漏气 □违规暗封 □计量表被损坏 □计量表铅封被损坏 □计量表读数异常 |
|  | 用气设备：□安装环境不合格 □燃烧异常 □点火装置异常 □无熄火保护装置 □净距不符合要求 □无排烟装置 □私自增加设备 □铭牌标示的燃气类别与供应燃气不一致 □燃具未取得强制性产品认证（CCC认证）□设备漏气 |
|  | 燃具连接软管：□漏气 □超过使用年限 □违规暗埋及穿墙、门窗、顶棚、地面等情况 □软管中间有接口 □软管长度超过2米 □固定不稳 □软管不符合现行规定 |
|  | 安全设施：□未安装可燃气体报警装置 □可燃气体报警装置未定期检定 □未正常运行 |
|  | 其他问题： |
| 整改建议 | 为了保证您的用气安全，请您根据以下整改建议采取整改措施： 维修联系电话： |
| 备注： |  |
| 本告知单一式两联，一份由管道燃气供应单位留存，一份由用户留存。安全巡检员根据情况分别在□内画√或用文字提示。 管道燃气用户签字 ： 安全巡检员签字 ： 用户电话： 安全巡检员电话： 巡检日期： 年 月 日 |  |

管道燃气用户安全巡检事故隐患告知单（居民用户—专有部分）

| 编号： 地址： 联系电话： |  |
| --- | --- |
| 检查发现的问题 | 立管：□漏气 □锈蚀 □立管包封 □引入阀门包封 □改动 □管卡缺损 □负重 □连接导线 |
|  | 支管：□漏气 □锈蚀 □违规暗封、暗埋 □擅自改动 □负重 □管卡缺损 □连接导线 □非专用管材 |
|  | 阀门：□漏气 □锈蚀 □无法正常使用 □无启闭标识 □阀门无手柄 |
|  | 燃气表：□表锈蚀、漏气 □安装位置不符合规定 □表擅自改动位置 □表损坏 □表铅封被破坏 □存在偷盗气现象 |
|  | 燃具连接软管：□漏气 □超过使用年限 □违规暗埋及穿墙、门窗、顶棚、地面等情况 □软管中间有接口 □软管长度超过2米 □固定不稳 □未低于灶面30毫米以上 □软管不符合现行规定 |
|  | 燃气灶：□漏气 □安装环境不合格 □燃烧异常 □点火装置异常 □无熄火保护装置 □净距不符合要求 □铭牌标示的燃气类别与供应燃气不一致 □未取得强制性产品认证（CCC认证） □超过使用年限 |
|  | 燃气热水器/采暖炉：□漏气 □安装环境不合格 □直排式热水器 □专用烟道未伸出室外 □专用烟道固定不稳 □专用烟道密封不好 □净距不符合要求 □铭牌标示的燃气类别与供应燃气不一致 □未取得强制性产品认证（CCC认证）□超过使用年限 |
|  | 用气环境：□厨房住人 □多气同室 |
|  | 其他问题： |
| 整改建议 | 为了保证您的用气安全，请您根据以下整改建议采取整改措施： 维修联系电话： |
| 备注： |  |
| 本告知单一式三联，一份由管道燃气供应单位留存，一份由用户留存，一份由社区、物业、居委会或产权单位留存，并督促用户配合整改。 |  |
| 安全巡检员根据情况分别在□内画√或用文字提示。 管道燃气用户签字： 安全巡检员签字： 用户电话： 安全巡检员电话： 巡检日期： 年 月 日 |  |

管道燃气用户安全巡检事故隐患告知单（居民用户—非专有部分）

| 编号： 地址： 联系电话： |  |
| --- | --- |
| 检查发现的问题 | 保护台：□埋压圈占（位置： ） |
|  | 引入管：□占压 □锈蚀、漏气 □阀门启闭不灵活 □未设置永久性警示标志 □其他 |
|  | 设备层：□住人 □堆放易燃物品 □管道改动 □管道负重 □连接导线 □私接用气设备 □无法进入 |
|  | 立管：□分段阀门包封（位置： ） □引入阀门包封（位置： ） |
|  | 其他问题： |
| 现场安全措施 | □清除占压、负重及连接导线 □关闭总引入阀门 □关闭立厅引入阀门（位置： ） □阀门处粘贴安全提示贴 □用气设备暂停使用 □将易燃易爆物品移出 其他： |
| 为了保证您的用气安全，以下□内划√的项目，建议采取整改措施： □管道燃气供应单位无法进入设备层进行安全巡检，建议联系我们对设备层进行安全检查。 □燃气阀门因包封无法正常开启、关闭，应拆除包封。 □安装有用气设备的设备层内不得住人，建议尽快组织清除。 □私接、擅改燃气设施，应由具备燃气拆改资质的单位进行整改。 其他： |  |
| 备注： |  |
| 本告知单一式两联，一份由管道燃气供应单位留存，一份由社区、物业、居委会或产权单位留存并配合整改。 |  |
| 安全巡检员根据情况分别在□内画√或用文字提示。 管道燃气用户签字： 安全巡检员签字 ： 用户电话： 安全巡检员电话： 检查日期： 年 月 日 |  |

管道燃气用户安全巡检到访不遇明细表见表A.13。

管道燃气用户安全巡检到访不遇明细表

| 序号 | 小区 | 住址 | 一次到访不遇时间 | 二次到访不遇时间 | 三次到访不遇时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全巡检员签字： 巡检日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

管道燃气用户安全巡检非正常情况记录表见表A.14。

管道燃气用户安全巡检非正常情况记录表

| 序号 | 小区 | 住址 | 到访时间 | 非正常情况类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全巡检员签字： 巡检日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

管道燃气用户安全巡检情况档案资料交接表见表A.15。

管道燃气用户安全巡检情况档案资料交接表

| 序号 | 材料名称 | 数量（份、张、盒等） | 编制人 | 形成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 移交人： 签收人： 签收日期： |  |  |  |  |  |

（规范性）
居民用户安全巡检项目内容

表B.1规定了居民用户安全巡检项目的内容。

居民用户安全巡检项目内容

| 安全巡检项目 | 安全巡检内容 |
| --- | --- |
| 引入管 | 1．是否锈蚀、漏气； 2．是否违规暗埋、暗封； 3．是否擅自改动； 4．是否稳固，是否有适当管卡； 5．与周围其他设施的净距是否符合国家现行标准的要求。 |
| 室内燃气管 | 1．是否锈蚀、漏气； 2．是否设置在储存易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间，发电间和变、配电室等设备用房，卧室、客房、宿舍及更衣室等人员居住或休息的房间； 3．是否穿卫生间、电梯井、高层建筑中的避难间、空调机房、通风机房、计算机房等设备机房，电力、电缆、暖气和污水等沟渠，烟道、进风道和垃圾道等场所； 4．敷设在地下室、半地下室、设备层及通风不良的场所时，是否已设置通风、燃气泄漏报警、固定防爆照明设备等安全设施； 5．是否稳固、是否有适当管卡； 6．是否搭挂重物及作为电器接地线； 7．是否违规暗埋、暗封； 8．是否擅自改动燃气设施的情况； 9．与周围其他设施的净距是否符合国家现行标准的要求。 |
| 阀门 | 1．是否锈蚀、漏气； 2．是否外观完好、部件齐全、操作灵活； 3．公共阀门是否设立永久性警示标志。 |
| 燃气表 | 1．是否锈蚀、漏气； 2．安装位置是否通风良好，是否安装在卧室、卫生间及更衣室内，是否设置在密闭空间； 3．外观是否完好； 4．指针或读数运行是否正常； 5．是否存在偷盗气现象； 6．记录品牌、型号、进气口位置、读数及安装时间。 |

表B.1  居民用户安全巡检项目内容（续）

| 安全巡检项目 | 安全巡检内容 |
| --- | --- |
| 燃具连接软管 | 1．是否漏气； 2．是否超过使用年限； 3．是否违规暗埋及穿墙、门窗、顶棚、地面等情况； 4．连接时中间是否有接口； 5．长度是否超过2米； 6．是否稳固，是否有适当的螺纹压紧螺帽（锁母）固定； 7．是否低于灶面30毫米以上； 8．是否采用符合现行规定的燃气专用软管。 |
| 燃气灶 | 1．是否漏气； 2．是否安装在通风良好的厨房或非居住房间内； 3．操作是否正常，各部位有无松动、脱落； 4．燃烧火焰情况是否正常； 5．是否装有熄火保护装置，并正常有效； 6．与周围其他设施的净距是否符合国家现行标准的要求； 7．铭牌上标示的燃气类别与供应的燃气类别是否一致； 8．是否取得强制性产品认证（CCC认证）； 9．灶具使用年限是否超过铭牌信息标示的使用年限。 |
| 燃气热水器/燃气采暖炉 | 1．是否漏气； 2．是否安装在通风良好的厨房或非居住房间内； 3．操作是否正常，各部位有无松动、脱落； 4．是否使用直排热水器、燃气燃烧直接取暖的设备； 5．燃气采暖热水炉和半密闭式热水器是否设置在浴室、卫生间内； 6．专用烟道是否伸出室外，专用烟道连接处是否密封良好； 7．专用烟道是否稳固； 8．与周围其他设施的净距是否符合国家现行标准的要求； 9．燃具铭牌上标示的燃气类别与供应的燃气类别是否一致； 10．是否取得强制性产品认证（CCC认证）； 11．使用年限是否超过铭牌信息标示的使用年限。 |
| 气源种类 | 是否单种气源。 |

（规范性）
商业、采暖、制冷用户安全巡检项目内容

表C.1规定了商业、采暖、制冷用户安全巡检项目的内容。

商业、采暖、制冷用户安全巡检项目内容

| 安全巡检项目 | 安全巡检内容 |
| --- | --- |
| 引入管 | 1．是否锈蚀、漏气； 2．是否违规暗埋、暗封； 3．是否擅自改动； 4．是否稳固，是否有适当管卡； 5．与周围其他设施的净距是否符合国家现行标准的要求。 |
| 室内燃气管 | 1．是否锈蚀、漏气； 2．是否设置在储存易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间，发电间和变、配电室等设备用房，卧室、客房、宿舍及更衣室等人员居住或休息的房间； 3．是否穿卫生间、电梯井、高层建筑中的避难间、空调机房、通风机房、计算机房等设备机房，电力、电缆、暖气和污水等沟渠，烟道、进风道和垃圾道等场所； 4．敷设在地下室、半地下室、设备层及通风不良的场所时，是否已设置通风、燃气泄漏报警、固定防爆照明设备等安全设施； 5．是否稳固、是否有适当管卡； 6．是否搭挂重物及作为电器接地线； 7．是否违规暗埋、暗封； 8．是否擅自改动燃气设施； 9．与周围其他设施的净距是否符合国家现行标准的要求。 |
| 阀门 | 1．是否锈蚀、漏气； 2．是否部件齐全、操作灵活； 3．公共阀门是否设立永久性警示标志。 |
| 计量间及计量表 | 1．是否安装在通风良好的厨房或非居住房间内； 2．是否存放杂物； 3．开关、线路、灯具等电气设施是否符合防爆要求； 4．计量表是否锈蚀、漏气； 5．计量表是否安装位置通风良好，是否违规暗封； 6．计量表外观、防盗措施是否完好； 7．计量表指针或读数运行是否正常； 8．是否存在偷盗气现象； 9．记录品牌、型号、进气口位置、读数及安装时间。 |

表C.1  商业、采暖、制冷用户安全巡检项目内容（续）

| 安全巡检项目 | 安全巡检内容 |
| --- | --- |
| 燃气燃烧器具 | 1．灶具是否安装在通风良好的厨房或非居住房间内； 2．是否操作正常，各部位无松动、脱落； 3．燃烧火焰情况是否正常； 4．灶具点火装置是否齐全有效、是否具有熄火保护装置； 5．与周围其他设施的净距是否符合国家现行标准的要求； 6．燃具铭牌上标示的燃气类别应与供应的燃气类别是否一致； 7．燃具是否取得强制性产品认证（CCC认证）。 |
| 燃具连接软管 | 1．是否漏气； 2．是否超过使用年限； 3．是否存在违规暗埋及穿墙、门窗、顶棚、地面等情况； 4．连接时中间是否有接口； 5．长度是否超过2米； 6．是否稳固，是否有适当的螺纹压紧螺帽（锁母）固定； 7．是否采用符合现行规定的燃气专用软管。 |
| 气源种类 | 是否单种气源。 |
| 安全设施 | 是否安装可燃气体报警装置。 |

参考文献

[1]　GB 17905　家用燃气燃烧器具安全管理规则

[2]　GB 41317　燃气用具连接用不锈钢波纹软管

[3]　GB 44017　燃气用具连接用金属包覆软管

[4]　GB 44023　燃气用具连接内用橡胶复合软管

[5]　GB 50028　城镇燃气设计规范

[6]　GB 55009　燃气工程项目规范

[7]　GB/T 28885　燃气服务导则

[8]　GB/T 34004　家用和小型餐饮厨房用燃气报警器及传感器

[9]　GB/T 50680　城镇燃气工程基本术语标准

[10]　GB/T 51474　城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术标准

[11]　CJJ 12　家用燃气燃烧器具安装及验收规程

[12]　CJJ 94　城镇燃气室内工程施工与质量验收规范

[13]　CJJ/T 146　城镇燃气报警控制系统技术规程

[14]　DB11/T 301　燃气用户工程设计施工验收技术规范

[15]　T/CAS 414　管道燃气用户安全巡检技术规程