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[bookmark: _Toc240291462][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替DB11/T 1653—2019《供暖系统能耗指标体系》，与DB11/T 1653—2019相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：
[bookmark: OLE_LINK26]更改了标准的适用范围，增加了供暖系统及关键设备能效指标，增加了以可再生能源站、多能耦合能源站、热电厂为热源的热水集中供暖系统（见第1章，2019版的第1章）；
更改了“术语和定义”章节的“供暖面积”“供暖度日数”（见3.1、3.2），增加了“法定供暖期”（见3.3），删除了“供暖系统”“供暖期”“统计周期”“供热量”“显示热量”“管网热损失率”“一级管网供水沿程温降”“二级管网供水温降”“燃料消耗量”“耗电量”“耗水量”等术语（见2019版的第3章）；
更改了“基本要求”（见第4章，2019版的第4章）；
更改了“供暖系统”“热源”“管网”“热力站”“建筑物”（见第5章~第9章，2019版的第5章~第9章）；
增加了“关键设备”（见第10章）；
增加了“供暖系统基础能耗数据统计方法”附录（见附录A）；
删除了“供暖系统能耗指标统计表”附录（见2019版的附录B）；
删除了“部分能源及耗能工质能源折标准煤参考系数”附录（见2019版的附录D）；
本文件由北京市城市管理委员会提出并归口。
本文件由北京市城市管理委员会组织实施。
本文件起草单位： 
    本文件主要起草人：
本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：
——2019年首次发布为DB11/T 1653—2019；
——本次为第一次修订。


[bookmark: BookMark4]

供暖系统能耗指标体系
[bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc240291463]范围
[bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了供暖系统能耗指标体系的基本要求，供暖系统、热源、管网、热力站、建筑物及关键设备的能耗与能效指标。
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK25]本文件适用于以供热锅炉房（机房）、可再生能源站、多能耦合能源站及热电厂为热源的热水集中供暖系统,其他形式热源供暖系统能耗指标的确定可参照执行。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc240291464][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
[bookmark: OLE_LINK21]GB/T 10180  工业锅炉热工性能试验规程
[bookmark: OLE_LINK16]GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则
GB/T 43097—2023 供热运营数据统计方法
[bookmark: OLE_LINK23]NB/T 47066  冷凝锅炉热工性能试验方法
DB11/T 745  采暖住宅室内空气温度测量方法
DB11/T 1212  板式换热器运行节能监测
DB11/T 1535—2018  供热管网节能监测
[bookmark: _Toc240291465]术语和定义 
下列术语和定义适用于本文件。

供暖面积 heating area
供暖建筑物的建筑面积。
[bookmark: OLE_LINK20][来源：GB/T 43097—2023，3.9，有修改]

供暖度日数 heating degree days
供暖期室内平均温度与室外平均温度之间的温差，乘以进行能耗计算的供暖天数，单位为℃·d。
室外平均温度：供暖期室外日平均温度的算术平均值。其中室外日平均温度为一天中供暖地所在行政区域逐时或02时、08时、14时和20时四个时刻室外空气温度观测值的算术平均值。

法定供暖期 legal heating period
地方供热管理办法或法规中规定的当地供暖起止时间区间。
注：北京市法定供暖期为当年11月15日至次年3月15日。
[bookmark: _Toc240291466]基本要求
开展能耗统计的供暖系统应已竣工验收，且正常运行一个供暖期以上。
1.1　 供暖系统计量器具的配备应符合GB 17167的规定，且正常运行，计量数据真实可溯源。
供暖系统能耗统计范围应包括供暖系统生产运行过程中消耗的天然气、电力等能源，以及保障供暖系统正常运行消耗的水资源。
1.2　 供暖系统能耗与能效指标应包括自热源至建筑物热力入口的系统能耗与能效指标及关键设备能效指标,分别见表1和表2。
供暖系统能耗与能效指标统计应以法定供暖期为周期，关键设备能效指标的统计周期应符合其能效测试相关标准的规定。
供暖系统基础能耗数据统计方法见附录A。
当供暖系统含有房间高度大于4m的建筑或供暖面积不确定时，宜采用单位供热量相关指标。
供暖系统能耗与能效指标体系表
	[bookmark: OLE_LINK24]序号
	系统
	热源类型
	指标名称
	单位

	1
	供暖
系统
	热电联产
	耗电量
	单位供热量耗电量
	kWh/GJ

	2
	
	[bookmark: OLE_LINK53]燃气锅炉房
	燃气消耗量
	单位供热量燃气消耗量
	Nm3/GJ

	3
	
	
	耗电量
	单位供暖面积耗电量
	kWh/㎡

	4
	
	
	
	单位供热量耗电量
	kWh/GJ

	5
	
	
	综合能耗
	单位供暖面积综合能耗
	kgce/㎡

	6
	
	
	
	单位度日数单位供暖面积综合能耗
	gce/(m2•℃•d)

	7
	
	
	
	单位供热量综合能耗
	kgce/GJ

	8
	
	电锅炉房/热泵机房
	耗电量
	单位供热量耗电量
	kWh/GJ

	9
	
	多能耦合
	各类型热源供热量的比例
	-

	10
	
	适用以上各类型
	综合能效
	-

	11
	热源
	供热量
	单位供暖面积供热量
	GJ/m2

	12
	
	
	单位度日数单位供暖面积供热量
	kJ/(m2•℃•d)

	13
	
	燃料消耗量
	单位供暖面积燃料消耗量
	Nm3/m2或kWh/㎡

	14
	
	
	单位供热量燃料消耗量
	Nm3/GJ或kWh/GJ

	15
	
	[bookmark: OLE_LINK7]综合能耗
	单位供热量综合能耗
	kgce/GJ

	16
	管网
	热损失率
	一级管网
	%

	17
	
	
	二级管网
	%

	18
	
	管网温降
	一级管网供水沿程温降
	℃/km

	19
	
	
	二级管网供水温降
	℃

	20
	
	耗水量
	供暖系统单位供暖面积耗水量
	kg/m2

	21
	
	
	供暖系统单位供热量耗水量
	[bookmark: OLE_LINK3]kg/GJ

	22
	热力站
	单位供暖面积供热量
	GJ/m2

	23
	
	单位供暖面积耗电量
	kWh/m2

	24
	
	单位供热量耗电量
	[bookmark: OLE_LINK4]kWh/GJ




表1  供暖系统能耗与能效指标体系表（续）
	序号
	系统
	热源类型
	指标名称
	单位

	25
	
	单位供暖面积耗水量
	kg/m2

	26
	建筑物
	单位供暖面积供热量
	GJ/m2

	27
	
	楼栋室内温度偏差
	℃


关键设备能效指标体系表
	序号
	关键设备
	能效指标
	单位

	1 
	供暖锅炉
	热效率
	%

	2 
	热泵机组
	制热性能系数
	/

	3 
	蓄热设备
	效率
	%

	4 
	板式换热器
	下端差
	℃


[bookmark: _Toc240291467][bookmark: OLE_LINK12]供暖系统
[bookmark: _Toc233811985][bookmark: _Toc240291468]能耗指标
[bookmark: _Toc233811986][bookmark: _Toc240291469]热电联产供暖系统
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK17]热电联产供暖系统单位供热量耗电量以热力站（不含首站和中继泵站）为对象，按下式计算：
		(1)
式中：
be,CHP,Q  ——热电联产供暖系统单位供热量耗电量，单位为千瓦时每吉焦（kWh/ GJ)；
 ——热电联产供暖系统所供热力站（不含首站和中继泵站）各供暖支路计量的耗电量，单位为千瓦时（kWh)；
v      ——热力站供暖支路电量计量数量，当供暖系统安装电量计量总表时，v=1；
  ——各热力站接收热源的供热量，单位为吉焦（GJ)；
c      ——热源所供热力站的数量。
[bookmark: _Toc233811987][bookmark: _Toc240291470]以燃气锅炉房为热源的供暖系统
[bookmark: _Toc208395168][bookmark: _Toc233811988][bookmark: _Toc208670675][bookmark: _Toc230365107][bookmark: _Toc240291471]单位供热量燃气消耗量
单位供热量燃气消耗量应按下式计算：
		(2)
式中：
[bookmark: OLE_LINK46][bookmark: _Hlk200635547]  ——以燃气锅炉房为热源的供暖系统单位供热量燃气消耗量，单位为标准立方米每吉焦（Nm3/GJ)；
  ——燃气锅炉房各支路燃气消耗量，单位为标准立方米（Nm3）；
[bookmark: _Toc208670677][bookmark: _Toc208395170]h   ——燃气锅炉房燃气计量支路数量，当安装燃气计量总表时，h=1。
[bookmark: _Toc233811989][bookmark: _Toc240291472][bookmark: _Toc230365108]单位供暖面积耗电量
单位供暖面积耗电量应按下式计算：
		(3)
式中：
——以燃气锅炉房为热源的供暖系统单位供暖面积耗电量，单位为千瓦时每平方米（kWh/m2)；
   ——供暖系统（热源及热力站）各电量计量支路的耗电量；
w      ——供暖系统电量计量支路数量，当安装电量计量总表时，w=1。
——热源所供建筑物的供暖面积，单位为平方米（m2)。
[bookmark: _Toc240291473][bookmark: _Toc230365109][bookmark: _Toc233811990]单位供热量耗电量
单位供热量耗电量应按下式计算：
		(4)
式中：
be,bo,Q  ——以燃气锅炉房为热源的供暖系统单位供热量耗电量，单位为千瓦时每吉焦（kWh/GJ)。
[bookmark: _Toc233811991][bookmark: _Toc208670678][bookmark: _Toc208395171][bookmark: _Toc230365110][bookmark: _Toc240291474]单位供暖面积综合能耗
[bookmark: _Hlk207640973]单位供暖面积综合能耗应按下式计算：
		(5)
式中：
——以燃气锅炉房为热源的供暖系统单位供暖面积综合能耗，单位为千克标准煤每平方米（kgce/㎡)；
——燃气折标准煤系数，单位为千克标准煤每标准立方米（kgce/m3），取1.228 kgce/Nm3（燃气热值取36000kJ/Nm3）；
	——电力折标准煤系数，单位为千克标准煤每千瓦时(kgce/kWh），取0.1229kgce/kWh；
——供暖系统耗水量，单位为吨（t）；
——水折算标准煤系数，单位为千克标准煤每吨(kgce/t），取0.2571kgce/t。
[bookmark: _Toc233811992][bookmark: _Toc240291475][bookmark: _Toc208670679][bookmark: _Toc208395172][bookmark: _Toc230365111]单位度日数单位供暖面积综合能耗
单位度日数单位供暖面积综合能耗应按下式计算：
		(6)
式中：
 ——以燃气锅炉房为热源的供暖系统单位度日数单位供暖面积综合能耗，单位为克标准煤每平方米供暖度日数（gce/(m2•℃•d))。
HDD    ——供暖度日数，单位为摄氏度•天（℃•d）。
[bookmark: _Toc208395173][bookmark: _Toc230365112][bookmark: _Toc240291476][bookmark: _Toc208670680][bookmark: _Toc233811993]单位供热量综合能耗
单位供热量综合能耗应按下式计算：
		(7)
式中： 
——以燃气锅炉房为热源的供暖系统单位供热量综合能耗，单位为千克标准煤每吉焦（kgce/GJ)；
Bw,hs——供暖系统耗水量，不包括生活热水及供暖系统初始注水量，单位为吨（t）。
[bookmark: _Toc240291477][bookmark: _Toc233811994]以电锅炉房/热泵机房为热源的供暖系统
以电锅炉房/热泵机房为热源的供暖系统单位供热量耗电量按下式计算：
		(8)
式中：
[bookmark: _Hlk200635616][bookmark: OLE_LINK47]——以电锅炉房/热泵机房为热源的供暖系统单位供热量耗电量，单位为千瓦时/吉焦（kWh/GJ）；
——以电锅炉房/热泵机房为热源的供暖系统各电量计量支路的耗电量，单位为千瓦时（kWh)。
[bookmark: _Toc240291478][bookmark: _Toc233811995]多能耦合供暖系统
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK48]多能耦合供暖系统的能耗指标应按各类型热源子系统分别适用相应系统类型的能耗指标。
多能耦合供暖系统应计算各类型热源的供热量比例。
[bookmark: _Toc233811996][bookmark: _Toc240291479]能效指标
供暖系统综合能效应按下式计算：
		(9)
式中：
    ——供暖系统综合能效；
——热电联产供暖系统首站供热量，单位为吉焦（GJ），当供暖系统不含首站供热量时，该项为0；
γ   ——标准煤低位发热量，单位为兆焦每千克标准煤（MJ/kgce）,取29.3076；
m    ——热电联产供暖系统首站热量计量支路数量，当安装热量计量总表时，m=1。
[bookmark: _Toc240291480][bookmark: OLE_LINK13]热源
[bookmark: _Toc233811998][bookmark: _Toc240291481]供热量
[bookmark: _Toc240291482][bookmark: _Toc233811999]单位供暖面积供热量
热源单位供暖面积供热量应按下式计算：
		(10)
式中：
——热源单位面积供热量，单位为吉焦每平方米（GJ/㎡)；
[bookmark: OLE_LINK31]Qs,i ——热源各热量计量支路的供热量，单位为吉焦（GJ)；
m  ——热源热量计量支路数量，当热源安装热量计量总表时，m=1。
[bookmark: _Toc240291483][bookmark: _Toc233812000]单位度日数单位供暖面积供热量
[bookmark: _Hlk209102462]热源单位度日数单位供暖面积供热量应按下式计算：
		(11)
式中：
 ——热源单位度日数单位供暖面积供热量，单位为千焦每平方米供暖度日数（kJ/(m2•℃•d))。
[bookmark: _Toc240291484][bookmark: _Toc233812001]燃料消耗量
[bookmark: _Toc233812002][bookmark: _Toc240291485]单位供暖面积燃料消耗量
热源单位供暖面积燃料消耗量应按下式计算：
		(12)
式中：
——热源单位供暖面积燃料消耗量，单位为标准立方米每平方米或千瓦时每平方米（Nm3/m2或kWh/m2)。
[bookmark: _Toc240291486][bookmark: _Toc233812003]单位供热量燃料消耗量
热源单位供热量燃料消耗量应按GB/T 43097—2023中B.1的方法确定。
[bookmark: _Toc233812004][bookmark: _Toc240291487]综合能耗
单位供热量综合能耗应按下式计算：
		(13)
式中：
[bookmark: _Hlk209103418] ——热源单位供热量综合能耗，单位为千克标准煤每吉焦（kgce/GJ)；
——热源锅炉系统、辅助系统等总耗电量，单位为千瓦时（kWh)；
 ——热源耗水量，单位为吨（t)。
多能耦合热源系统消耗的各类能源应按能源品种分别计入本式的燃气消耗量、耗电量和耗水量。
[bookmark: _Toc240291488]管网
[bookmark: _Toc233812006][bookmark: _Toc240291489]热损失率
[bookmark: _Toc240291490][bookmark: _Toc233812007]一级管网
一级管网热损失率应按下式计算：
		(14)
	                            ………………………………………….（15）
	                                   ………………………………………….（16）
式中：
——一级供热管网热损失率，%；
——一级供热管网热损失量，单位为吉焦（GJ）；
——热力站接收热源的供热量之和，单位为吉焦（GJ）；
——各热力站接收热源的供热量，单位为吉焦（GJ）；
c    ——热源所供热力站的数量。
[bookmark: _Toc233812008][bookmark: _Toc240291491]二级管网
二级管网热损失率应按下式计算：
		(17)
                                  ……………………………..……...（18）
	                                      ………………………………………..（19）
式中：
——二级供热管网热损失率，%；
——二级供热管网热损失量，单位为吉焦（GJ）；
——建筑物接受热力站的供热量之和，单位为吉焦（GJ）；
——各建筑物接受热力站的供热量，单位为吉焦（GJ）；
[bookmark: _Hlk209104050]u   ——热力站所供建筑物的数量。
[bookmark: _Toc233812009][bookmark: _Toc240291492]管网温降
[bookmark: _Toc240291493][bookmark: _Toc233812010]一级管网供水沿程温降
一级管网供水沿程温降应按DB11/T 1535—2018中6.1的方法确定。
[bookmark: _Toc240291494][bookmark: _Toc233812011]二级管网供水温降
二级管网供水温降应按DB11/T 1535—2018 中6.2的方法确定。
[bookmark: _Toc233812012][bookmark: _Toc240291495]耗水量
[bookmark: _Toc233812013][bookmark: _Toc240291496]供暖系统单位供暖面积耗水量
供暖系统单位供暖面积耗水量应按下式计算：
		(20)
式中：
bw,A——供暖系统单位供暖面积耗水量，单位为千克每平方米（kg/㎡）。
[bookmark: _Toc233812014][bookmark: _Toc240291497]供暖系统单位供热量耗水量
供暖系统单位供热量耗水量应按下式计算：
[bookmark: _Hlk207702804]		(21)
式中：
[bookmark: _Hlk209104515]——供暖系统单位供热量耗水量，单位为千克每吉焦（kg/GJ）。
[bookmark: _Toc240291498]热力站
[bookmark: _Toc240291499][bookmark: _Toc233812016]单位供暖面积供热量
热力站单位供暖面积供热量应按下式计算：
		(22)
式中：
qsub,A  ——热力站单位供暖面积供热量，单位为吉焦每平方米（GJ/m2)；
Qsub,j  ——热力站各热量计量支路的供热量，单位为吉焦（GJ)；
r     ——热力站热量计量支路数量，当热力站安装热量计量总表时，r=1；
Asub   ——热力站供暖面积，单位为平方米（m2)。
[bookmark: _Toc233812017][bookmark: _Toc240291500]单位供暖面积耗电量
[bookmark: OLE_LINK32]热力站单位供暖面积耗电量应按GB/T 43097—2023中D.3的方法确定。 
[bookmark: _Toc240291501][bookmark: _Toc233812018]单位供热量耗电量
[bookmark: OLE_LINK6]热力站单位供热量耗电量应按GB/T 43097—2023中D.4的方法确定。 
[bookmark: _Toc233812019][bookmark: _Toc240291502]单位供暖面积耗水量
热力站单位供暖面积耗水量应按下式计算：
		(23)
式中：
——热力站单位供暖面积耗水量，单位为千克每平方米（kg/㎡）；
——热力站耗水量，单位为吨（t）。
[bookmark: _Toc240291503]建筑物
[bookmark: _Toc233812021][bookmark: _Toc240291504]单位供暖面积供热量
单位供暖面积供热量应按下式计算：
		(24)
式中：
qb,A  ——建筑物单位供暖面积供热量，单位为吉焦每平方米（GJ/m2)；
Qb,k  ——楼栋各热力入口的供热量，单位为吉焦（GJ）；
 n   ——楼栋热力入口数量，当楼栋安装热量计量总表时，n=1；
Ab   ——楼栋供暖面积，单位为平方米（m2)。
[bookmark: _Toc240291506][bookmark: _Toc233812023][bookmark: OLE_LINK11]楼栋室内温度偏差
同一时刻单户的室内温度与所在楼栋的平均室内温度偏差应按下式计算：
		(25)
式中：
 ——楼栋室内温度偏差，单位为摄氏度（℃）；
——楼栋单户室内温度，单位为摄氏度（℃）；
[bookmark: OLE_LINK14]——楼栋室内平均温度，单位为摄氏度（℃）。
[bookmark: _Toc240291507][bookmark: BookMark5]关键设备
[bookmark: _Toc233812025][bookmark: _Toc240291508]供暖锅炉热效率
燃气非冷凝锅炉、电加热锅炉的热效率计算按照GB/T 10180的规定进行，燃气冷凝锅炉按照NB/T 47066的规定进行。
[bookmark: _Toc233812026][bookmark: _Toc240291509]热泵机组制热性能系数
电机驱动的热泵机组制热性能系数应按下式计算：
		(26)
式中：
COPh,ed ——电机驱动的热泵机组制热性能系数；
Qed    ——电机驱动热泵产热量，单位为吉焦（GJ）；
Be,ed   ——电机驱动热泵输入电量，单位为千瓦时（kWh）。
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]吸收式的热泵机组制热性能系数应按下式计算：
		(27)
式中：
COPh, AHP——吸收式热泵的热泵机组制热性能系数；
[bookmark: OLE_LINK18]QAHP   ——吸收式热泵机组产热量，单位为吉焦（GJ）；
Qgen   ——输入到发生器的驱动热量（如蒸汽或热水），单位为吉焦（GJ）；
 ——消耗的电量（包括溶液泵、真空泵等），单位为千瓦时（kWh）；
Rge    ——一次/二次能源换算值，单位为千焦每千瓦时（kJ/kWh）。
燃料发动机驱动的热泵机组制热性能系数应按下式计算：
		(28)
式中：
h,fd ——燃料驱动热泵制热性能系数；
   ——燃料驱动热泵制热量，单位为吉焦（GJ）；
    ——消耗燃料热量，单位为吉焦（GJ）。
[bookmark: _Toc240291510][bookmark: _Toc233812027]蓄热设备效率
蓄热设备效率应按下式计算：
[bookmark: OLE_LINK9]	100%	(29)
式中：
    ——蓄热设备效率，%；
  ——蓄热设备经一个完整蓄热-放热循环周期的总输出热量，单位为吉焦（GJ）；
   ——蓄热设备经一个完整蓄热-放热循环周期的总输入热量，单位为吉焦（GJ）。
[bookmark: _Toc240291511][bookmark: _Toc233812028]板式换热器下端差
板式换热器下端差的计算按照DB11/T 1212的规定进行。
[bookmark: _Toc240291512][bookmark: OLE_LINK15]
（资料性）
供暖系统基础能耗数据统计方法
[bookmark: _Toc233812030][bookmark: _Toc230365147][bookmark: _Toc240291513]热源基础能耗数据统计方法
热源基础能耗数据统计方法见表A.1。
热源基础能耗数据统计方法
	[bookmark: _Hlk207888142]序号
	名称
	单位
	统计方法

	1
	供热量
	GJ
	供暖期热源热量计量总表计量的供热量，当无热量计量总表时，可为所有分支管路热量表计量的供热量之和

	2
	供暖面积
	㎡
	热源所供建筑物的供暖面积

	3
	燃气消耗量
	Nm3
	供暖期热源燃气计量总表计量的消耗量，当燃气计量无总表时，可为所有分支管路燃料计量表计量的消耗量之和

	4
	耗电量
	kWh
	供暖期热源电量计量总表计量的耗电量，当电量计量无总表时，可为所有分支管路电表计量的耗电量之和


[bookmark: _Toc240291514][bookmark: _Toc230365148][bookmark: _Toc233812031]管网基础能耗数据统计方法
管网基础能耗数据统计方法见表A.2。
[bookmark: _Hlk208389543]管网基础能耗数据统计方法
	序号
	名称
	单位
	统计方法

	1
	供暖系统补水量
	t
	供暖期供暖系统各补水点的补水量

	2
	热力站补水量
	t
	供暖期热力站的补水量


[bookmark: _Toc233812032][bookmark: _Toc230365149][bookmark: _Toc240291515]热力站基础能耗数据统计方法
热力站基础能耗数据统计方法见表A.3。
热力站基础能耗数据统计方法
	序号
	名称
	单位
	统计方法

	1
	供热量
	GJ
	供暖期热力站热量计量总表计量的供热量，当热量计量无总表时，可为所有分支管路热量表计量的供热量之和

	2
	供暖面积
	㎡
	热力站的供暖面积

	3
	耗电量
	kWh
	供暖期热力站电量计量总表计量的耗电量，当电量计量无总表时，可为所有分支管路电表计量的耗电量之和


[bookmark: _Toc240291516][bookmark: _Toc230365150][bookmark: _Toc233812033]建筑物基础能耗数据统计方法
建筑物基础能耗数据统计方法见表A.4。


建筑物基础能耗数据统计方法
	序号
	名称
	单位
	统计方法

	1
	供热量
	GJ
	供暖期建筑物楼栋热力入口热量表计量的供热量之和

	2
	楼栋内单户室内温度
	℃
	按DB11/T 745 执行

	3
	楼栋室内平均温度
	℃
	楼栋室内温度的平均值
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