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[bookmark: _Toc241595919][bookmark: _Toc237266366][bookmark: _Toc238636603][bookmark: BookMark2]前言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本文件代替DB11/T 1150—2019《供暖系统运行能源消耗限额》，与DB11/T 1150—2019相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：
更改了标准的适用范围，增加了供暖系统及关键设备的能效限额、能耗与能效评定方法，以及以可再生能源站、多能耦合能源站及热电厂为热源的热水集中供暖系统（见第1章，2019版的第1章）；
删除了“单位度日数供热量”“供暖系统单位度日数综合能耗”（见2019版的第3章）；
更改了“基本要求”（见第4章，2019版的第4章）；
更改了“供暖系统”“热源”“管网”“热力站”“建筑物”（见第5章~第9章，2019版的第5章~第9章）；
增加了“关键设备”（见第10章）；
增加了“能耗与能效评定”（见第11章）；
增加了“供热量及燃气消耗量折算方法”附录（见附录A）；
增加了“能耗与能效评定记录”附录（见附录C）；
本文件由北京市城市管理委员会提出并归口。
本文件由北京市城市管理委员会组织实施。
本文件起草单位：
本文件主要起草人：
本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：
——2015年首次发布为DB11/T 1150—2015，2019年第一次修订；
——本次为第二次修订。


[bookmark: BookMark4]

供暖系统运行能源消耗限额
[bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc241595920][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233325]范围
[bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了供暖系统运行能源消耗限额的基本要求，供暖系统、热源、管网、热力站、建筑物和关键设备的能耗与能效限额及能耗评定方法。
[bookmark: OLE_LINK8]本文件适用于以居住建筑为对象的供热锅炉房（机房）、可再生能源站、多能耦合能源站及热电厂为热源的热水集中供暖系统及关键设备运行能耗能效的管理、评定，公共建筑可参考执行。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc241595921]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 10180  工业锅炉热工性能试验规程
GB 17167  用能单位能源计量器具配备和管理通则
JG/T 299  供冷供热用蓄能设备技术条件 
NB/T 47066  冷凝锅炉热工性能试验方法
DB11/T 1212  板式换热器运行节能监测
DB11/T 1639  地源热泵系统节能监测
DB11/T 1653  供暖系统能耗指标体系
[bookmark: _Toc241595922]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。

限定值 limit value
现有供暖系统运行能源消耗所允许的值。 

    准入值  threshold value 
新建及改扩建供暖系统运行能源消耗指标所允许的值。

先进值  advanced value
供暖系统运行能源消耗达到领先水平的值。 
[bookmark: OLE_LINK13]
基准度日数 standard degree days
法定供暖期为121天，室内温度为18℃，室外平均温度为-0.7℃时计算所得的度日数。基准度日数为2262.7℃·d。
[bookmark: _Toc241595923]基本要求
[bookmark: _Toc187163826][bookmark: OLE_LINK6]供暖系统计量器具的配备应符合GB 17167的规定，且正常运行一个供暖期以上，计量数据真实可溯源。
[bookmark: OLE_LINK25]供暖系统能耗评定宜于每个供暖期结束后进行，以法定供暖期为计算周期。
[bookmark: OLE_LINK26]关键设备能效限额的计算周期应符合其能效测试相关标准的规定。
[bookmark: OLE_LINK14]供暖系统的能耗与能效指标、关键设备的能效指标及其计算方法应符合DB11/T 1653。
供暖系统能源消耗限额分为3级，其中1级为先进值，2级为准入值，3级为限定值。各级能耗限额指标均为上限值（即实际能耗值不应高于表中数值），各级能效指标均为下限值（即实际能效值不应低于表中数值）。
[bookmark: OLE_LINK1]应将单位供暖面积供热量、燃气消耗量的实际值应按基准度日数折算后，与本文件相应的分级指标进行比较，折算方法见附录A。
能源折标准煤系数参照附录B对应的折标准煤系数取值，如有实测值可采用实测值。
[bookmark: _Toc241595924]供暖系统
[bookmark: _Toc241483255][bookmark: _Toc238636609][bookmark: _Toc237266372][bookmark: _Toc233791616][bookmark: _Toc241595925]能耗指标限额
[bookmark: _Toc241595926][bookmark: _Toc238636610][bookmark: _Toc233791617][bookmark: _Toc241483256][bookmark: _Toc237266373]热电联产供暖系统
[bookmark: OLE_LINK43][bookmark: _Toc205475066]热电联产供暖系统热力站（不含首站、中继泵站）单位供热量耗电量的分级指标应符合表1的规定。
系统热力站单位供热量耗电量的分级指标
	[bookmark: OLE_LINK5]系统热力站单位供热量耗电量（kWh/GJ）

	1级
	2级
	3级

	3.4
	4.8
	6.5


[bookmark: _Toc241483257][bookmark: _Toc237266374][bookmark: _Toc238636611][bookmark: _Toc241595927][bookmark: _Toc233791618]以燃气锅炉房为热源的供暖系统
[bookmark: _Toc230357017][bookmark: _Toc233791619][bookmark: _Toc238636612][bookmark: _Toc241483258][bookmark: _Toc237266375][bookmark: _Toc208691477][bookmark: _Toc241595928][bookmark: _Toc231226471][bookmark: _Hlk193638059]单位供热量燃气消耗量
系统单位供热量燃气消耗量应符合下列规定：
若以燃气锅炉房为热源的供暖系统为直供系统时，分级指标按6.2.2执行。
若以燃气锅炉房为热源的供暖系统为间供系统时，分级指标应符合表2的规定。
[bookmark: _Hlk202976804]系统单位供热量燃气消耗量的分级指标
	热源类型
	系统单位供热量燃气消耗量（Nm³/GJ）

	
	1级
	2级
	3级

	燃气非冷凝锅炉
	29.2
	30.1
	31.1

	燃气冷凝锅炉
	26.8
	28.1
	29.8


[bookmark: _Toc208691478][bookmark: _Toc205475059][bookmark: _Toc241595929][bookmark: _Toc231226472][bookmark: _Toc238636613][bookmark: _Toc230357018][bookmark: _Toc237266376][bookmark: _Toc233791620][bookmark: _Toc241483259]单位供暖面积耗电量
[bookmark: OLE_LINK46]系统单位供暖面积耗电量的分级指标应符合表3的规定。


[bookmark: _Hlk202976820]系统单位供暖面积耗电量的分级指标
	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK11]系统单位供暖面积耗电量（kWh/㎡）

	[bookmark: _Hlk216786945]1级
	2级
	3级

	1.0
	1.9
	2.5


[bookmark: _Toc233791621][bookmark: _Toc237266377][bookmark: _Toc230357019][bookmark: _Toc231226473][bookmark: _Toc238636614][bookmark: _Toc241595930][bookmark: _Toc241483260][bookmark: _Toc208691479]单位供热量耗电量
[bookmark: OLE_LINK56]系统单位供热量耗电量的分级指标应符合表4的规定。
系统单位供热量耗电量的分级指标
	指标名称
	系统单位供热量耗电量（kWh/GJ）

	
	1级
	2级
	3级

	[bookmark: _Hlk216349453]直供系统
	3.2
	6.0
	9.0

	间供系统
	3.3
	6.3
	9.5


[bookmark: _Toc238636615][bookmark: _Toc231226474][bookmark: _Toc230357020][bookmark: _Toc233791622][bookmark: _Toc241483261][bookmark: _Toc237266378][bookmark: _Toc241595931]单位供暖面积综合能耗
[bookmark: OLE_LINK60]系统单位供暖面积综合能耗的分级指标应符合表5的规定。
系统综合能耗的分级指标
	热源类型
	系统单位供暖面积综合能耗（kgce/㎡）

	
	1级
	2级
	3级

	燃气非冷凝锅炉
	7.2
	9.1
	10.5

	燃气冷凝锅炉
	6.8
	8.5
	10.1


[bookmark: _Toc230357021][bookmark: _Toc241595932][bookmark: _Toc233791623][bookmark: _Toc231226475][bookmark: _Toc237266379][bookmark: _Toc241483262][bookmark: _Toc238636616]单位度日数单位供暖面积综合能耗
[bookmark: OLE_LINK64]系统单位度日数单位供暖面积综合能耗的分级指标应符合表6的规定。
[bookmark: _Hlk219972591][bookmark: _Hlk219972605]系统单位度日数单位供暖面积综合能耗
	热源类型
	系统单位度日数单位供暖面积综合能耗（gce/(㎡•℃•d)）

	
	1级
	2级
	3级

	燃气非冷凝锅炉
	3.2
	4.0
	4.6

	燃气冷凝锅炉
	3.0
	3.8
	4.4


[bookmark: _Toc233791624][bookmark: _Toc241595933][bookmark: _Toc230357022][bookmark: _Toc237266380][bookmark: _Toc231226476][bookmark: _Toc241483263][bookmark: _Toc238636617]单位供热量综合能耗
[bookmark: OLE_LINK67]系统单位供热量综合能耗的分级指标应符合表7的规定。


系统单位供热量综合能耗
	[bookmark: OLE_LINK22]系统类型
	系统单位供热量综合能耗（kgce/GJ）

	
	1级
	2级
	3级

	[bookmark: _Hlk230355979][bookmark: _Hlk230355998]直供系统
	燃气非冷凝锅炉
	34.5
	36.5
	37.4

	
	燃气冷凝锅炉
	32.5
	34.1
	35.9

	间供系统
	燃气非冷凝锅炉
	35.6
	38.0
	39.4

	
	燃气冷凝锅炉
	33.5
	35.5
	37.8


[bookmark: _Toc233791625][bookmark: _Toc237266381][bookmark: _Toc241483264][bookmark: _Toc241595934][bookmark: _Toc238636618]以电锅炉房为热源的供暖系统
电锅炉房供暖系统单位供热量耗电量的分级指标应符合表8的规定。
系统单位供热量耗电量的分级指标
	系统类型
	系统单位供热量耗电量（kWh/GJ）

	
	1级
	2级
	3级

	直供系统
	281
	286
	289

	间供系统
	289
	295
	298


[bookmark: _Toc241483265][bookmark: _Toc237266382][bookmark: _Toc233791626][bookmark: _Toc238636619][bookmark: _Toc241595935][bookmark: OLE_LINK45]多能耦合供暖系统
[bookmark: _Hlk208416991]多能耦合供暖系统能耗限额，应按其所包含的热源设备能效限额及热源热量的相关能耗限额执行。
[bookmark: _Toc237266383][bookmark: _Toc241595936][bookmark: _Toc241483266][bookmark: _Toc233791627][bookmark: _Toc238636620]能效指标限额
[bookmark: _Toc241595937][bookmark: _Toc233791628][bookmark: _Toc238636621][bookmark: _Toc237266384][bookmark: _Toc241483267]以燃气锅炉房为热源的供暖系统
[bookmark: OLE_LINK4]系统能效分级指标应符合表9的规定。
系统能效分级指标
	系统类型
	热源类型
	系统能效（%）

	
	
	1级
	2级
	3级

	直供系统
	燃气非冷凝锅炉
	96
	94
	91

	
	燃气冷凝锅炉
	105
	100
	95

	间供系统
	燃气非冷凝锅炉
	94
	90
	87

	
	燃气冷凝锅炉
	102
	96
	90


[bookmark: _Toc233791629][bookmark: _Toc241483268][bookmark: _Toc241595938][bookmark: _Toc237266385][bookmark: _Toc238636622]热泵供暖系统
[bookmark: _Toc233791630][bookmark: _Toc237266386][bookmark: _Toc231226482][bookmark: _Toc238636623][bookmark: _Toc230357028][bookmark: _Toc241483269][bookmark: _Toc241595939]空气源热泵供暖系统
空气源热泵供暖系统能效分级指标应符合表10的规定。


空气源热泵供暖系统能效分级指标
	末端形式
	空气源热泵供暖系统能效

	
	1级
	2级
	3级

	[bookmark: _Hlk216342503]地板采暖型
	3.1
	2.8
	2.5

	风机盘管型
	3.0
	2.7
	2.5

	散热器型
	2.6
	2.3
	2.0


[bookmark: _Toc231226483][bookmark: _Toc241595940][bookmark: _Toc238636624][bookmark: _Toc230357029][bookmark: _Toc237266387][bookmark: _Toc233791631][bookmark: _Toc241483270]水地源热泵供暖系统
[bookmark: OLE_LINK20]水地源热泵供暖系统能效分级指标应符合表11的规定。
水地源热泵供暖系统能效分级指标
	水地源热泵供暖系统能效

	[bookmark: _Hlk216342681]1级
	2级
	3级

	3.8
	3.4
	3.0


[bookmark: _Toc237266388][bookmark: _Toc241595941][bookmark: _Toc238636625][bookmark: _Toc233791632][bookmark: _Toc241483271]多能耦合供暖系统
多能耦合供暖系统能效指标限额，应根据其所包含的各类型供暖系统能效限额，按各热源实际供热量占比加权计算后综合确定。
[bookmark: _Toc241595942]热源
[bookmark: _Toc237266390][bookmark: _Toc241595943][bookmark: _Toc233791634][bookmark: _Toc208691476][bookmark: _Toc241483273][bookmark: _Toc238636627][bookmark: _Toc205475058]热量
[bookmark: _Toc241595944][bookmark: _Toc241483274][bookmark: _Toc233791635][bookmark: _Toc238636628][bookmark: _Toc237266391][bookmark: _Hlk208418673]单位供暖面积供热量
热源单位供暖面积供热量的分级指标应符合表12的规定。
热源单位供暖面积供热量的分级指标
	热源单位供暖面积供热量（GJ/㎡）

	1级
	2级
	3级

	0.21
	0.25
	0.28 


[bookmark: _Toc241483275][bookmark: _Toc237266392][bookmark: _Toc238636629][bookmark: _Toc241595945][bookmark: _Toc233791636]单位度日数单位供暖面积供热量
热源单位度日数单位供暖面积供热量的分级指标应符合表13的规定。
热源单位度日数单位供暖面积供热量的分级指标
	热源单位度日数单位供暖面积供热量（kJ/(㎡•℃•d)）

	1级
	2级
	3级

	0.09
	0.11
	0.12


[bookmark: _Toc237266393][bookmark: _Toc233791637][bookmark: _Toc238636630][bookmark: _Toc241483276][bookmark: _Toc241595946]燃料消耗量
[bookmark: _Toc241595947][bookmark: _Toc233791638][bookmark: _Toc238636631][bookmark: _Toc237266394][bookmark: _Toc241483277]单位供暖面积燃气消耗量
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK15]燃气锅炉房单位供暖面积燃气消耗量的分级指标应符合表14的规定。
燃气锅炉房单位供暖面积燃气消耗量的分级指标
	热源类型
	燃气锅炉房单位供暖面积燃气消耗量（Nm³/㎡）

	
	1级
	2级
	3级

	燃气非冷凝锅炉
	5.8 
	7.2 
	8.3

	燃气冷凝锅炉
	5.5
	6.7
	7.9


[bookmark: _Toc238636632][bookmark: _Toc237266395][bookmark: _Toc233791639][bookmark: _Toc241595948][bookmark: _Toc241483278]单位供热量燃气消耗量
[bookmark: OLE_LINK27]燃气锅炉房单位供热量燃气消耗量的分级指标应符合表15的规定。
燃气锅炉房单位供热量燃气消耗量的分级指标
	热源类型
	[bookmark: OLE_LINK19]燃气锅炉房单位供热量燃气消耗量（Nm³/GJ）

	
	1级
	2级
	3级

	燃气非冷凝锅炉
	28.3
	28.9
	29.6

	燃气冷凝锅炉
	26.0
	27.0
	28.3


[bookmark: _Toc241595949][bookmark: _Toc237266396][bookmark: _Toc241483279][bookmark: _Toc233791640][bookmark: _Toc238636633]单位供热量综合能耗
[bookmark: OLE_LINK28]燃气锅炉房单位供热综合能耗的分级指标应符合表16的规定。
燃气锅炉房单位供热量综合能耗的分级指标
	热源类型
	燃气锅炉房单位供热量综合能耗（kgce/GJ）

	
	1级
	2级
	3级

	燃气非冷凝锅炉
	34.2
	36.1
	36.9

	燃气冷凝锅炉
	32.2
	33.7
	35.4


[bookmark: _Toc241595950][bookmark: _Toc241483280]管网
[bookmark: _Toc237266398][bookmark: _Toc238636635][bookmark: _Toc233791642][bookmark: _Toc241595951][bookmark: _Toc241483281]热损失率
管网热损失率的分级指标应符合表17的规定。
管网热损失率的分级指标
	管网类型
	管网热损失率（%）

	
	1级
	2级
	3级

	一级管网（长度≤2km）
	1.5
	2
	2.5

	一级管网（长度＞2km）
	2.5
	3.5
	4.5

	二级管网
	1
	1.5
	2


[bookmark: _Toc237266399][bookmark: _Toc233791643][bookmark: _Toc238636636][bookmark: _Toc241595952][bookmark: _Toc241483282]单位面积耗水量
[bookmark: OLE_LINK34]供暖系统单位供暖面积耗水量的分级指标应符合表18的规定。
供暖系统单位供暖面积耗水量的分级指标
	供暖系统单位供暖面积耗水量（kg/㎡）

	[bookmark: _Hlk216771875]1级
	2级
	3级

	3
	10
	16

	注：不包括生活热水及供暖系统初始注水量。


[bookmark: _Toc237266400][bookmark: _Toc238636637][bookmark: _Toc241595953][bookmark: _Toc233791644][bookmark: _Toc241483283]单位供热量耗水量
供暖系统单位供热量耗水量的分级指标应符合表19的规定。
供暖系统单位供热量耗水量
	系统类型
	供暖系统单位供热量耗水量（kg/GJ）

	
	1级
	2级
	3级

	直供系统
	14
	40
	57

	间供系统
	15
	42
	60


[bookmark: _Toc241483284][bookmark: _Toc241595954]热力站
[bookmark: _Toc238636639][bookmark: _Toc241595955][bookmark: _Toc233791646][bookmark: _Toc237266402][bookmark: _Toc241483285]单位供暖面积供热量
热力站单位供暖面积供热量的分级指标应符合表20的规定。
热力站单位供暖面积供热量的分级指标
	热力站单位供暖面积供热量（GJ/㎡）

	1级
	2级
	3级

	0.20 
	0.24
	0.27 


[bookmark: _Toc241595956][bookmark: _Toc237266403][bookmark: _Toc241483286][bookmark: _Toc238636640][bookmark: _Toc233791647]单位供暖面积耗电量
[bookmark: OLE_LINK35]热力站单位供暖面积耗电量的分级指标应符合表21的规定。


热力站单位供暖面积耗电量的分级指标
	热力站单位供暖面积耗电量（kWh/㎡）

	1级
	2级
	3级

	0.5
	0.8
	1.2


[bookmark: _Toc233791648][bookmark: _Toc241483287][bookmark: _Toc238636641][bookmark: _Toc237266404][bookmark: _Toc241595957]单位供热量耗电量
[bookmark: OLE_LINK37]热力站单位供热量耗电量的分级指标应符合表22的规定。
热力站单位供热量耗电量的分级指标
	热力站单位供热量耗电量（kWh/GJ）

	1级
	2级
	3级

	1.9
	3.2
	6.0


[bookmark: _Toc237266405][bookmark: _Toc238636642][bookmark: _Toc233791649][bookmark: _Toc241595958][bookmark: _Toc241483288]单位供暖面积耗水量
[bookmark: OLE_LINK38]热力站单位供暖面积耗水量的分级指标应符合表23的规定。
热力站单位供暖面积耗水量的分级指标
	热力站单位供暖面积耗水量（kg/㎡）

	1级
	2级
	3级

	2
	8
	12

	不包括生活热水及供暖系统初始注水量。


[bookmark: _Toc241595959]建筑物
[bookmark: _Toc237266407][bookmark: _Toc233791651][bookmark: _Toc241595960][bookmark: _Toc241483290][bookmark: _Toc238636644]单位供暖面积耗热量
建筑物单位供暖面积耗热量的分级指标应符合表24的规定。
建筑物单位供暖面积耗热量的分级指标
	建筑物单位供暖面积耗热量（GJ/㎡）

	1级
	2级
	3级

	0.19 
	0.23 
	0.26 


[bookmark: _Toc233791653][bookmark: _Toc241483291][bookmark: _Toc237266409][bookmark: _Toc238636646][bookmark: _Toc241595961]楼栋室内平均温度偏差
楼栋室内平均温度偏差的分级指标应符合表25的规定。


楼栋室内平均温度偏差
	楼栋室内平均温度偏差（℃）

	1级
	2级
	3级

	1
	2
	3


[bookmark: _Toc241595962][bookmark: BookMark5]关键设备
[bookmark: _Toc241483293][bookmark: _Toc237266411][bookmark: _Toc241595963][bookmark: _Toc238636648][bookmark: _Toc233791655][bookmark: _Toc205475049]供暖锅炉热效率 
[bookmark: _Hlk201152205]燃气非冷凝锅炉与电锅炉的热效率测试按照GB/T 10180的规定进行，燃气冷凝锅炉的热效率测试按照NB/T 47066的规定进行。燃气非冷凝锅炉安装有余热回收装置时，应将锅炉本体与余热回收装置作为整体进行热效率测试，其分级指标参照冷凝锅炉的规定执行。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK16]燃气锅炉热效率分级指标应符合表26的规定。
燃气锅炉热效率分级指标
	[bookmark: OLE_LINK44]锅炉类型
	燃气锅炉热效率（%）

	
	1级
	2级
	3级

	燃气非冷凝锅炉
	98
	96
	94

	燃气冷凝锅炉
	107
	103
	98

	燃气锅炉按燃料收到基低位发热量计算的运行热效率。


[bookmark: OLE_LINK17]电锅炉热效率分级指标应符合表27的规定。
电锅炉热效率分级指标
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]电锅炉热效率（%）

	1级
	2级
	3级

	99
	97
	96


[bookmark: _Toc241483294][bookmark: _Toc238636649][bookmark: _Toc237266412][bookmark: _Toc241595964][bookmark: _Toc233791656]热泵机组制热性能系数
[bookmark: _Toc205475044][bookmark: _Toc237266413][bookmark: _Toc233791657][bookmark: _Toc238636650][bookmark: _Toc241483295][bookmark: _Toc241595965]空气源热泵
空气源热泵机组制热性能系数计算应按下列规定进行：
在热泵机组运行工况稳定后进行，计算周期不少于法定供暖期天数的50%，宜为整个法定供暖期；
[bookmark: OLE_LINK32]同步记录测试期热泵机组的产热量和耗电量。
空气源热泵机组制热性能系数计算按照DB11/T 1653的规定执行。
空气源热泵机组制热性能系数分级指标应符合表28的规定。


空气源热泵机组制热性能系数分级指标
	末端形式
	空气源热泵机组制热性能系数分级指标（W/W）

	
	1级
	2级
	3级

	地板采暖型
	3.40
	3.20
	3.00

	风机盘管型
	3.30
	3.10
	3.00

	散热器型
	2.80
	2.50
	2.30


[bookmark: _Toc237266414][bookmark: _Toc233791658][bookmark: _Toc241483296][bookmark: _Toc238636651][bookmark: _Toc205475046][bookmark: _Toc241595966][bookmark: OLE_LINK73]水地源热泵
[bookmark: _Hlk201068315]水地源热泵机组制热性能系数的测试按DB11/T 1639中的规定进行。
[bookmark: _Hlk214871477][bookmark: OLE_LINK36]水地源热泵机组制热性能系数的分级指标应符合表29的规定。
[bookmark: OLE_LINK33][bookmark: _Hlk216282976]水地源热泵机组制热性能系数分级指标
	型式
	名义制热量kW
	水地源热泵机组制热性能系数分级指标（W/W）

	
	
	1级
	2级
	3级

	地下水式
	≤260
	4.90
	4.50
	4.00

	
	＞260
	5.10
	4.70
	4.40

	地埋管式、地表水式
	≤260
	4.70
	4.30
	4.20

	
	＞260
	4.90
	4.50
	4.20


[bookmark: _Toc241483297][bookmark: _Toc238636652][bookmark: _Toc241595967][bookmark: _Toc233791659][bookmark: _Toc237266415]蓄热设备效率
蓄热设备效率的测试应符合JG/T 299的规定。
[bookmark: OLE_LINK41]蓄热设备效率的分级指标应符合表30的规定。
蓄热设备效率分级指标
	蓄热设备效率（%）

	1级
	2级
	3级

	96
	95
	94


[bookmark: _Toc241483298][bookmark: _Toc241595968][bookmark: _Toc237266416][bookmark: _Toc233791660][bookmark: _Toc238636653]板式换热器下端差
板式换热器下端差的测试按DB11/T 1212 中的相关规定进行。
[bookmark: OLE_LINK42]板式换热器下端差的分级指标应符合表31的规定。
板式换热器下端差分级指标
	板式换热器下端差（℃）

	1级
	2级
	3级

	[bookmark: _Hlk240733609]1.5
	3
	4.9


[bookmark: _Toc241595969]能耗与能效评定
[bookmark: _Toc241483300][bookmark: _Toc241595970][bookmark: OLE_LINK23]能耗与能效评定方法与流程
1.1.1　 [bookmark: OLE_LINK7]能耗评定分为系统评定和单项指标评定。其中系统评定为必选项，单项指标评定为宜选项。
1.1.2　 系统评定按下列规定执行：
1. 对象为本文件附录C表C.1各项指标；
当各项指标的评定结果均满足3级（含）以上要求时，系统评定等级按各项指标中最低等级确定；
当有1项指标不满足3级要求时，系统评定为“未达标”。
1.1.3　 单项指标评定按下列规定执行：
1. 对象为本文件第5章-第10章各项指标；
1. 当实际值满足1级先进值时，评定为“1级”；
1. 当实际值不满足1级先进值但满足2级准入值时，评定为“2级”；
1. 当实际值不满足2级准入值但满足3级限定值时，评定为“3级”；
1. 当实际值不满足3级限定值时，评定为“未达标”。
1.1.4　 多能耦合系统应按其所包含各热源类型分别评定能耗等级，并形成系统整体评定结论，评定结论应包含可再生能源供热能力及实际供热量占比。
[bookmark: _Toc241595971][bookmark: _Toc241483301][bookmark: _Toc214884914][bookmark: _Toc238636661][bookmark: _Toc208670708]评定结果管理
应根据系统评定结果进行分级管理：
1. [bookmark: OLE_LINK39]当评定结果为1级时，可适当延长评定周期，但延长后周期不应超过3年；
[bookmark: OLE_LINK24]当评定结果为2级时，宜按热源、管网、热力站、建筑物及关键设备进行分段分设备评定，并识别用能提升环节；
当评定结果为3级时，应按热源、管网、热力站、建筑物及关键设备进行分段分设备评定，确定用能提升环节，并加强节能管理；
当评定结果为不达标时，应按热源、管网、热力站、建筑物及关键设备进行分段分设备评定，确定高耗能环节，并采取加强节能管理、设备更新或节能改造等措施。
[bookmark: _Toc241595972][bookmark: _Toc241483302]能耗评定报告
能耗评定应形成能耗评定报告，报告应包括下列内容：
1. [bookmark: OLE_LINK40]项目基本情况；
1. 评定范围与计算周期；
1. 评定依据与方法；
c)	评定实施组织；
d)	收集的资料清单；
e)	评定指标、基准值、指标计算过程及结果；
f)	评定结论（参照附录C）；
g)	节能建议；
h)	附件（印证材料）。





1. [bookmark: _Toc241595973]
（资料性）
供热量及燃气消耗量折算方法
[bookmark: _Toc238636664][bookmark: _Toc233791662][bookmark: _Toc237266418][bookmark: _Toc230357065][bookmark: _Toc231226507][bookmark: _Toc241483304][bookmark: _Toc241595974]单位供暖面积供热量折算值
单位供暖面积供热量折算值应按下式计算：
		(A.1)
式中：
[bookmark: _Hlk207639288]  ——供暖期单位供暖面积供热量折算值，单位为吉焦每平方米（GJ/m2）；
——供暖期单位供暖面积供热量，单位为吉焦每平方米（GJ/m2）；
  ——供暖修正系数，按下式计算：
		(A.2)
		(A.3)
式中：
 ——供暖期实际供暖度日数，单位为摄氏度•天（℃•d）；
——基准度日数，单位为摄氏度•天（℃•d）；
    ——供暖期建筑物室内平均温度，单位为摄氏度（℃）；
    ——供暖期室外平均温度，单位为摄氏度（℃）；
d’     ——供暖期供暖天数，单位为天（d）。
[bookmark: _Toc241483305][bookmark: _Toc238636665][bookmark: _Toc237266419][bookmark: _Toc231226508][bookmark: _Toc241595975][bookmark: _Toc230357066][bookmark: _Toc233791663]单位供暖面积燃气消耗量折算值
单位供暖面积燃气消耗量折算值按下式计算：
		(A.4)
式中：
[bookmark: _Hlk200635547]——供暖期燃气锅炉房供暖系统单位供暖面积燃气消耗量折算值，单位为标准立方米每平方米（Nm3/㎡)；
——供暖期燃气锅炉房供暖系统单位供暖面积燃气消耗量，单位为标准立方米每平方米（Nm3/㎡)。




[bookmark: _Toc241595976]
（资料性）
部分能源折标准煤参考系数
	能源名称
	平均低位发热量
	折标准煤系数

	天然气
	36000kJ/m3 (8600kcal/m3）
	1.228kgce/m3

	电力（当量值）
	3600 kJ/kWh (860kcal/ kWh）
	0.1229kgce/ kW·h

	新鲜水
	7.54MJ/t（1800kcal/t）
	0.2571kgce/t





[bookmark: _Toc241595977]
（资料性）
能耗与能效评定记录
[bookmark: OLE_LINK30]表C.1给出了供暖系统能耗与能效评定记录表。
A 
供暖系统能耗与能效评定记录表
	[bookmark: OLE_LINK9]供暖系统能耗与能效评定表

	序号
	类型
	热源类型
	评定指标
	实际值
	评定结果

	1
	供暖系统
	热电联产
	单位供热量耗电量（kWh/GJ）
	
	

	2
	
	燃气锅炉房
	系统单位供热量燃气消耗量（Nm³/GJ）
	
	

	3
	
	
	系统单位供暖面积耗电量（kWh/㎡）
	
	

	4
	
	
	系统单位供热量耗电量（kWh/GJ）
	
	

	5
	
	
	系统单位供暖面积综合能耗（kgce/㎡）
	
	

	6
	
	
	系统单位度日数供暖面积综合能耗（gce/(㎡•℃•d)）
	
	

	7
	
	
	系统单位供热量综合能耗（kgce/GJ）
	
	

	8
	
	
	系统能效（%）
	
	

	9
	
	电锅炉房
	单位供热量耗电量（kWh/GJ）
	
	

	10
	
	[bookmark: OLE_LINK29]（空气源、水地源）热泵机房
	系统能效
	
	

	11
	
	多能耦合
	系统能效
	
	

	评定结果

	达标  （  ）级             未达标

	说明：本表为能耗评定结果汇总表，在评定报告正文中应给出具体的评定结论，正文内容按11.3执行。


[bookmark: OLE_LINK21]
















[bookmark: OLE_LINK31]表C.2给出了热源、管网、热力站、建筑物和关键设备的能耗与能效评定记录。
表C.2 热源、管网、热力站、建筑物和关键设备的能耗与能效评定记录
	热源/管网/热力站/建筑物/关键设备

	序号
	类型
	评价指标
	实际值
	评定结果

	1
	热源
	热源单位供暖面积供热量（GJ/㎡）
	
	

	2
	
	热源单位度日数单位供暖面积供热量（kJ/(㎡•℃•d)）
	
	

	3
	
	燃气锅炉房单位供暖面积燃气消耗量（Nm³/㎡）
	
	

	4
	
	燃气锅炉房单位供热量燃气消耗量（Nm³/GJ）
	
	

	5
	
	燃气锅炉房单位供热量综合能耗（kgce/GJ）
	
	

	6
	热力站
	热力站单位供暖面积供热量（GJ/㎡）
	
	

	7
	
	热力站单位供暖面积耗电量（kWh/㎡）
	
	

	8
	
	热力站单位供热量耗电量（kWh/GJ）
	
	

	9
	
	热力站单位供暖面积耗水量（kg/㎡）
	
	

	10
	管网
	一级管网热损失率（%）
	
	

	11
	
	二级管网热损失率（%）
	
	

	12
	
	供暖系统单位面积耗水量（kg/㎡）
	
	

	13
	
	供暖系统单位供热量耗水量（kg/GJ）
	
	

	14
	建筑物
	建筑物单位供暖面积耗热量（GJ/㎡）
	
	

	15
	
	楼栋室内平均温度偏差（℃）
	
	

	16
	关键设备
	燃气锅炉热效率（%）
	
	

	17
	
	蓄热设备效率（%）
	
	

	18
	
	板式换热器下端差（℃）
	
	

	评定结果

	应评单项指标数量          （）项

	1级指标                  （）项

	2级指标                  （）项

	3级指标                  （）项

	未达标                  （）项

	说明：本表为能耗评定结果汇总表，在评定报告正文中应给出具体的评定结论，正文内容按11.3执行。



[bookmark: BookMark6]
[bookmark: _Toc241595978]参考文献
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