附件2

不合格项目说明

一、报警动作值

该项目是考核可燃气体探测报警产品显示的浓度值是否正确的关键指标。相关国家标准规定，测量范围在3 %LEL～100 %LEL之间的探测器，报警动作值不应低于5%LEL，其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3 %LEL。该项目不符合标准要求的产品在报警浓度值高限或低限附近时可能无法发出警报，难以起到预警作用，存在安全隐患。

二、报警重复性

该项目是考核可燃气体探测报警产品多次使用后性能是否保持正常的指标。相关国家标准规定，报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。该项目不符合标准要求的产品在连续工作时，可能出现报警动作值偏移，发生误报或漏报的情况。

三、电压波动

该项目是考核电压不稳对可燃气体探测报警产品性能影响的一项指标。相关国家标准规定，将可燃气体探测器的供电电压分别调至其额定电压的85%和115%，测量探测器的报警动作值，报警动作值与报警设定值之差应满足，其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于3%LEL。该项目不符合标准要求的产品在电压波动时，可能出现报警动作值偏移，发生误报或漏报的情况。

四、高温（运行）、低温（运行）、恒定湿热（运行）

该项目是考核运行环境温度过高、过低或过于潮湿闷热的情况对可燃气体探测报警产品性能影响的指标。相关国家标准规定，工业及商业用途点型可燃气体探测器和工业及商业用途便携式可燃气体探测器试验期间，探测器不应发出报警信号或故障信号，试验后，其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于7%LEL。家用可燃气体探测器试验期间，探测器不应发出报警信号或故障信号，试验后，其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于10%LEL。该项目不符合标准要求的产品在高温、低温或湿热环境中，难以及时准确发出报警信号，无法起到预警作用，存在安全隐患。

五、抗气体干扰性能

该项目是考核运行环境中存在干扰气体对可燃气体探测报警产品性能影响的一项指标。相关国家标准规定，使工业及商业用途点型可燃气体探测器或家用可燃气体探测器分别在乙酸：（6000±200）×10-6（体积分数）、乙醇：（2000±200）×10-6（体积分数）气体干扰环境中工作30min，期间探测器不应发出报警信号或故障信号，每种气体干扰试验后1h，其报警动作值与报警设定值之差的绝对值不应大于5%LEL。该项目不符合标准要求的产品易受环境中干扰气体的影响，在干扰气体的环境中，可能发生误报或漏报的情况。