2025年北京市电力储能用锂离子电池产品质量监督抽查

实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽查样品包括电池单体10只，5只为检验用样品，另5只为备用样品；电池模块8个，4个为检验用样品，另4个为备用样品。

2 检验依据

2.1电池单体

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始充放电性能试验 | GB/T 36276—2023 | GB/T 36276—2023 | 只测25℃ |
| 2 | 过充电性能试验 | GB/T 36276—2023 | GB/T 36276—2023 |  |
| 3 | 过放电性能试验 | GB/T 36276—2023 | GB/T 36276—2023 |  |
| 4 | 短路性能试验 | GB/T 36276—2023 | GB/T 36276—2023 |  |
| 5 | 挤压性能试验 | GB/T 36276—2023 | GB/T 36276—2023 |  |
| 6 | 热失控性能试验 | GB/T 36276—2023 | GB/T 36276—2023 |  |

2.2电池模块

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初始充放电性能试验 | GB/T 36276—2023 | GB/T 36276—2023 | 只测25℃ |
| 2 | 绝缘性能试验 | GB/T 36276—2023 | GB/T 36276—2023 |  |
| 3 | 耐压性能试验 | GB/T 36276—2023 | GB/T 36276—2023 |  |
| 4 | 过充电性能试验 | GB/T 36276—2023 | GB/T 36276—2023 |  |
| 5 | 过放电性能试验 | GB/T 36276—2023 | GB/T 36276—2023 |  |
| 6 | 短路性能试验 | GB/T 36276—2023 | GB/T 36276—2023 |  |
| 7 | 热失控扩散性能试验 | GB/T 36276—2023 | GB/T 36276—2023 |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 36276—2023 电力储能用锂离子电池

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。若所检项目测量值依据被检产品的明示参数进行判定时，测量值不考虑不确定度造成的误差。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。