附件2

不合格项目说明

一、瓶装液化石油气调压器

瓶装液化石油气调压器（以下简称：调压器）是将气瓶中的液化石油气由高压调减为固定值的低压后，供燃烧器具使用的配件。此次抽查发现产品存在的主要质量问题如下：

（一）结构

该项目考核调压器的结构设计是否安全。GB 35844-2018《瓶装液化石油气调压器》强制性国家标准（以下简称：国家标准）规定，产品应采取可靠措施防止改变调压器的设定状态，调压器设定状态的调节部件应被封固，在使用过程中不可调节；调压器出气口为软管接头（宝塔头）时应设置过流切断安全装置。调节部件未被封固的产品被人为改变出口压力设定状态后，与燃气灶具的额定供气压力不匹配，易造成燃烧不充分导致的一氧化碳等有毒有害气体排放超标，压力过高还会增加连接软管的脱落风险；没有过流切断装置的家用调压器遇连接软管意外脱落或破损情况时，无法及时切断气源，导致燃气泄漏，引发事故，存在安全风险。

（二）关闭压力

该项目考核当调压器流量为零时，调压器出口所达到的稳定压力值。国家标准规定，家用调压器关闭压力应≤4.00 kPa；商用调压器关闭压力应≤6.25 kPa。调压器后端连接的软管和燃气具有一定的压力承受范围；该项目超标的产品易导致软管接口处燃气泄漏，严重时引发事故。‌

（三）出口压力

该项目考核产品的最高和最低出口压力。国家标准规定，家用调压器最大出口压力应≤3.30 kPa，最小出口压力应≥2.30kPa；商用调压器最大出口压力应≤5.90 kPa，最小出口压力应≥4.10kPa。出口压力过高，易造成连接软管接口处漏气或者直接脱落，导致燃气泄漏，引发事故；也可能因燃烧不充分而产生一氧化碳等有毒有害气体，存在严重的安全风险隐患。出口压力偏小会导致燃气具进口压力偏低，影响烹饪效果、火候控制等使用性能；出口压力过低时会造成燃气具出现回火现象，损坏设备，甚至引发事故。

（四）机械强度

该项目考核产品的抗冲击、抗压力能力。国家标准规定，耐冲击性试验后应无影响性能的损坏且应符合气密性、关闭压力和出口压力的规定；耐压性试验后应不出现明显扭曲或断裂现象且应符合气密性、关闭压力和出口压力的规定。该项目不合格的产品在受到冲击及压力影响后难以正常工作。

二、燃气用具连接用软管

燃气用具连接用软管是燃气器具连接管道或调压器的重要配件，常用的有不锈钢波纹软管、金属包覆软管、橡胶和塑料软管等。此次抽查发现，个别产品存在下列质量问题：

（一）软管的拉断性能

该项目考核软管承受外力情况能否符合标准要求。GB 29993—2013《家用燃气用橡胶和塑料软管及软管组合件技术条件和评价方法》国家标准（以下简称：国家标准）规定，试样拉伸至断裂的最大拉断力不小于0.6kN。该项目不达标的产品拉伸强度差，受外力后易被拉断，使用中易出现软化变形甚至鼓包破裂的情况。

（二）弯曲性能

该项目考核软管变形程度是否符合标准要求。国家标准规定，在弯曲半径为5倍公称内径的状态下，软管弯曲部分最小外径应不小于0.9倍直管状态平均外径。该项目不达标的产品在使用中易弯曲变形，轻微变形会导致燃气流量和燃烧工况不稳定，严重变形会导致内部压力升高，造成软管破损。