ICS XX.XXX.XX

ZXX

DB

北京市地方标准

DB XX/XXXX—XXXX

户用光伏发电系统建设工程

评价技术规范

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市市场监督管理局   发布

目  次

目  次	I

前  言	III

1. 范围	1

2. 规范性引用文件	1

3. 术语和定义	1

3.1	1

3.2	1

4. 安装能力评价	1

4.1 单位要求	1

4.2 安装准备	1

4.2.1 技术准备	1

4.2.2 物资准备	2

4.2.3 人员配置	2

4.2.4 工器具	2

4.2.5 现场准备	2

4.3 安装过程控制	2

4.3.1 安全防护措施	2

4.3.2 安装过程监控	3

4.4 系统调试	3

4.5 文件移交	3

4.6 售后服务	3

4.7 评价项目及分级准则	3

5. 工程质量评价	4

5.1 关键设备与部件	4

5.2 工程质量检查	5

5.2.1 支架基础安装质量	5

5.2.2 支架安装质量	6

5.2.3 组件安装质量	6

5.2.4 光伏连接器安装及线缆敷设质量	7

5.2.5 逆变器安装质量	8

5.2.6 并网箱安装质量	8

5.3 工程质量检测	9

5.3.1 光伏组件红外热成像	9

5.3.2 光伏组串绝缘电阻	9

5.3.3 光伏方阵测试	9

5.3.4 光伏系统年等价发电时	9

5.4 评价项目及分级准则	10

6. 评价应用	11

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。

本标准由北京市发展和改革委员会提出并归口。

本标准由北京市发展和改革委员会组织实施。

本标准主要起草单位：XXXXXXXXXXXX

本标准参加起草单位：XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

本标准起草人：XXXXXXXXXXXXXXXXX

户用光伏发电系统建设工程评价技术规范

# 范围

本标准规定了户用光伏发电系统建设工程评价的基本要求，涵盖安装能力评价和工程质量评价相关要求。

本标准适用于总容量50kW及以下，通过220V/380V电压等级接入用户侧电网或公共电网的户用光伏发电系统。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本技术标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术标准。

GB/T 33342-2016户用分布式光伏发电并网接口技术规范

NB/T 32004 光伏并网逆变器技术规范

NB/T 42073-2016 光伏发电系统用电缆

JGJ 125-2016 危险房屋鉴定标准

# 术语和定义

户用并网光伏发电系统 residential grid-connected PV system

户用并网光伏发电系统，指安装于居民所属的建筑物、构筑物或地面，并以220V或380V接入用户侧电网或公共电网运行的光伏发电系统，简称户用光伏系统。

安装单位 installation organization

户用并网光伏发电系统的安装单位是指负责户用并网光伏发电系统安装和调试的单位。

# 安装能力评价

## 单位要求

户用光伏系统集成商应承担或集成商授权第三方企业承担户用光伏发电系统的安装服务，安装服务企业应依法取得相关资质。

## 安装准备

### 技术准备

#### 作业指导书

应制定户用光伏系统安装作业指导书，作业指导书应至少包括：设备和材料检查、支架安装、组件安装、逆变器安装、防雷接地施工、线路及电缆施工和调试。

#### 批准文件

应确定户用光伏系统的安装位置、安装方式和并网接入位置，并取得电力部门出具的接入系统意见函。

### 物资准备

应对设备材料进行开箱、清点，检查设备供货清单及随机装箱单，确保设备及材料满足国家现行标准及订货合同。

### 人员配置

#### 人员任职资格

户用光伏系统安装人员宜取得相应的任职资格证书，至少包括下列内容：

- 对1kV以下的低压电器设备进行操作的人员，应取得低压电工操作证；

- 在坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高处进行作业的人员，应取得高空作业证。

#### 人员培训和考核

应组织对户用光伏系统安装人员进行定期培训，形成培训记录和考核记录，具体包括下列内容：

- 培训内容应至少涵盖电气安全、消防安全、高空作业安全，以及户用光伏系统相关专业知识；

- 培训记录应至少涵盖培训方式、培训人员和完成日期；

- 应采用适当的方式，评价培训的有效性。

### 工器具

应根据户用光伏系统安装服务需要，提供适当的工器具，至少包括下列内容：

- 安全工器具：绝缘手套、绝缘鞋（靴）、验电笔、安全帽、安全带、安全围栏（网）和安全标示牌等；

- 安装工具：切割机、电钻、剪线钳、光伏端子压线钳、钢尺、工具刀、螺丝刀、光伏端子解锁工具、扳手等；

- 检测设备：万用表、钳形表、兆欧表等，检测设备应进行有效校准，并妥善保存。

### 现场准备

#### 应急预案

应对安装过程中的可能造成的财产损失和人身伤害的危险源进行辨识及风险评价，对存在的重大危险源应建立应急预案，应涵盖：火灾、触电、高处坠落、高温中暑、机械伤害等。

#### 房屋条件

安装前应对房屋结构进行安全评估，至少应评估并确认房屋无下列异常现象出现：

- 地基应无出现JGJ 125-2016《危险房屋鉴定标准》中4.2.1所述的任一危险现象；

- 构件应无出现JGJ 125-2016《危险房屋鉴定标准》中5所述的任一危险点。

#### 场地条件

安装前应确保场地、供电等满足安装需要的条件。

## 安装过程控制

### 安全防护措施

应规定并确保安装人员采取相应的安全防护措施，至少包括防触电措施和防坠落措施。

应规定并确保在安装过程中采取相应的安全防护措施，至少包括：

- 光伏系统的产品和部件在存放、搬运和吊装等过程中不得碰撞受损；

- 吊装搬运过程应在屋顶均匀分布，避免堆积对屋顶产生破坏；

- 吊装光伏组件时，光伏组件底部应衬垫木，背面不得受到碰撞和重压；

- 光伏组件安装时，表面应铺遮光板遮挡阳光，防止电击危险；

- 光伏组件的输出电缆不得非正常短路；

- 应设置必要的安全警示标志；

- 屋面施工的安全防护；

- 地面围栏，隔离无关人员。

### 安装过程监控

应在安装过程中制定持续/定期监测程序，以保证安装流程满足设计要求，至少应监测隐蔽工程和支架安装工程的安装过程。照片或视频宜作为监控的证据。

## 系统调试

安装完成后，应至少进行光伏组串调试、逆变器调试、并网箱调试、防雷接地调试和系统调试。

## 文件移交

安装完成后应向业主移交户用光伏系统相关资料，主要包括下列内容：

- 系统及关键设备技术手册；

- 系统日常维护手册；

- 安装过程文件；

- 调试记录。

## 售后服务

户用光伏发电系统安装商应搭建售后服务通道，进行户用光伏发电系统的售后服务，应为业主提供各售后服务网点的基本信息：服务电话、电子邮箱、价格及企业承诺信息。售后服务单位应至少满足以下要求：

- 售后服务电话应是有效的7*24小时服务电话，90s接通率大于90%。

- 售后服务单位应进行定期的电站巡检，并将巡检结果反馈给客户确认。

- 对于保修范围内的服务，应免费提供售后服务；对于超过保修范围的服务应在维修前告知收费项目、出示收费项目并进行合理报价。

- 售后服务应保证系统故障恢复时间最长不超过7天。

## 评价项目及分级准则

依据本规范的要求，对安装能力的评价采用文件检查的方式，得出该项目的能力得分，评价项目及相应分值详见表1。

表1　评价项目

| 序号 | 评价项目 |  |  | 满分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位要求 |  |  | 5 |
|  | 安装准备 | 技术准备 | 作业指导书 | 5 |
|  |  |  | 批准文件 | 5 |
|  |  | 物资准备 |  | 5 |
|  |  | 人员配置 | 人员任职资格 | 5 |
|  |  |  | 人员培训和考核 | 5 |
|  |  | 工器具 |  | 5 |
|  |  | 现场准备 | 应急预案 | 5 |
|  |  |  | 现场条件 | 5 |
|  | 安装过程控制 | 安全防护措施 |  | 10 |
|  |  | 安装过程监控 |  | 10 |
|  | 系统调试 |  |  | 5 |
|  | 文件移交 |  |  | 10 |
|  | 售后服务 |  |  | 20 |
| 合计： |  |  |  | 100 |

安装能力的等级包括A、B、C和D四级，分级准则及对应分值详见表2。

表2　分级准则

| 序号 | 等级 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 能力强、服务好 | 实际值≥90分 |
| 2 | B | 能力较强、服务较好 | 80分≤实际值<90分 |
| 3 | C | 能力一般、服务一般 | 60分≤实际值<80分 |
| 4 | D | 不达标 | 实际值<60分 |

# 工程质量评价

## 关键设备与部件

户用光伏发电系统所选用的关键设备、部件应至少满足以下要求，评分表详见表3：

- 光伏组件应通过具有资质的第三方机构的检测或认证。

- 光伏逆变器应满足NB/T 32004的要求，并通过具有资质的第三方机构的检测或认证。

- 光伏并网箱应满足GB/T 33342-2016的要求，且防护等级应不低于IP54。

- 直流线缆应选择光伏专用线缆，应满足NB/T 42073-2016或其他等效标准的要求，并通过具有资质的第三方机构的认证或检测。

- 交流线缆应选择C类及以上阻燃线缆。

- 组件边框之间的跨接线宜选用不小于BVR 1×4mm²的黄绿线。组件金属边框和引下导体之间的连接线宜选用不小于BVR 1×4mm²的黄绿线。

- 支架至地面的引下导体宜选用40×4mm的镀锌扁铁或直径12mm的圆钢或截面积16mm²以上的铜导线或其它等效的导体。

- 接地极宜选用镀锌角钢、钢管、圆钢或其它导电性能良好的金属或合金材料。

表3 关键设备与部件核查项目及评分

| 序号 | 项目 | 应得分 | 结果 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光伏组件应通过具有资质的第三方机构的认证或检测。 | 2 |  |  |  |
|  | 光伏逆变器应满足NB/T 32004的要求，并通过具有资质的第三方机构的认证或检测。 | 2 |  |  |  |
|  | 光伏并网箱应满足GB/T 33342-2016的要求，且防护等级应不低于IP54。 | 2 |  |  |  |
|  | 直流线缆应选择光伏专用线缆，应满足NB/T 42073-2016或其他等效标准的要求，并通过具有资质的第三方机构的认证或检测。 | 1 |  |  |  |
|  | 交流线缆应选择C类及以上阻燃线缆。 | 1 |  |  |  |
|  | 组件边框之间的跨接线宜选用不小于BVR 1×4mm²的黄绿线。 | 1 |  |  |  |
|  | 组件金属边框和引下导体之间的连接线宜选用不小于BVR 1×4mm²的黄绿线。 | 1 |  |  |  |
|  | 支架至地面的引下导体宜选用40×4mm的镀锌扁铁或直径12mm的圆钢或截面积16mm²以上的铜导线或其它等效的导体。 | 1 |  |  |  |
|  | 接地极宜选用镀锌角钢、钢管、圆钢或其它导电性能良好的金属或合金材料。 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  | 11 | / |  |  |
| 核查结果 | 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |

## 工程质量检查

### 支架基础安装质量

对于平屋顶，支架基础安装应至少满足以下要求，评分表详见表4：

- 支架基础应放置平稳、整齐，且表面平滑，外形方正，无漏筋、蜂窝、空洞、夹杂、疏松、裂缝、外形或表面缺陷的问题。

- 外露的金属预埋件应无锈蚀现象，且有防腐防锈处理。

- 对于防水层上没有保护层的屋面，配重基础下应有垫层。

- 支架基础结构混凝土强度等级不应低于C25。

- 宜采用不锈钢螺栓螺母。

表4 支架基础安装项目及评分

| 序号 | 项目 |  | 应得分 | 判定结果 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支架基础 | 支架基础应放置平稳、整齐。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 支架基础应表面平滑，外形方正，无漏筋、蜂窝、空洞、夹杂、疏松、裂缝、外形或表面缺陷的问题。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 外露的金属预埋件应无锈蚀现象，且有防腐防锈处理。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 对于防水层上没有保护层的屋面，配重基础下应有垫层。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 支架基础结构混凝土强度等级不应低于C25。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 宜采用不锈钢螺栓螺母。 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  | 6 | / |  |  |
| 核查结果 |  | 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |

### 支架安装质量

#### 平屋顶

对于平屋顶，支架安装应至少满足以下要求，评分表详见表5：

- 支架外观应无损坏和变形。

- 支架安装不得出现明显错位、偏移和歪斜。

- 支架与支架基础或连接件间应固定牢靠，紧固螺栓配套的平垫片、弹垫片应齐全，螺母端须保证螺杆露出不少于3~4个丝牙。

表5 平屋顶支架安装项目及评分

| 序号 | 项目 |  | 应得分 | 判定结果 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支架安装 | 支架外观应无损坏和变形。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 支架安装不得出现明显错位、偏移和歪斜。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 支架与支架基础或连接件间应固定牢靠，紧固螺栓配套的平垫片、弹垫片应齐全，螺母端须保证螺杆露出不少于3~4个丝牙。 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  | 3 | / |  |  |
| 核查结果 |  | 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |

#### 斜屋顶

对于斜屋顶，支架安装应至少满足以下要求，评分表详见表6：

- 导轨应采用弯钩、夹具、抱箍等与屋顶结构基础可靠连接，有效连接点数不少于3个。

- 弯钩固定时，应做好屋面防水，安装完成后，瓦片应恢复原位。

- 宜采用不锈钢螺栓螺母。

表6 斜屋顶支架安装项目及评分

| 序号 | 项目 |  | 应得分 | 判定结果 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 支架安装 | 导轨应采用弯钩、夹具、抱箍等与屋顶结构基础可靠连接，有效连接点数不少于3个。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 弯钩固定时，应做好屋面防水，安装完成后，瓦片应恢复原位。 | 3 |  |  |  |
|  |  | 宜采用不锈钢螺栓螺母。 | 3 |  |  |  |
| 合计： |  |  | 9 | / |  |  |
| 核查结果 |  | 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |

### 组件安装质量

户用光伏发电系统的组件安装应至少满足以下要求，评分表详见表7：

- 光伏组件应牢固可靠安装。对于螺栓紧固安装方式，应有防松措施；对于专用压块安装方式，组件与支架接触面应吻合。

- 光伏组件边框应无锈蚀和防腐保护层损坏现象。

- 光伏组件边框上应无自行的钻孔、扩孔。

- 组件边缘距离导轨端头的距离宜不小于70mm。

- 相邻光伏组件间的光伏组件边缘高度偏差应≤2mm，同组光伏组件间边缘高度偏差应≤5mm。

- 光伏组件之间的间隙宜不小于20mm。

- 平屋顶上光伏方阵组件串的最低点距屋面不宜低于300mm。

- 斜屋顶不宜起倾角安装光伏组件，斜屋顶光伏方阵后口不应超出屋脊，前口不宜冒出屋檐。

表7 光伏组件安装项目及评分

| 序号 | 项目 |  | 应得分 | 判定结果 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 组件安装 | 光伏组件应牢固可靠安装。对于螺栓紧固安装方式，应有防松措施；对于专用压块安装方式，组件与支架接触面应吻合。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 光伏组件边框应无锈蚀和防腐保护层损坏现象。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 光伏组件边框上应无自行的钻孔、扩孔。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 组件边缘距离导轨端头的距离宜不小于70mm。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 相邻光伏组件间的光伏组件边缘高度偏差应≤2mm，同组光伏组件间边缘高度偏差应≤5mm。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 光伏组件之间的间隙宜不小于20mm。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 平屋顶上光伏方阵组件串的最低点距屋面不宜低于300mm。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 斜屋顶不应起倾角安装光伏组件，斜屋顶光伏方阵后口不应超出屋脊，前口不宜冒出屋檐。 |  |  |  |  |
| 合计： |  |  | 10 | / |  |  |
| 核查结果 |  | 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |

### 光伏连接器安装及线缆敷设质量

户用光伏发电系统的光伏连接器安装与线缆敷设应至少满足以下要求，评分表详见表8：

- 光伏连接器及直流光伏电缆应外观完好，表面无破损，重要标识无模糊脱落现象。

- 直流光伏电缆和光伏连接器应排列整齐、固定牢固，无自然下垂现象，电缆与连接器连接处不应弯曲拉扯过紧，应松紧适度。

- 组件间的直流光伏电缆应固定在支架上，光伏连接器的固定区域应不易积水。

- 光伏组件外的其余电缆宜采用阻燃型PVC管进行保护。

- 交流电缆、直流电缆和通信电缆不宜在同一线管内敷设。

- 光伏连接器的型号应与直流光伏电缆匹配。

- 同一连接处，应使用同厂家同规格的光伏连接器进行互插。

- 明配管线宜沿墙脚敷设，管卡固定间距最大距离1.2m。

- 电缆穿越隔墙的孔洞间隙处，应采用防火材料封堵。

表8 光伏连接器安装及线缆敷设项目及评分

| 序号 | 项目 |  | 应得分 | 判定结果 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光伏连接器安装及线缆敷设 | 光伏连接器及直流光伏电缆应外观完好，表面无破损，重要标识无模糊脱落现象。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 直流光伏电缆和光伏连接器应排列整齐、固定牢固，无自然下垂现象，电缆与连接器连接处不应弯曲拉扯过紧，应松紧适度。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 组件间的直流光伏电缆应固定在支架上，光伏连接器的固定区域应不易积水。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 光伏组件外的其余电缆宜采用阻燃型PVC管进行保护。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 交流电缆、直流电缆和通信电缆不宜在同一线管内敷设。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 光伏连接器的型号应与直流光伏电缆匹配。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 同一连接处，应使用同厂家同规格的光伏连接器进行互插。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 明配管线宜沿墙脚敷设，管卡固定间距最大距离1.2m。 | 1 |  |  |  |
|  |  | 电缆穿越隔墙的孔洞间隙处，应采用防火材料封堵。 | 1 |  |  |  |
| 合计： |  |  | 10 | / |  |  |
| 核查结果 |  | 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |

### 逆变器安装质量

户用光伏发电系统的逆变器安装应至少满足以下要求，评分表详见表9：

- 逆变器的安装位置应清洁、通风、干燥、无直晒，安装位置附近应无高温发热、易燃易爆物品及腐蚀性化学物品。

- 逆变器应直立牢固安装、不晃动。

- 逆变器前方应留有足够间隙便于观察数据以及维修。

- 逆变器的外观及主要零部件不应有损坏、受潮现象，元器件不应松动或丢失。

表9 逆变器安装项目及评分

| 序号 | 项目 |  | 应得分 | 判定结果 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 逆变器安装 | 逆变器的安装位置应清洁、通风、干燥、无直晒，安装位置附近应无高温发热、易燃易爆物品及腐蚀性化学物品。 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 逆变器应直立牢固安装、不晃动。 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 逆变器前方应留有足够间隙便于观察数据以及维修。 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 逆变器的外观及主要零部件不应有损坏、受潮现象，元器件不应松动或丢失。 | 2.5 |  |  |  |
| 合计： |  |  | 10 | / |  |  |
| 核查结果 |  | 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |

### 并网箱安装质量

户用光伏发电系统的并网箱安装应至少满足以下要求，评分表详见表10：

- 并网箱外观不应出现明显损坏和变形。

- 安装位置应清洁、通风、干燥、无直晒，安装位置附近应无高温发热、易燃易爆物品及腐蚀性化学物品。

- 并网箱应直立牢固安装、不晃动。

- 前方应留有足够间隙便于观察数据以及维修。

- 并网箱本体的预留孔洞及电缆管口应进行防火泥封堵。

表10 并网箱安装项目及评分

| 序号 | 项目 |  | 应得分 | 判定结果 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 并网箱安装 | 并网箱外观不应出现明显损坏和变形。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 安装位置应清洁、通风、干燥、无直晒，安装位置附近应无高温发热、易燃易爆物品及腐蚀性化学物品。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 并网箱应直立牢固安装、不晃动。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 前方应留有足够间隙便于观察数据以及维修。 | 2 |  |  |  |
|  |  | 并网箱本体的预留孔洞及电缆管口应进行防火泥封堵。 | 2 |  |  |  |
| 合计： |  |  | 10 | / |  |  |
| 核查结果 |  | 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |

## 工程质量检测

### 光伏组件红外热成像

应进行光伏组件红外热成像测试，测试时光伏系统应处于正常工作模式、光伏组件应是无污染或低污染水平、辐照度应大于等于600 W/m2。

要求同一组件外表面电池正上方的最大温差不应超过10℃。

### 光伏组串绝缘电阻

应进行光伏组串和地之间的绝缘电阻测试，测试电压1000V，绝缘电阻应不低于1MΩ。

### 光伏方阵测试

#### 接地连续性

应进行光伏组件边框之间、光伏组件边框与光伏支架之间、光伏支架与接地扁铁之间、逆变器保护接地与接地排之间的接地连续性测试。

要求规定的测试位置之间的电阻值应小于0.5Ω。

#### 接地电阻

应进行接地扁铁与大地之间，或接地极与大地之间的接地电阻测试。

要求规定的测试位置之间的接地电阻值应小于4Ω。

### 光伏系统年等价发电时

采集户用光伏系统并网2个月后连续12个月的发电量数据，结合装机容量计算年等价发电时，平屋顶的年等价发电时应不低于1337h，评分详见表11，不同倾角的斜屋顶的年等价发电时及评分详见表12。

表11 平屋顶的等价发电时评分

| 序号 | 评分 |
| --- | --- |
| 1 | 实际年等价发电时不小于1337h，得10分 |
| 2 | 实际年等价发电时不小于1270h且小于1337h，得5分 |
| 3 | 实际年等价发电时不小于1203h且小于1270h，得2.5分 |
| 4 | 实际年等价发电时小于1203h，得0分 |

表12 斜屋顶的等价发电时限值及评分                          h

| 倾角 | 40° | 37° | 33° | 30° | 28° | 26° | 24° | 22° | 20° | 15° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 限值 | 1337 | 1337 | 1333 | 1326 | 1321 | 1314 | 1306 | 1296 | 1285 | 1253 |
| 评分 | 实际年等价发电时不小于相应倾角的年等价发电时限值，得10分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际年等价发电时不小于0.95倍的相应倾角的年等价发电时限值，得5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际年等价发电时不小于0.9倍的相应倾角的年等价发电时限值，得2.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际年等价发电时小于0.9倍的相应倾角的年等价发电时限值，得0分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

安装工程质量的检测项目及评分表，详见表13：

表13 检测项目及评分

| 序号 | 项目 |  | 应得分 | 结果 | 实得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光伏组件 | 光伏组件红外热成像测试。 | 5 |  |  |  |
|  | 光伏组串 | 光伏组串和地之间的绝缘电阻测试。 | 10 |  |  |  |
|  | 光伏方阵 | 光伏组件边框之间的接地连续性测试。 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 光伏组件边框与光伏支架之间的接地连续性测试。 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 光伏支架与接地扁铁之间的接地连续性测试。 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 逆变器保护接地与接地排之间的接地连续性测试。 | 2.5 |  |  |  |
|  |  | 接地扁铁与大地之间，或接地极与大地之间的接地电阻测试。 | 10 |  |  |  |
|  | 光伏系统 | 等价发电时测试。 | 10 |  |  |  |
| 合计： |  |  | 45 | / |  |  |
| 核查结果 |  | 评价人员： 年 月 日 |  |  |  |  |

## 评价项目及分级准则

依据本规范的要求，对工程质量的评价采用现场检查和检测的方式，得出相应得分，详见表14。

表14　评价项目

| 序号 | 评价项目 |  |  | 满分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 平屋顶 | 斜屋顶 |
|  | 关键设备与部件 |  |  | 11 |  |
|  | 安装工程质量检查 | 支架基础安装质量 |  | 6 | / |
|  |  | 支架安装质量 |  | 3 | 9 |
|  |  | 组件安装质量 |  | 10 |  |
|  |  | 光伏连接器安装及线缆敷设质量 |  | 10 |  |
|  |  | 逆变器安装质量 |  | 10 |  |
|  |  | 并网箱安装质量 |  | 10 |  |
|  | 安装工程检测 | 光伏组件 | 光伏组件红外热成像 | 5 |  |
|  |  | 光伏组串 | 光伏组串绝缘电阻 | 10 |  |
|  |  | 光伏方阵 | 接地连续性 | 10 |  |
|  |  |  | 接地电阻 | 10 |  |
|  |  | 光伏系统 | 等价发电时 | 5 |  |
| 合计： |  |  |  | 100 |  |

工程的等级包括A、B、C和D四级，分级准则及对应分值详见表15。

表15　分级准则

| 序号 | 等级 | 说明 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 工程质量优秀 | 实际值≥90分 |
| 2 | B | 工程质量良好 | 80分≤实际值<90分 |
| 3 | C | 工程质量一般 | 60分≤实际值<80分 |
| 4 | D | 不达标 | 实际值<60分 |

# 评价应用

对处于不同阶段的工程，可参考下列方法，进行相应的评价：

- 对于未建工程，可参考“4 安装能力评价”对安装单位的安装能力进行评价，并结合表1和表2的评价结果，判定是否引进该安装设单位来进行户用光伏系统建设工程的安装工作；

- 对于正在执行工程，可参考“4 安装能力评价”和“5 工程质量评价”来综合对安装单位进行评价，并结合表1、表2和表14、表15的评价结果，判定该安装单位的安装能力和该单位所安装的户用光伏系统建设工程的工程质量；

- 对于已完成工程，可参考“5 工程质量评价”对户用光伏系统建设工程的工程质量进行评价，并结合表14、表15的评价结果，判定该户用光伏系统建设工程的工程质量。