DB 11/T ××××—××××

ICS      
点击此处添加中国标准文献分类号
	     


DB11
北京市地方标准

DB 11/T ××××—××××
	


分布式光伏发电工程技术规范
Technical Code for the Engineering of Distributed Generation PV System 
	（征求意见稿）

	


×××× - ×× - ××发布
×××× - ×× - ××实施
北京市市场监督管理局  发布

目  次  \* MERGEFORMAT 
前言
Ⅲ
1　范围
1
2　规范性引用文件
1
3　术语与定义
2
4　总则
4
5　设计要求
5
5.1　一般要求
5
5.2　系统设计
5
5.3　电气设计
7
5.4　接入设计
10
5.5　监控系统
13
5.6　安全要求
14
5.7　发电量预测
15
6　施工要求
15
6.1　一般要求
15
6.2　施工流程
16
6.3　施工要求
17
7　设备及系统调试
24
7.1　一般要求
24
7.2　设备检查
24
7.3　光伏组件测试
24
7.4　逆变器调试
25
7.5　并网箱调试
25
7.6　防雷接地系统测试
25
7.7　智能监控系统调试
26

7.8　其他电气设备调试
26

7.9　系统性能调试
26
8　验收要求
27
8.1　一般要求
27
8.2　验收项目
28
9　运行与维护
29
9.1　一般要求
29
9.2　运行管理要求
30
9.3　维护要求
31

 

  \* MERGEFORMAT 前  言
本标准根据GB/T 1.1—2009给出的规则起草。
本标准由北京市发展和改革委员会提出。
本标准由北京市发展和改革委员会归口。
本标准主要起草单位：
本标准主要起草人：
本标准于 20xx 年××月××日首次发布。

分布式光伏发电工程技术规范
范围
本标准规定了分布式光伏发电项目的术语和定义、设计、施工、验收及运行维护要求。
本标准适用于以10KV及以下电压等级接入，装机容量不大于20MW，安装于新建或既有建筑，以及各类构筑物上的光伏系统。
规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2518 连续热镀锌钢板及钢带 
GB/T 3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程 
GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 
GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 
GB/T 12325 电能质量供电电压偏差 
GB/T 12326 电能质量电压波动和闪变 
GB/T 14285 继电保护和安全自动装置技术规程 
GB/T 14549 电能质量公用电网谐波 
GB/T 15543 电能质量三相电压不平衡 
GB/T 16895.32 建筑物电气装置第7-712部分：特殊装置或场所的要求 太阳能光伏(PV)电源供 电系统 
GB/T 19064 家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法
GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值 
GB/T 21086 建筑幕墙
GB 24790 电力变压器能效限定值及能效等级 
GB/T 29321 光伏发电无功补偿技术 
GB/T 33342 户用分布式光伏发电并网接口技术规范 
GB/T 33599 光伏发电站并网运行控制规范 
GB 50009 建筑结构荷载规范
GB 50017 钢结构设计规范
GB 50052 供配电系统设计规范
GB 50057 建筑物防雷设计规范
GB 50140 建筑灭火器配置设计规范
GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准
GB 50168 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 
GB 50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
GB 50191 构筑物抗震设计规范 
GB 50205 钢结构工程施工质量验收规范 
GB 50207 屋面工程质量验收标准
GB 50217 电力工程电缆设计规范
GB 50224 建筑防腐蚀工程施工质量验收规范 

GB 50227 并联电容器装置设计规范
GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范  
GB 50411 建筑节能工程施工质量验收规范
GB 50693 坡屋面工程技术规范

GB 50794 光伏发电站施工规范
GB/T 50796 光伏发电工程验收规范
GB 50797 光伏发电站设计规范
GB 50896 压型金属板工程应用技术规范
GB/T 51368 建筑光伏系统应用技术标准

DL/T 448 电能计量装置技术管理规程
DL/T 620 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL/T 621 交流电气装置的接地   
DL 5027 电力设备典型消防规程 
DL/T 5044 电力工程直流系统设计技术规程 
DL/T 5137 电测量及电能计量装置设计技术规程
DL/T 5222 导体和电器选择设计技术规定 
JG/T 492 建筑用光伏构件通用技术要求
JG/T 535 建筑用柔性薄膜光伏组件

JGJ 102  玻璃幕墙工程技术规范 
JGJ/T 139 玻璃幕墙工程质量检验标准
JGJ 203 民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范
JG/T 490 太阳能光伏系统支架通用技术要求 

JG/T 516 建筑装饰用彩钢板 

NB/T 32004 光伏并网逆变器技术规范
NB/T 42073 光伏发电系统用电缆
NB/T 42142 光伏并网微型逆变器技术规范
DB11/T 1401 太阳能光伏发电系统数据采集及传输系统技术条件

DB11/T 1402 太阳能光伏在线监测系统接入规范 

术语与定义
下列术语和定义适用于本文件。

分布式光伏发电系统 distributed photovoltaic(PV) system

分布式光伏发电系统由太阳能光伏组件、交直流汇流设备、并网逆变器、变配电设备、计量计费和检测系统等组成，安装于工业建筑、民用建筑和各类构筑物上的光伏发电系统。一般在用户所在场地或附近建设运行，以用户自发自用为主，多余电量可向电网输送。分布式光伏发电系统按照并网类型分为离网光伏系统和并网光伏系统。
光伏组件 photovoltaic(PV) module
具有封装及内部联结的，能单独提供直流电输出的，最小不可分割的太阳电池组合装置。

安装型光伏组件 building-attached photovoltaic(PV) module

工厂生产的标准光伏组件。

构件型光伏组件 elemental photovoltaic(PV) module

工厂模块化预制的，并具备光伏发电功能的建筑构件。

建材型光伏构件 photovoltaic(PV) module as building components
集成封装光伏发电芯片，具有光伏发电功能的建材构件。
屋面光伏组件 Photovoltaic modules on the roof 

是安装型光伏组件、构件型光伏组件和建材型光伏组件的统称，其安装在屋面构成分布式屋面光伏系统的组成部分。
光伏发电瓦 photovoltaic(PV) tile
具有光伏发电功能的瓦片。
柔性光伏组件 flexible photovoltaic(PV) module

采用柔性材料封装，可以一定程度弯曲而保持组件各项性能不被破坏的轻型光伏组件。

光伏组串 photovoltaic(PV) modules string
在光伏发电系统中，将若干个光伏组件串联后，形成具有一定直流电输出的电路单元。
光伏方阵 photovoltaic(PV) array
将光伏组件在电气上按一定方式连接在一起，并按一定规律进行排布安装的光伏组件串组合。
安装容量 capacity of installation
光伏系统中安装的光伏组件的标称功率之和，计量单位是峰瓦（Wp）。
额定容量 rated capacity
光伏系统中安装的逆变器的额定有功功率之和，计量单位是千瓦（kW）。

蓄电池 Secondary battery   

能将所获得的电能以化学能的形式贮存并将化学能转为电能的一种电化学装置。

隔离式防雷与接地保护系统 Isolated lightning protection and grounding protection system
为避免雷电入侵所采用的一种包含电源隔抑制器、接地隔离抑制器、泄放单元和接地体的防护系统，其本质是通过隔离抑制器，降低进入电力及电子信息系统设备的雷电冲击（能量）强度，同时通过泄放单元和接地体将雷电能量对地泄放，达到保护设备和网络的效果，其中泄放单元（泛指非线性装置）包括但不局限于电涌保护器。
隔离式电源保护装置 isolated power supply protection device
指一种由电源隔离抑制器与两级泄放单元（或N级泄放）组成的组合式雷电保护装置，利用电源隔离抑制器与在其前后安装的泄放单元进行协同工作，使沿供电回路入侵的雷电脉冲绝大部分沿第一级泄放单元泄放下地，确保进入被保护的设备雷电脉冲能量（包括雷电流和雷电压）最小化。
隔离式分组接地装置 isolated group earthing device
指一种由接地隔离抑制器与多种功能接地汇流排组成的组合式分组接地装置，接地装置中通过功能分组的保护形式（在联合接地排的防雷接地与保护接地和工作接地上串入接地隔离抑制器，降低了入地雷电电涌对接地的设备地电位高压反击；与电源型隔离防雷保护装置一起使用，构成了也可降低沿电源供电回路入侵的闪电雷电脉冲在被保护设备上的对地压降。
防雷配电装置 lightning protection power distribution device
指包含有防雷保护装置的供电分配和控制电力的低压成套开关设备装置，是一种能减少和防止雷电流产生的非法入侵与系统危害的配电装置。

总则
分布式光伏发电工程应进行勘察与可行性评估，并根据规划设计进行发电量预估。
分布式光伏系统设计与选型应综合考虑辐照条件、建筑条件、并网条件、雷电环境及有关安全防护条件、安装和运输条件等因素，与建筑及周边环境相协调，并应满足安全可靠、经济适用、环保、美观，便于清洗和维护的要求。
建筑光伏一体化系统应纳入建筑工程管理，统一规划、同步设计、同步施工，与建筑工程同时投入使用，建筑设计应根据光伏组件的类型、安装位置和安装方式，为光伏组件的安装、使用、维护和保养提供必要的承载条件和空间。
分布式光伏系统应优先选用通过认证且环保低碳、节能高效的材料和设备。
当分布式光伏发电工程采用1500V系统设计时，所用组件及主要电气设备应通过1500V认证。
当装机容量大于6MW时，应设置远程智能监控系统。

设计要求
一般要求
分布式光伏系统设计在满足安全性和可靠性的同时，应优先采用国家鼓励的低碳环保、绿色节能的新技术、新工艺、新设备、新材料。 
在既有建筑物上增设光伏系统，必须进行建筑物结构和电气的安全复核，并应满足建筑结构及电气安全性要求。
分布式光伏系统消防设置应满足GB 50140和DL 5027的要求。在既有建筑物上增设光伏发电系统，不得影响消防疏散通道和消防设施的使用。
为避免光伏方阵可能引起的光污染，宜选用反射比不大于0.3的光伏组件。 
分布式光伏发电系统不应降低相邻建筑物的日照标准。
对于采用双面发电光伏组件的光伏系统，可结合光伏方阵布置方案，设置光伏组件背面的总辐射观测项目。
分布式光伏系统的过电压保护应选用低残压、低残流的防雷技术或产品，接地系统应优先选用隔离式分组接地防护技术。
系统设计
一般规定
分布式光伏发电系统中光伏方阵与逆变器之间的容量配比应综合考虑光伏方阵的安装类型、场地条件、太阳能资源、光伏方阵至逆变器的各项损耗等因素，经技术经济比较后确定。
分布式光伏系统不应作为消防应急电源。
屋顶分布式光伏系统宜配套设计组件清洗供水系统。
分布式光伏系统的单个支架或单个组件不应跨越建筑变形缝和防火分区。
建筑光伏一体化系统高度大于2.5米，且人流密集场所安装的光伏系统应设置防止光伏组件坠落的安全防护措施。
建材型光伏构件系统方案设计应充分考虑构件的散热要求，系统宜优先采用开放式通风系统。当采用封闭式构造系统时，应合理设置空腔间距，必要时将接线盒设置在空腔外部。

支架和支撑系统
分布式光伏系统支架和支撑系统材料选型应符合下列要求：
光伏支架和支撑系统应结合工程实际选用材料，材质的选用应符合现行行业标准JG/T 490的规定；
异质金属接触、紧固时，宜采取防止电化学腐蚀的隔离措施。
光伏支架和支撑系统的防雷接地应符合GB 50057的规定。

分布式光伏系统支架和支撑系统结构设计应符合下列要求：

支撑结构系统的强度、刚度和稳定性应符合GB 50429和GB 50017的要求；
集成式建筑光伏系统荷载取值应符合现行国家标准GB 50009的要求；
对有地震要求的安装于构筑物上的光伏系统，还应根据GB 50191的要求进行抗震设计。

光伏幕墙结构设计应符合现行业标准JGJ 102和JGJ 203的要求。
柔性光伏组件的支撑系统应满足下列要求：

组件支撑板件宜采用彩钢板、热镀锌钢板、镀铝锌钢板，材质的选用设计应符合现行国家标准JG/T 516、GB/T 2518的规定；

组件支撑板件的板型设计与施工应符合现行标准GB 50896的相关规定。 

光伏方阵
光伏方阵安装方式分为固定式、倾角可调式、和跟踪式三种，应根据太阳辐射资源、气候条件、使用环境、安装容量、安装场地面积，负荷特性和运行管理方式等，经技术经济比较后进行选择。
光伏方阵采用固定式布置时，最佳倾角应结合项目当地多年月平均辐照度、直射分量辐照度、散射分量辐照度、风速、雨水、积雪等气候条件进行设计，并宜符合下列要求：
光伏瓦屋面倾角不宜小于20%；
采用柔性光伏组件的屋面倾角不宜小于5%；
光伏采光顶屋面倾角不宜小于5%；
倾角大于60% 时，应采取加强固定措施。

分布式光伏系统中，接入同一光伏组串的各光伏组件的电性能参数宜保持一致，接入同一最大功率跟踪回路的光伏组串的电压、组件朝向、安装倾角宜保持一致。
光伏组串的最大工作电压变化范围应在逆变器的最大功率追踪范围内。
光伏方阵设计应便于光伏组件表面的清洗，必要时应设置维修、人工清洗的设施与通道。
屋面光伏系统方阵设置应满足下列要求：       
应结合屋面的设备和设施统一合理布置；

光伏组件及方阵布置应满足屋面的建筑防火要求；          
光伏方阵的构造及安装应符合通风散热要求。
屋面光伏系统的防水设计应满足下列要求： 
不应影响屋面雨水排放； 
光伏组件基座与结构层相连时，防水层应铺设到支座和金属埋件的上部，并应在地脚螺栓周围作密封处理；  
在屋面防水层上安装光伏组件时，其支架基座下部应增设附加防水层；
光伏系统的引线穿过屋面、阳台、墙体等处应预埋防水套管，并作防水密封处理，穿墙管线不宜设在结构柱处。
平屋面上设置光伏组件应满足以下要求：
采用安装型光伏组件时最佳倾角宜选择30°～35°；
光伏组件可采用固定式或可调节式安装支架；
光伏组件的周围屋面、检修通道、屋面的出入口和光伏方阵之间的人行通道上部应敷设保护层。
坡屋面上设置光伏组件应满足以下要求： 
光伏组件、构件宜采用顺坡镶嵌、钩挂或顺坡架空等安装方式；
坡屋面上安装光伏组件时，宜采用建材型光伏构件，减少二次施工；
建材型光伏构件与周围屋面材料连接部位应通过合理的构造措施满足屋面整体的保温、防水等围护结构功能要求。
阳台或平台上设置光伏组件应满足以下要求：
安装在阳台或平台栏板上的光伏组件宜有适当的倾角； 
安装在阳台或平台栏板上的光伏组件支架应与栏板主体结构上的预埋件可靠连接； 
阳台或平台栏板安装光伏组件时，应采取保护人身安全的防护措施； 
墙面上安装光伏组件应满足以下要求： 
安装在墙面的光伏组件支撑结构系统应与墙面结构可靠连接；
光伏组件与墙面的连接不应影响墙体的保温构造和节能效果； 
对安装在墙面上提供遮阳功能的光伏构件，应满足室内遮阳系数的要求。
光伏幕墙方阵设计应满足以下要求：
应选用建材型发构件；
光伏构件尺寸应与幕墙分格尺寸相协调，光伏构件表面颜色、质感应与幕墙协调统一；
光伏幕墙不应降低整体建筑幕墙的抗风压性能、水密性能、气密性能、平面内变形性能、空气隔声性能、耐撞击性能等要求；
光伏幕墙系统不应降低墙体和整体围护结构的保温节能效果；
光伏幕墙设计应满足组件的散热要求；
应考虑设置维修、清洗的设施与通道；
光伏发电幕墙支撑结构体系设计应满足电气布线的安全、和维护要求，对室内可见位置如采光

顶、透光幕墙、发电窗等，还应考虑隐藏线缆和接线盒，满足美观和安全的要求；
光伏发电幕墙的热工性能应满足建筑节能的要求；
光伏幕墙的结构安全和防火性能应满足《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102的要求；
由建材型光伏构件构成的雨篷、檐口和采光顶，应满足建筑相应部位的刚度、强度、排水功能及防止空中坠物的安全性要求。
电气设计
组件
分布式光伏系统用组件应满足JG/T 492 和JG/T 535 的要求。
电缆
分布式光伏系统用电缆的选择与敷设，应符合现行国家标准GB 50217的规定，电缆截面应进行技术经济比较后选择确定。
当采用1500V电压系统时，电缆的绝缘性、护套厚度，椭圆度，绝缘电阻，热延伸，耐盐雾、烟雾、成束燃烧试验的差异，应通过1500V电缆相关测试要求。

光伏组件与组串汇流箱、光伏组件与组串逆变器之间的电缆宜采用单芯电缆，电缆应符合现行行业标准NB/T 42073的规定。
集中敷设于沟道、槽盒中的电缆宜选用C类阻燃电缆，进入建筑内部的电缆应不低于原有建筑对电缆防火等级的要求。
光伏组件之间及组件与汇流箱之间的电缆应有固定措施和防晒措施。
当控制电缆或通讯电缆与电力电缆敷设在同意电缆沟内时，宜采用防火槽盒或防火隔板进行分隔。
电缆及穿线管在穿越防火分区、楼板、墙体的洞口等处应采取防火封堵。
汇流箱
光伏汇流箱应具有下列保护功能：
应设置隔离式电源保护装置、隔离式分组接地装置及有关防雷保护装置；
汇流箱的输入回路宜具有防逆流及过流保护；对于多级汇流光伏发电系统，如果前级已有防逆流保护，则后级可不做防逆流保护；
汇流箱的输出回路应具有隔离保护措施；
宜设置雷击信息、接地信息、环境信息等的监测装置；

汇流箱检测装置应满足电磁兼容性要求；
光伏汇流箱应具有低残压、低残流的雷电防护能力，宜采用对接电阻值不限制，且防护性能好的隔离式防雷接地的汇流装置，汇流箱的输出回路应具有隔离保护措施。

逆变器
分布式光伏系统所选用并网逆变器技术要求应满足NB/T 32004的规定，其中微型逆变器技术要求应满足NB/T 42142的规定。
并网光伏系统逆变器的总额定容量应根据光伏系统装机容量确定，独立光伏系统逆变器的总额定容量应根据交流侧负荷最大功率及负荷性质确定。并网逆变器的数量应实际安装条件，根据光伏系统装机容量与单台并网逆变器额定容量，并结合逆变器允许接入的电流、电压值来确定，超配系数不宜大于1.7。逆变器最大支流输入功率应符合下式规定：

[image: image1.wmf]12

12

+++

N

INV

N

S

SS

S

KKK

æö

³S···

ç÷

èø

          ((((((((((((((((((((((((((((((((（1）
式中： [image: image2.wmf]INV

S

——逆变器最大直流输入功率；

 [image: image3.wmf]12

N

SSS

、

、

—— CIGS组件标称功率；

 [image: image4.wmf]12

N

KKK

、

、

—— 超配系数。

薄膜组件方阵采用负极接地时，应采用带隔离变压器的隔离型逆变器。
隔离变压器的选择应符合下列规定：
应满足逆变器输出额定功率和接入电压等级的要求；
隔离变压器的容量应与逆变器输出额定功率相匹配，且不宜小于逆变器输出额定功率；
变压器电网侧接线组别及接地方式应与接入电网相匹配。
宜选用低损耗、低谐波的隔离变压器。
逆变器的通风及空气调节应符合下列要求：
室外放置逆变器宜背阴放置或增加遮阴措施；
逆变器的环境温度应控制在设备允许范围内；
逆变器室应有通风设施，确保逆变器产生的废热能排离设备；
出风口的朝向根据当地主导风向确定；
进出风口应有防尘，防雨，防植物飞絮等措施。
蓄电池与充放电控制设备

分布式光伏发电系统可根据需求选配储能装置，储能装置容量应根据系统参数与用户需求确定，并应满足向负载提供持续、稳定电力的要求。 

分布式光伏系统储能电池组容量应根据负载功率、额定电压、工作电流、日平均用电时数、连续阴雨天数、储能电池的类型及其电特性等参数确定。储能电池的总容量可按下式计算:

                            
[image: image5.wmf]a

c

K

U

P

F

D

C

·

·

·

=

0

              ((((((((((((((((((((((((((((((((（2）
式中：CC —— 储能电池总容量(kWh)；

D —— 最长无日照期间用电时数(h)；

F —— 储能电池放电效率的修正系数，通常为1.05；

P0 —— 负载功率(kW)；

U —— 储能电池的放电深度，通常为0.5～0.8；

Ka —— 综合效率系数，包括储能电池的放电效率，控制器、逆变器以及交流回路的效率，通常为0.7～0.8。

储能电池宜根据储能效率、循环寿命、能量密度、功率密度、响应时间、环境适应能力、技术条件和价格等因素选择，并应符合下列规定：

a) 应符合国家现行相应产品标准的规定。

b) 宜选用循环寿命长、充放电效率高、自放电小等性能优越的储能电池。

c) 宜选用大容量单体储能电池，减少并联数; 储能电池串并联使用时，应由同型号、同容量、同制造厂的产品组成，并应具有一致性。 

d) 储能系统应具有电池管理系统。采用在线检测装置进行智能化实时检测，应具有在线识别电池组落后单体、判断储能电池整体性能、充放电管理等功能，宜具有人机界面和通信接口。 

e) 充电控制器应具有短路保护、过负荷保护、过充(放) 保护、欠(过)压保护、反向放电保护、极性反接保护及防雷保护等功能，必要时应具备温度补偿、数据采集和通信功能。 

f) 
g）充放电控制器应满足电磁兼容性要求。

接入设计
一般规定
分布式光伏系统接入电网的设计方案与电压等级应根据系统的容量及电网的具体情况，经技术经济比较后确定。
分布式光伏系统向当地交流负载提供电能和向电网发送的电能质量应符合公用电网的电能质量要求。
分布式光伏系统应具备与电力调度部门之间进行数据通信的能力，并网双方的通信系统应符合电网安全经济运行对电力通信的要求。
分布式光伏系统接入公用电网应进行发电系统的继电保护、通信和电能计量装置等接入方案论证。 
分布式光伏系统接入电网时，除应符合现行国家标准GB/T 33599 GB/T 33342，要求还应满足下列要求：
光伏系统在供电负荷与并网逆变器之间和公共电网与负荷之间应设置隔离装置，隔离装置应具有明显断开点指示及同时切断中性线功能；
光伏系统在并网处设置的并网专用低压开关箱（柜）应设置手动隔离开关和自动断路器，断路器应采用可视断点的机械开关，不应采用电子式开关。
光伏系统在并网点应设置并网专用开关箱（ 柜 ），并应设置专用标示和“ 警 告”、“双电源”提示性文字和符号。 
并网光伏系统应在并网点设置专用的计量装置，并应符合现行标准DL/T 5137 和DL/T 448 的相关规定。
变压器
分布式光伏系统升压主变压器的选择应符合现行行业标准DL/T 5222的规定，参数宜按现行国家标准GB/T 6451，GB/T 10228，GB 20052或GB 24790的规定进行选择。
分布式光伏系统升压主变压器的选择应符合下列要求：
应优先选用自冷式、低损耗电力变压器；
当无励磁调压电力变压器不能满足电力系统调压要求时，应采用有载调压电力变压器；
主变压器容量可按光伏系统的最大连续输出容量进行选取，且宜选用标准容量。

电气主接线
分布式光伏系统发电母线电压应根据接入电网的要求和系统的安装容量，经技术经济比较后确定。
分布式光伏系统母线上的电压互感器和避雷器应合用一组隔离开关，并组装在一个柜内。
分布式光伏系统内l0kV系统中性点可采用不接地、经消弧线圈接地或小电阻接地方式。就地升压变压器的低压侧中性点是否接地应依据逆变器的要求确定。
当采用消弧线圈接地时，应装设隔离开关。消弧线圈的容量选择和安装要求应符合现行行业标准DL/T 620的规定。
站内电源
分布式光伏系统宜设蓄电池组向继电保护、信号、自动装置等控制负荷和交流不间断电源装置、断路器合闸机构及直流事故照明等动力负荷供电，蓄电池组应以全浮充电方式运行。
蓄电池组及充电装置的选择可按现行行业标准DL/T 5044的规定执行。
无功补偿装置
分布式光伏系统的无功补偿装置应按电力系统无功补偿就地平衡和便于调整电压的原则配置。光伏系统无功电源特性应符合现行国家标准GB/T 29321的要求。
并联电容器装置的设计应符合现行国家标准GB 50227的规定。
无功补偿装置设备的型式宜选用成套设备，其性能应符合现行国家标准GB/T 29321的要求。
分布式光伏系统的无功补偿装置配置应充分利用并网逆变器的无功容量及其调节能力 。
过电压保护和接地
分布式光伏系统的升压站区和就地逆变升压室的过电压保护和接地应符合现行行业标准DL/T 620和DL/T 621的规定。
光伏方阵场地内应设置接地网，接地网除应采用人工接地极外，还应充分利用支架基础的金属构件。
光伏方阵接地应连续、可靠，接地电阻应小于4Ω。若采用隔离式分组接地装置进行保护时，工频接地电阻值不限制。
光伏组件金属边框应与金属支架可靠电气连接，且单个金属支架应至少在两端接地。当采用非金属支架时，光伏组件金属边框应用引下线与接地网直接连接。
室外布置的箱式逆变器和变压器等宜充分利用其箱体金属外壳对设备进行雷电防护；当采用非金属箱体时，应设置接闪器对设备进行防护。
并网要求
除发生电气故障或接收到来自于电力调度部门的指令以外，分布式光伏系统同时切除的功率应在电网允许的最大功率变化率范围内。
电压与无功调节应符合下列要求：
应结合无功补偿类型和容量进行接入系统方案设计。
小型光伏系统输出有功功率大于其额定功率的50％时，功率因数不应小于0.98(超前或滞后）；输出有功功率在20％～50%时，功率因数不应小于0.95(超前或滞后）。
电能质量：
直接接入公用电网的分布式光伏发电系统应在并网点装设电能质量在线监测装置；接入用户侧电网的光伏系统的电能质量监测装置应设置在关口计量点。分布式光伏系统应能储存一年以上的电能质量数据，必要时可供电网企业调用。
分布式光伏发电系统接入电网后引起电网公共连接点的谐波电压畸变率以及向电网公共连接点注入的谐波电流应符合现行 国家标准GB/T 14549的规定。
分布式光伏发电系统接入电网后，公共连接点的电压应符合现行国家标准GB/T 12325的规定。
分布式光伏发电系统引起公共连接点处的电压波动和闪变应符合现行国家标准GB/T 12326的规定。
分布式光伏发电系统并网运行时，公共连接点三相电压不平衡度应符合现行国家标准GB/T 15543的规定。
分布式光伏发电系统并网运行时，向电网馈送的直流电流分量最大不应超过其交流额定值的0.5%。
继电保护
分布式光伏发电的系统保护应符合现行国家标准GB/T 14285的规定，且应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求。专线接入公用电网的大、中型光伏电站可配置光纤电流差动保护。
分布式光伏发电系统应具备快速检测孤岛且立即断开与电网连接的能力，其防孤岛保护应与电网侧线路保护相配合 。
在并网线路同时T接有其他用电负荷情况下，分布式光伏发电系统防孤岛效应保护动作时间应小于电网侧线路保护重合闸时间。
自动化
在正常运行情况下，分布式光伏系统向电力调度部门提供的远动信息应包括遥测量和遥信量，并应符合下列要求：
遥测量应包括下列内容：
发电总有功功率和总无功功率；
无功补偿装置的进相及滞相运行时的无功功率；
升压变压器高压侧有功功率和无功功率；
双向传输功率的线路、变压器的双向功率；
站用总有功电能量；
分布式光伏系统的电压、电流、频率、功率因数；
分布式光伏系统的储能容量状态。
遥信量应包括下列内容：

并网点断路器的位置信号；

有载调压主变分接头位置；
逆变器、变压器和无功补偿设备的断路器位置信号；
事故总信号；
出线主要保护动作信号。
电力调度部门根据需要可向分布式光伏发电系统传送下列遥控或遥调命令：
并网线路断路器的分合。
无功补偿装置的投切。
有载调压变压器分接头的调节。
分布式光伏发电系统的启停。
分布式光伏发电系统的功率调节。
分布式光伏系统可根据当地电网实际情况对自动化设备进行适当简化。
通信

光伏系统通信可分为站内通信与系统通信。通信设计应符合现行行业标准DL/T 544和DL/T 598的规定。分布式光伏系统可根据当地电网实际情况对通信设备进行简化。
系统通信应符合下列要求：
分布式光伏系统应装设与电力调度部门联系的专用调度通信设施。通信系统应满足调度自动化、继电保护、安全自动装置及调度电话等对电力通信的要求；
分布式光伏系统至电力调度部门间应有可靠的调度通道。
分布式光伏系统与电力调度部门之间通信方式和信息传输应由双方协商一致后确定，并在接入系统方案设计中明确。
电能计量
分布式光伏系统电能计量点宜设置在系统与电网设施的产权分界处或合同协议中规定的贸易结算点；分布式光伏系统用电取自公用电网时，应在高压引入线高压侧设置计量点。每个计量点均应装设电能计量装置。电能计量装置应符合现行行业标准DL/T 448和DL/T 5137的规定。
分布式光伏系统应配置具有通信功能的电能计量装置和相应的电能量采集装置。同一计量点应安装同型号、同规格 、准确度相同的主备电能表各一套。
分布式光伏系统电能计量装置采集的信息应接人电力调度部门的电能信息采集系统。
监控系统
分布式光伏在线监测系统的监测设备、采集设备接入、在线监测系统安装及数据传输接入应满足DB11/T 1402的要求。
分布式光伏系统数据采集及传输应满足DB11/T 1401的要求。
电气二次设备应布置在继电器室，继电器室面积应满足设备布置和定期巡视维护的要求，并留有备用屏位。屏 、柜的布置宜与配电装置间隔排列次序对应。
升压站内各电压等级的断路器以及隔离开关、接地开关、有载调压的主变分接头位置及站内其他重要设备的启动（停止）等元件应在控制室内监控。
分布式光伏系统内的电气元件保护应符合现行国家标准GB/T 14285的规定。
分布式光伏系统用逆变器、跟踪器的控制应纳入监控系统，光伏系统的接地状态（或接地电阻值）、防雷装置运行状态应纳入监控系统。
分布式光伏系统计算机监控系统的电源应安全可靠，站控层应采用交流不停电电源（UPS)系统供电。交流不停电电源系统持续供电时间不宜小于1h。
监控系统应具有开放性、可扩容性。
监控系统应采取抵御黑客、病毒、恶意代码等对系统的破坏、攻击以及非法操作的安全防护措施，满足电力监控系统安全防护要求。当光伏厂区采用无线通讯时，接入生产控制大区前应设立安全接入区，并按接入区要求部署安全隔离、访问控制、身份确认等安全措施。
监控系统应由系统软件、支持软件、应用软件和必要的工具软件组成。软件的可靠性、兼容性、可移植性、可扩展性及界面友好性应满足本期及远景规划要求。
监控系统应具有数据采集和处理、控制操作、防误闭锁、同期、报警处理、事件顺序记录及事故追忆、画面生成及显示、在线计算及制表、电能量处理、远东、时钟同步、自诊断与自恢复及与其他系统和装置的信息交互功能。
监控系统所有操作控制均应经防误闭锁，并有出错报警和判断信息输出。
监控系统应设有与继电保护装置的通讯接口，接受继电保护装置的报警和事件记录信号，并对保护装置的动作行为及整定值进行查询等功能。 
安全要求
分布式光伏发电系统设置快速关断装置时，应在显著位置明确标识快速关断装置类型、功能和操作说明。当一个项目使用两种及以上快速关断装置时，应分别标识，并应清晰标识控制区域分布图。快速关断装置宜设置在易于观察和操作的位置。 

室外布置的逆变器、汇流箱等电气设备应有防腐、防锈、防暴晒等措施，箱体或柜体的防护等级不宜低于IP65，室内布置时不宜低于IP54。
光伏系统和并网接口设备的防浪涌能力应符合GB18802.1和T/CAICI 4-2018及相关标准的规定。

分布式光伏系统防雷保护应符合以下规定：
建筑光伏系统应采取防雷措施，并应作为建筑电气防雷设计的一部分，光伏建筑防雷等级分类和防雷措施应按国家标准 GB 50057 的相关规定执行；
光伏系统和并网接口设备的防雷和接地措施，应符合国家标准GB/T 16895.32的相关规定； 
分布式光伏系统的防雷产品应优先选用隔离式电源保护装置。

分布式光伏系统接地应符合以下规定：
建筑物光伏系统接地应与电气系统接地联合统一设置，接地阻值应采用各电气系统接地最小值。当光伏系统以防雷为目的进行接地时，光伏系统接地电阻不应大于10Ω；
光伏系统直流侧不得采用不接地的等电位保护；
光伏系统的交流配电接地型式应与建筑配电系统接地型式相一致；
光伏组件和构件的金属外框应可靠接地，光伏方阵应与建筑物防雷接地系统联结，联结点不得少于两处。
隔离式电源保护装置除符合有关国家标准外，还应符合下列要求：

雷电流抑制比不小于95%；

电压降不大于1%

绝缘电阻大于100MΩ。

具雷击信息、接地信息和环境信息的等监测功能；

在电压3500VAC不产生绝缘击穿。
隔离式分组接地装置除了符合国家标准外，还应符合下列要求：
反击分流比不大于5%；

电压降不大于1%

绝缘电阻大于100MΩ。

具雷击信息、接地信息和环境信息的等监测功能；

在电压3500VAC不产生绝缘击穿。

发电量预测
分布式光伏系统发电量预测应根据系统所在地的太阳能资源情况，并考虑系统设计、光伏方阵布置和环境条件等各种因素后计算确定。
安装容量较大时，分布式光伏发电量估算应采用仿真软件进行计算。
分布式光伏系统发电量可按下式计算：
[image: image6.png]P,
B, = Hy x5~ x K

s



              ((((((((((((((((((((((((((((((((（3）
式中：   HA —— 水平面太阳能总辐照量（kW·h/m2，峰值小时数）；
Ep ——上网发电量（kW·h）；
Es —— 标准条件下的辐照度（常数=1 kW·h/m2）；
PAZ —— 组件安装容量（kWp）；
K —— 综合效率系数。综合效率系数K包括：光伏组件类型修正系数，光伏方阵的倾角、方位角修正系数、光伏发电系统可用率、光照利用率、逆变器效率、集电线路损耗、升压变压器损耗、光伏组件表面污染修正系数、光伏组件转换效率修正系数。
施工要求
一般要求
分布式光伏发电工程施工包括基座、光伏组（构）件、光伏支架、电气设备等。
光伏系统的施工安装应符合设计要求。大型项目应单独编制安装施工方案，建筑光伏一体化系统的安装施工应纳入建筑设备安装施工组织设计，并应包括与主体结构的施工、设备的安装、建筑与环境相协调的配合方案以及安全措施等。
分布式光伏系统施工安装前应进行测量放线。
施工流程
安装型光伏系统施工工艺流程如图1：

 
图1 安装型光伏系统施工工艺流程
注：1、在既有屋顶安装宜选用配种式支架基础；
2、在新建建筑屋顶或墙体等部位安装宜选用预埋件且与主体结构同时施工。

光伏瓦屋面系统施工工艺流程如图2：

图2 光伏瓦屋面光伏系统施工工艺流程
光伏幕墙施工工艺流程如图3：
图3 光伏幕墙施工工艺流程
柔性光伏组件屋面施工工艺流程如图4：

图4 柔性光伏组件屋面施工工艺流程

注：1、轻型金属结构屋面、TPO防水卷材屋面、PVC防水卷材屋面适宜安装柔性光伏组件；
2、柔性光伏组件采用粘贴式施工工艺，施工前应先进行屋面清洗，并保持屋面干燥、无浮尘、油污，必要时还应进行屋面生锈处理，重新喷涂防锈漆；
3、观察并确认未来5天天气情况，阴雨雾霾天禁止施工。施工环境温度应保持在-15℃～45℃、湿度＜80；
4、非自粘贴组件需要进行打胶处理。屋面清洗及处理完成后5min之内打胶，打胶后5min之内完成组件粘贴，粘贴前不得刮平胶流，应靠粘贴挤压使胶蔓延，粘贴完成后24h之内禁止对组件施加加压；
5、自粘贴式柔性光伏组件应先撕掉组件一端的胶膜，粘贴固定后用辊轴边压实边撕开剩余胶膜直至粘贴完成。采用双面贴粘接时应先将一面完全粘贴于屋面上，然后撕去另一面胶膜，将柔性光伏组件对齐粘贴于双面贴上并辊压，自粘贴式施工法应一次粘贴到位，不得重复撕开粘贴。

施工要求
光伏系统施工前应具备以下条件： 
设计文件完整，设计交底已完成；
建筑、场地、电源、通讯和道路等条件能满足正常施工需要；
预留基座、孔洞、预埋件、预埋管和相关设施符合设计图纸的要求，并已验收合格；
光伏发电工程施工单位的资质、特殊作业人员资格、施工机械、施工材料、计量器具等应报监理单位或建设单位审查完毕；
设备和材料的规格应符合以下要求：
进场设备和材料的合格证、说明书、测试记录、附件、备件等均应齐全并满足设计要求；。
设备和材料的运输、保管，应符合本规范要求；当产品有特殊要求时，应满足产品要求的专门规定。
电动工具应符合现行国家标准GB/T 3787的规定。
与建筑结合的光伏发电站的安装与施工，不应破坏建筑物的结构和建筑物的附属设施，不应影响建筑物在设计使用年限内承受各种荷载的能力。
完成方阵支架施工并安装完光伏组件后，应先对已完成项目设施和设备采取保护措施，再进入电气安装施工。
穿过楼板、屋面和墙面的电缆，其防水套管与建筑主体结构之间的缝隙，必须做好防水密封，并做好建筑物表面的光洁处理。
分布式光伏系统的电气装置安装应符合现行国家标准GB 50303的要求。电缆线路施工，应符合现行国家标准GB 50168的要求。
系统、方阵和组件串等的所有光伏汇流箱、接线盒均应设带电警示标签。
安装光伏系统时应采取以下安全措施：
光伏系统的安装，应由经过培训并考核合格的专业人员完成；
光伏系统安装施工时，应有保障施工人员人身安全的措施，应穿绝缘鞋，带低压绝缘手套，使用绝缘工具；

施工场所应架设防护网，进行施工区域隔离，并放置醒目、清晰、易懂的电气安全标识；

光伏系统的产品和部件在存放、搬运、吊装过程中，不应受到碰撞和损坏；吊装作业前，应做好安全围护措施；吊装时，吊装机械和货物，不得碰撞周围建筑和公共设施；
安装中的和安装完成的组件不得踩踏、重物按压施工人员安装组件过程中不应踩踏组件。

进行组件连线施工时，施工人员应配备安全防护用品。不得触摸金属带点部位。

连接完成或部分完成的光伏系统，遇有光伏组件破裂时应及时做更换处置；

在雨、雪及4级以上大风天气情况下不得进行室外高空施工作业，有雷电时应停止电气安装，在环境温度超过40℃时 应停止作业；
光伏组件吊装时，其底部应衬垫木，背面不得受到任何碰撞和重压；
光伏组件的输出电缆应采取可靠措施，不应非正常短路；
安装过程中，在进行下步工序前，应断开前、后工序的主控开关；
在坡度大于10°的坡屋面上安装施工，应设置专用踏脚板；
施工人员进行高空作业时，应设置可靠防护措施，佩带安全防护用品，设置醒目、清晰、易懂的安全标识；
安装施工机具应定期进行安全检测，检测电动机具应进行绝缘电压试验、手持玻璃吸盘及玻璃吸盘机应进行吸附重量和吸附持续时间试验等；
现场焊接作业时，应采取可靠的防火措施；
在建筑工地安装光伏系统时，安装场所上空的架空电线应采取隔离措施；
工程完成后，应清扫现场和回收工业废料。
支架基础、预埋件和转接系统施工
支架基础屋面支架基础的施工应符合下列要求：
支架基础的施工不应损害原建筑物主体结构及防水层；
新建屋面的支架基础宜与主体结构一起施工；
采用钢结构作为支架基础时，屋面防水工程施工应在钢结构支架施工前结束，钢结构支架施工过程中不应破坏屋面防水层；
对原建筑物防水结构有影响时，应根据原防水结构重新进行防水处理，并应符合现国家标准 GB 50207的要求，严禁出现漏水、漏雨等现象；
接地的扁钢、角钢均应进行防腐处理。
支架基础和预埋螺栓（预埋件）的偏差：混凝土独立基础、条形基础的尺寸允许偏差，桩式基础尺寸允许偏差，支架基础预埋螺栓（预埋件）允许偏差应满足GB 50794的规定。  
基座与建筑主体结构应有效连接，钢筋混凝土基座的主筋应锚固在主体结构内，当受到结构条件的限制无法进行锚固时，应采取措施加大基座与主体结构的附着力。
预埋件与基座之间的空隙，应采用细石混凝土填捣密实。 
钢基座及混凝土基座顶面的预埋件，应按设计要求的防腐级别涂上防腐涂料，并妥善保护。
电缆沟的施工除应符合设计要求外，尚应符合下列要求：
电缆沟的预留孔洞应做好防水措施；
电缆沟道变形缝的施工应严格控制施工质量；
室外电缆沟盖板应做好防水措施。 
支撑系统安装
支架或框架安装前应做下列准备工作：
支架到场后应做下列检查：
外观及防腐涂镀层应完好无损；
型号、规格及材质应符合设计图纸要求，附件、备件应齐全。
对存放在滩涂、盐碱等腐蚀性强的场所的支架应做好防腐蚀工作。
支架安装前安装单位应按照“中间交接验收签证书”的相关要求对基础及预埋件（预埋螺栓）的水平偏差和定位轴线偏差进行查验。

固定式支架及手动可调支架的安装应符合下列规定：
支架安装和紧固应符合下列要求：
采用型钢结构的支架，其紧固度应符合设计图纸要求及现行国家标准GB 50205的相关规定；
支架安装过程中不应强行敲打，不应气割扩孔。对热镀锌材质的支架，现场不宜打孔；
支架安装过程中不应破坏支架防腐层；
手动可调式支架调整动作应灵活，高度角调节范围应满足设计要求；
支架倾斜角度偏差度不应大于±1°。
固定及手动可调支架安装的允许偏差应符合表中的规定。
光伏组件支架应按设计要求采用从钢筋混凝土基座中伸出的钢制热镀锌等防腐连接件或不锈钢地脚螺栓等方法固定在基座上，位置准确，与基座固定牢靠。
支架的现场焊接工艺除应满足设计要求外，还应符合下列要求：
支架的组装、焊接与防腐处理应符合现行国家标准GB 50018及GB 50017的相关规定；
焊接工作完毕后，应对焊缝进行检查；
支架安装完成后，应对其焊接表面按照设计要求进行防腐处理。防腐施工应符合现行国家标准 GB 50224 的要求。
光伏建筑一体化工程支撑系统安装还应满足以下特殊要求：

光伏建筑一体化工程支撑系统所用材料及系统安装方案均应符合设计要求，钢结构的焊接应符合现行国家标准 GB 50205的要求。

系统与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋应牢固，位置准确。并按设计要求对安装偏差进行检测。预埋件的标高偏差不应大于10 mm，预埋件位置差不应大于20 mm。

光伏幕墙构件宜架空安装，与建筑面层之间应留有安装空间和散热间隙，该间隙不得被施工杂物填塞。
光伏瓦支撑系统安装应满足国家标准GB 50693和GB 50207 的要求。

光伏组件安装
光伏组件安装前应完成下列准备工作：
支架的安装应验收合格；
安装前应对各光伏组件进行检查，测量每个组件的开路电压、短路电流等技术参数是否正常；
应按照光伏组件的电压、电流参数对组件进行分类；
光伏组件的外观及各部件应完好无损；
在既有建筑上安装光伏组件方阵前，应对建筑原有结构进行安全校核，需要加固的应已完成加固措施。
光伏组件安装应满足下列安全操作要求：
在安装时应戴低压绝缘手套、穿绝缘鞋、使用绝缘工具；
光伏组件输出电缆不得非正常短路，在没有开关连接时，应采取防止触电措施；
方阵处应设警告标识，并且按设计要求可靠地固定在支架或连接件上；
严禁触摸光伏组件串的金属带电部位；

安装光伏构件时，要轻拿轻放，严禁碰撞、敲击；
在盐雾、积雪地区安装光伏构件时，应制定专项安装施工方案。
光伏组件的安装应符合下列要求：
光伏组件应按照设计图纸的型号、规格进行安装。
方阵应排列整齐，光伏组件之间的连接件应便于拆卸和更换。
光伏组件固定螺栓的力矩值应符合产品或设计文件的规定。
光伏组件安装允许偏差应符合下表规定：
光伏组件安装允许偏差
	项目
	允许偏差

	倾斜角度偏差
	±1°

	光伏组件边缘高差
	相邻光伏组件间
	≤2mm

	
	同组光伏组件间
	≤5mm


光伏建筑一体化系统组件安装还应满足以下特殊要求：
在建筑物立面上安装的光伏构件，安装高度距离地面宜大于2.5m。

光伏幕墙组件安装要求应符合现行行业标准JGJ/T139的要求，安装允许偏差应符合现行国家标准GB/T 21086的规定；

光伏幕墙应与普通幕墙同时施工，共同接受幕墙相关的物理性能检测。

光伏发电瓦片的挂装、瓦片之间的防水连接必须严格按要求施工。

柔性光伏组件还应满足以下特殊要求：
柔性组件安装前，需要将组件的粘贴位置处的建筑表面清洁干净，确保无尘土杂物、油污、以及尖锐突出物。如有必要需提前涂刷利于组件粘贴用的界面处理剂。

安装柔性光伏组件时严禁弯折，严禁在粘贴前将背胶保护胶膜撕下；

为保证柔性光伏组件粘贴效果，应在温度范围4℃～49℃进行粘贴施工。
柔性组件粘贴过程中需要利用专用压辊对组件均匀施压，以确保背胶与粘贴面贴合紧密，中间部位不能空鼓、边角位置不能因粘贴不牢而翘起。

光伏组件之间的接线应符合下列要求：
光伏组件连接数量和路径应符合设计要求；
光伏组件间接插件应连接牢固，同一方阵内光伏组件配套的插接件厂家和型号应一致；
宜用带保护皮的不锈钢夹、绑带、鞍形夹或耐老化的塑料夹将电缆固定在管子或方阵支架上。当有多个子方阵时， 接线可通过分线盒或汇流箱集中后输出；
外接电缆同插接件连接处应搪锡；
光伏组件间连接线可利用支架进行固定，并应整齐、美观；
同一光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接；
光伏组件金属部件应作接地处理，光伏组件上接地螺丝应与接地线正确连接，并应符合现行国家标准GB 50169的规定。
光伏组件上正、负极和各种类型传感器接线正确，用螺丝刀将线压紧并注意接线盒的防水处理。

逆变器安装
逆变器进场后应按下列要求进行开箱检查：
质量证明文件应齐全有效；
机器铭牌上标注的规格型号、输入输出容量、输入直流 电压、输出交流电压等应符合设计和合同所指定内容的要求；
逆变器外观应无损伤，逆变器的操作系统应处在关闭状态；
逆变器允许的直流输入电压应符合光伏方阵输出电压和（或）蓄电池的电压。
逆变器安装应满足以下作业条件要求：
室内安装的逆变器安装前，建筑结构工程应施工完毕且工作面已清理干净，不得渗漏。进行装饰时有可能损坏已安装的设备或设备安装后不能再进行装饰的工作应全部结束；
混凝土基础及构件应达到允许安装的强度，焊接构件的质量应符合要求；
预埋件及预留孔的位置和尺寸，应符合设计要求，预埋件应牢固；
安装时室内环境应满足：室内应通风良好，环境温度适宜；相对湿度应符合设计要求，且无凝露；应无水蒸汽及腐蚀性气体；附近应无易燃易爆品；应具有符合安全规定的电源。

逆变器的安装与调整应符合下列要求：
采用基础型钢固定的逆变器，逆变器基础型钢安装的允许偏差应符合下表的规定：

逆变器基础型钢安装允许偏差
	项目
	允许偏差

	
	mm/m
	mm/全长

	不直度
	＜1
	＜3

	水平度
	＜1
	＜3

	位置误差及不平行度
	--
	＜3


基础型钢安装后，其顶部宜高出抹平地面10mm。基础型钢应有明显的可靠接地；
逆变器应垂直安装且连接端子位于下方，逆变器背部及侧面离墙壁或其它物件距离应符合设计要求；顶部不可放置任何重型物件；正前方必须有足够的操作空间；电源线的走线要安全可靠；

安装在室外的逆变器，应牢靠固定在机架或平台上，机架加固方式应符合设计规定。一列机架水平偏差每米应不大于3mm，全列偏差不大于15mm；机架顶面应平齐，机架间应相互并拢；机架接地电阻值应符合设计规定；

电缆接引完毕后，逆变器本体的预留孔洞及电缆管口应进行防火封堵。
逆变器的连接应符合下列要求：

连接导线时应确保所有开关处于关闭状态，正确连接主机直流输入连接线的正负极、主机接地线，做到接线紧固可靠，接地良好；

离网逆变器接好线后应先测量输入的直流电压，确认电压正常后，可在空载状态下开启逆变器。并网逆变器应在确认所接入的交流电网正常、无误状态下开启逆变器；

无断弧功能的开关连接时严禁在有负荷或能够形成低阻回路的情况下接通或断开；

逆变器与系统的直流侧和交流侧应按要求设绝缘隔离的装置。光伏系统直流侧应有必要的触电警示和防止触电安全措施，交流侧输出电缆和负荷设备应接有自动切断保护装置。

逆变器交流侧和直流侧电缆接线前应检查电缆绝缘，校对电缆相序和极性。直流侧电缆接线前必须确认汇流箱侧有明显断开点。
交直流汇流箱安装
光伏汇流箱箱体结构质量及电气元件安装应符合下列要求：
箱架组装有关零部件均应符合各自的技术要求；
油漆电镀应牢固、平整，无剥落、锈蚀及裂痕等现象；
机架面板应平整，文字和符号要求清楚、整齐、规范、正确；
标牌、标志、标记应完整清晰；
各种开关应便于操作，灵活可靠。
光伏汇流箱不宜安装在高温、潮湿地方。 
光伏汇流箱可采用直立挂墙式或抱柱式安装，墙体或柱体应有足够强度承受其重量。挂墙安装可使用 M8膨胀螺栓， 通过光伏汇流箱左右两边的安装孔，将其固定在墙体上。抱柱安装可使用抱箍，角钢作为支撑架，用M8螺栓将光伏汇流箱安装其上。
将通讯接线屏蔽层接入光伏汇流箱提供的屏蔽层端口， 在端子内部两个屏蔽层被短接，整个系统屏蔽层需要进行单点接地连接。
 输入断路器等级应根据光伏组件的额定等级以及相关标准要求而定。微型断路器的最小等级可由光伏组件的短路电流计 算而得。严禁在安装和工作时拆装微型断路器。
对外接线宜使用多股阻燃铜线，线径应符合设计要求， 并不应小于推荐值。空置的防水端子，应拧紧对应尺寸的堵头。对外接线时，应确保螺钉紧固，防止接线松动。
智能监控系统安装
光伏监测装置应满足准确度、可靠性、工作容量、抗干扰能力、动作速度、工作频段等技术要求。
数据采集器的室外安装，应安装在无阳光直射和有良好接地的室外机箱中。
数据采集器安装高度及与周围的距离，应根据施工现场情况确定。
通讯电缆应按图纸标注采用专用电缆单独敷设。单层屏蔽的电缆，其屏蔽层应一端可靠接地；双层绝缘隔离屏蔽的电缆，其最外层屏蔽应两端接地、最内层屏蔽应一端接地。如需与交流电缆并行敷设时，应穿金属管或采用铠装型电缆，并宜增加一芯等电位接地线。金属箱体进线孔处使用电缆护套管保护电缆。
数据采集器的金属外壳、固定框架的接零或接地，应符合现行国家标准 GB 50169的有关规定。
其他电气设备安装
蓄电池宜安装在距离光伏方阵较近并宜与配电室隔开的室内场所，并应采取防火防爆措施。室内应干燥清洁、通风良好、不受阳光直接照射，距离热源不得小于2 m，室内温度宜在10℃～25℃之间。
蓄电池的安装应满足以下要求：
安装前检查蓄电池的规格、型号、数量应符合设计要求；
蓄电池的安装位置、连接方式应按设计规定执行；
蓄电池的连接导线的规格型号应符合设计规定；
置于室内的蓄电池及控制器安装布置应按现行行业标准JDJ1相关条文规定执行；
置于室外的蓄电池组及控制器应采取防雨水措施，在环境温度低于0℃时，或高于35℃时，蓄电池组应采取防冻或防晒、隔热措施；
置于室外的蓄电池组应安装在铁壳或硬质塑料壳的箱体内，箱体空间留有保温或散热的余量，金属箱体的馈电线出口处应加绝缘套管；
置于室外的蓄电池组箱体及控制器应用10mm 以上螺栓紧固在地面上或平台上，且控制器外壳应与接地系统可靠相连；
蓄电池间距不宜小于10mm，蓄电池离箱体四周间距不宜小于50mm；
蓄电池上方及四周不得堆放杂物；
控制器等设备安装位置周围不宜放置其他无关电气设备 或堆放杂物。
蓄电池与地面之间应采取绝缘措施，并宜安放在专门的蓄电池支架上，安装在地面时应在蓄电池底部垫上隔离垫。
安装电池支架及摆放电池时应满足下列要求：
支架排列位置应符合设计要求，偏差不宜大于10mm；
支架平整稳固，保持水平，每米水平偏差不应大于3mm，全长水平偏差不应大于15mm；
支架所有的绝缘垫脚应均匀受力；
同一列电池外侧上沿应在一条直线上，其偏差不宜大于 3mm。电池本身及相互间均保持垂直于水平，用600mm水平尺测量，偏差应不超过水平准线；
电池标志、比重计、温度计应排在外侧；
电池间隔应符合设计规定，偏差不应大于5mm；
同一列电池的连接条应平齐，连接螺丝应拧紧，并在连接条与螺丝上涂抹中性凡士林；
各组电池的正负极的出线应符合设计规定，电池组及电池均应有清晰明显的标志。
蓄电池线路连接前，应检查每只蓄电池的端电压，每个 蓄电池电压宜保持一致，并应采用专用的金属连接件将蓄电池连 接成组。
多只蓄电池串联时，应将蓄电池全部连接完毕测量电压正常后再与控制器连接。
控制器接线时应先断开所有输入、输出开关。先连接蓄 电池，再连接方阵，在有阳光照射时闭合开关，观察是否有正常 的充电电流流过，最后将控制器与逆变器或负载相连接。
防雷与接地
光伏系统防雷系统的施工应按照设计文件的要求。
光伏系统接地装置的施工工艺及要求除应符合现行国家标准GB 50169的相关规定外，还应符合设计文件的要求。
在建筑物上安装光伏系统，不应降低建筑物的防雷等级，并应符合现行国家标准GB 50057的要求，与屋面防雷接地装置进行多点可靠联结。
屋顶光伏系统的金属支架应与建筑物接地系统可靠连接或单独设置接地。避雷针、避雷带或避雷网等接闪器设备应按相关规定进行安装。
带边框的光伏组件应将边框可靠接地；不带边框的光伏组件，其接地做法应符合设计要求。
盘柜、汇流箱及逆变器等电气设备的接地应牢固可靠、导通良好，金属盘门应用裸铜软导线与金属构架或接地排可靠接地。电子设备应进行屏蔽接地。
光伏系统接地体的安装电阻阻值应满足设计要求。
引下线不得少于两根，引下线距离不大于18m，下线接长处采用焊接方式；引下线采用10mm 圆钢或相同面积的扁钢。
设备及系统调试
一般要求
调试方案应报审完毕。
设备和系统调试前，安装工作应完成并验收合格，并有完整的工序验收和隐蔽工程验收记录。
在测试过程中如发生不合格，需要对之前所有项目逐项重新测试。

设备检查
检查光伏组件的数量、型号及连接是否符合设计要求，光伏组串和光伏方阵是否按照设计文件连接完毕。
检查逆变器、并网保护装置等设备的完整性、锈蚀情况、接线端子有无松动、散热环境是否良好、安装是否符合安全和运行要求。

检查接线箱中接头是否锈蚀、松动，接线箱结构和电气连接的完整性，有无锈蚀和功能衰退等缺陷。

光伏组件测试
光伏组件串的检测应符合下列要求： 
汇流箱内测试光伏组件串的极性应正确； 　　

汇流箱内的熔断器或开关应在断开位置。
光伏组件进行组串连接后应对光伏组件串的开路电压和短路电流进行测试；

光伏组件串两端的开路电压、短路电流应符合设计要求，且相同测试条件下的相同光伏组件串之间的开路电压偏差不应大于5%；

光伏组件串电缆温度应无超常温等异常情况；

所有组件串检查合格并记录后，进行光伏组件并联串检查，先对各组件进行测量，所有并联的组件串的开路电压相近时，方可进行并联。
光伏组件串检查合格后方可将方阵输出的正、负极接入接线箱或控制器，然后测量方阵总的工作电流和电压等参数并做记录。

逆变器调试
逆变器安装前，应对外观进行检查，查看机壳表面 是否有锈蚀、裂痕等现象。
逆变器安装后，应对绝缘电阻进行检验。逆变器直流输入与机壳间的绝缘电阻不应小于50MΩ，逆变器交流输入与机壳间的绝缘电阻不应小于50MΩ。 
逆变器安装后，应对接地电阻进行检验，接地电阻应满足《光伏并网逆变器技术规范》NB/T 32004的规定 。
逆变器线路连接检查及试运行应符合下列要求：
测量接线箱中光伏方阵各组串输出电压符合设计要求；
测量并网逆变器输出端的交流电压符合设计要求；
若以上均符合设计要求，则可闭合接线箱中部分汇流开关，使加载至并网逆变器的光伏方阵功率为一较小值 （以10%左右标称功率为宜）；
使并网逆变器启动运行，各项参数、指标正常后，逐一闭合该并网逆变器的所有汇流开关； 
测量输入、输出电压、电流、功率等技术数据，同时记录太阳辐照度、环境温度、风速等参数，应与设计要求相符合； 
若光伏系统各个部分均工作正常，即可投入试运行。
并网箱调试
并网点安装的断路器、隔离开关等并网开断设备, 应根据其具体的设备类型, 按照GB 50150的相关规定进行操动机构测试。
并网接口断路器应满足下列要求：
并网箱内应安装易操作、具有明显开断指示、具备开断故障电流能力的断路器； 
断路器应具备短路速断、分励脱扣等功能，并应符合GB 14048.2的相关要求； 
宜采用具备电源、负荷端反接能力的断路器，当采用不具备反接能力的断路器时，电源端应接入电网侧； 
断路器分断能力应根据并网接口处短路电流水平进行选取，并应留有一定裕度；
并网箱内宜安装过欠压保护设备，其具备失压跳闸、欠压跳闸、过压跳闸及检有压合闸功能；
失压跳闸定值宜整定为 20%UN，欠压跳闸定值宜整定为 20%UN～70%UN，过压跳闸定值宜整定135%UN，跳闸宜在 1s 内动作，检有压定值宜整定为大于 85%UN，且检有压合闸宜在 10s～60s 内动作。 
防雷与浪涌应满足下列要求： 
并网箱内应安装防雷浪涌保护器，以保护负载设备不被浪涌过电压损坏；
浪涌保护器前宜加装断路器或熔断器，其分断能力必须大于该处的最大短路电流。 
防雷接地系统检查
防雷接地系统检查主要包含避雷设施、感应雷屏蔽装置、光伏方阵与电气设备接地电阻阻值、接地电极与接地连续性。
防雷接地系统检查应符合下列规定：
避雷设施应符合现行国家标准GB 50057的要求和光伏系统设计的要求；

感应雷屏蔽装置的接地和联通应可靠有效；

光伏方阵的接地电阻阻值应满足设计要求；
电气设备接地电阻阻值应满足设计要求；

检查接地的连续性，金属管接头的机械连接间应有电气互连设置；

检查接地电极，等电位连接部件应符合设计要求。

智能监控系统调试
智能监控系统的调试主要包括在线监测与远程控制。
智能监控系统调试应符合下列规定：
设备的数量、型号、额定参数应符合设计要求，接地应可靠；
防误操作功能应完备可靠；
主备切换功能应满足技术要求；
所有智能设备的运行状态和参数等信息均应准确反映到监控画面上；
在线监测系统调试应符合DB11/T 1402的要求；

数据监测装置采集的数据应有效。数据采集设备接收数据应正常，并能按照接收的指令进行数据发送；
远程控制设备操作功能应准确、可靠。

无功补偿装置

无功补偿装置的补偿功能应能满足设计文件的技术要求，其他电气设备的应符合现行国家标准GB 50150的相关规定。
系统性能调试
工程验收前应按照国家现行标准GB/T 19064、GB/T 33342和GB/T 33599的要求对光伏系统进行检查与调试。
对照系统设计图纸和设备配置清单进行检查，按电气原理图及安装接线图进行检查，确认设备内部接线和外部接线正确无误，应符合GB 50052和GB 50797的要求；并网光伏系统与电网间在联结处应有明显的带有标志的可视断开点。
对照设计施工图检查光伏方阵、逆变器和并网保护装置等设备的安装，应与设计图纸一致，认真检查设备安装与布线及防水等工程的施工记录，满足设计要求，并应符合相关规范的要求。
检查光伏系统的保护装置，按设备使用说明书有关电气系统调整方法及调试要求，采用模拟操作检查其动作、指示、信号和联锁装置灵敏可靠性，光伏系统安装的断流容量、熔断器容量、过压、欠压、过流保护等，应符合设计要求。
检查光伏方阵的接地线与防雷接地线的连接，应牢固可靠。
系统绝缘性能应按下列要求与方法进行检查： 
将光伏方阵、汇流箱、逆变器、并网保护装置等设备的连接回路断开，分别用DC1000V欧姆表测量主回路各极性与地（外壳）的绝缘电阻，应不小于1MΩ； 
将光伏方阵、汇流箱、逆变器、并网保护装置等设备的连接回路断开，分别用AC2000V工频交流耐压仪测量主回路各极性与地（外壳）的绝缘耐压，应能承受AC2000V、1min工频交流电耐压，无闪络、无击穿现象； 
在现场对并网光伏系统的主要设计工作特性进行验证检验，应符合设计要求。
系统发电效率检测
光伏系统发电效率可以用标准性能比PRSTC来检测,标准性能比可按下式计算：

[image: image8.png]PRsrc = [E/(C X Py)]/(H/G)



     ((((((((((((((((((((((((((((((((（4）
式中：   E —— 光伏系统发电量（W）；
         C —— 修正到25℃的光伏组件功率温度修正系数； 
P0 —— 光伏方阵额定功率（W）；
H —— 光伏方阵面辐射量（W/m2）；
G —— 标准条件下的辐照度（1000W/m2）；
注：温度修正系数[image: image9.png]C=2+8X (Teey — 25°C)



，δ 为光伏组件的温度修正系数，[image: image11.png]Tcen



为实测评估周期内太阳电池平均工作结温。

验收要求
一般要求
光伏系统工程移交用户前应进行竣工验收。

分布式光伏发电系统工程的质量验收除应满足本规程的规定外，还应符合现行国家标准GB/T 50796和GB/T 51368 的要求。
对有节能要求的光伏系统工程施工完成后，应对其节能构造进行现场实体检测。其检测应符合GB 50411和本标准的规定。

对光伏系统安全和功能有特殊要求的，工程质量验收除应执行本规程外，尚应按照合同约定和设计要求进行专项检验（检测）和专项验收。
为了保证工程质量，避免返工，光伏系统工程施工过程中应及时进行隐蔽工程验收和检验批验收。对影响工程安全和系统性能的工序，必须在该工序质量检验合格后才能进行下道工序的施工。
光伏系统工程验收，应做好记录、签署文件、立案归档。 
光伏系统工程竣工验收应具备以下条件：
设计文件和合同约定的各项施工内容已经施工完毕；
工程现场已清理干净；
系统调试合格；
工程竣工资料完整且符合验收规定；
光伏系统工程使用的主要材料、构配件和设备的出厂合格证、中文说明书、性能检测报告及工程相关试验、检测报告齐全。
光伏系统竣工验收程序为：
光伏系统工程完工后， 施工单位应按规定由技术质量人员进行竣工工程质量检查评定，并向建设单位、光伏系统运营单位和当地电力主管部门提交竣工验收申请报告；
建设单位、光伏系统运营单位和当地电力主管部门收到工程竣工申请报告后,由建设单位负责人组织设计、施工、监理等单位负责人对光伏系统工程质量控制资料、系统设计功能及技术性能指标、现场实物质量组织竣工验收。所有验收应做好记录，签署文件，立卷归档。

光伏系统工程的检验批质量验收合格，应符合下列规定：
检验批应按主控项目和一般项目验收；
主控项目全部合格；
一般项目应合格；当采用计数检验时，至少应有90%以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；
应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

光伏系统工程竣工验收合格，应符合下列要求：
检验批应全部合格；
质量控制资料应完整；
系统工程的质量和安全控制资料以及功能性检测资料应完整；
观感质量验收应符合本技术规范要求。
光伏系统工程竣工验收应对下列资料进行核查，并纳入竣工技术档案：
设计文件、图纸会审记录、设计变更、洽商记录和竣工图；
主要材料、设备、成品、半成品、仪表等的出厂合格证、性能检验报告；
隐蔽工程验收记录和相关图像资料；
工程施工安装记录、工程质量验收记录；
防水检漏记录、后置螺栓（或锚栓）锚固力现场拉拔试验报告及防雷、接地电阻测试记录；
光伏系统调试和运行记录（并应包括电线电缆绝缘测 试记录、接地电阻测试记录等）；
光伏系统运行、监控、显示、计量等功能的检验记录；
光伏系统及主要部件的使用、运行管理及维护说明书等；
进口材料应提供入境商品检验报告；
柔性组件采用粘接安装方式还应提供组件背胶与基座或支架接触部位的粘接强度测试报告。

验收项目

基础、结构工程 
基础与结构工程验收应符合GB 50205、JGJ/T 139、GB 50224等相关现行国家标准和行业标准的规定。
基座与建筑连接牢固，摆放整齐。屋面上基座应做防水处理，且不得破坏屋面防水层。
支架和支撑系统
应符合设计文件，并满足下列要求：
支架与基座或建筑主体结构固定牢靠。
支架之间的连接应牢固、可靠，无明显偏移；

支架和支撑系统金属防护涂层应完整无破损；
金属龙骨与建筑物接地系统可靠连接，且焊接、防腐处理应符合要求；

光伏组件

组件表面颜色均匀一致，无热斑、鼓泡；组件表面应整洁、平直，无明显划痕、裂纹、不可擦除污物、开口、气泡等缺陷；
组件边框应表面整洁平整、无破损，无明显脏污、硅胶残留等；
建材型光伏构件与龙骨固定牢靠。

电气设备

系统使用的电缆、汇流箱、光伏控制器、储能蓄电池、逆变器、配电柜等电气系统的工程验收参照GB 50303、GB50168、GB 50169，以及其他相关现行国家标准和行业标准的规定。
检查汇流箱、逆变器等电气设备规格、型号、防护等级应满足设计文件要求，金属箱体表面无明显锈蚀、形变和色变。

电气设备通风散热良好，通风孔无堵塞，风机运转正常。
电气设备金属外壳、外部散热器、安装支架等非载流导体应可靠接地。安装位置、安装方式、固定方式应满足相关标准及设计要求。

分布式光伏发电系统用线缆的规格、型号、连接方式应与设计要求相一致。连接器应可靠连接。电缆绝缘层应完好无破损；线缆套管端口应用防火泥等材料封堵；线缆未敷设于电缆沟内的部分，应采用保护套管等合适的方式进行防护。

隐蔽工程
光伏系统工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收，隐蔽工程验收不仅应有详细的文字记录，还应有必要的图像资料，图像资料包括隐蔽工程全貌和有代表性的局部（部位）照片。其分辨率以能够表达清楚受检部位的情况为准。照片应作为隐蔽工程验收资料与文字资料一同归档保存。当施工中出现本条未列出的内容时，应在施工组织设计、施工方案中对隐蔽工程验收内容加以补充：
预埋件或后置螺栓、锚栓连接件； 
基座、支架、框架（顺水条、挂瓦条）、光伏组件四周与主体结构的连接节点；  
光伏系统防雷接地的连接节点； 
隐蔽安装的电气管线工程。
防水、保温及断桥的设置； 

建筑预留孔洞；

防腐、防锈处理。
运行与维护
一般要求
光伏系统交付前，建设单位应建立光伏系统的管理制度，功率在100kW以上光伏系统的运行管理，宜由专业技术人员负责。
光伏系统竣工验收后，施工单位应向建设单位或用户办理交接手续，进行工作原理交底和操作培训，并提交使用手册，手册内容应包含系统的构成、系统日常操作、日常维护、常见故障排除方法、应急处理措施。移交之前应对用户进行日常使用和维护培训。
应定期对光伏系统检查，以便及时发现隐患并对问题进行处理。
当光伏系统运行发生异常时，应及时与维修人员联系，在专业维修人员的指导下进行处理，主要设备和控制装置应由专业人员维修。
在进行维修工作前，应先断开逆变器和负载的连接，再断开直流侧的电气连接，并等待不少于5min直至内部元件放电完毕后进行。
检查维修控制器、逆变器时，应先断开太阳电池方阵，再断开负载，最后断开蓄电池，严禁在太阳电池方阵未断开前断开蓄电池。
运行和维护所需技术文件应包含设计文件、验收记录、产品说明书与产品操作手册，技术文件应妥善保存，保存期限不少于设备的寿命期。

运行维护记录应妥善保存，包括但不限于以下内容：

光伏方阵巡查及维护记录；

配电设备、逆变器、电能计量装置运行状态与运行参数记录； 

故障记录，包含：故障发生时间、发生故障的设备或部件、故障现象表征、故障排除后的设 备运行参数与状态；

运维使用的安全类设备如有校准要求，宜保留其校准维护记录等。

运行管理要求
材料与设备管理
材料与设备管理应满足以下要求：
备品备件应合格、适用且在有效使用年限内，具备但不限于以下内容：光伏组件、压块、紧固件、光伏连接器、逆变器、数据采集器和相应规格的配电设备等；
安全防护器材应合格、适用且在有效使用年限内，具备但不限于以下器材：安全帽、绝缘手套、绝缘鞋；
检测设备应定期检定或校准合格，具备但不限于以下设备或工具：验电笔、万用表、钳形电流表、红外测温仪、热成像仪、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、耐压测试仪、I-V 曲线测试仪及EL测试仪；
警告牌及标识应保持完整并清晰可见，不得遮挡、撕毁，如有损毁应及时更换。
日常运行管理
光伏系统运行管理人员，每天观察光伏系统运行情况，了解设备仪表现实的工作状况及计量数值，并做好运行记录。

观察光伏方阵表面清洁状况，根据气候状况定期清除灰尘和污垢，可用清水冲洗或用干净抹布擦拭，不得使用化学试剂或硬物清洗，下雪天，应及时清扫组件表面积雪，定期检查方阵有无接线脱落、连接不牢固等现象。

检查方阵安装支架连接牢固度，观察支架表面有无腐蚀、保护层脱落等现象。
运行人员在启动与停止操作时应符合以下要求：

应按启动与停止操作说明书及流程操作；

正常使用的分布式光伏并网发电系统由于以下原因应切断电源：

自然灾害已经发生或预计对分布式光伏并网发电系统有影响；

修整基础设施或调整光伏支架方位；

更换部件；

收到电力管理部门通知。

维护要求
日常维护要求
光伏方阵日常维护应检查项包括：
光伏组件玻璃有无自爆，中空玻璃有无结露现象；
光伏组件胶膜有无变黄、鼓泡等现象；
接缝密封胶有无损坏；
光伏组件表面有无落物、积灰或阴影遮挡；
方阵金属支架是否出现腐蚀情况；

检查新生长的植物是否遮挡太阳光。
如遇以上情况，应做好记录并对出现的问题及时处理。

电气设备日常维护应检查项包括：
设备外观损坏、锈蚀，警示标识脱落或损毁；
设备外壳温度异常、运行异响、特殊异味；
设备箱体进水或受动物飞禽侵扰；
线缆保护套和线缆外皮老化或被人与动物破坏。
储能设备的维护管理注意事项：
储能设备维护时，应穿戴防护眼镜、防护手套、防护绝缘鞋，使用绝缘器械，防止人身事故和蓄电池短路；
观察蓄电池充、放电状态，定期检查每个蓄电池的电压，并与所有蓄电池平均电压做对比，根据蓄电池手册确定是否需要更换新的蓄电池；
定期清洁蓄电池外部污垢和灰尘，保持蓄电池安装室内清洁；
配置密封盖或通气栓塞的蓄电池，需检查并保证通气孔畅通。
定期巡检与维护
分布式光伏并网发电系统宜每半年进行一次常规检查，每年进行一次专业检查，遇恶劣天气或自然灾害对发电系统可能造成一定影响时，应进行特殊检查。
分布式光伏并网发电系统各组成设备或部件有维护周期要求时，按要求执行。
当地电力管理部门有相关规定时，按照电力管理部门的相关规定执行。
由专业机构或专业人员定期巡检，查看运行记录，了解运行情况，分析光伏系统的运行数据，对光伏系统的运行状况做出判断；如发现问题，应立刻进行专业的维修。
进行外观检查和设备内部检查，主要涉及活动和连接部位、线缆，特别是大电流密度的导线、功率器件、易锈蚀和松动的部位。
定期检查逆变器运行状况，清洁冷却风扇和机内灰尘，检查各端子螺栓螺钉是否紧固，有无过热留下的痕迹，有无线路老化，元器件损坏。
定期检查蓄电池工作状况，及时更换损坏的蓄电池。
可采用红外探测器对光伏方阵和线路及电气设备进行检查，若有异常发热点和故障点，应及时维修或更换。
光伏系统每年应对照系统图纸完成一次系统绝缘电阻以及接地电阻的检查，并对逆变、控制装置进行一次全项目电能质量和保护功能的检查和测试。
做好定期巡检记录，形成巡检报告，并归档保存。
故障诊断与处理
运行维护人员监视检查后，若发现光伏系统存在异常，应使用检测设备对异常部件进行故障诊断， 并及时处理。
光伏方阵基础设施的故障诊断包括但不限于以下内容：
对于屋顶安装方式的户用光伏并网发电系统，发现屋顶防水层出现破损时，应及时进行修补； 
发现支撑立柱存在支撑缺陷时，应及时加固。
光伏方阵无输出或发电效率低故障诊断与处理应满足以下要求：
用万用表测试光伏方阵开路电压，若电压无输出，说明连接线路存在短路或断路现象，应仔细检查线路，排除故障；若电压低于正常输出的 1/m 时（m 为光伏组件串联数），说明某块光伏组件出现问题，应逐一排查； 
用 I-V 曲线测试仪测试光伏方阵的输出功率，在规定测试条件下，输出功率应符合质量保证要 求，否则说明光伏组件出现问题，应逐一排查。
单块光伏组件外观良好但输出功率低的故障诊断与处理
用万用表、钳形电流表测量光伏组件的开路电压和短路电流，需要时再用红外测温仪测量光伏组件的表面温度或用EL测试仪对光伏组件进行电致发光测试，出现以下现象时：
若电压低于正常输出电压的 1/n 时（n 为接线盒二极管个数），应更换光伏组件；
若电流明显低于正常输出电流时，应检查线路接触是否良好，如接触良好则更换光伏组件； 
若光伏组件电致发光测试图像不符合产品要求，应更换光伏组件。
并网箱运行状态异常的故障诊断与处理
并网箱运行状态出现电气故障，应采取以下应急措施：
设备内的熔断器存在损坏情况，应联系专业人员立即更换；
指示灯与仪表显示不正常或设备内保护器失效，应联系专业人员立即更换；
设备内部断路器等电气部件起火烧毁，应联系专业人员立即更换。
 发生此类现象后，应在雷雨天气后再次检查，确保保护器正常。
逆变器异常的故障诊断与处理
逆变器属于关键部件，发现有较大振动或异常噪声、闻到异味,应立即停运，做好记录，采取以下措施：
找专业厂家维修或更换，更换的逆变器经验证应符合设计要求； 
逆变器中的散热风扇运行时如有较大振动及异常噪音，应立即断电检查。
系统连接线的故障诊断与处理
发生交直流电缆断线，应立即停运；排除导致断线原因后，用符合设计要求的合格电缆更换，检查 无误后，启动系统。
_________________________________

配重式支架基础施工





安装转接件





安装支架系统





安装光伏组件





安装电气设备





连接并调试





预埋件施工





或





安装挂瓦条





安装光伏主瓦





安装光伏配瓦





安装电气设备





连接并调试





安装顺水条





 安装电气设备





  连接并调试





安装建材型光伏构件





    安装龙骨





    安装转接件





安装保温和防火设施





封边及细部构造处理





    打胶清洗





  打胶/粘胶





  粘贴组件





屋面清洗及处理





电气设备安装





  连接并调试








22

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

